{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":124,"n_cols":9,"rows_kept":124,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[4,2,4,8],[26,1,26,7],[28,2,28,8],[53,1,53,7],[55,1,55,8],[79,1,79,7],[81,2,81,8],[112,2,112,7],[115,0,115,8],[118,2,118,6],[118,7,118,8],[119,2,119,6],[119,7,119,8],[120,2,120,6],[120,7,120,8],[121,2,121,6],[121,7,121,8],[123,0,123,6],[123,7,123,8],[125,4,125,8],[127,4,127,8],[128,4,128,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Предмер и предрачун"]
["водоводне, хидрантске и канализационе мреже"]
[]
[]
["2.0.",null,"ВОДОВОДНА МРЕЖА"]
["Ред. Број",null,"Опис радова","Једин. мере","Количина",null,"Цена по јединици мере без ПДВ",null,"Укупна цена без ПДВ (количина * јед. цена)"]
[]
["2.1",null,"Набавка полипропиленских PPR цеви за санитарну воду и израда водоводне мреже у купатилима објекта. Ценом цевне мреже обухватити потребан фитинг. Спајање цеви варењем. Цеви се полажу изнад малтера и керамичких плочица. \nОбрачун по м1 изведене мреже."]
[]
[null,null,"PPR Ø 20mm ","м'",{"v":108,"d":"108.00"},"x",null,"="]
[null,null,"PPR Ø 25mm ","м'",{"v":405,"d":"405.00"},"x",null,"="]
[]
[]
[]
["2.2",null,"Набавка и монтажа пропусног вентила с пониклованом капом и розетом. \nОбрачун по комаду."]
[null,null,"Вентил Ø 25 мм","ком",{"v":141,"d":"141.00"},"x",null,"="]
[]
["2.3",null,"Набавка и монтажа пропусног вентила с пониклованом капом и розетом. \nОбрачун по комаду."]
[null,null,"Ø 15 мм за водокотлић","ком",{"v":38,"d":"38.00"},"x",null,"="]
[null,null,"Ø 15 мм за умиваоник","ком",{"v":53,"d":"53.00"},"x",null,"="]
[null,null,"Ø 15 мм за судоперу","ком",{"v":4,"d":"4.00"},"x",null,"="]
[]
["2.4",null,"Извршити испирање и дезинфекцију водоводне мреже у свему према важећим прописима.\nНакон дезинфекције прибавити стручни налаз о санитарној  исправности мреже и воде.\nОбрачун по м1 испраног и дезинфикованог цевовода.","м'",{"v":513,"d":"513.00"},"x",null,"="]
[]
["2.5",null,"Извршити испитивање непропустљивости водоводне мреже, под пробним хидрауличким притиском у свему према прописима. Пробни притисак  не може бити мањи од 10 бара. Након испитивања сачинити записник који мора бити потписан од одговорног извођача радова и наџорног органа.\nОбрачун по м1 испитане мреже.","м'",{"v":513,"d":"513.00"},"x",null,"="]
[]
["2.0.","УКУПНО ВОДОВОДНА МРЕЖА"]
[]
["3.0.",null,"ХИДРАНТСКА МРЕЖА"]
["Ред. бр.",null,"Опис радова","Једин. мере","Количина",null,"Цена по јединици мере без ПДВ",null,"Укупна цена без ПДВ (количина * јед. цена)"]
[]
[]
["3.1",null,"Набавка цеви и израда унутрашње хидрантске мреже од челичних поцинкованих навојних цеви у свему према пројекту, општем опису и упутству надзорног органа. Цеви морају бити према JUS C.B5.225 (DIN2440).\nУ цену цевне мреже урачунати све потребне фазонске комаде, припремно завршне радове, пренос материјала, израда и затварање жљебова или монтирање на обујмицама, кукама и конзолама, пробијање рупа у зидовима, међуспратним конструкцијама, преглед и испитивање на звук сваке цеви или комада, сечење цеви, нарезивање навоја, обавијање кудељом натопљеном у фирнајз, спајање, давање пада, израда изолација цеви по пројекту или захтеву надзорног органа, преглед водова и привремено затварање отвора цеви ради испитивања.\nЦеном обухватити и монтажу и демонтажу потребне радне скеле где висина уградње то захтева \nОбрачун по м1 изведене мреже."]
[]
[null,null,"DN65 (Ø 76,1x3,65 мм)","м'",{"v":105,"d":"105.00"},"x",null,"="]
[]
["3.2",null,"Набавка материјала и постављање изолације челичних водоводних цеви вођених кроз темељне зидове. Изолацију извести од битуменизиране траке (кондор-4) омотавањем око цеви са варењем 100%.                                             \nОбрачун по дужном метру изолованих цеви.                                    "]
[null,null,"Цеви DN 65мм","м'",{"v":105,"d":"105.00"},"x",null,"="]
[]
[]
[]
[]
[]
["3.3",null,"Набавка, транспорт и монтажа на зиду или у ниши лимених противпожарних ормарића вел. 54 x 54 x 15 cm са стандардном опремом:\n-коси вентил 2\" (ø 52 мм)\n-\"Тревира\" црево дужине 15 м' с калемом\n-млазница 12 мм.\nСви елементи имају \"Шторц\" спојнице.\nОбрачунава се и плаћа по уграђеном комаду.","kom",{"v":6,"d":"6.00"},"x",null,"="]
[]
[]
["3.4",null,"Извршити испитивање унутрашњих зидних хидраната у свему према прописима и прибављање атеста о исправности хидраната од овлашћене фирме. Обрачун по комаду испитаног хидранта на прописан проток и притисак воде на изливу.","kom",{"v":6,"d":"6.00"},"x",null,"="]
[]
[]
[]
["3.5",null,"Извршити испитивање непропустљивости хидрантске мреже, под пробним хидрауличким притиском у свему према прописима. Пробни притисак  не може бити мањи од 12 бара. Након испитивања сачинити записник који треба бити потписан од одговорног извођача радова и надзорног органа.\nОбрачун по м1 испитане мреже.","м'",{"v":105,"d":"105.00"},"x",null,"="]
[]
[]
["3.0.","УКУПНО ХИДРАНТСКА МРЕЖА"]
[]
["4.0.","КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА"]
["Ред. бр.",null,"Опис радова","Једин. мере","Количина",null,"Цена по јединици мере без ПДВ",null,"Укупна цена без ПДВ (количина * јед. цена)"]
[]
[]
["4.1",null,"Набавка потребног материјала и израда унутрашње канализационе мреже од PVC канализационих цеви и фазонских комада. Спајање цеви натичним муфом, а заптивање гуменим прстеном.\nОбрачун по м1 изведене мреже."]
[null,null,"Ø 150 мм","м'",{"v":103,"d":"103.00"},"x",null,"="]
[null,null,"Ø 110 мм","м'",{"v":71,"d":"71.00"},"x",null,"="]
[null,null,"Ø 80 мм","м'",{"v":78,"d":"78.00"},"x",null,"="]
[{"$nulls":3},"м'"]
[null,null,"Ø 50 мм","м'",{"v":54,"d":"54.00"},"x",null,"="]
[]
["4.2",null,"Набавка и монтажа подног PVC сливника са металном пониклованом решетком и рамом.\nОбрачун по комаду."]
[null,null,"Сливник са одводом  Ø50мм ","ком",{"v":10,"d":"10.00"},"x",null,"="]
[]
["4.3",null,"Набавка и монтажа на крају-врху вентилационе вертикале, вентилационе капе од поцинкованог лима. Продор канализационе вентилације кроз кровну раван опшити поцинкованим лимом.\nОбрачун по комаду."]
[null,null,"Вентилациона капа Ø100мм","ком",{"v":4,"d":"4.00"},"x",null,"="]
[]
["4.4",null,"Набавка и монтажа на крају-врху вентилационе вертикале О1 , специјалне HL клапне - одзраке за монтажу у равни зида - уградбена .\nОбрачун по комаду.","ком",{"v":4,"d":"4.00"},"x",null,"="]
[]
["4.5",null,"Набавка и уградња на канализационим вертикалама и на хоризонталном плафонском разводу PVC правих ревизија.\nОбрачун по комаду."]
[null,null,"Ø 100 мм","ком",{"v":4,"d":"4.00"},"x",null,"="]
[]
["4.6",null,"Испитивање канализационе мреже на пропусност и вододрживост спојева.\nОбрачун по м1 испитане мреже.","м'",{"v":306,"d":"306.00"},"x",null,"="]
[]
["4.0.","УКУПНО КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА"]
[]
["5.0.",null,"САНИТАРИЈА"]
["Ред. бр.",null,"Опис радова","Једин. мере","Количина",null,"Цена по јединици мере без ПДВ",null,"Укупна цена без ПДВ (количина * јед. цена)"]
[]
["5.1.",null,"Набавка и монтажа комплет WC шоље, са свом припадајућом опремом:\n- керамичка шоља са заптивним гумама,\n- тврди, масивни PVC поклопац за клозетску шољу,\n- бешумни водокотлић,\n-флексибилно црево с холендерима за прикључење водокотлића на водоводну мрежу;\n- потребан спојни и заптивни материјал.\nОбрачун по комплету све монтирано, повезано и испитано.","ком",{"v":38,"d":"38.00"},"x",null,"="]
[]
["5.2",null,"Набавка и монтажа комплет керамичког умиваоника са следећим елементима:\n- керамичка шкољка умиваоника 55x44 цм,\n- одливни вентил са сифоном,\n- потребан спојни и заптивни материјал.\nОбрачун по комаду комплетно монтирано.                                             ","ком",{"v":53,"d":"53.00"},"x",null,"="]
[]
["5.3",null,"Набавка и монтажа дводелне кабинет\nСудопере(шкољка од росфраја,дрвени кабинет,\n“S”сифон и спојни материали једноручна батерија\nза топлу и хладну воду.\nОбрачун по комаду комплетно монтирано.\n","ком",{"v":4,"d":"4.00"},"x",null,"="]
[]
["5.4",null,"Набавка и монтажа ЦЕНТРАЛНОГ бојлера\n за припрему топле санитарне воде:  \n-прохромски са комплетном опремом,командном\nтаблом,аутоматиком и термо изолацијом\n загревање воде на два начина:\n-помоћу спирале централног грејања\n-помоћу електричног грејача N=6kw\nОбрачун по комаду пуштен у погон.\n"]
[null,null,"Ел. Бојлер запремине 500 литара","ком",{"v":1,"d":"1.00"},"x",null,"="]
[]
[]
[]
["5.5",null,"Набавка, транспорт и монтажа на умиваонику једноручне стојеће батерије за топлу и хладну воду. \nОбрачун по комаду комплетно монтирано.\n","ком",{"v":53,"d":"53.00"},"x",null,"="]
[]
["5.6",null,"Набавка, транспорт и монтажа изнад умиваоника огледала у раму, димензија 60x80цм. \nОбрачун по комаду комплетно монтирано.","ком",{"v":53,"d":"53.00"},"x",null,"="]
[]
["5.7",null,"Набавка и монтажа ТЕРМО-МЕШАЧА\nВоде DN 20 . \nса ливеним поклопцем и свом припадајућом\nопремом.\nОбрачун по комаду.\n","ком",{"v":53,"d":"53.00"},"x",null,"="]
[]
["5.8",null,"Набавка и уградња поникловане маске за ревизију у зиду , димензија 15x15 цм .Место уградње је дефинисано уградњом PVC ревизије .\nОбрачун по комаду уграђене маске .","ком",{"v":4,"d":"4.00"},"x",null,"="]
[]
["5.9",null,"Набавка и уградња пратеће галантерије \nЦеном обухватити и потребан спојни материјал.\nОбрачун по комаду."]
[null,null,"држач тоалетног папира","ком",{"v":38,"d":"38.00"},"x",null,"="]
[null,null,"дозатор течног сапуна","ком",{"v":53,"d":"53.00"},"x",null,"="]
[null,null,"држач убруса за руке","ком",{"v":46,"d":"46.00"},"x",null,"="]
[null,null,"WC-четка-иноx","ком",{"v":38,"d":"38.00"},"x",null,"="]
[]
[]
[]
[]
["5.0.",null,"УКУПНО САНИТАРИЈА",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
["РЕКАПИТУЛАЦИЈА"]
[]
[]
["2.0.","VODOVODNA MREŽA","ВОДОВОДНА МРЕЖА"]
["3.0.","HIDRANTSKA MREŽA","ХИДРАНТСКА МРЕЖА"]
["4.0.","KANALIZACIONA MREŽA","КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА"]
["5.0.",null,"САНИТАРИЈА"]
[]
["УКУПНО (РСД):"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}