## Sheet1
PREDMER I PREDRAČUN ELEKTRO RADOVA
Поз | Опис радова | Ј.М. | Количина |  | Цена по јединици мере без ПДВ | Укупна цена без ПДВ (количина * јед. Цена)
OPŠTA NAPOMENA: Pozicije ovog predračuna obuhvataju kompletnu nabavku, transport i montažu svog potrebnog materijala, podrazumevajući kompletno kvalitetno izvršenje svih potrebnih radova prema planovima, tehničkim uslovima i važećim propisima. Tačan tip,presek i dužinu kabla uskladiti sa uslovima nadležnog distributivnog preduzeća.
PRETHODNI RADOVI
| Ispitivanje otpornosti uzemljivača. Plaća se paušalno. Po prethodnom projektu ugrađen je uzemljivač tipa pačija šapa. Ukoliko ispitvanje uzemljenja pokaže vrednosti koje zadovoljavaju neće se postavljati novi uzemljivač, tj. zadržaće se postojeći. | kom | 1 | x
| Demontaža već položenih kablova i razvodnih tabli u objektu. Plaća se paušalno | kom | 1 | x
1. ISKOP ROVA ZA KABLOVE
1.1 | Iskop rova za kablove, dimenzija 0,4x0,8m, za novoprojektovane instalacione vodove. Cenom obuhvatiti obeležavanje rova, iskop, odvoz zemlje iz iskopa, isporuka šljunka za popunu rova, postavljanje trake za upozorenje iznad položenih kablova. Zatrpavanje rova izvoditi sa nabijanjem u slojevima od po 20cm. Nakon polaganja kablova, a pre zatrpavanja rova izvršiti geodetsko snimanje trase sa izradom grafičke prezentacije u elektronskom i papirnom obliku sa podacima za izradu katastra podzemnih instalacija. Plaća se komplet sa svim napred navedenim radovima po m' kompletno završenog rova za procenjenu dužinu novopoloženih vodova. | m' | 60 | x
2. POLAGANJE KABLOVA
2.1 | Isporuka, transport, razvlačenje duž trase, polaganje u posteljici od sitne zemlje ili peska u već iskopanom rovu ili u već položene zaštitne cevi, povezivanje i ispitivanje. Plaća se komplet sa svim radovima po m’ kabla tipa: NAYY 4x150mm². Kabal se polaže u zaštitnu PVC cev. | m | 75 | x
3. PRIKLJUČIVANJE KABLOVA
3.1 | Presecanje kablovskog voda, uvlačenje kroz već postavljene zaštitne cevi, obrada krajeva za priključak na MRO i GRO, povezivanje i ispitivanje. Plaća se komplet sa svim radovima. | kom | 2 | x
4. POLAGANJE ZAŠTITNIH PVC CEVI
4.1 | Isporuka, transport, razvlačenje i polaganje u posteljicu od sitne zemlje u već iskopanom kablovskom rovu zaštitnih PVC cevi prečnika 50 mm. Plaća se komplet sa svim radovima po m’ položene cevi. | m' | 75 | x
5. BETONIRANJE KANALA
5.1 | Posle sabijanja šljunka u rovu na vrhu uraditi završni sloj od betona marke MB 20, debljine 10 cm | m' | 60 | x
6. MERENJE I ISPITIVANJE
6.1 | Ispitivanje izvedenih radova sa kontrolnim merenjem otpora izolacije i otpora petlje od strane ovlašćene organizacije sa izradom zapisnika o izvedenim merenjima i stručnim mišljenjem o ispunjenim uslovima zaštite. Plaća se paušalno. | kom | 1 | x
7. GEODETSKO SNIMANJE
7.1 | Geodetsko snimanje trase novopoloženih kablova od strane ovlašćene firme. Plaća se po m' | m' | 60 | x
8. NAPOJNI VODOVI
8.1 | Isporuka i polaganje provodnika sličnih tipu N2XH 5x6mm² u zid ispod maltera u zaštitnu PVC cev za direktnu električnu instalaciju od GROdo RO-01 | m | 29 | x
8.2 | Isporuka i polaganje provodnika sličnih tipu N2XH 5x6mm² u zid ispod maltera u zaštitnu PVC cev za direktnu električnu instalaciju od GROdo RO-02 | m | 17 | x
8.3 | Isporuka i polaganje provodnika sličnih tipu N2XH 5x6mm² u zid ispod maltera u zaštitnu PVC cev za direktnu električnu instalaciju od GROdo RO-11 | m | 34 | x
8.4 | Isporuka i polaganje provodnika sličnih tipu N2XH 5x6mm² u zid ispod maltera u zaštitnu PVC cev za direktnu električnu instalaciju od GRO do RO-12 | m | 18 | x
8.5 | Isporuka i polaganje provodnika sličnih tipu N2XH 5x6mm² u zid ispod maltera u zaštitnu PVC cev za direktnu električnu instalaciju od GRO do RO-21 | m | 33 | x
8.6 | Isporuka i polaganje provodnika sličnih tipu N2XH 5x6mm² u zid ispod maltera u zaštitnu PVC cev za direktnu električnu instalaciju od GRO do RO-22 | m | 28 | x
8.7 | Isporuka i polaganje provodnika sličnih tipu N2XH 5x6mm² u zid ispod maltera u zaštitnu PVC cev za direktnu električnu instalaciju od GRO do RO-03 | m | 50 | x
UKUPNO NAPOJNI VODOVI I ROV :
9. RAZVODNI ORMANI I RAZVODNE TABLE
9.1 | Isporuka i montaža odgovarajućeg MRO. Ulaz i izlaz kablova vršiti odozdo kroz odgovarajuće uvodnice. U orman se predviđa ugradnja:
| -Tropolni automatski prekidač sa prekostrujnom i kratkospojnom zaštitom 150kA, nominalne struje In=63A. | kom | 1 | x
| - Trosistemsko višefunkcionalno brojilo za poluindirektno merenje aktivne energije klase 0,5, odnosno indeksa klase B, reaktivne energije klase 3 i merenje petnaestominutne snage klase 1 sa karakteristikama koje omogućuju primenu u AMI/MDM sistemima | kom | 1 | x
| - Strujni transformatori prenosnog odnosa 150/5A/A, koji moraju da zadovolje propisanu termičku i dinamičku struju; klasa tačnosti mernih transformatora za merenje isporučene električne energije na jednoj mernoj grupi može da bude najmanje klase 0,5. | kom | 3 | x
| MRO je opremljen sa MPK kutijom, KPK sa tri jednopolne osiguračke osnove NH sa postoljem veličine 100A, sa tri NVO osiguračima, izolovani bakarni licnasti provodnik tipa P/L 1x50mm², izolovane sa odgovarajućom opremom i jednopolne priključne stezaljke za izlazni kabl NAYY 4x150mm², 1kV | kom | 1 | x
- ostali sitan nespecificirani materijal
|  | kom | 1 | x
9.2 | Isporuka i montaža odgovarajućeg razvodnog ormana GRO od dva puta dekapiranog lima za montažu na zid IP54. Ulaz i izlaz kablova vršiti odozdo kroz odgovarajuće uvodnice. U orman se predviđa ugradnja:
| - Jednopolni automat. osigurač B 16A | kom | 4
| - Jednopolni automat. osigurač B 10A | kom | 1
| -Tropolni automatski prekidač sa prekostrujnom i kratkospojnom zaštitom 25kA, sa odgovarajućim okidačem isključenja za signal PP centrale, nominalne struje In=63A. | kom | 1
| -Tropolni automatski prekidač sa prekostrujnom i kratkospojnom zaštitom 25kA, nominalne struje In=25A. | kom | 7
| - ostali sitan nespecificirani materijal | kom | 1
9.3 | Isporuka i montaža odgovarajućeg razvodnog ormana RO-01 od dva puta dekapiranog lima za montažu na zid IP54. Ulaz i izlaz kablova vršiti odozdo kroz odgovarajuće uvodnice. U orman se predviđa ugradnja:
| - Jednopolni automat. osigurač B 10A | kom | 4
| - Jednopolni automat. osigurač B 16A | kom | 15
| - Tropolni automat. osigurač B 16A | kom | 2
| - Tropolni automat. osigurač B 20A | kom | 1
| - Tropolni ZUDS 40/0.03A | kom | 1
| -Tropolni grebenasti prekidač, nominalne struje In=25A, dvopoložajni, 0-1, montaža na vrata ormara | kom | 1
| - Kombinacija automatskih osigurača i strujne zaštitne sklopke vigi iC60, 16A, 30mA, 2P | kom | 2
| - ostali sitan nespecificirani materijal | kom | 1
9.4 | Isporuka i montaža odgovarajućeg razvodnog ormana RO-02 od dva puta dekapiranog lima za montažu na zid IP54. Ulaz i izlaz kablova vršiti odozdo kroz odgovarajuće uvodnice. U orman se predviđa ugradnja:
| - Jednopolni automat. osigurač B 10A | kom | 4
| - Jednopolni automat. osigurač B 16A | kom | 3
| -Tropolni grebenasti prekidač, nominalne struje In=25A, dvopoložajni, 0-1, montaža na vrata ormara | kom | 1
| - Kombinacija automatskih osigurača i strujne zaštitne sklopke vigi iC60, 16A, 30mA, 2P | kom | 6
| - ostali sitan nespecificirani materijal | kom | 1
9.5 | Isporuka i montaža odgovarajućeg razvodnog ormana RO-11 od dva puta dekapiranog lima za montažu na zid IP54. Ulaz i izlaz kablova vršiti odozdo kroz odgovarajuće uvodnice. U orman se predviđa ugradnja:
| - Jednopolni automat. osigurač B 10A | kom | 4
| - Jednopolni automat. osigurač B 16A | kom | 5
| -Tropolni grebenasti prekidač, nominalne struje In=25A, dvopoložajni, 0-1, montaža na vrata ormara | kom | 1
| - Kombinacija automatskih osigurača i strujne zaštitne sklopke vigi iC60, 16A, 30mA, 2P | kom | 6
| - ostali sitan nespecificirani materijal | kom | 1
9.6 | Isporuka i montaža odgovarajućeg razvodnog ormana RO-12 od dva puta dekapiranog lima za montažu na zid IP54. Ulaz i izlaz kablova vršiti odozdo kroz odgovarajuće uvodnice. U orman se predviđa ugradnja:
| - Jednopolni automat. osigurač B 10A | kom | 4
| - Jednopolni automat. osigurač B 16A | kom | 3
| -Tropolni grebenasti prekidač, nominalne struje In=25A, dvopoložajni, 0-1, montaža na vrata ormara | kom | 1
| - Kombinacija automatskih osigurača i strujne zaštitne sklopke vigi iC60, 16A, 30mA, 2P | kom | 6
| - ostali sitan nespecificirani materijal | kom | 1
9.7 | Isporuka i montaža odgovarajućeg razvodnog ormana RO-21 od dva puta dekapiranog lima za montažu na zid IP54. Ulaz i izlaz kablova vršiti odozdo kroz odgovarajuće uvodnice. U orman se predviđa ugradnja:
| - Jednopolni automat. osigurač B 10A | kom | 4
| - Jednopolni automat. osigurač B 16A | kom | 11
| - Tropolni automat. osigurač B 20A | kom | 1
| -Tropolni grebenasti prekidač, nominalne struje In=25A, dvopoložajni, 0-1, montaža na vrata ormara | kom | 1
| - ostali sitan nespecificirani materijal | kom | 1
9.8 | Isporuka i montaža odgovarajućeg razvodnog ormana RO-22 od dva puta dekapiranog lima za montažu na zid IP54. Ulaz i izlaz kablova vršiti odozdo kroz odgovarajuće uvodnice. U orman se predviđa ugradnja:
| - Jednopolni automat. osigurač B 10A | kom | 4
| - Jednopolni automat. osigurač B 16A | kom | 9
| - Tropolni automat. osigurač B 20A | kom | 1
| -Tropolni grebenasti prekidač, nominalne struje In=25A, dvopoložajni, 0-1, montaža na vrata ormara | kom | 1
| - ostali sitan nespecificirani materijal | kom | 1
9.9 | Isporuka i montaža odgovarajućeg razvodnog ormana RO-03 od dva puta dekapiranog lima za montažu na zid IP54. Ulaz i izlaz kablova vršiti odozdo kroz odgovarajuće uvodnice. U orman se predviđa ugradnja:
-Tropolni grebenasti prekidač, nominalne struje In=25A, dvopoložajni, 0-1, montaža na vrata ormara
Sva pripadajuća oprema za napajanje, zaštitu i upravljanje mašinskim elementima u toplotnoj podstanici (osigurači, prekidači,...)
- ostali sitan nespecificirani materijal
|  | kom | 1 | x
9.10 | Isporuka i montaža odgovarajuće kutije za izjednacenje potencijala GSIP šemirane odgovarajućim materijalom.Montaža kutije na zid pored GRO. | kom | 1 | x
UKUPNO RAZ.ORMANI I TABLE:
10. INSTALACIJA RASVETE
10.1.1 | Nabavka, isporuka i polaganje napojnog kabla N2XH 2,3,4,5x1.5mm za potrebe napajanja opšte i anti - panik rasvete prosečne dužine 8m | kom | 289 | x
10.2.1 | S1 Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje LED svetiljke Beghelli LED Panel RTI 40161 ili odgovarajuće. Širokosnopna svetiljka izrađena u LED tehnologiji predviđena za montažu na plafon i spuštene plafone bez okvira adaptera. Kućište svetiljke je od pocinkovanog čelika obojenog poliesterskim prahom RAL 9003, a diode od polimetilmetakrilata. Jedinica za napajanje je umetnuta u profil svetiljke. Dimenzije svetiljke 595x595x34mm, težine 1.9kg. Ugao isijavanja svetlosti je 65 stepeni. Stepen mehaničke zaštite je IP40, a otpornost na udar IK05. Temperatura boja svetlosti je 4000K, a indeks reprodukcije boje Ra veći od 90. Efekat blještanja UGR <19. Nivo efikasnosti 140lm / W, ukupan inicijalni fluks sistema 6000lm a izlazni 5000lm. Ukupna snaga sistema je maksimalno 36W. Koeficijent snage 0.98. Nakon 80.000 sati maksimalno 20% svetiljki će raditi sa minimum 80% fluksa (L80B20). Temperaturni opseg rada svetiljki je od -20 do +40 stepeni celzijusa. Potrebno je dostaviti potvrdu o usaglašenosti domaće akreditovane laboratorije. | kom | 88 | x
10.2.2 | S2 Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje LED svetiljke Beghelli LED Panel RTI 40154 ili odgovarajuće. Širokosnopna svetiljka izrađena u LED tehnologiji predviđena za montažu na plafon i spuštene plafone bez okvira adaptera. Kućište svetiljke je od pocinkovanog čelika obojenog poliesterskim prahom RAL 9003, a diode od polimetilmetakrilata. Jedinica za napajanje je umetnuta u profil svetiljke. Dimenzije svetiljke 1195x295x51mm, težine 2.7kg. Ugao isijavanja svetlosti je 65 stepeni. Stepen mehaničke zaštite je IP40, a otpornost na udar IK05. Temperatura boja svetlosti je 4000K, a indeks reprodukcije boje Ra veći od 90. Efekat blještanja UGR <19. Nivo efikasnosti 148lm / W, ukupan inicijalni fluks sistema 4000lm a izlazni 3400lm. Ukupna snaga sistema je maksimalno 23W. Koeficijent snage 0.98. Nakon 80.000 sati maksimalno 20% svetiljki će raditi sa minimum 80% fluksa (L80B20). Temperaturni opseg rada svetiljki je od -20 do +40 stepeni celzijusa. Potrebno je dostaviti potvrdu o usaglašenosti domaće akreditovane laboratorije. | kom | 20 | x
10.2.3 | S3 Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje svetiljke Fumagalli sa Philips izvorom svetla ili odgovarajuće. Okrugla svetiljka bez vidljivih vijaka, izrađena od materijala otpornog na udarce i UV-zrake, rđe i korozije. Pogodan za zidnu i plafonsku instalaciju. Klasa izolacije II, Vrsta zaštite IP66, IK10. Predviđena za hodnike, mokre čvorove, podrume, terase… izrađena od polimetilmetakrilata (PMMA). Prečnik svetiljke je 350mm, visine 95mm, težina 1,5kg. Predviđena za dve LED sijalice E27 ukupne snage 25W, 3042lm, 4000K, 15000 radnih sati, 50000 ciklusa paljenja. | kom | 12 | x
10.2.4 | S4 Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje LED svetiljke Beghelli BS100 LED Adjustable L670 ili odgovarajuće. LED nadgradna dihtovana svetiljka izrađena od polikarbonata. Poseduje 96 LED diode ukupne snage 34W, izlaznog fluksa 5000lm (147lm/W). Mogućnost podešavanja izlaznog fluksa na sledeće nivoe: 29W-4400lm, 24W 3850lm, i 19W 3080lm. Indeks reprodukcije boje veći od 80. Boja svetlosti 4000K. Temperaturni opseg rada od -20 do +40. Stepen zaštite IP65, IK05. Koeficijent snage 0,98. Dimenzija svetiljke 670x170x95mm. Nakon 60.000 sati maksimalno 20% svetiljki će raditi sa minimum 80% fluksa (L80B20). Fotobiološki rizik RG0. Poseduje CE i ENEC znak. | kom | 4 | x
10.2.5 | S4a Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje LED svetiljke Beghelli BS100 LED Adjustable L670 ili odgovarajuće. LED nadgradna dihtovana svetiljka izrađena od polikarbonata. Poseduje 96 LED diode ukupne snage 34W, izlaznog fluksa 5000lm (147lm/W). Mogućnost podešavanja izlaznog fluksa na sledeće nivoe: 29W-4400lm, 24W 3850lm, i 19W 3080lm. Indeks reprodukcije boje veći od 80. Boja svetlosti 4000K. Temperaturni opseg rada od -20 do +40. Stepen zaštite IP65, IK05. Koeficijent snage 0,98. Dimenzija svetiljke 670x170x95mm. Nakon 60.000 sati maksimalno 20% svetiljki će raditi sa minimum 80% fluksa (L80B20). Fotobiološki rizik RG0. Poseduje CE i ENEC znak. | kom | 13 | x
10.2.6 | S5 Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje LED svetiljke Beghelli LED Panel RTI 40164 ili odgovarajuće. Širokosnopna svetiljka izrađena u LED tehnologiji predviđena za montažu na plafon i spuštene plafone bez okvira adaptera. Kućište svetiljke je od pocinkovanog čelika obojenog poliesterskim prahom RAL 9003, a diode od polimetilmetakrilata. Jedinica za napajanje je umetnuta u profil svetiljke. Dimenzije svetiljke 1195x295x51mm, težine 3,8kg. Ugao isijavanja svetlosti je 65 stepeni. Stepen mehaničke zaštite je IP40, a otpornost na udar IK05. Temperatura boja svetlosti je 4000K, a indeks reprodukcije boje Ra veći od 90. Efekat blještanja UGR <19. Nivo efikasnosti 143lm / W, ukupan inicijalni fluks sistema 6000lm a izlazni 5000lm. Ukupna snaga sistema je maksimalno 36W. Koeficijent snage 0.98. Nakon 80.000 sati maksimalno 20% svetiljki će raditi sa minimum 80% fluksa (L80B20). Temperaturni opseg rada svetiljki je od -20 do +40 stepeni celzijusa. Potrebno je dostaviti potvrdu o usaglašenosti domaće akreditovane laboratorije. | kom | 10 | x
10.2.7 | S6 Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje LED svetiljke PHILIPS DN145B LED10S/840 PSU II WH ili odgovarajuće. Ugradna svetiljka tipa downlighter, širokosnopne optike za opšte osvetljenje, izrađena u LED tehnologiji sa jednim svetlosnim izvorom. Ugao isijavanja svetiljke 135 stepeni. Spoljni prečnik sa donje strane je 166mm, dok je maksimalna visina svetiljke 28mm. Kućište svetiljke je od aluminijuma, optika od polimetilmetakrilata. Protektor je od polikarbonata. Stepen mehaničke zaštite IP44, otpornost na udar IK02, strujna klasa II. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, odvojenim elektronskim predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra većim od 80. Efikasnost svetiljke minimum 100lm/W, ukupan minimalni inicijalni fluks sistema je 1100lm. Ukupna maksimalna snaga sistema je 11W. Koeficijent snage minimum 0,90. Svetiljka ima dvopolni push-in konektor za lakšu montažu, bez otvaranja svetiljki. Ujednačenost boje, SDCM (0.38, 0.38) manji od 5. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 70% inicijalnog fluksa je 50.000 sati. Maksimalno pet posto drajvera će biti neispravno posle 50.000 sati.
| Temperaturni opseg rada svetiljki je od 0 do +35 stepeni celzijusa. Svetiljka ima masu od 0.340 kg. Svetiljka treba da ima CE, ENEC i RoHS znak. Proizvođač svetiljki treba da posluje u skladu sa ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. | kom | 10 | x
10.2.8 | S7 Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje LED svetiljke PHILIPS DN145B LED20S/840 PSU II WH ili odgovarajuće. Ugradna svetiljka tipa downlighter, širokosnopne optike za opšte osvetljenje, izrađena u LED tehnologiji sa jednim svetlosnim izvorom. Ugao isijavanja svetiljke 135 stepeni. Spoljni prečnik sa donje strane je 215mm, dok je maksimalna visina svetiljke 26mm. Ugradni otvor, ne veći od 200mm. Kućište svetiljke je od aluminijuma, optika od polimetilmetakrilata. Protektor je od polikarbonata. Stepen mehaničke zaštite IP44, otpornost na udar IK02, strujna klasa II. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, odvojenim elektronskim predspojnim uređajima (105x69x32mm) i indeksom reprodukcije boje Ra većim od 80. Efikasnost svetiljke minimum 100lm/W, ukupan minimalni inicijalni fluks sistema je 2100lm. Ukupna maksimalna snaga sistema je 21W. Koeficijent snage minimum 0,90. Svetiljka ima dvopolni push-in konektor za lakšu montažu, bez otvaranja svetiljki. Ujednačenost boje, SDCM (0.38, 0.38) manji od 5. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 70% inicijalnog fluksa je 50.000 sati. Maksimalno pet posto drajvera će biti neispravno posle 50.000 sati.
| Temperaturni opseg rada svetiljki je od 0 do +35 stepeni celzijusa. Svetiljka ima masu od 0.60 kg. Svetiljka treba da ima ENEC oznaku, CE i RoHS znak. Proizvođač svetiljki treba da posluje u skladu sa ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. | kom | 15 | x
10.2.9 | S8 Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje LED svetiljke Beghelli BS100 LED Adjustable L1280 ili odgovarajuće. LED nadgradna dihtovana svetiljka izrađena od polikarbonata. Poseduje 192 LED diode ukupne snage 51W, izlaznog fluksa 8000lm (157lm/W). Mogućnost podešavanja izlaznog fluksa na sledeće nivoe: 43W-7000lm, 35W 6000lm, i 28W 5000lm. Indeks reprodukcije boje veći od 80. Boja svetlosti 4000K. Temperaturni opseg rada od -20 do +40. Stepen zaštite IP65, IK05. Koeficijent snage 0,98. Dimenzija svetiljke 1280x170x95mm. Nakon 60.000 sati maksimalno 20% svetiljki će raditi sa minimum 80% fluksa (L80B20). Fotobiološki rizik RG0. Poseduje CE i ENEC znak. | kom | 7 | x
10.2.10 | S9 Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje LED dihtovane svetiljke WT060C LED36S/840 PSU L1200 ili odgovarajuće. Nadgradna vodonepropusna širokosnopna svetiljka izrađena u LED tehnologiji sa zaobljenim krajevima predviđena za montažu na plafon dimenzija 1200x69mm, za osvetljenje tehničkih prostorija. Ugao isijavanja izvora 120 stepeni, ugao isijavanja svetiljke 120 stepeni. Kućište svetiljke je od polikarbonata obojeno u sivu boju, optički blok i protektor su od polikarbonata. Stepen mehaničke zaštite je IP66, otpornost na udar je IK08, strujna klasa I. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, elektronskim predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra većim od 80. Efikasnost minimum 120lm/W, ukupan minimalan fluks sistema je 3600lm. Ukupna maksimalna snaga sistema je 30W. Koeficijent snage minimum 0,9. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 70% 50.000 sati. Maksimalno 1,75 posto drajvera će biti neispravno posle 50.000 sati. Svetiljka ima mogućnost montaže na senzor pokreta i senzor merenja nivoa svetlosti. Temperaturni opseg rada svetiljki je od -25 do +45 stepeni celzijusa. Svetiljka ima masu od oko 0,75 kg. Svetiljka treba da ima CE znak.
| Proizvođač svetiljki treba da posluje u skladu sa ISO 9001:2015,ISO 14001:2004 ISO 45001:20218. | kom | 5 | x
10.2.11 | S10 Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje LED svetiljke Beghelli LED Panel RTI 40151 ili odgovarajuće. Širokosnopna svetiljka izrađena u LED tehnologiji predviđena za montažu na plafon i spuštene plafone bez okvira adaptera. Kućište svetiljke je od pocinkovanog čelika obojenog poliesterskim prahom RAL 9003, a diode od polimetilmetakrilata. Jedinica za napajanje je umetnuta u profil svetiljke. Dimenzije svetiljke 595x595x34mm, težine 1.9kg. Ugao isijavanja svetlosti je 65 stepeni. Stepen mehaničke zaštite je IP40, a otpornost na udar IK05. Temperatura boja svetlosti je 4000K, a indeks reprodukcije boje Ra veći od 90. Efekat blještanja UGR <19. Nivo efikasnosti 140lm / W, ukupan inicijalni fluks sistema 4000lm a izlazni 3400lm. Ukupna snaga sistema je maksimalno 24W. Koeficijent snage 0.98. Nakon 100.000 sati maksimalno 20% svetiljki će raditi sa minimum 80% fluksa (L80B20). Temperaturni opseg rada svetiljki je od -20 do +40 stepeni celzijusa. Potrebno je dostaviti potvrdu o usaglašenosti domaće akreditovane laboratorije. | kom | 38 | x
10.2.12 | NS1 Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje LED antipanik svetiljke Beghelli Infinita LED RTI Autotest ili odgovarajuće. Antipanik svetiljka sa kućištem i protektorom izrađenim od polikarbonata u zaštiti IP65 IK08 dimenzija 325x130x45 sa 16 LED izvora svetlosti maksimum do 1W i reprodukcijom 250lm. Temperaturni opseg rada od -20 do +50 stepeni Celzijusa. Baterija litijum titanijumska sa autonomijom do 8 sati (250lm-1h; 170lm-1,5h; 130lm-2h; 90lm-3h; 40lm-8h). Potrebno je da se baterija napuni na minimum 80% kapaciteta za maksimum 3 sata. Boja svetlosti 4000K. Uz pomoć CableCom centralne jedinice i aplikacije moguća je izmena konfiguracionih parametra svake pojedinačne svetiljke, pokretanje dijagnostičkih i funkcionalnih testova i pokretanje drugih naprednih funkcija. Aplikacija se može koristiti za dobijanje izveštaja o podešavanju i evidenciji grešaka na svim svetiljkama dostupnim u sistemu. Takođe se može koristiti za automatsko kreiranje datoteke dnevnika koja se prilaže sigurnosnoj dokumentaciji. Garancija na svetiljku i bateriju je minimum 10 godina. Potrebno je dostaviti potvrdu o usaglašenosti domaće akreditovane laboratorije. | kom | 38 | x
10.2.13 | NS2 Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje LED antipanik svetiljke Beghelli Infinita LED RTI Autotest ili odgovarajuće. Antipanik svetiljka sa kućištem i protektorom izrađenim od polikarbonata u zaštiti IP65 IK08 dimenzija 325x130x45 sa 16 LED izvora svetlosti maksimum do 1W i reprodukcijom 250lm. Temperaturni opseg rada od -20 do +50 stepeni Celzijusa. Baterija litijum titanijumska sa autonomijom do 8 sati (250lm-1h; 170lm-1,5h; 130lm-2h; 90lm-3h; 40lm-8h). Potrebno je da se baterija napuni na minimum 80% kapaciteta za maksimum 3 sata. Boja svetlosti 4000K. Uz pomoć CableCom centralne jedinice i aplikacije moguća je izmena konfiguracionih parametra svake pojedinačne svetiljke, pokretanje dijagnostičkih i funkcionalnih testova i pokretanje drugih naprednih funkcija. Aplikacija se može koristiti za dobijanje izveštaja o podešavanju i evidenciji grešaka na svim svetiljkama dostupnim u sistemu. Takođe se može koristiti za automatsko kreiranje datoteke dnevnika koja se prilaže sigurnosnoj dokumentaciji. Garancija na svetiljku i bateriju je minimum 10 godina. Potrebno je dostaviti potvrdu o usaglašenosti domaće akreditovane laboratorije. | kom | 29 | x
10.2.14 | Set za viseću montašu RTI panela dužine 3000mm | kom | 16 | x
10.2.15 | Set za viseću montašu RTI panela ( 4 sajle po 1m) | kom | 3 | x
UKUPNO INSTALACIJA RASVETE
11. INSTALACIJA UTIČNICA I IZVODA
11.1.1 | Nabavka, isporuka i polaganje napojnog kabla N2XH 3x2.5mm za potrebe napajanja utičnica, prosečne dužine 8m | kom | 152 | x
11.2.1 | Nabavka, isporuka i polaganje napojnog kabla N2XH 5x2.5mm za potrebe napajanja utičnica | m | 50 | x
11.3.1 | Nabavka, isporuka i polaganje napojnog kabla N2XH 5x4mm za potrebe napajanja bojlera (od RO-01) | m | 25 | x
11.3.2 | Nabavka, isporuka i polaganje napojnog kabla N2XH 5x4mm za potrebe napajanja spoljne klima jedinice (od RO-21) | m | 40 | x
11.3.3 | Nabavka, isporuka i polaganje napojnog kabla N2XH 5x4mm za potrebe napajanja spoljne klima jedinice (od RO-22) | m | 25 | x
11.4.1 | Nabavka, isporuka i polaganje napojnog kabla N2XH 3x1.5mm od GRO za potrebe napajanja PP centrale | m | 20 | x
11.4.2 | Nabavka, isporuka i polaganje kabla NHXHX FE 180/E30 3x1.5mm za izvršne funkcije od PP centrale. | m | 20 | x
11.5.1 | Dvopolna nepromočiva OG priključnica, sa Pe kontaktom, 16A, 250V, plastika | kom | 3 | x
11.5.2 | Dvopolna priključnica, sa Pe kontaktom, 16A, 250V, plastika | kom | 23 | x
11.5.3 | Tropolna nepromočiva OG priključnica, sa Pe kontaktom, 16A, 250V, plastika | kom | 2 | x
11.5.4 | Isporuka materijala i ugradnja monofazne energetske utičnice sa kontaktom za uzemljenje za u zid, sa zaštitnim poklopcem i ključem za zaštitu dece 16 A, 250 V, (u prostorijama za boravak dece)., slične tipu 4013984144697, proizvođača Schrack Tehnik. | kom | 81 | x
11.5.5 | Dvopolna priključnica, dvostruka, sa Pe kontaktom, 16A, 250V, plastika | kom | 45 | x
11.6.1 | Nabavka, isporuka i polaganje P/F zaštitnog provodnika za izjednačenje potencijala 15 m sa šinom za izjednačenje potencijala u kutiji (KIP) i povezivanje sa izloženim delovima | kom | 7 | x
11.7.1 | Jednopolni prekidač, 16A, 250V, plastika | kom | 43 | x
11.7.2 | Naizmenični prekidač, 16A, 250V, plastika | kom | 14 | x
11.7.3 | Serijski prekidač, 16A, 250V, plastika | kom | 9 | x
11.7.4 | Unakrsni prekidač, 16A, 250V, plastika | kom | 1 | x
11.7.5 | Tropolni kip prekidač za bojler, 16A, 250V, plastika | kom | 1 | x
UKUPNO INSTALACIJA UTIČNICA I IZVODA:
12. GROMOBRANSKA INSTALACIJA I UZEMLJIVAČ
NAPOMENE: Na krovu objekta već je postavljen jarbol za montažu gromobranskog prihvatnog sistema-uređaja za rano startovanje. Po prethodnom projektu ugrađen je uzemljivač tipa pačija šapa. Ukoliko ispitvanje uzemljenja pokaže vrednosti koje zadovoljavaju neće se postavljati novi uzemljivač, tj. zadržaće se postojeći.
12.1.1 | Iskop rova dimenzija 0,4x0,8m, za postavljanje trake P25 (Fe/Zn 25x4mm) na 1m od objekta. Cenom obuhvatiti obeležavanje rova, iskop, odvoz zemlje iz iskopa. Zatrpavanje rova izvoditi sa nabijanjem u slojevima od po 20cm. Plaća se komplet sa svim napred navedenim radovima po m' kompletno završenog rova . | m' | 140 | x
12.1.2 | Isporuka i postavljanje trake P25 (Fe/Zn 25x4mm) JUS N.B4.902, prosečne dužine 3 m, koji čini zemni uvodnik. | kom | 2 | x
12.2.1 | Isporuka i postavljanje cevnog uzemljivača 3", 3m | kom | 2 | x
12.3.1 | Isporuka i postavljanje, ukrsni komad 58x58 JUS N.B4.936/III | kom | 50 | x
12.4.1 | Isporuka i postavljanje, kutije za merni spoj (JUS N.B4.912 ). | kom | 2 | x
12.4.2 | Isporuka i postavljanje, rastavne spojnice (JUS N.B4.932). | kom | 3 | x
12.5.1 | Isporuka i postavljanje trake P20 (Fe/Zn 20x3mm) JUS N.B4.901, koja čini spusni vod. | m | 25 | x
12.5.2 | Isporuka i postavljanje trake P20 (Fe/Zn 20x3mm) JUS N.B4.901, po krovu, na već postavljene nosače. | m | 50 | x
12.6.1 | Isporuka i postavljanje, potpore za pričvršćenje krovnog voda-nosača, za prihvatni vod (JUS N.B4.920P). | kom | 20 | x
12.6.2 | Isporuka i postavljanje, potpore za pričvršćenje voda, na zidovima objekta (F.L. JUS N.B4.925P). | kom | 10 | x
12.7.1 | Isporuka i postavljanje, stezaljke za oluk (JUS N.B4.908). | kom | 4 | x
12.8.1 | Uređaj za rano startovanje, Dt=25ms, na stubu visine 3m | kom | 1 | x
12.9.1 | Merenje otpora uzemljivača i davanje atesta
UKUPNO GROMOBRANSKA INSTALACIJA I UZEMLJIVAČ:
REKAPITULACIJA
1.-8. NAPOJNI VODOVI I ROV
9. RAZVODNI ORMANI I RAZVODNE TABLE
10. INSTALACIJA RASVETE
11. INSTALACIJA UTIČNICA I IZVODA
12. GROMOBRANSKA INSTALACIJA I UZEMLJIVAČ
SVEGA :
PDV 20% :
UKUPNO :