ИЗГРАДЊА ПИЈАЦЕ У УЛИЦИ КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ У ЛЕСКОВЦУ 

ТЕХНИЧКИ ОПИС
	Грађевинска парцела на којој се предвиђа изградња пијаце је трапезастог облика, тангирана са свих страна саобраћајницама, и то: са северне стране ул.Млинском - градска  саобраћајница II реда, са источне стране Ул. Краља Петра првог - градска саобраћајница I реда, са западне стране краком Ул. Краља Петра Првог, са јужне стране новом саобраћајницом која је део улице Топличког устанка са паркингом за потребе комплекса, који се наслања на градски парк ''Краља Петра'' - јавну зелену површину у пејзажном стилу са вишеструком наменом. Грађевинска линија се са свих страна поклапа са регулационом линијом.
	У трећој фази предвиђена је реконструкција дела платоа робне пијаце, са изградњом нове трафо-станице и демонтажом постојеће, повезивање на 10kV и нисконапонску мрежу, изградња објекта бр.8 – смећаре за робну пијацу и првог дела (прва фаза изградње) објекта бр.7 – јавног тоалета на пијаци.  На реконструисаном делу платоа робне пијаце планирано је постављање 64 киоска са надстрешницама и покривање надстрешницама главних пешачких путева између киоска.
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Технички опис објеката према приоритету предвиђене динамике реализације (слика горе):
1) ОБЈЕКАТ БР. 7 (прва фаза) – ЈАВНИ ТОАЛЕТ
Уз крак улице Краља Петра Првог на КП бр.6383/7 КО Лесковац предвиђена је изградња објекта управно-административне зграде ЈП „Пијаца“ са складиштем и сервисним просторијама (јавни тоалет, оставе, гардеробе, канцеларије санитарне инспекције и др).  Овај објекат према урбанистичком пројекту и пројекту за грађевинску дозволу (који је саставни део Решења о грађевинској дозволи) могуће је градити фазно у вертикалном и хоризонталном смислу, те је предмет Пројекта за извођење јужни део приземља објекта у одн. Функционална целина – јавни тоалет.
	Јавни тоалет се састоји од две функционалне подцелине – мушки и женски тоалет. Свака од ових подцелина састоји се од две просторије: 1) улазни део, који има улогу ветробрана и у ком су смештени умиваоници са огледалима (у мушком тоалету и писоари) и 2) просторију са санитарним кабинама. Женски тоалет садржи: 4 стандардних умиваоника и 4 кабине са стандардним WC шољама, као и једну кабину за особе са инвалидитетом са сопственим прилагођеним санитарним уређајима (умиваоником и WC шољом) и санитарном галантеријом.  Мушки тоалет садржи све што и женски уз додатак 6 писоара. Улаз у оба тоалета је са платоа робне пијаце.
	Кoнструкциja je скелетна од армирано-бетонских стубова и греда на тракастим темељима, масивном армирано бетонском плочом и равним кровом са једнослојном мембраном. 
	Спољашњи зидови, дебљине 19cm , су зидани опекарским блоком , унутрашњи зидови, дебљине 12cm, су зидани опеком. Објекат се не греје, али се због термичког комфора предвиђа термоизолација спољашњих зидова од кaмeнe вунe (по обавези из елабората за заштиту од пожара) дебљине 8cm и фасада од силикатног или силиконског танкослојног малтера. Хидроизолацију од темеља подићи на 20cm од коте терена. Конструкција пода на тлу ирађена је на постојећем асфалту и састоји се од хидроизолације, армирано-бетонске плоче и пливајућег пода са слојем камене вуне. Подна облога је од гранитних и стандардних керамичких плочица. Међуспратна конструкција је крстасто армирана бетонска међуспратна/завршна плоча са слојем термоизолације од камене вуне дебљине 10 cm у конструкцији равног крова. Спољашња столарија је од алуминијума са побољшаним термичким прекидом и испуном од композитних панела или двоструким нискоемисионим стаклом 6+12+6 са испуном од криптона.
Као завршни слој конструкције равног крова предвиђа се постављање еластичне водонепропусне PVC мембране дебљине 1,5mm, типа SikaPlan 15G или одговарајуће по квалитету и карактеристикама. Мембрана је армирана полиестерском мрежицом, UV отпорна, светло сиве боје RAL 7047. На крајевима ролне (2x20m) е механички причвршћена фиксерима за подлогу (завртњима са подлошком за синтетичке кровне мембране SarnaFast или одговарајућим из усвојеног система), а преко линије фиксирања се преклапа следећа ролна мембране и заварује се на фиксирану мембрану. Карактеристике мембране: синтетичка, кровна хидроизолациона мембрана у складу са стандардом EN 13956, сертификована као 1213-CPD-4127. Водонепропусност мора да задовољава стандард EN 1928. Отпорност на град у складу са EN 13583. Отпорност вара на смицање ≥300 N/50 mm у складу са EN 12316-2. Отпорност вара на кидање ≥600 N/50 mm по EN 12317-2. Чврстоћа при затезању ≥900 N/50 mm у складу са EN 12311-2. Отпорност на утицај ватре у складу са EN 13501-5 Broof(t3).
 	Фундирaњe oбjeктa је на тракастим темељима на дубини од 1m, према гeoмeхaничкoм eлaбoртaу‚ брoj 47-1503/E oд 18.03.2015 урaђeн oд ГEOСOЛ дoo зa грaђeвинску тeхнику из Нишa, са продубљивањем испод темеља до слоја глине уз бочно прoширeњe сa свих стрaнa зa 0,6 дeбљинe шљунчaнoг jaстукa. Објекат се налази у VIII зони сеизмичности.
	Олуци (одводи и кружне вертикале) и опшивке атике равног крова су од пластифицираног лима.
	У  oбjeкту су прeдвиђeнe свe стaндaрднe  инстaлaциje кoje пoдрaзумeвa oвaj тип oбjeкaтa: инстaлaциje вoдoвoдa и кaнaлизaциje (2 санитарна чвора) и инстaлaциje jaкe и слaбe струje (расвета – унутрашња и спољашња, утичнице и сл.).

2) ТРАФО-СТАНИЦА "ПАРК НОВА" (изградња)
СРЕДЊЕНАПОНСКИ РАСКЛОПНИ БЛОК
Средњенапонско постројење Schneider Electric RM6 RE QIQI (две водне и две трансформаторске ћелија са склопка растављачем и осигурачем) + DE-I ( једна водна ћелија ), 12kV, 630(200)A, 16kA.
По конструкцији, расклопно постројење је самостојећи ормар са лако приступачним прикључцима и елементима управљања. Предвиђен је за унутрашњу монтажу причвршћењем за под. Компактни део постројења садржи херметички затворено кућиште напуњено SF6 гасом под малим притиском (0,2 бара). Није потребно никакво одржавање делова под напоном. У овом кућишту се налазе делови под напоном -раставна склопка, ножеви за уземљење, комбинација осигурач-склопка или прекидач. SF6 гас служи као изолациони медијум и медијум за гашење лука.
Предња страна је опремљена слепом шемом са прегледном сигнализацијом стања појединих склопних апарата. Индикатори стања су смештени директно на покретним контактима, тако да дају недвосмислену индикацију положаја расклопних апарата.
Индикатори затворене-укључене позиције земљоспојника су смештени на горњем делурасклопне апаратуре и могу се видети кроз провидне поклопце када је земљоспојник затворен, чиме се остварује функција видног уземљења.
Механизам за управљање налази се изван гасом пуњеног простора. Електрични и механички радни механизми расклопних апарата су смештени иза предње плоче.
Раставне склопке и прекидачи поседују покретни контактни систем који се покреће вертикално, са три стабилна положаја :
· РАДНИ (СТАЊЕ ”УКЉУЧЕНО”)
· НЕУТРАЛНИ (СТАЊЕ ”ИСКЉУЧЕНО”) и
· УЗЕМЉЕНИ.
Тропозиционе склопке су дизајниране тако да је онемогућено истовремено укључење раставне склопке или прекидача и земљоспојника, што значи да постоји систем блокаде који онемогућава неправилне операције.
Укључење раставне склопке се врши манипулацијом покретним контактним системом, који је вођен брзо реагујућим механизмом, независним од брзине операције руковаоца. Код прекидача и комбинације осигурач-склопка механизам отварања се затеже самим покретом затварања контакта.
Искључење раставне склопке се врши истим механизмом за брзо деловање, сада у супротном смеру. Код прекидача и комбинације осигурач-склопка, операција искључења се покреће притиском на тастер или појавом квара.
Уземљење се врши помоћу специјалне радне осовине која затвара и отвара контакте.
Отвор за приступ осовини је блокиран поклопцем који се може уклонити само ако је раставна склопка искључена.
Ради додатне сигурности земљоспојник има моћ укључења на кратак спој 2.5 пута већу од краткотрајне подносиве струје.
Склопни блок је опремљен :
· индикатором притиска SF6 гаса,
· полугом за укључење раставне склопке,
· полугом за укључење земљоспојника,
· индикатором кратког споја и
· капацитивним индикатором напона.

ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОР
Предвиђен је енергетски трансформатор, назначене снаге 400 kVA, без конзерватора - херметичка изведба, са могућношћу термичког ширења уља без трајне деформације суда. Трансформатор је са минералним уљем и не садржи ПЦБ.
Техничке карактеристике
· Трофазни уљни трансформатор за унутрашњу монтажу
· Намотај вишег напона : 10 000 V
· Намотај нижег напона 420 V,
· Регулација напона  5 % и то 2 x 2,5 %
· Изолациони ниво 12кV (28/75 кV),
· Спрега : Dyn5,
· Без конзерватора,
· Хлађење – природно: ОНАН
· Пораст температуре уља при врху 60 K
· Средњи пораст температуре намотаја 65 K
Подаци за трансформатор 400 kVА:
· Ниво звучне снаге 65 dB
· Акустички притисак на 1m,60 dB
· Гарантоване вредности
· напон кратког споја 6%
· снижени губици
Опрема
· 2 држача за подизање
· 2 бушинга за уземљење на врху
· 1 натписна плочица
· 4 двосмерна точка
· 1 заштитини реле типа Д.М.Ц.Р, који обухвата
· 1 детектор гаса (индикатор са једним контактом)
· 1 контакт за надпритисак
· 2 термостата за аларм и искључење
· 1"диал" тип температурни индикатор
· регулациона преклопка за ручну регулацију на страни вишег напона у безнапонском стању, са пет положаја, са закључавањем, на поклопцу
· обојен стандардном бојом : прах П1, финална боја РАЛ 7033
Хлађење трансформатора је природно, путем циркулације ваздуха кроз предвиђене отворе са жалузинама на поду и испод крова трансформаторске станице.
За ревизиони приступ, односно контролу делова трансформатора током погона предвиђена су врата.

НИСКОНАПОНСКО ПОСТРОЈЕЊЕ
Нисконапонско постројење (нисконапонски блок) представља стандардни нисконапонски склопни блок који је изведен као префабрикован и испитан панел, предвиђен за учвршћење уз отвор у поду бетонског кућишта у делу предвиђеном за смештај нисконапонске опреме, основних димензија (ширина x висина):
Конструкција панела састоји се од поцинчаних профила на на које се причвршћује табла од поцинчаног или алуминијског лима минималне дебљине 3 mm. Степен заштите нисконапонског постројења је IP 20.
Нисконапонски блок састоји се од:
· Доводног поља са прекидачем
· Поља развода и компензације
Доводно поље
Доводно поље представља везу нисконапонске стране енергетског трансформатора са пољем развода за 400кVA:
· Основни елемент овог поља је нисконапонски прекидач. НН заштитни прекидач Schneider Electric COMPACT NSX630F, 36kA, у фиксној изведби, 3P3t, са заштитном јединицом Micrologic 2.3, 630A и напонским окидачем 230VAC. Одабрани прекидач је за фиксну уградњу, са вертикалним прикључцима са задње стране. За прикључке се користе одговарајући адаптери за примену бакарних шина ширине веће од 50 mm до 100 mm .
· Струјни мерни трансформатори преносног односа 630/5 А , уграђени као што је приказано у графичкој документацији
· Дигитални мерни уређај Schnider Electric PM3250 са интегрисаним модулом за MODBUS комуникацију.
· Тастер "печурка" за принудно искључење Schneider Electric XB7ES545P, отпуштање закретањем, 1NC+1NO.
· Сигналне сијалице за сигнализацију присуства мрежног напона Schneider Electric XB7EV03MP, f22mm, 230V, са ЛЕД диодом.
Поље нисконапонског развода
Између доводног поља и поље нисконапонског развода се монтира усмеривач пламена који има функцију да не дозволи ширење евентуалног пожара на прекидач.
У пољу нисконапонског развода монтирају се на потпорне изолаторе минималне висине 50 mm, бакарне сабирнице на међусобном растојању 185 mm.
Обојене Cu ( 50 x 10) mm2, за 400 kVA
На тако постављене сабирнице монтирају се изоловане осигурачке пруге (летве ) и то:
· 8 ком. Трополни растављач-осигурач Schneider Electric ISFL 400, 400A, 3P, за директну монтажу на сабирнице 185mm.
· 1 ком. НН заштитни прекидач Schneider Electric COMPACT NSX250F, 36kA, у фиксној изведби, 3P3t, са заштитном јединицом TM-D, 250A, за заштиту ормана компензације.
· Носач - растављач за цилиндричне осигураче Schneider Electric STI, 1P, 400V са цилиндричним осигурачем типа gG/gL 10A, димензија 10,3x38, 500V, 80kA са топљивим уметцима 2A.
За компезацију реактивне снаге трансформатора се уграђује орман од модуларног ормана Schneider Electric SPACIAL SM NSYSM2010502DP, димензија 2000x1000x600mm, са металном монтажном плочом и постољем 100mm (NSYSPF10100+NSYSPS6100), које се опрема следећом опремом:
· Носач - растављач за цилиндричне осигураче Schneider Electric STI, 1P, 400V са цилиндричним осигурачем типа gG/gL 10A, димензија 10,3x38, 500V, 80kA са топљивим уметцима 2A.
· Растављач-осигурач Schneider Electric ISFT 100, 100A, 3P.
· Контактор за управљање кондензаторским батеријама Schneider Electric LC1-DTK12P7, 40kVAr, 1NO+2NC, 230V, 50/60Hz.
· Кондензаторске батерије SCHNEIDER ELECTRIC CAN, 400V, 20kVAr.
· Регулатор за управљање аутоматском компензацијом Schneider Electric VARLOGIC NR6.
· Вентилатор са филтером NSYCVF38M230PF, 230VAC, 38m3/h, димензија 92x92mm, перфорираном плочом са "шкргама" NSYCAG92LPF и термостатом NSYCCOTHO.
У доњем делу нисконапонског блока су смештене сабирнице неутралног проводника (N) и заштитног проводника (PE) као и конзоле за причвршћење нисконапонских каблова.

СПОЈЕВИ НА СРЕДЊЕМ НАПОНУ
Спојни вод између трансформатора и СН развода изводи се кабловима типа XHE 49-A 3x(1x70/16 mm2), 10 kV. Каблови се учвршћују кабловским обујмицама на зид објекта. Прикључни бушинг у расклопној апаратури SM6 типа IQI за трафо поље је типа ”А”, а за водна поља је типа ”Ц”. Прикључак 10 kV каблова водних поља за спој на СН склопни блок изводи се одговарајућим кабловским завршецима и ”Т” адаптерима , типа RICS, производње ”Raychem” или сличним.
Прикључак 10 kV каблова трансформаторског поља за спој на СН склопни блок (поље типа Q, u DTS i NDTS 1x630 kVA) изводи се екранизованим равним утичним адаптером 250 А типа RSSS 5217 , производње ”Raychem” или сличним.
Завршетак каблова на трансформатору изводи се екранизованим угаоним утичним адаптером 250 A tipa RSES 5217 , proizvodnje ”Raychem” или сличним.
Кабл XHE 49-A, који се користи за спој енергетског трансформатора и СН склопног блока, производи се као једножилни енергетски кабл с проводником од алуминијума, изолацијом од умреженог полиетилена и електричном заштитом од бакарне жице и спиралне бакарне фолије.
Испод и изнад екрана каблова постоји бубрећа полупроводна трака помоћу које се постиже подужна водонепропусност екрана у случају грешке на плашту.
Кабл XHE 49-A је стандардни производ према СРПС ИЕЦ 60502, с изолацијом од умреженог полиетилена и плаштом од ПВЦ. Изабрани кабл не представља извор опасности од пожара јер наведени изолациони материјали не подржавају горење.

СПОЈЕВИ НА НИСКОМ НАПОНУ
Спој трансформатора с нисконапонским постројењем извешће се помоћу изолованих једножилних каблова типа PP 00-A или обојеним бакарним сабирницама :
- 2 x (PP 00-A 1x 240 mm2) за фазне и неутрални проводник, за ДТС 1x400 kVA
Завршетак спојних водова на страни енергетског трансформатора изводи се помоћу одговарајућих кабловских папучица, заштићених изолационим цевима. Сви нисконапонски каблови се спајају на НН развод преко кабловских стезаљки на осигурачким линијама.
ПЕН сабирнице су смештене у доњем делу НН склопног блока.

ЗАШТИТА ТС
Заштита трансформатора на средњенапонској страни делује на искључење раставне склопке у трансформаторском пољу.На искључење раставне склопке паралелно делују: високоучински осигурачи и термопротектор и тастер за нужно искључење.
a) Заштита енергетског трансформатора од кратког споја врши се :
· VN DIN осигурачи са ударном иглом Schneider Electric FUSARC IND/OUT 12kV, 31.5A,
· краткоспојним чланом (I>>) заштитног уређаја интегрисаног у главном нисконапонском прекидачу.
Заштита енергетског трансформатора од преоптерећења се врши :
· Прекострујним чланом (I>) заштитног уређаја интегрисаног у главном нисконапонском прекидачу.
b) Заштита НН извода врши се НН високоучинским осигурачима, са патронама који се бирају у складу са оптерећењима на појединим НН изводима.

УЗЕМЉЕЊЕ ТС
Услови за димензионисање уземљења према дозвољеним напонима додира и корака су одређени начином уземљења неутралне тачке средњенапонске мреже и врстом примењене земљоспојне заштите.Уземљење трафо станице се изводи као здружено. Унутар трансформаторске станице изведена је заштита од превисоког напона додира изједначењем потенцијала, тј. спајањем свих металних делова постројења (који у нормалном погону нису под напоном) на заштитно уземљење.Заштитно уземљење се изводи као спој два паралелна уземљивача: сабирног вода уземљења унутар кућишта трансформаторске станице и тракастог уземљивача око бетонске кућице. На сабирни вод унутрашњег уземљења се на више места спаја и галвански повезана арматура армирано-бетонских конструктивних елемената кућишта трансформаторске станице. Са сабирног вода унутрашњег уземљења се изводе и одцепи за уземљење свих металних конструкција, котла енергетског трансформатора и склопних блокова с уграђеном електроопремом. Сва метална кућишта електроопреме повезују се преко предвиђених вијака на заштитно уземљење. Осим тога на систем уземљења потребно је спојити и следеће елементе:
· сва врата трансформаторске станице с флексибилном бакреном плетеницом 16 мм2;
· све кабловске главе (метални делови);
· заштитне плаштове каблова и екране енергетских каблова;
· профилне носаче у трансформаторској комори;
· све металне делове конструкција, носача и кровних металних плоча;
· ножеве за уземљење у склопу високонапонских склопних блокова;
· котао енергетског трансформатора;
· секундарне струјне кругове мерних трансформатора;
· одводници пренапона;
· неутрални проводник нисконапонске мреже.
Сва евентуална укрштања трака уземљивача с осталим инсталацијама треба извести ускладу с техничким прописима. За обликовање потенцијала око трафостанице се постављају прстенови од поцинковане траке или бакарно уже, зависно од локалних услова. Могући распоред је са два прстена :први на удаљености 0.2m од зида (на дубини од 0.5m) а , други на удаљености 1м од првог (оба на дубини од 0.7m).
Напомена: уземљење МБТС-Д ,,Парк НОВА,, везати у систем уземљења увезати и метални плашт ВН каблова.

ПОЛОЖАЈ МБТС ,,ПАРК НОВА,,
Предвиђено је постављање новопланиране МБТС-Д ,,Парк НОВА,, на катастарској парцели са бројем 6383/10 КО Лесковац.
Позиција МБТС је таква да се њена северна страна поставља непосредно уз јужну страну Управну зграду пијаце, док је њена јужна страна окренута ка новопланираној улици Топлички устанак (парк Краља Петра Првог) Димензије темеља типа и диспозицији МБТС-Д дати су графичком у графичком детаљу пројекта.

3) ПОЛАГАЊЕ 10KV КАБЛА ДО МБТС-Д "ПАРК НОВА"
Због снабдевања комплекса зелено-робне пијаце и МБТС-Д ,,Парк нова,, у Лесковцу електричном енергијом потребно је остварити две нове 10кV кабловске везе. Прва кабловска веза иде од новопројектоване МБТС-Д ,,Парк НОВА,, до ТС 10/0,4кV/кV ,,Млинска,, а друга пројектована веза се остварује из ТС 10/0,4кV/кV ,,Дуванска,, ради везивања МБТС-Д,, Парк нова,, у петљу и добијања сигурног 10кV напајања за комплекс пијаце. Трасе полагања предметних 10кV каблова одређени су положајем крајњих тачака које кабал треба да повеже и дата је на ситуацији у детаљу цртеж бр.2.
Прва траса кабла 10kV полази од нове МБТС 10/0,4 кV/кV ,,Парк НОВА,, на КП БР.6383/10 у правцу северо-исток у дужини Л=15m прелази улицу Краља Петра Првог и креће у смеру север према улици Млинска кроз КП бр.14304/10.У улици Млинска се врши прелаз кроз кабловску канализацију од цеви од тврдог јувидира Ø110mm на КП бр.6384 и улази у ТС ,,Млинска,, где се везује за СН изводну ћелију.
Друга траса полагања енергетског 10kV кабла полази од МБТС 10/0,4кV/кV ,,Парк нова,, на КП БР.6383/10 у правцу северо-запад у дужини Л=60m кроз парцелу КП.БР.6383/11 и ново пројектовану улицу, тј. тротоар у Топлички устанак, до улице Краља Петра Првог, у делу пешачке стазе-тротоара. На том месту се врши сечење постојећег извода из ТС ,,Дуванска,,. На овај начин се врши поништавање постојеће везе ТС ,,Дуванска,, и ТС ,,Млинска,, преко ТС ,,Парк,, унутар комплекса пијаце. Сви ови радови су планирани у другој фази изградње и уређење комплекса зелено-робне пијаце у Лесковцу.
За полагање овог кабловског вода, предвиђен је кабл NPO13-АS 3x1 50 mm2,10 кV (за деоницу према ТС ,,Дунавска,,). За настављање кабловског вода користити кабловске спојнице КС-64. Спојнице за спајање кабла постављати у одређени ров намењен за смештање кабловске спојнице.
За кабловску 10kV везу између ТС ,,Парк нова,, и ТС ,,Млинска,, полаже се кабли типа XHE 49-A 3x(1x150)mm2/10kV.
У трафостаници ,,Млинска,, кабл завршити кабловском завршницом за унутрашњу монтажу типа T SKZ/U 10/3-185, а у МБТС 10/0,4 кV/кV ,,ПарВкА ,,Н О кабловским завршницама GUST 12/150-240, дужинe 800mm, произвођача ,,Raychem,,. Подразумева и испоруку сета адаптера типа RICS 5133, за монтажу.
Дубине укопавања кабла у планираној траси је дубина укопавања од l=0,8m, уз регулациону линију. Сви земљани радови, ископ ровова, разбијање горњег слоја и скидање бетонског слоја, или асфалтног слоја, морају се пажљиво извести, да би се избегла нежељена оштећења материјала и повећање трошкова ради тога. Приликом копања рова посебну пажњу обратити на већ изведене енергетске, телефонске и друге инсталације, да се исти не оштете, као и да материјал из ископа не запрља колосек или туцаничка призма, а сав придобијени материјал из ископа депоновати и распланирати на супротну страну од колосека или пута. По завршетку радова терен се враћа у првобитно стање. Подбушивање путног прелаза и пруге вршити ,,ракетом,, уз претходно присуство стручних надлежних екипа.
Препреке у кабловским рововима ( зидови друге подземне инсталације и сл.), морају пажљиво да се обраде. Нове кабловске водове полагати испод других подземних инсталација које се укрштају са ровом, а налазе се изнад његовог дна. При укрштању или паралелном вођењу са другим подземним инсталацијама, водити рачуна о њиховим међусобним удаљеностима, а по потреби извести додатну одговарајућу заштиту водова. Нормалну предострожност предузети ради одржавања и обезбеђење саобраћаја возила и пешака. Пролази не смеју бити блокирани са обе стране. За све улазе и пролазе у куће (или другим објектима) и пословне просторије, морају се предвидети мостови са заштитном оградом. Обезбеђење градилишта и обележавање ровова и других грађевинских јама, обавезно извести према прописима.
Ровови и јаме не треба дуго да остану отворени, већ их одмах по полагању и снимању каблова затрпати, а оштећене површине довести у првобитно стање.

4) ДЕМОНТАЖА-ИЗМЕШТАЊЕ ТС "ПАРК" И НН МРЕЖЕ
Напајање објекта унутар комплекса зелено-робне пијаце електричном енергијом је предвиђено подземним нисконапонским 1kV кабловским водовима, са нисконапонских извода из ТС ,,Парк,, у првој фази изградње. У другој фази изградње у оквиру припремних радова, врши се превезивање и напајање извода из ново изграђене МБТС-Д ,,Парк нова,,. Напајање објеката са извода 1 и 2 је након изградње МБТС ,,Парк нова,, пројектовано на следећи начин:
1) Напајање првог извода је у другој фази пројектовано из МБТС-Д ,,Парк нова,, тако што се претходно његова веза каблом типа PP00-A 4x240mm2 из ТС ,,Парк,, развезује са НН сбирница унутар ТС и у самом орман са ознаком ИМО6/I, а повезује новим директним изводним каблом типа PP00-A 4x240mm2 у МБТС-Д ,,Парк нова,, до ормана са ознаком ИМО6/IV.
2) Други извод се расповезује са НН сабирница у ТС ,,Парк,, и наставља кабловском спојницом са ново положеним директним кабловским изводом PP00-A 4x240mm2 из МБТС ,,Парк нова,,. Траса кабла иде од ТС ,,Парк,, у правцу југ до локала у улици Топлички устанак, а затим врши скретање у правцу исток и новој МБТС-Д ,,Парк нова,,. Траса једним делом пролази кроз ПВЦ цеви 110 mm у делу изграђене смећаре. Напомена: детаљи демонтаже сагледани су опширније пројектом уређења и засебном свеском.
Пројектом се такође сагледава и настављање једног кабловског извода PP00-A 4x150mm2 на месту постојеће ТС ,,Парк,,. Постојеће напајање објекта млечне пијаце се такође преповезује тј. постојећи кабли PP00-A 4x25mm2 на месту постојеће ТС ,,Парк,, демонтира и наставља кабловском спојницом. Поменута два кабла тј. Њихово продужење од ТС ,,Парк,, до ТС ,,Парк нова,, извести полагањем у исти ров где је планирана траса за полагање новог кабла напајања другог извода из ново пројектоване ТС ,,Парк нова,,. Преостала група енергетских каблова постојећих НН извода из ТС ,,Парк,, се развезује са НН изводне летве и извлачи из ПВЦ цеви које су положене кроз пијац до АБ стуба који је лоциран изван регулационе линије комплекса пијаце.
Укупан број каблова које треба извући из ТС је 6ком. и према потреби наставити кабловским спојницама до комплетно демонтиране ћелије НН извода из ТС ,,Парк,,. Кабловске завршне главе на АБ стубу и правци напајања извода остају исти.
Демонтажа ваздушне НН дистрибутивне мреже је предвиђена само на делу где је дошло до проширивања саобраћајнице у улици Топлички устанак и Млинска. Врши се демонтажа челично-решеткастог стуба и АБ стуба, а потом постављање нових стубова типа АБ 9/1000 и израда нове НН мреже каблом SKS 3x70+54,6 +2x16 mm².
Пројектом припремних радова је сагледана и демонтажа МБТС ,,Парк,, са дислокацијом комплетне НН опреме, везе трафо и НН блок, енергетски трафо у један од блокова ново пројектоване ТС ,,Парк нова,,. Грађевински део објекта се такође демонтира и пребацује на друго место по налогу инвеститора. Опрема унутар МБТС се демонтира, при чему се СН ћелије са опремом пребацују на друго место по налогу инвеститора, а НН ћелија се демонтира и монтира у МБТС-Д ,,Парк НОВА,,. Поред опреме предвиђена је и демонтажа трансформатора снаге 630kVA, и његова поновна монтажа у МБТС-Д ,,Парк НОВА,, комплетно са бакарним сабирничким везама са НН и СН стране трансформатора.

5) ИЗГРАДЊА НН КАБЛОВСКЕ МРЕЖЕ - II фаза
СНАБДЕВАЊЕ ОБЈЕКТА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ 1kV КАБЛОМ
Напајање објекта електричном енергијом је предвиђено подземним нисконапонским кабловским водовима, са нисконапонских извода из ТС ,,Парк,, у првој фази изградње.У другој фази изградње врши се превезивање и напајање извода из новоизграђене МБТС-Д ,,Парк нова,,.
Два извода 1 и 2 полазе из ТС ,,Парк,, до ормана са ознакама ИМО6/I (први извод) и до ормана са ознаком ИМО6/V (други извод) каблом типа PP00-A 4x240mm2 у правцу север до млечене хале, а потом врше скретање према локалима у улици Краља Петра Првог, а према датој графичкој документацији.
Даље полагање се врши за правац извода 1 од ормана са ознаком ИМО6/V до ормана са ознаком ИМО6/VI за напајање објекта у улици Краља Петра Првог (север) и до ормана са ознаком ИМО3/VII за напајање пословног објекта у улици Млинска каблом типа и пресека PP00-A 4x150mm2.
Други извод се такође напаја каблом пресека PP00-A 4x150mm2 групу ормана од ормана са ознаком ИМО6/I до ормана са ознаком ИМО6/II за напајање локала у улици Краља Петра Првог (југ), а потом продужава по принципу улаз-излаз где врши напајање групу локала у објекту у улици Топлички устанак преко ормана са ознакама ИМО2/III и ИМО6/IV.
Напајање објеката са извода 1 и 2 је након изградње МБТС ,, Парк нова,, пројектовано на следећи начин:
1) Напајање пвог извода је у другој фази пројектовано из МБТС-Д ,,Парк нова,, тако што се претходно његова веза каблом типа PP00-A 4x240mm2 из ТС ,,Парк,, развезује са НН сбирница унутар ТС и у самом орман са ознаком ИМО6/I, а повезује новим директним изводним каблом типа PP00-A 4x240mm2 у МБТС-Д ,,Парк нова,, до ормана са ознаком ИМО6/IV.
2) Други извод се расповезује са НН сабирница у ТС ,,Парк,, и наставља кабловском спојницом са ново положеним директним кабловским изводом
PP00-A 4x240mm2 из МБТС ,,Парк нова,,. Траса кабла иде од ТС ,,Парк,, у правцу југ до локала у улици Топлички устанак, а затим врши скретање у правцу исток и новој МБТС-Д ,,Парк нова,,. Траса једним делом пролази кроз ПВЦ цеви 110 mm у делу изграђене смећаре. Напомена: детаљи демонтаже сагледани су опширније пројектом уређења и засебном свеском.
Управна зграда пијаце се напаја електричном енергијом подземним нисконапонским кабловским водом, положеног од нисконапонског извода из ТС ,,Парк нова,, након њене изградње. Извод из ТС иде до ормана типа ИМО1 каблом типа PP00-A 4x70mm2 према графичкој документацији. Напојни кабли који полази из ИМО1 ормана до ГРО унутар објекта у делу складишта иде подземно у земљаном рову, а он је типа PP00-А 4x70mm2.
Напајање смећаре која се налази уз објекат управна зграда напајаће се из ГРО у управној згради каблом PP00 5x2,5 mm2.
Напајање рефлектора на надстрешници биће изведено везом из најближег челичног стуба јавног осветљења до прикључне кутије ПРК подземним енергетским каблом напонског нивао 1kV типа PP00-A 5x16 mm2 директно. Опционо и напајање са надземне нисконапонске мреже јавног осветљења, каблом типа X00-A 2x16mm2.
Напојни каблови за напајање објекта од свих ормана са ознаком ИМО до РТ унутар објеката тј.напајање локала врши ће се типским кабловима типа PP00-A 4x16 mm2, који се полажу уз обезбеђивање механичке заштите кабла, полагањем у окитен црева Ø32mm. Кабли се полаже у ров уз објекат одговарајуће ширине уз темељ објекта. 

МЕРЕЊЕ УТРОШКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Мерење утрокша електричне енергије за све објекте врши се преко ормана типа ИМО са шест,три и два бројила унутар ормана. ИМО орман је слободно стојећи-уземни орман уз фасаду објекта са ознаком ИМО6 израђеног од полиестра у ИП54, комплет са уземним постољем укупне димензије (920x(1200+1055)x235) еквивалентан произвођачу ,,ФЕМАН,, са уграђеном следећом еквивалентном опремом: Трофазно електронско бројило 10-40 А са даљинским управљањем тарифама, тип ДБ2, 3x230/400V, ДЛМС, Класе 2..1.С произвођача ,,ЕНЕЛ,,; Аутоматска осигурача тип МЦ1 16А произвођача ,,ХАГЕР,,; Раставни прекидач 4-полни тип ХАЕ 416 произвођача ,,ХАГЕР,,; НХ-растављач тип НХ1 250А тип ЛТ150, са НВО ножастим осигурачима од 3x160А. Могућност бломбирања; темељна плоча, заштитна плоча осигурача са и могућношћу бломбирања лимитатора, преграда између осигурача, ДИН шине, главни разделни прикључни блок (тип КХ35А), редне стезаљке итд. Ископ одговарајућег темеља и његово фиксирање на дну бетоном дебљине 10cm.
Мерење утрошка електричне енергије за укупну потрошњу унутар управне зграде вршиће се из новопројектованог мерно изводног ормана ознаке и типа ИМО1 који се налази уз јужну фасаду објекта. У ИМО1 је предвиђена уградња следећа опрема: 1 ком.
Трансформаторска мерна група са даљинским управљањем тарифама, тип ДМГ2, 3x230/400V, са улазном струјом бројила од 5А, за мерење активне, реактивне и максималне снаге, класе 1 произвођача ,,ЕНЕЛ,,, 3 ком. Струјни мерни трансформатори-редуктори 125/5А тип СР200 произвођача ,,ХАГЕР,, 1 ком. Раставни прекидач 4-полни тип ХАЕ416 произвођача ,,ХАГЕР,, 1 ком. НХ-растављач тип НХ1 160А тип ЛТ150, са НВО ножастим осигурачима од 3x125А. Могућност бломбирања заштитног поклопца.

6) ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ ПЛАТОА РОБНЕ ПИЈАЦЕ
У јужном делу робне пијаце на простору који се налази између објеката пијаце бр.5 (изграђени пословни објекат комерцијалне намене), бр.6 (планирани пословни објекат комерцијалне намене) и бр.7 (Управна зграда са сервисним просторијама) потребно је извршити изградњу дела платоа са асфалтним застором, намењеног за смештај новопројектованих киоска за продају робе. Између киоска, на главним пешачким токовима предвиђа се изградња надстрешница (Напомена: Пре изградње платоа потребно је извршити изградњу темеља надстрешнице). 
Технологија извођења радова на изградњи платоа комбиновано-зелене пијаце у Лесковцу:
Пројектом извођења радова на изградњи платоа комбиновано-зелене пијаце  у Лесковцу на кп бр. 6383/7 и 6383/2  КО Лесковцу, предвиђена је стругање профилисање коловоза глодалицом за асфалт до потребних кота датих у пројекту. Преко припремљене подлоге врши се уградња хабајућег слоја AB11 на коловозу у дебљини од d=5cm. На делу парцеле кп.бр. 6383/2 где се налази трафостаница, након измештања трафостанице врши се припрема постељице преко које се врши уградња тампонског слоја од шљунка природне мешавине „Моравац“ у дебљини од d=25 cm и тампонског слоја дробљеног каменог материјала крупноће 0/31,5  у дебљини од d=15cm, преко којих се врши уградња  два слоја асфалта и то од битуменизираног носећег слоја асфалта BNS22A у дебљини од d=6 cm и хабајућег слоја AB11 на коловозу у дебљини од d=5 cm. Ширина коловоза платоа је променљива. Подужни нагиб је до 0,50 % . А попречни пад је променљив  и износи од 1,0 % до 2,3 %.
Пројектом је предвиђена уградња бетонских ригола и канала за линијско одводњавање воде. Одвођење атмосферских вода са коловоза- решиће се попречним и подужним падом коловоза. Вода са коловоза се даље одводи преко нових Гајгер сливника до крајњих реципијента. 

7) ОБЈЕКАТ БР.8 - СМЕЋАРА ЗА РОБНУ ПИЈАЦУ
Простор за контејнере за одлагање смећа решава се на парцели (у помоћним објектима - смећарама) са обезбеђеним директним и несметаним прилазом за комунална возила и раднике надлежног предузећа. 
Пoмoћни oбjeкaт - Смeћaрa уз робну пиjaцу je у кoнструктивнoм пoглeду oбjeкaт рaмoвскoг систeмa сa пoдужним и пoпрeчним рaмoвимa. Рaмoви су oд чeличних ХOП прoфилa прeмa стaтичкoм прoрaчуну. Teмeљeњe oбjeктa извршити je AБ грeдaмa димeнзиja a/б=20/50 сa пoднoм кoнтрa плoчoм дeбљинe 15cm нa слojу мршaвoг бeтoнa d=5cm и слojу шљункa 20cm. Нaгиб крoвних рaвни je 6°. Крoв пoкрити чeличним плaстифицирaним трaпeзaстим лимoм ПAН T40 d=0,55mm или одговарајућим. Крoвни пoкривaч сe oслaњa нa пoдрoжњaчaмa oд ХOП прoфилa прeмa стaтичкoм прoрaчуну, нa рaзмaку oд 2,25m. Зид се облаже челичним  пластифицираним трапезно профилисаним лимом намењеним облагању фасада ПАН Т10 d=0,6mm или одговарајућег њему. Плоче зидног профилисаног лима сe oслaњajу нa кoнструкциjу (чeлични рaм) oд ХOП прoфилa 80x80x4 mm. 
Димeнзиoнисaњe нoсeћe чeличнe кoнструкциje извршeнo je прeмa вaжeћим прoписимa зa нoсeћe чeличнe кoнструкциje, a пoсeбнo прeмa стaндaрдимa зa стaбилнoст (SRPS U.E7.081:1987 и SRPS U.E7.096:1987) и прoписимa зa зaвaрeнe кoнструкциje (SRPS U.E7.150:1987). Свa мeтaлнa кoнструкциja сe штити прoтивпoжaрним прeмaзимa у трajaњу oд 90 минута.

8) КИОСЦИ (64 комада) са надстрешницама
КИОСЦИ РОБНЕ ПИЈАЦЕ
За потребе робне пијаце потребна је израда и постављање 108 киоска намењених за смештај и излагање робе за продају, али је у овој фази предвиђено 64 комада и то (само) на делу пијаце на ком је извршена изградња платоа.
Киосци се састоје од затвореног дела (димензија 2,4m×2,2m) и надстрешнице (димензија 1,8m×2,2m) и у кoнструктивнoм пoглeду су oбjeкaти рaмoвскoг систeмa сa пoдужним и пoпрeчним рaмoвимa. 
Рaмoви су oд чeличних хладнообликованих профила (ХOП) прeмa стaтичкoм прoрaчуну: 
· субови тезги: HOP 80×80×3,0
· доња платформа тезге: греде по обиму HOP 140×80×3,8; подужне греде HOP 100×60×3,8 и попречне греде HOP 80×60×3,0
· кровна конструкција: за греде по обиму HOP 120×80×3,0 и HOP 120×80×3,8 и попречне греде HOP 80×60×3,0
Објекат киоска робне пијаце се ослања на асфалтну површину платоа преко челичних плоча ослонаца ≠ 150x150x10. Крoв пoкрити чeличним плaстифицирaним трaпeзaстим лимoм ПAН T40 d=0,55mm или одговарајућим. Зид се облаже челичним  пластифицираним трапезно профилисаним лимом намењеним облагању фасада ПАН Т10 d=0,6mm или одговарајућег њему. Плоче зидног профилисаног лима сe oслaњajу нa поткoнструкциjу (хоризонталну испуну рама) oд прoфилa HOP 40x30x2,5 mm.
На предњем делу киоска предвиђено је постављање челичних сигурносних роло врата, која се ручно намотавају изнад самог отвора, те због тога заузимају мало места изнад отвора.

НАДСТРЕШНИЦЕ ИЗНАД КОМУНИКАЦИЈА НА РОБНОЈ ПИЈАЦИ
Предвиђено је покривање надстрешницама главних пешачких праваца између планираних киоска на робној пијаци. Надстрешнице наткривају пролазе између киоска, а због своје висине обезбеђују проветравање и продор дневне светлости.
Конструкција је oд чeличних хладнообликованих профила (ХOП) прeмa стaтичкoм прoрaчуну: 
· решеткасти носач: доњи појас HOP 50x40x3, горњи појас HOP 50x40x3, дијагонале и вертикале HOP 40x40x2.8 и стуб HOP 120x120x3
· рожњаче: HOP 100x60x3.8
· попречна решетка надстрешнице: појасеви HOP 40x40x2.8 и дијагонале HOP 40x40x2.8
· подужна решетка надстрешнице: појасеви HOP 40x40x2.8 и дијагонале HOP 40x40x2.8
Остали елементи металне конструкције надстрешнице су: анкер плоче ≠ 250x250x10, плоче стубова ≠ 140x140x6 и заперца ≠ 150x80x6.
Teмeљeњe oбjeктa извршити je AБ темељним стопама димeнзиja axbxh=40x40x40 нa слojу слojу шљункa d=25cm и слojу туцаника d=10cm.
Крoв пoкрити чeличним плaстифицирaним трaпeзaстим лимoм ПAН T40 d=0,55mm или одговарајућим.
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1 Објекат 7 (1. фаза) - јавни тоалет

2 Трафо-станица "Парк нова" (изградња)

3 Полагање 10kV кабла - II фаза

4 Демонтажа-измештање ТС "Парк" и НН мреже

5 Изградња НН кабловске мреже - II фаза

6 Партерно уређење платоа робне пијаце

7 Објекат 8 - смећара за робну пијацу

8 КИОСЦИ 64 комада са надстрешницама

Планирана динамика извођења радова
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Изградња пијаце у улици Краља Петра Првог у Лесковцу
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