{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["M"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"M","index":0,"n_rows":285,"n_cols":6,"rows_kept":285,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[2,0,4,5],[286,1,286,5],[288,1,288,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН - ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ"]
["ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА ОБЈЕКТА"]
[]
[]
[]
["ПОЗ","ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)","ЈЕД. МЕРЕ","КОЛИЧИНА","ЈЕД. ЦЕНА","ИЗНОС (РСД)"]
["1",2,3,4,5,6]
["1.","РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ"]
["НАПОМЕНА: Свака позиција у предмеру подразумева набавку, транспорт и монтажу опреме"]
["1.1.","Панелни челични радијатори „Југотерм“ Мерошина са украсним маскама и носачима, или одговарајући по карактеристикама. Под одговарајућим карактеристикама се подразумева приближно иста висина радијатора и приближно исти топлотни капацитет. Висина радијатора је дефинисана ознаком /600 и /900(600 мм или 900 мм), а ширина ознакама 22, предвиђени за рад у режиму 80/60C"]
[null,"22/600-400","ком.",6]
[null,"22/600-1000","ком.",1]
[null,"22/600-1200","ком.",1]
[null,"22/600-1400","ком.",1]
[null,"22/600-1600","ком.",1]
[null,"22/900-400","ком.",6]
[null,"22/900-600","ком.",3]
[null,"22/900-800","ком.",4]
[null,"22/900-1000","ком.",4]
[null,"22/900-1200","ком.",2]
[null,"22/900-1400","ком.",7]
[null,"33/300-1000","ком.",3]
[null,"33/300-1200","ком.",3]
[null,"33/300-1400","ком.",19]
[null,"33/600-600","ком.",1]
[null,"33/600-1000","ком.",2]
[null,"33/600-1200","ком.",14]
[null,"33/600-1400","ком.",10]
[null,"33/900-800","ком.",1]
[]
["1.2.","Радијаторски вентили са дуплом регулацијом и термо главом"]
[null,"NО15 – 1/2“","ком.",89]
["1.3.","Радијаторска регулациона спојница (холендер) у повратном воду"]
[null,"NО15 – 1/2“","ком.",89]
["1.4.","Славина ПиП (мини)"]
[null,"NО15 – 1/2“","ком.",89]
["1.5.","Прикључак за AlPEX цев"]
[null,"NО15 – 1/2“","ком.",178]
["1.6","ALPEX цеви за постављање у под са одговарајућом изолацијом (16/6,18/6)"]
[null,"Ø16x2mm","m",1380]
[null,"Ø18x2mm","m",960]
["1.7.","Челичне цеви за развод воде за грејање"]
[null,"Ø 26,9 х 2,3","m",48]
[null,"Ø 33,7 х 2,3","m",138]
[null,"Ø 42,4 х 2,6","m",42]
[null,"Ø 48,3 х 2,6","m",12]
[null,"Ø 60,3 х 2,9","m",42]
[null,"Ø 76,1 х 2,9","m",36]
["1.8.","Спојни помоћни и заптивни материјал укључујући и носаче цеви"]
[null,"Предвиђа се износ 50% од позиције 1.6","паушал.",1]
["1.9.","Ватроотпорни заптивни материјал за заптивање продора кроз зид подстанице (веза подстанице и објекта)"]
[null,null,"паушал.",1]
["1.10.","Разводна кутија за смештај разделника и сабирника RK-1-04/4p са 4 прикључка израђенe од пластичне масе или лима обложеног пластичном пресвлаком са вратанцима. Оријентационе димензије су 600 х 700 х 125 мм. "]
[null,"* колектор 3/4 - 4 x 1/2\" (2) са носачима"]
[null,"* кугласта славина NO 20 (3/4\") (1)"]
[null,"* коси регулациони вентил са прикључцима за инструмент RRV - 20 (3/4\")\"Stromax\" (1)"]
[null,"* задњи чеп са прикључцима за ваздушни вентил и славину ПиП (2)"]
[null,"* аутоматски ваздушни вентил AVV - 15 (1/2\") (2)"]
[null,"* мини - вентил са адаптером за грејну PE - цев 1/2\" - Ø 16/Ø 18 (8)"]
[null,"* округли термометар 0 - 100˚C (1)"]
[null,"* термоманометарr 0 - 4 bar, 0 - 100˚C (1)"]
[null,"* славина ПиП - 15 (1/2\") (1)"]
[null,null,"Укупно",1]
[]
["1.11.","Разводна кутија за смештај разделника и сабирника RK-1-03/5p,  RK-1-05/5p, RK-2-02/5p  са 5 прикључка  израђенe од пластичне масе или лима обложеног пластичном пресвлаком са вратанцима. Оријентационе димензије су 600 х 700 х 125 мм. "]
[null,"* колектор 3/4 - 5 x 1/2\" (2) са носачима"]
[null,"* кугласта славина NO 20 (3/4\") (1)"]
[null,"* коси регулациони вентил са прикључцима за инструмент RRV - 20 (3/4\")\"Stromax\" (1)"]
[null,"* задњи чеп са прикључцима за ваздушни вентил и славину ПиП (2)"]
[null,"* аутоматски ваздушни вентил AVV - 15 (1/2\") (2)"]
[null,"* мини - вентил са адаптером за грејну PE - цев 1/2\" - Ø 16/Ø 18 (10)"]
[null,"* округли термометар 0 - 100˚C (1)"]
[null,"* термоманометарr 0 - 4 bar, 0 - 100˚C (1)"]
[null,"* славина ПиП - 15 (1/2\") (1)"]
[null,null,"Укупно",3]
[]
["1.12.","Разводна кутија за смештај разделника и сабирника RK-2-04/7p, са 7 прикључка  израђенe од пластичне масе или лима обложеног пластичном пресвлаком са вратанцима. Оријентационе димензије су 600 х 700 х 125 мм. "]
[null,"* колектор 3/4 - 7 x 1/2\" (2) са носачима"]
[null,"* кугласта славина NO 20 (3/4\") (1)"]
[null,"* коси регулациони вентил са прикључцима за инструмент RRV - 20 (3/4\")\"Stromax\" (1)"]
[null,"* задњи чеп са прикључцима за ваздушни вентил и славину ПиП (2)"]
[null,"* аутоматски ваздушни вентил AVV - 15 (1/2\") (2)"]
[null,"* мини - вентил са адаптером за грејну PE - цев 1/2\" - Ø 16/Ø 18 (14)"]
[null,"* округли термометар 0 - 100˚C (1)"]
[null,"* термоманометарr 0 - 4 bar, 0 - 100˚C (1)"]
[null,"* славина ПиП - 15 (1/2\") (1)"]
[null,null,"Укупно",1]
[]
["1.13.","Разводна кутија за смештај разделника и сабирника RK-1-01/8p, RK 1-02/8p, RK-2-03/8p, RK-3-01/8p i RK-3-02/8p, са 8 прикључка  израђенe од пластичне масе или лима обложеног пластичном пресвлаком са вратанцима. Оријентационе димензије су 900 х 700 х 125 мм. "]
[null,"* колектор 3/4 - 7 x 1/2\" (2) са носачима"]
[null,"* кугласта славина NO 20 (3/4\") (1)"]
[null,"* коси регулациони вентил са прикључцима за инструмент RRV - 20 (3/4\")\"Stromax\" (1)"]
[null,"* задњи чеп са прикључцима за ваздушни вентил и славину ПиП (2)"]
[null,"* аутоматски ваздушни вентил AVV - 15 (1/2\") (2)"]
[null,"* мини - вентил са адаптером за грејну PE - цев 1/2\" - Ø 16/Ø 18 (16)"]
[null,"* округли термометар 0 - 100˚C (1)"]
[null,"* термоманометарr 0 - 4 bar, 0 - 100˚C (1)"]
[null,"* славина ПиП - 15 (1/2\") (1)"]
[null,null,"Укупно",5]
[]
["1.14.","Разводна кутија за смештај разделника и сабирника RK-2-01/10p, RK 3-03/10p, са 10 прикључка  израђенe од пластичне масе или лима обложеног пластичном пресвлаком са вратанцима. Оријентационе димензије су 900 х 700 х 125 мм. "]
[null,"* колектор 3/4 - 7 x 1/2\" (2) са носачима"]
[null,"* кугласта славина NO 20 (3/4\") (1)"]
[null,"* коси регулациони вентил са прикључцима за инструмент RRV - 20 (3/4\")\"Stromax\" (1)"]
[null,"* задњи чеп са прикључцима за ваздушни вентил и славину ПиП (2)"]
[null,"* аутоматски ваздушни вентил AVV - 15 (1/2\") (2)"]
[null,"* мини - вентил са адаптером за грејну PE - цев 1/2\" - Ø 16/Ø 18 (16)"]
[null,"* округли термометар 0 - 100˚C (1)"]
[null,"* термоманометарr 0 - 4 bar, 0 - 100˚C (1)"]
[null,"* славина ПиП - 15 (1/2\") (1)"]
[null,null,"Укупно",2]
[]
["1.15.","Електрични радијатор ER-1500, Q=1500W","ком.",1]
[]
["1.16.","Израда отвора у зидовима и међуспратној конструкцији као и њихово затварање после извођења цевовода"]
[null,null,"паушал.",1]
["1.17.","Испитивање инсталације на непропусност хладним воденим притиском, израда извештаја о испитивању и урегулисавање инсталације атестираним инструментима након пуштања у рад. Израда елабората о извршеном мерењу и регулацији."]
[null,null,"паушал."]
["1.18.","Израда пројекта изведеног објекта - уношење измена насталих у току извођења радова. Унете измене оверава одговорни извођач радова и према њима се израђује Пројекат изведеног објекта."]
[null,null,"паушал."]
[]
[null,"УКУПНО РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ:"]
[]
["2.","САНИТАРНЕ ПРОСТОРИЈЕ - ПРОВЕТРАВАЊЕ  "]
["НАПОМЕНА: Свака позиција у предмеру подразумева набавку, транспорт и монтажу опреме"]
["2.1.","Линијски вентилатори за извлачење ваздуха из просторија (Проувођач S&P или други одговарајућих карактеристика)"]
[null,"TD 350/125 silent","ком.",6]
[null,"TD 250/125 silent","ком.",1]
["2.2.","Зидни купатилски вентилатор опште ознаке KV-100 са max Q=100m3/h, тип S&P - \"Decor-100\" или други одговарајућих или бољих карактеристика","ком.",1]
["2.3.","Спиро канали за одвођење ваздуха"]
[null,"Ø100","m",24]
[null,"Ø125","m",30]
[null,"Ø150","m",18]
["2.4.","Спојни, носећи и заптивни материјал, фазонски елементи, ваздушне кутије за избацивање ваздуха са спољним решеткама SR-200x200 (7 ком)"]
["2.5.","Ваздушни вентил за извлачење ваздуха са регулатором протока"]
[null,"VV-100, V=70m3/h","ком.",24]
["2.6.","Преструјна решетка за врата  са ламелама за циркулацију ваздуха и са рамом са обе стране. "]
[null,"PR-225x125","kom",2]
[null,"PR-325x125","kom",6]
[null,"PR-425x225","kom",2]
[]
[null,"УКУПНО САНИТАРНЕ ПРОСТОРИЈЕ - ПРОВЕТРАВАЊЕ  "]
[]
["3.","ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА"]
["НАПОМЕНА: Свака позиција у предмеру подразумева набавку, транспорт и монтажу опреме"]
[]
[null,"(Опрема ван обухвата пројекта, у надлежност ЈКП Градска топлана, као што је прикључни топловод,плочасти измењивач топлоте PIT - 250, калориметар и остала опрема у примарном делу подстанице није обухваћена предмером radova и није обрађивана овим пројектом"]
[]
["3.1.","Комбиновани вентил за регулисање температуре и ограничавање протока KVR-32/16 са KVS = 16 m3/h, V= 4,4 m3/h, t = 30 - 90° C, dpk = 9 kPa. Производња \"Феникс\" Ниш или друге, одговарајућих карактеристика..","ком",1]
["3.2.","Лептир вентил NO 65 NP 6 са противприрубницама.","ком",2]
["3.3.","Термометар 0 - 100 °С.","ком",1]
["3.4.","Термоманометар 0 - 100 °С, 0 - 4 bar.","ком",2]
["3.5.","Вентил сигурности са опругом VS - 25 (1\") са po = 3,6 bar.","ком",1]
["3.6.","Славина ПиП - 15 (1/2\").","ком",5]
["3.7.","Кугласта славнина са холендером NO 65 NP 6.","ком",14]
["3.8.","Циркулациона пумпа sa elektronskom regulacijom  CP - Magna1 40-100F са V = 10.5m3/h, p = 58 kPa (5,8 mVS) N = 0,15 - 0,4 kW, 220V, са противприрубницама. Производња \"Grundfos\" Немачка или друга одговарајућих карактеристика. (радна+резервна)","ком",2]
["3.9.","Хватач нечистоће NO 65 NP 6 ","ком",3]
["3.10.","Регулациони лептир NO 65 NP 6 .","ком",3]
["3.11.","Затворени експанзиони суд са мембраном ZES - 200 - M запремине V = 200 lit, димензија Ø 600 x 1100 mm са po = 1,5 bar, pr = 2,0 -2,4 bar и pmax = 2,8 bar.","ком",1]
["3.12.","Кугласта славина или вентил NO 40 NP 16.","ком",2]
["3.13.","Аутоматски ваздушни вентил ( лончић) AVV-15 (1/2\") са кугластом славиницом NO 15 (1/2\").","ком",1]
["3.14.","Вентил сигурности са опругом VS - 15 (1/2\") са po = 3,0 bar.","ком",1]
["3.15.","Трокраки термостатски вентил TTV-20/6,3 за регулисање температуре CTB (45-55° C) са KVS = 6,3 m3/h, V = 0.75m3/h и dpv = 10 kPa и капиларом l = 2,0 m.","ком",1]
["3.16.","Затворени експанзиони суд (санитарни) са мембраном ZES - 24 - M запремине V = 24 lit, димензија Ø 320 x 355 mm са po = 3,0 bar и pmax = 8,0 bar.","ком",1]
["3.17.","Челичне цеви за повезивање опреме у подстаници."]
[null,"NO 65 (Ø 76)","м",18]
[null,"NO 50 (2\")","м",12]
[null,"NO 32 (1\")","м",18]
[null,"NO 20 (3/4\")","м",6]
[null,"NO 15 (1/2\")","м",6]
["3.18.","Спојни и заптивни материјал (50% од поз. 44).",null,0.5]
["3.19.","Чишћење цеви, антикорозивна заштита и топлотна изолација цевном изолацијом \"termoflex\" укључујући и лепак и потребан помоћни материјал."]
[null,"NO 65 (Ø 76) 76 - 13 mm","м",18]
[null,"NO 50 (6/4\")  48 -   9 mm","м",12]
[null,"NO 32 (1\")     33 -   9 mm","м",18]
[null,"NO 20 (3/4\")  27 -   9 mm","м",6]
[null,"NO 15 (1/2\")  21 -   6 mm","м",6]
["3.20.","Бојење челичних носача, држача и опреме која се не изолује у два слоја.","м2",12]
[null,"Опрема за аутоматски рад подстанице производње \"Феникс\" Ниш."]
[null,"* спољни температурни пипак (1)"]
[null,"* температурни пипак за течност (1)"]
[null,"* регулациони микропроцесорски уређај - одрђавање температуре воде за грејање према спољним утицајима, укључивање пумпи (3 грејна круга), сат реалног времена, заштита од мраза (1)"]
[null,"*гранични термостат (1)"]
[null,"* уређај за непрекидно напајање (1)"]
[null,null,"компл",1]
["3.21.","Потапајућа пумпа отпадне воде са V = 1,0 m3/h, p = 50 kPa (5mVS), N = 0,37 kW, n = 1400 o/m, 220 V са крушкастим пловним прикључком и цревом за одвод воде у канализацију. Производња \"Pedrollo\" Италија или другог произвођача одговарајућих  карактеристика.","компл",1]
["3.22.","Ситнији непредвиђени машински и грађевински радови.","предвиђа се износ"]
[null,"Припремно - завршни радови, пробе, испитивања, регулисање, пројекат изведеног објекта, упутство за рад и одржавање и предаја инсталације кориснику."]
[]
[null,"УКУПНО ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА:"]
[]
[]
["4","КЛИМАТИЗАЦИЈА"]
["НАПОМЕНА: Свака позиција у предмеру подразумева набавку, транспорт и монтажу опреме"]
[]
["4.1.","Спољна јединица у изведби мини VRF инвертер топлотне пумпе,  ознака MULTI V S. Укључује сав ситан потрошни материјал за монтажу спољне јединице, њено повезивање на бакарну инсталацију, додатне количине потребног фреона и повезивање на електро напајање. Спољна јединица је опремљена технологијом променљивог фреонског тока у измењивачу топлоте у зависности од режима рада, ради повећане ефикасности уредјаја. Опремљена је двоструким ротационим инвертерским компресором повећаног опсега фреквенције рада. \nПроизвод \"LG\", Кореја или другог произвођача, одговарајућих карактеристика"]
[null,"тип: ARUN080LSS0"]
[null,"- укупни расхладни капацитет при номиналним условима : 22.4 кW"]
[null,"- укупни грејни капацитет при номиналним условима : 24.5 кW"]
[null,"- номинална ул. снага Хлађење/Грејање : 8.45/6.96 кW"]
[null,"- номинални услови : *Хлађење : Tuv = 27°C , Tspv = 35°C / *Грејање : Tuv = 20°C , Tspv = 7°C"]
[null,"- укупни грејни капацитет (при Tspv = - 15°C WB, combination ratio 100%) : 21.8 кW"]
[null,"- номинална улазна снага Грејање (при Tspv = - 15°C WB) : 11.53 кW"]
[null,"- опсег рада Хлађење/Грејање : Tsp = -5 do 43 °C / -20 do 18 °C"]
[null,"- напајање : трофазно V, Ø, Hz / 380 - 400 - 415, 3, 50/60"]
[null,"- димензије : 950 × 1380 × 330 мм"]
[null,"- нето тежина : 115 кг"]
[null,"- расхладни флуид : Р410 А"]
[null,null,"ком.",1]
[null,"тип: ARUN100LSS5"]
[null,"- укупни расхладни капацитет при номиналним условима : 28.0 кW"]
[null,"- укупни грејни капацитет при номиналним условима : 30.6 кW"]
[null,"- номинална ул. снага Хлађење/Грејање : 9.69/6.81 кW"]
[null,"- номинални услови : *Хлађење : Tuv = 27°C , Tspv = 35°C / *Grejanje : Tuv = 20°C , Tspv = 7°C"]
[null,"- укупни грејни капацитет (при Tspv = - 15°C WB, combination ratio 100%) : 27.18 кW"]
[null,"- номинална улазна снага Грејање (приTspv = - 15°C WB) : 14.41 кW"]
[null,"- опсег рада Хлађење/Грејање :Tsp = -5 do 48 °C / -20 do 18 °C"]
[null,"- напајање : трофазно, V, Ø, Hz / 380 - 400 - 415, 3, 50/60"]
[null,"- димензије : 1090 × 1625 × 380 мм"]
[null,"- нето тежина : 139 кг"]
[null,"- расхладни флуид : Р410 А"]
[null,null,"ком.",1]
[]
["4.2.","Унутрашња VRF јединица за монтажу на плафон просторије. Укључити  материјал за монтажу унутрашње јединице.\nПроизвод \"LG\", Кореја или другог произвођача, одговарајућих карактеристика. "]
[null,"тип : ARNU09GVEA4"]
[null,"- укупни расхладни капацитет при номиналним условима : 2,8 кW"]
[null,"- грејни капацитет при номиналним условима : 3,2 кW"]
[null,"- електронапајање : Ø, V, Hz /  1, 220 - 230 - 240, 50/60"]
[null,"- снага мотора x број [W] : 27 x 1"]
[null,"- пумпа за транспорт кондензата"]
[null,"- димензије : 900 × 490 × 200 мм"]
[null,"- нето тежина : 13,3 кг"]
[null,null,"ком.",8]
[null,"тип : ARNU12GVEA4"]
[null,"- укупни расхладни капацитет при номиналним условима : 3,6 кW"]
[null,"- грејни капацитет при номиналним условима : 4,0 кW"]
[null,"- електронапајање : Ø, V, Hz /  1, 220 - 230 - 240, 50/60"]
[null,"- снага мотора x број [W] : 27 x 1"]
[null,"- пумпа за транспорт кондензата"]
[null,"- димензије : 900 × 490 × 200 мм"]
[null,"- нето тежина : 13,3 кг"]
[null,null,"ком.",10]
["4.3.","Жичани електронски просторни регулатор са LCD дисплејем, позадинским осветљењем, сензором температуре простора, програмским сатом за управљање и контролу и са могућношћу ограничавања приступа корисника. Уз контролер се испоручује комуникацијски кабл за повезивање са унутрашњом јединицом. Дужина кабла је 10м."]
[null,"Производ LG тип: PREMTB001 - бели или другог произвођача, одговарајућих карактеристика"]
[null,null,"ком.",14]
[]
["4.4.","Кабл за спајање више унутрашњих јединица у групу. Омогућава управљање више јединица са једног места помоћу једног управљача."]
[null,"Дужина: 9.6 м"]
[null,"Производ  LG tip: PZCWRCG или другог произвођача, одговарајућих карактеристика"]
[null,null,"ком.",7]
[4.5,"Бакарне цеви (предизоловане) за повезивање опреме система."]
[null,"Ø6.35","m.",114]
[null,"Ø9.52","m.",61]
[null,"Ø12.7","m.",114]
[null,"Ø15.88","m.",40]
[null,"Ø19.05","m.",14]
[null,"Ø22.2","m.",8]
[]
["4.6.","Спојни и заптивни материјал, носачи, фазонски елементи, фитинг, спојнице и други ситан материјал за извођење цевне мреже"]
[null,null,"паушал"]
[4.7,"Изолација свих елемената цевовода цевастом изолацијом са парном браном, дебљине 9-19mm са свом неопходном опремом и материјалима за извођење радова."]
[null,"Ø6.35","m.",114]
[null,"Ø9.52","m.",61]
[null,"Ø12.7","m.",114]
[null,"Ø15.88","m.",40]
[null,"Ø19.05","m.",14]
[null,"Ø22.2","m.",8]
[]
["4.8.","Разделници (рачве) дистрибутивне мреже (течна и гасна фаза) са изолацијом"]
[null,"ARBLN01621","сет",14]
[null,"ARBLN03321","сет",2]
["4.9.","ПП Цеви за одвођење кондензата унутрашњих јединица. Цеви изоловати цевастом изолацијом са парном браном, дебљине 6 мм. Урачунат је и матријал за спајање, фазонски елементи, носачи и други ситнји материјал неопходан за завршетах радова. "]
[null,"Ø20","m",80]
[null,"Ø25","m",20]
["4.10.","Припремно - завршни радови, пробе, испитивања, регулисање, пројекат изведеног објекта, упутство за рад и одржавање и предаја инсталације кориснику."]
[]
[null,"УКУПНО КЛИМАТИЗАЦИЈА  "]
[]
[null,"УКУПНО МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ:"]
[]
[null,"1.       РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ"]
[null,"2.      САНИТАРНЕ ПРОСТОРИЈЕ - ПРОВЕТРАВАЊЕ "]
[null,"3.      ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА"]
[null,"4.      КЛИМАТИЗАЦИЈА"]
[null,"Цена без ПДВ"]