{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":8,"sheets":["Rekapitulacija","A1 MM Hidro Boljevac","A2 EE radovi Boljevac","B1Glavni dovodni ceov. Boljevac","B2Objekti na trasi cevov. Bolje","B3 Prekidna komora Boljevac","B4Zatvaracnica prekidne komore ","B5 Oprema za hlorisanje"],"not_rendered":{"defined_names":15},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Rekapitulacija","index":0,"n_rows":37,"n_cols":5,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[3,1,3,4],[4,1,4,4],[5,1,5,4],[7,1,7,4],[9,1,9,4],[11,1,11,4],[13,1,13,4],[15,1,15,4],[17,0,17,4],[18,1,18,4],[19,1,19,4],[20,1,20,4],[22,1,22,4],[23,1,23,4],[24,1,24,4],[28,1,28,5],[29,1,29,5],[30,1,30,4],[31,1,31,5],[32,1,32,5],[33,1,33,5],[34,1,34,5],[36,4,36,5],[37,4,37,5]]}
["МЕРНА МЕСТА, РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА И ВОДОВОДА - БОЉЕВАЦ"]
["Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А"]
[]
["А1","Мерна Места - Хидротехнички Део"]
[]
["A2","Мерна Места и SCADA - Електро део"]
[]
["Б1","Реконструкција Главног доводног цевовода Бољевац"]
[]
["Б2","Реконструкција Објеката на траси главног цеводовда - шахтови"]
[]
["Б3","Реконструкција Објеката на траси главног цеводовда - прекидна комора"]
[]
["Б4","Реконструкција Објеката на траси главног цеводовда - затварачница прекидне коморе"]
[]
["Б5","Реконструкција Објеката на траси главног цеводовда - опрема за хлорисање"]
[]
["УКУПНА вредност радова:"]
[]
[null,"ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА, према члану 17. модела Уговора (узима се 0.50% од вредности радова из понуде, није подложан корекцији током реализације уговора)"]
[]
[null,"УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:"]
[]
[null,"ОБРАЧУНАТ ПДВ:"]
[]
[null,"УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом:"]
[]
[null,"НАПОМЕНА:"]
[null,"Изјављујем да сам понуду сачинио у сладу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне документације."]
[]
[null,"Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: "]
[null,"Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:"]
[null,"1)      у колони \"јед.цена(дин)\" уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;"]
[null,"2)  у колони \"Укупно(дин)\"   помножити јединичну цену без ПДВ-а са траженим количинама (које су наведене у колони \"количина\")."]
[]
[]
[null,"Датум:",null,null,"Потпис понуђача"]

{"sheet":"A1 MM Hidro Boljevac","index":1,"n_rows":254,"n_cols":6,"rows_kept":254,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,5],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[19,2,20,5],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[30,2,31,5],[56,0,57,0],[56,1,57,1],[56,2,57,5],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[65,2,66,5],[70,0,71,0],[70,1,71,1],[70,2,71,5],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[79,2,80,5],[87,0,88,0],[87,1,88,1],[87,2,88,5],[203,0,204,0],[203,1,204,1],[203,2,204,5],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[217,2,218,5],[232,0,232,4]]}
[]
["А1. ПРЕДМЕР и ПРЕДРАЧУН РАДОВА - Мерна Места - Хидротехнички Део"]
["Позиција","Опис радова ","Јединица мере","Количина","Јединична цена","Укупно динара"]
[]
[]
["I","ПРЕТХОДНИ РАДОВИ"]
[]
[1,"Формирање градилишта. \nПозиција обухвата:\nОтварање градилишта, пренос механизације, опреме, алата и материјала. \nФормирање градилишних платоа и објеката за смештај радника.\nФормирање магацинског простор за смештај опреме и материјала који се уграђују на градилишту.\nПрикључење на инфраструктуру: струја, грејање, телекомуникације.\nОбрачун паушално. ","пауш",{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
[2,"Meре за спровођење и унапређење безбедности и здравља на раду током грађења. \nПозиција обухвата:\nИзрада елабората о уређењу градилишта, и спровођење мера у складу са елаборатом током целог трајања радова. Именовање лица и поступање у складу са налозима координатора за спровођење плана превентивних мера. Све у складу са законом о безбедности и здрављу на раду и подзаконским актима.\nОбрачун паушално. ","пауш",{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
[3,"Обезбеђење градилишта и саобраћајне сигнализације. \nПозиција обухвата:\nПостављање заштитне ограде око градилишта и обезбеђење траса укрштања градилишта са друмским и пешачким саобраћајницама, као и остали радови којима се онемогућава приступ неовлаштеним лицима на градилишту. Обезбеђење хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације за возила и пешаке, њено одржавање, као и додатно осигурање недостајућим саобраћајним знацима због извођења радова.\nИзрада елабората привремене саобраћајне сигнализације и опреме.\nОбрачун паушално. ","пауш",{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
[4,"Геодетски снимак почетног стања\nПозиција обухвата. \nГеодетско снимање почетног стања са снимањем свих детаља и објеката на подручју градилишта.\nИзрада аналогне и дигиталне документације, колор фотографија и скица, као доказ постојећег стања трасе oбјеката и инсталација које се налазе у зони пројекта.\nИзрада геодетског елабората нултог стања са приказом ситуације, попречних и подужних профила и приказом пројектованих траса објекта. Елаборат нултог стања је обавезан пре почетка радова и доставља се на сагласност Надзорном органу уз предлог вишка и мањка радова.\nОбрачун по m2.","m2",{"v":1200,"d":"1,200.00"}]
[]
[5,"Геодетскo обележавање трасе\nПозиција обухвата. \nГеодетско обележавање трасе објеката пре почетка радова у складу са елементима за обележавање трасе из пројекта. Израда градилишних геодетских репера за праћење градилишта. Исколчавање трасе објеката и обнављање трасе током целог трајања радова.\nОбрачун по m1.","m1",{"v":48,"d":"48.00"}]
[]
[]
["I","ПРЕТХОДНИ РАДОВИ УКУПНО:"]
["II","ПРИПРЕМНИ РАДОВИ"]
[]
[1,"Рашчишћавање терена. \nПозиција обухвата:\nУклањање препрека и чишћење отпада дуж трасе цевовода у ширини од по 5 m са обе стране цевовода. Утовар, транспорт и одвоз материјала на депонију коју одреди Инвеститор.\nПозицијом обухваћен комлетан рад, утовар, транспорт и истовар на депонију на удаљености \nдо 5 км.\nОбрачун по m1. ","m1",{"v":120,"d":"120.00"}]
[]
[2,"Рушење инжењерских објеката\nПозиција обухвата:\nМашинско рушење (погодном механизацијом) инжењерских објеката (армирано бетонских водоводних шахти), утовар, транспорт и одвоз шута на депонију коју одреди Инвеститор. Позицијом обухваћен комлетан рад, утовар, транспорт и истовар шута на депону  на удаљености \nдо 5 км.\nОбрачун по m3."]
[null,"Бетонски армирани објекти","m3",{"v":5,"d":"5.00"}]
[]
[3,"Рушење тротара и стаза\nПозиција обухвата:\nМашинско рушење (погодном механизацијом) тротоара и стаза и дела конструкције спортског терена са унутрашњим транспортом до 20 m, утовар, транспорт и истовар шута на депонију коју одреди Инвеститор.\nОбрачун по m2."]
[null,"Асфалт бетонски тротоари и стазе","m2",{"v":70,"d":"70.00"}]
[]
["II","ПРИПРЕМНИ РАДОВИ УКУПНО:"]
["III","ЗЕМЉАНИ РАДОВИ"]
[]
[1,"Скидање хумуса. \nПозиција обухвата:\nМашински ископ хумуса у слоју од 30 cm, са унутрашњим транспортом до 50 m, утовар, транспорт и одвоз материјала на привремену депонију коју одреди Инвеститор.\nПривремена депонија на удаљености до 5 км.\nОбрачун по m2.","m2",86.56]
[]
[2,"Уградња хумуса. \nПозиција обухвата:\nТранспорт хумуса са привремене депоније, истовар и машинска уградња и разастирање хумуса погодном механизацијом у слоју дебљине од 30 cm.\nПривремена депонија на удаљености до 5 км.\nОбрачун по m2.","m2",84.04]
[]
[]
[3,"Транспорт вишка хумуса на депонију:\nПозиција обухвата:\nМашински (погодном механизацијом) утовар, транспорт, истовар хумуса  на депонију коју одреди Инвеститор, разастирање и планирање материјала дуж депоније.\nТранспорт до 5 km.\nОбрачун по m3.","m3",{"v":2.519999999999996,"d":"2.52"}]
[]
[4,"Машински ископ за шахтове 85%\nПозиција обухвата:\nИскоп материјала у широком откопу погодном механизацијом са одбацивањм на страну, унутрашњи транспорт до 20 m и утовар у камионе.\nУ складу са графичком документацијом, доказницама радова и техничким условима за извођење радова\nКоефицијент растреситости (к=1.15)   у сувом, ( I до III категорије ), дубине (0 до 3 m).\nОбрачун по m3.","m3",{"$f":"444.36-49*0.8","v":405.16}]
[]
[5,"Ручни ископ за шахтове 15%\nПозиција обухвата:\nРучни ископ једним од потребних оруђа за рад са правилним одсецањем бочних страна и ручним планирањем дна са одбацивањем на страну до 1m.\nУ складу са графичком документацијом, доказницама радова и техничким условима за извођење радова.\nКоефицијент растреситости (к=1.15)   у сувом, ( I до III категорије ), дубине (0 до 2 m)).\nОбрачун по m3.","m3",101.29]
[]
[6,"Транспорт вишка материјала\nПозиција обухвата:\nМашински транспорт (погодном механизацијом) и истовар вишка ископаног материјала на депонију коју одреди Инвеститор.\nУ складу са графичком документацијом, доказницама радова и техничким условима за извођење радова.\nКоефицијент растреситости (к=1.15). Транспорт до 5 km.\nОбрачун по m3.","m3",{"v":97,"d":"97.00"}]
[]
[7,"Машинско планирање дна радне јаме 85%\nПозиција обухвата:\nМашинско планирање дна рова погодном механизацијом са  тачношћу ±5 цм. У складу са графичком документацијом, доказницама радова и техничким условима за извођење радова.\nОбрачун по m2.","m2",{"v":59.599999999999994,"d":"59.60"}]
[]
[8,"Ручно планирање дна радне јаме 15%\nПозиција обухвата:\nРучно планирање дна рова погодним оруђем са  тачношћу ±2 цм. У складу са графичком документацијом, доказницама радова и техничким условима за извођење радова.\nОбрачун по m2.","m2",{"v":14.899999999999999,"d":"14.90"}]
[]
[9,"Уградња песка испод, около и изнад цеви. \nПозиција обухвата:\nНабавка, транспорт, унутрашњи транспорт до 50 m и уградња песка испод цеви, око и изнад цеви. \nМашинска уградња цеви у дно рова са ручним разастирањем и планирањем постељице од песка.\nМашинско збијање постељице од песка погодном механизацијом.\nМашинска уградња песка око цеви и збијање ручним набијачем.\nМашинска уградња песка изнад цеви са збијањем песка у слојевима од по 30 cm, погодном механизацијом како не би дошло до оштећења цеви и спојева.\nУ складу са графичком документацијом, доказницама радова и техничким условима за извођење радова.\nДебљина постељице од песка 10 cm.\nЗбијање постељице ( 30 MPa ).\nДебљина слоја песка изнад цеви 30 cm.\nОбрачун по m3.","m3",{"v":58.6,"d":"58.60"}]
[]
[10,"Уградња шљунка испод и око oбјеката. \nПозиција обухвата:\nНабавка, транспорт, унутрашњи транспорт до 50 m и уградња шљунка испод и око објекта.\nМашинска уградња шљунка у тампон слој са ручним разастирањем и планирањем.\nМашинско збијање шљунка погодном механизацијом\nМашинско разастирање и уградња и збијање шљунка око објекта.\nУ складу са графичком документацијом, доказницама радова и техничким условима за извођење радова.\nДебљина постељице од шљунка 10 cm.\nЗбијање постељице ( 30 MPa ).\nДебљина слоја шљунка око објекта 30 cm.\nТуцаник дка 0-31.5мм.\nОбрачун по m3.","m3",{"v":28,"d":"28.00"}]
[]
[11,"Шлицовање дуж трасе објекта. \nПозиција обухвата:\nРучни ископ рова у циљу откривања постојећих инсталација (шлицовање) са одлагањем ископаног материјала на потребну удаљеност од рова, са поновним затрпавањем. Овај ископ ће бити прихваћен само уз писмену дозволу надзорног органа (3х1.2х0.6х11м).\nОбрачун по m3.","m3",{"v":8.639999999999999,"d":"8.64"}]
[]
["III","ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ УКУПНО:"]
["IV","ТЕСАРСКИ РАДОВИ"]
[]
[1,"Израда оплате зидова шахта и објеката. \nПозиција обухвата:\nНабавка, транспорт и унутрашњи транспорт на градилишту до 20 m двостране оплате. \nУ цену је урачуната монтажа и демонтажа оплате, сви припремни и завршни радови на уградњи оплате.\nУ складу са графичком документацијом, доказницама радова и техничким условима за извођење радова.\nОбрачун по m2. ","m2",{"v":308.59999999999997,"d":"308.60"}]
[]
[2,"Израда оплате горње и доње плоче шахта. \nПозиција обухвата:\nНабавка, транспорт и унутрашњи транспорт на градилишту до 20 m једностране оплате.\nУ цену је урачуната монтажа и демонтажа оплате, сви припремни и завршни радови на уградњи оплате. \nУ складу са графичком документацијом, доказницама радова и техничким условима за извођење радова.\nОбрачун по m2. ","m2",150.76]
[]
[3,"Заштита подградом ископа радне јаме за шахтове. \nПозиција обухвата:\nНабавка, допрема, постављање дрвене подграде у јамама са разупирањем. У цену је урачуната монтажа и демонтажа подграде, сви припремни и завршни радови на уградњи подграде.\nУ складу са графичком документацијом, доказницама радова и техничким условима за извођење радова.\nОбрачун по m2. ","m2",{"v":268.2,"d":"268.20"}]
[]
["IV","ТЕСАРСКИ РАДОВИ УКУПНО:"]
["V","АРМИРАЧКИ РАДОВИ"]
[]
[1,"Уградња арматуре. \nПозиција обухвата:\nНабавка, транспорт и ручно сечење, исправљање,савијање, постављање и везивање једноставне и средње сложене арматуре.Норма обухвата : ручно исправљање , сечење покретним или стабилним маказама, чишћење од прљавштине, масноће и рђе која се љушти, ручно савијање на армирачком столу и сортирање са обележавањем по детаљима, постављање дистанцера и везивање према нацрту, као и локални транспорт на објекту.\nУ складу са графичком документацијом, планом арматуре и техничким условима за извођење радова и стандардима и атестима за ову врсту радова.\nАрматура B500B\nОбрачун по kg. ","kg",{"v":7933.049999999999,"d":"7,933.05"}]
[]
["V","АРМИРАЧКИ РАДОВИ УКУПНО:"]
["VI","БЕТОНСКИ РАДОВИ"]
[]
[1,"Неармирани бетонски ослонци. \nПозиција обухвата:\nНабавку, транспорт до 30 km, унутрашњи транспорт погодном механизацијом и опремом до 20m, и ручна уградњу бетона у конструкцијe малих пресека од 0,12 м3 до 0,30 m3 бетона на m2 или m'  конструкције. За неармиране конструкције - влажан бетон нормом је обухваћенa израда оплате и калупа за кострукције малих пресека, нега бетона и постављање бетонских елемената у скласу са графичком документацијом.  У свему према графичкој документацији стандардима и условима за ову врсту радова.\n- БЕТОН МАРКЕ MB 30 (C25/30)\nОбрачун по m3. ","m3",{"v":1.7,"d":"1.70"}]
[]
[2,"Армиранобетонски шахтови\nПозиција обухвата:\nНабавку, транспорт до 30 km, унутрашњи транспорт погодном механизационм и опремом до 20m, и уградњу бетона у плоче и зидове шахта без оплате и арматуре. Бетон се уграђује у слојевима до 30 cm са вибрирањем и ручним равнањем видних површина бетона уз обавезну негу бетона.\nУ свему према графичкој документацији стандардима и условима за ову врсту радова.\n- БЕТОН МАРКЕ MB 30 (C25/30)\n- Водонепропустан бетон ( V6)\nОбрачун по m3. ","m3",64.91]
[]
[3,"Уградња мршавог бетона\nПозиција обухвата:\nНабавку, транспор, унутрашњи транспорт до 20 m и уградња мршавог бетона као подлошку за темељну плочу шахта. Мршави бетон се поставља на слоју тампон слоју шљунка. У свему према графичкој документацији стандардима и условима за ову врсту радова,\nДебљина мршавог бетона C8/10 je 10 cm.\nОбрачун по m3. ","m3",4.17]
[]
["VI","БЕТОНСКИ РАДОВИ УКУПНО:"]
["VII","ЗИДАРСКИ РАДОВИ"]
[]
[1,"Уграђивање пењалица. \nПозиција обухвата:\nБушење рупа и штемовање зидова шахти, справљање и уградња малтера за заливање претходно уграђених пењалица.  У складу са графичком документацијом, доказницама радова и техничким условима за извођење радова.\nОбрачун по комаду. ","ком",{"v":50,"d":"50.00"}]
[]
[2,"Ливено гвоздени поклопац за шахт\nНабавку и транспорт ливено гвоздених поклопаца, класе оптерећења C400.\nОбрачун по комаду. "]
[null,"ЛГ поклопац Ф600 mm класе оптерећења C400","ком",{"v":7,"d":"7.00"}]
[]
["VII","ЗИДАРСКИ РАДОВИ УКУПНО:"]
["VIII","МОНТЕРСКИ РАДОВИ"]
[]
[1,"Електромагнетни мерач протока\nПозиција обухвата:\nНабавку, транспорт, и уградњу електромагнетног мерача протока са свом пратећом опремом и алатима у складу са техничком документацијом, стандардима и условима за ову врсту радова\nMерач протока мора да задовољи следеће услове\n - Могућност мерења протока у оба смера\n- Поседовање додатне електроде  за детекцију делимично испуњеног цевовода (EPD)\n- Ремоте  верзија (удаљено очитавање) са 10m  кабла\n- Дисплеј двореди за приказивање тренутног и кумулативног протока.\n- Механичка заштита сензора IP68. \n- Кућиште сензора фабрички заптивено.\n- Температура мерења медијума од -20  до + 50 °C \n- Напајање 230 V AC\n- Сертификат за употребу у питким водама."]
[null,"Излази: 4-20 mA  Hart + пулсни излаз. Сви улази и излази галвански одвојени.\nОблога од материјала отпорног на висок проценат честица у води (полиуретан).  Електроде сензора од нерђајућег челика  1.4435/316L. \nМогућност дијагностике сензора и трансмитера FieldCheck и FieldTool сервисним интерфаце-ом и софтwаре-ом, без демонтаже уређаја.\nОбезбеђен овлашћени сервис на територији Републике Србије, услуге поправке, одржавања и пуштања у рад предметне опреме.\nОбезбеђен лични сертификат сервисера који издаје произвођач предметне опреме.\nОбрачун по комаду. "]
[null,"DN50","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"DN65","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"DN80","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"DN100","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"DN125","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"DN150","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"DN300","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[]
[2,"Уређај за мерење притиска у водоводној мрежи. \nПозиција обухвата:\nНабавку, транспорт и уградњу уређаја за мерење притиска у водоводној мрежи са свом пратећом опремом и алатима у складу са техничком документацијом, стандардима и условима за ову врсту радова.\nУређај за мерење мора да задовољи следеће услове:\n- дуготрајни и отпоран на хабање.\n- Опсег мерења 0-10 bar. \n- Максимални надпритисак 40 bar\n- Класа тачности ±0,5 %. \n- Напајање 10-30 V DC\n- Струјни излаз 4-20mA, Сигнални кабл дужине 10m \n- Степен механичке заштите IP66/68\n- Кућиште од нерђајућег челика. \n- Температурни опсег: -20C do +100 °C.\n'- керамички сензор\n- Процесни прикључак навојни G1/2, 316L, ISO228.\n- Обезбеђен овлашћени сервис на територији Републике Србије, услуге поправке, одржавања и пуштања у рад предметне опреме.\n- Обезбеђен лични сертификат сервисера који издаје произвођач предметне опреме.\nОбрачун по комаду."]
[null,"Мерач притиска","ком",{"v":4,"d":"4.00"}]
[]
[3,"Набавка, транспорт и  монтажа полиетиленских цеви ПЕ100\nПозиција обухвата:   \nНабавка, транспорт и  монтажа полиетиленских цеви ПЕ 100 за називни притисак 16 бара. Приликом затрпавања цеви, места на којима  се налазе спојеви оставити отворена све док се не изврши потребно хидрауличко испитивање цевовода. \nЈединичном ценом је обухваћена набавка, транспорт, привремено складиштење, развоз дуж трасе рова, спуштање у ров, монтажа ПЕ цеви, у свему према котама из подужног профила и приложеним техничким условима за ову врсту радова, заваривање, контрола варова. У  јединичну цену су такође урачунати и сав рад и материјал на разношењу дуж рова, спуштање у ров монтажа као и сва приручна средства и алати који се у ту сврху користе.\nОбрачун по m1. "]
[null,"PEHD DN 50mm","m1",{"v":2.3,"d":"2.30"}]
[null,"PEHD DN 63mm","m1",{"v":2.3,"d":"2.30"}]
[null,"PEHD DN  90mm","m1",{"v":3.8,"d":"3.80"}]
[null,"PEHD DN  110mm","m1",{"v":7.8,"d":"7.80"}]
[null,"PEHD DN  125mm","m1",{"v":4.5,"d":"4.50"}]
[null,"PEHD DN 160mm","m1",{"v":4,"d":"4.00"}]
[null,"PEHD DN  315mm","m1",{"v":12,"d":"12.00"}]
[]
[4,"Дуктилна водоводна арматура\nПозиција обухвата:\nНабавку, транспорт, и уградњу дуктилне водоводне арматуре са свом пратећом опремом и алатима у складу са техничком документацијом, стандардима и условима за ову врсту радова\nДуктилна водоводна арматура треба да садржи следеће карактеристике:\nНазивног притиска 10,0 бара, према стандардима EN545, дуктилни лив према EN1563, димензије фланши према EN1092-2, убушивање према DIN2501. \nЦена обухвата све потребне дихтунге, шрафове, подлошке и матице за спајање фазонских комада. Ценом су обухваћени сви припремни и завршни радови, у свему према графичкој документацији стандардима и условима за ову врсту радова\nОбрачун по комаду. "]
[null,"Пљоснати Вентил S14 DN50 са точком","ком",{"v":3,"d":"3.00"}]
[null,"Пљоснати Вентил S14 DN80 са точком","ком",{"v":3,"d":"3.00"}]
[null,"Пљоснати Вентил S14 DN80 без точка","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"Пљоснати Вентил S14 DN100 без точка","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"Пљоснати Вентил S14 DN100 са точком","ком",{"v":3,"d":"3.00"}]
[null,"Пљоснати Вентил S14 DN125 са точком","ком",{"v":3,"d":"3.00"}]
[null,"Пљоснати Вентил S14 DN150 са точком","ком",{"v":3,"d":"3.00"}]
[null,"Пљоснати Вентил S14 DN300 са точком","ком",{"v":6,"d":"6.00"}]
[null,"Фланш адаптер DN50","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"Фланш адаптер DN65","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"Фланш адаптер DN100","ком",{"v":4,"d":"4.00"}]
[null,"Фланш адаптер DN150","ком",{"v":4,"d":"4.00"}]
[null,"Фланш адаптер  DN250","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"Фланш адаптер  DN300","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"Фланш адаптер DN400","ком",{"v":4,"d":"4.00"}]
[null,"Уградбена гарнитура са уличном капом","ком",{"v":4,"d":"4.00"}]
[null,"MDK DN100","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"MDK DN125","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"MDK DN50","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"MDK DN65","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"MDK DN80","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"MDK DN300","ком",{"v":4,"d":"4.00"}]
[]
[5,"Дуктилни фазонски комади\nПозиција обухвата:\nНабавку, транспорт и уградњу дуктилних фазонских комада са свом пратећом опремом и алатима у складу са техничком документацијом, стандардима и условима за ову врсту радова.\nДуктилни фазонски комади треба да имају следеће карактеристике:\nПрема стандарду SRPS EN545, називног притиска 10,0 бара (осим кад је код елемента написано другачије), дуктилни лив према EN1563, димензије фланши према EN1092-2, убушивање према DIN2501.\nЦена обухвата све потребне дихтунге, шрафове, подлошке и матице за спајање фазонских комада. Ценом су обухваћени сви припремни и завршни радови, у складу са графичком документацијом, доказницама радова и техничким условима за извођење радова. Цена је дата по комаду уграђене опреме.  \nОбрачун по комаду. "]
[null,"T комад DN50/50","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"T комад DN65/65","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"T комад DN80/80","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"T комад DN100/100","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"T комад DN125/125","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"T комад DN150/150","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"T комад DN300/300","ком",{"v":4,"d":"4.00"}]
[null,"FFR комад DN150/80","ком",{"v":4,"d":"4.00"}]
[null,"FFR комад DN250/125","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"FFR комад DN300/150","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"FFR комад DN400/300","ком",{"v":4,"d":"4.00"}]
[null,"FF комад, L200mm, DN50","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"FF комад, L400mm, DN50","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"FF комад, L600mm, DN50","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"FF комад, L200mm, DN65","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"FF комад, L300mm, DN65","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"FF комад, L600mm, DN65","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"FF комад, L300mm, DN80","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"FF комад, L400mm, DN80","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"FF комад, L500mm, DN80","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"FF комад, L600mm, DN80","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"FF комад, L800mm, DN80","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"FF комад, L400mm, DN100","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"FF комад, L600mm,DN100","ком",{"v":3,"d":"3.00"}]
[null,"FF комад, L800mm, DN100","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"FF комад, L1000mm, DN100","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"FF комад, L400mm, DN125","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"FF комад, L600mm, DN125","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"FF комад, L700mm, DN125","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"FF комад, L800mm, DN125","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"FF комад, L500mm, DN150","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"FF комад, L800mm, DN150","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"FF комад, L1000mm, DN150","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"FF комад, L800mm, DN300","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"FF комад, L900mm, DN300","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"FF комад, L1000mm, DN300","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"FF комад, L1400mm, DN300","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"FF комад, L1500mm, DN300","ком",{"v":4,"d":"4.00"}]
[null,"Q комад DN300","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"Q комад DN125","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"Q комад DN100","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"Q комад DN150","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"Q комад DN80","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
[6,"Полиетиленски фазонски комади\nПозиција обухвата:\nНабавку, транспорт и уградњу полиетиленских фазонских комада са свом пратећом опремом и алатима у складу са техничком документацијом, стандардима и условима за ову врсту радова\nПозицијом обухваћен комплетан рад, опрема, алати и спојни материјали потребни за уградњу фазонских комада у складу са графичком документацијом, доказницама радова и техничким условима за извођење радова.\nФазонски комади треба да буду у складу са стандардом: SRPS 12201\nКласа фазонских комада (PE100 SDR17 PN10 (осим кад је код елемента написано другачије).\nОбрачун по комаду. "]
[null,"лук 90° DN50","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"лук 90° DN90","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"лук 90° DN110","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"лук 90° DN125","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"лук 90° DN160","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"лук 90° DN315","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"туљак са прирубницом PN10 DN63/50","ком",{"v":4,"d":"4.00"}]
[null,"туљак са прирубницом PN10 DN90/80","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"туљак са прирубницом PN10 DN110/100","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"туљак са прирубницом PN10 DN125/125","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"туљак са прирубницом PN10 DN160/150","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"туљак са прирубницом PN10 DN315/300","ком",{"v":4,"d":"4.00"}]
[]
[7,"Поцинковани фазонски комади:\nНабавку, транспорт и уградњу поцинкованих фазонских комада са свом пратећом опремом и алатима у складу са техничком документацијом, стандардима и условима за ову врсту радова.\nОбрачун по комаду. "]
[null,"Поцинковани дупли нипл 1\"","ком",{"v":5,"d":"5.00"}]
[]
[8,"Шибер вентил \nНабавку, транспорт и уградњу шибер вентила са свом пратећом опремом и алатима у складу са техничком документацијом, стандардима и условима за ову врсту радова.\nОбрачун по комаду. "]
[null,"DN 1/2\" ","ком",{"v":5,"d":"5.00"}]
[]
[9,"Мерач нивоа воде у резервоарима\nПозиција обухвата:\nНабавку, транспорт и уградњу мерача нивоа воде у резервоарима са свом пратећом опремом и алатима у складу са техничком документацијом, стандардима и условима за ову врсту радова.\nМерач нивоа воде мора да садржи:\n- Мерење се врши на бази хидростатичког притиска.\n- Уградња сонде у резервоар, одозго на каблу.\n- Са интегрисаном пренапонском заштитом.\n- Механичка заштита IP68, херметички заптивено.\n- Опсег мерења: мин 600мбар (6м H2O).\n- Класа тачности 0.2% подешеног опсега.\n- Сигнални кабл дужине 60m\n- Температурни опсег медијума: -10 до +70°C\n- Сертификат за пијаћу воду.\nЦена обухвата све припремне и завршне радове на монтажи мерача, као и сам носач мерача.\nОбрачун по комаду. ","ком",{"v":4,"d":"4.00"}]
[]
["VIII","МОНТЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО:"]
["IX","ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ"]
[]
[1,"Уградња хидроизолације на зидове шахта. \nПозиција обухвата:\nНабавка, транспорт, унутрашњи транспорт до 20 m и уградња хидроизолационог материјала на зидове и подове и горњу плочу шахта са премазивањем у три слоја зидова и дна коморе шахта хидроизолацијским материјалом (пенетрат). У цену урачунати и све припреме површина које претходе наношењу хидроизолације (равнање површина, чишћење...). У свему према графичким цртежима, стандарднима и општим техничким условима за ову врсту радова.\nОбрачун по m2. ","m2",140.28]
[]
[2,"Заптивање отвора око цеви. \nПозиција обухвата: \nНабавку, транспорт, унутрашњи транспорт до 20 м и уградњу материјала у отворе у бетону. Попуњавање отвора око пролаза цеви кроз зидове шахта се врши еластичним хидроизолационим материјалом, за зид дебљине 20 cm. У свему према графичким цртежима, техничким условима и стандардима за ову врсту радова.\nОбрачун по комаду. "]
[null,"DN50","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"DN65","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"DN80","ком",{"v":3,"d":"3.00"}]
[null,"DN100","ком",{"v":4,"d":"4.00"}]
[null,"DN125","ком",{"v":3,"d":"3.00"}]
[null,"DN150","ком",{"v":3,"d":"3.00"}]
[null,"DN300","ком",{"v":6,"d":"6.00"}]
[]
["IX","ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО:"]
["X","ЗАВРШНИ РАДОВИ"]
[]
[1,"Црпљење и испумпавање атмосферских и подземних вода у ископнoj јами. \nПозиција обухвата:\nНабавка, транспорт, монтажа и демонтажа опреме и материјала за снижавање нивоа подземних вода у оквиру рова и темељних јама. \nИстражни радови на дефинисању физичких и механичких својстава тла и коефицијената филтрације. Израда техничких решења са детаљима за снижавање нивоа подземне воде. Постављање опреме и црпљење воде на начин да се радови одвијају без присуства воде током изградње. У свему према стандардима и условима за ову врсту радова.\nЦеном је обрачунат комплетан рад и утрошак енергије током црпљења воде.\nОбрачун паушално ","пауш.",{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
[2,"Проба на притисак свих изведених инсталација.\nПозиција обухвата испитивање на притисак свих новоизведених инсталација у складу са општим техничким условима и правилима струке.\nОбрачун паушално  ","пауш.",{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
[3,"Испирање и дезинфекција свих изведених инсталација.\nПозиција обухвата испирање и дезинфекцију свих новоизведених инсталација у складу са општим техничким условима и правилима струке.\nОбрачун паушално","пауш.",{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
[4,"Чишћење градилишта\nПо завршетку радова, земљиште на коме се налазило градилиште, односно на коме су извођени радови као и изведене радове треба оставити у чистом и уредном стању према упутствима надзорног органа.\nПозиција обухвата:\n-Уклањање са градилишта свог преосталог материјала, грађевинске механизације, опреме и привремених објеката за потребе грађења.\n-Довођење у првобитно стање површина на којима су извођени радови, или у стање које одобри надзорни орган.\nОбрачун паушално ","пауш.",{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
["X","ЗАВРШНИ РАДОВИ УКУПНО:"]
[]
[]
[]
[]
["Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А"]
["I","ПРЕТХОДНИ РАДОВИ "]
[]
["II","ПРИПРЕМНИ РАДОВИ"]
[]
["III","ЗЕМЉАНИ РАДОВИ"]
[]
["IV","ТЕСАРСКИ РАДОВИ"]
[]
["V","АРМИРАЧКИ РАДОВИ"]
[]
["VI","БЕТОНСКИ РАДОВИ"]
[]
["VII","ЗИДАРСКИ РАДОВИ"]
[]
["VIII","МОНТЕРСКИ РАДОВИ"]
[]
["IX","ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ"]
[]
["X","ЗАВРШНИ РАДОВИ"]
[]
["У К У П Н О (дин):  "]

{"sheet":"A2 EE radovi Boljevac","index":2,"n_rows":113,"n_cols":6,"rows_kept":113,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,5],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[41,2,42,5],[53,0,54,0],[53,1,54,1],[53,2,54,5],[66,0,67,0],[66,1,67,1],[66,2,67,5],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[76,2,77,5],[84,0,85,0],[84,1,85,1],[84,2,85,5],[99,0,99,4]]}
[]
["А2. ПРЕДМЕР и ПРЕДРАЧУН РАДОВА - Мерна Места и SCADA - Електро део"]
["Позиција","Опис радова ","Јединица мере","Количина","Јединична цена","Укупно динара"]
[]
[]
["I","НАПАЈАЊЕ ОБЈЕКТА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ - СПОЉНИ КАБЛОВСКИ ДОВОД И РАЗВОД 1kV "]
[]
["I.a.","ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО"]
[1,"Ископ рупе за темељ стуба\nИскоп рупе димензија 1,0x1,0х1,0 у земљшту II и III кат. са поновним затрпавањем у слојевима након бетонирања и довођењем  површине у првобитно стање\nНамена: за стуб соларног панела\nТачне дужине утврдити на лицу места \nОбрачун по комаду.","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[]
[2,"Бетонски темељ за стуб\nИзрада бетонског темеља за стуб соларног панела, димензије 0.65х0.65х0.80м.\nОбрачун по комплету","комплет",{"v":2,"d":"2.00"}]
[]
[3,"Бетонски стуб\nИспорука и постављање стуба за соларни панел, висине 3,6м, кутијасти профил 100х100х4мм, са завршетком Ø 60мм, комплет са анкер плочом\nОбрачун по комаду.","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[]
[4,"Пластичне цеви за каблове \nИспорука и постављање пластичних цеви Ø50 за каблове.\nОбрачун по m1. ","m1",{"v":2,"d":"2.00"}]
[]
[5,"Ископ кабловског рова\nИскоп кабловског рова димензија 0,5x0,8 (L=200m) у земљшту II и III кат. са поновним затрпавањем у слојевима од по 15-20 cm и довођењем  површине у првобитно стање.\nНамена: за напојни кабал УМО-MM.5-6, 7-8, 9, 10 и11\nТачне дужине утврдити на лицу места Обрачун по m1. ","m1",{"v":201,"d":"201.00"}]
[]
[6,"Ископ кабловског рова\nИскоп кабловског рова димензија 0,5x0,8 (L=200m) у земљшту II и III кат. са поновним затрпавањем у слојевима од по 15-20 cm и довођењем  површине у првобитно стање.\nНамена: за уземљење - FeZn траку \nТачне дужине утврдити на лицу места. Обрачун по m1. ","m1",{"v":220,"d":"220.00"}]
[]
[7,"Песак\nИспорука и разастирање песка, или ситнозрнасте земље и то у слојевима 10 cm испод и изнад кабла\nОбрачун по m2. ","m2",{"v":20,"d":"20.00"}]
[]
[8," \"ГАЛ\" штитници\nИспорука и постављање пластичних \"ГАЛ\" штитника изнад кабла\nОбрачун по комаду. ","ком",{"v":200,"d":"200.00"}]
[]
[9,"Пластична упозоравајућа трака\nИспорука и постављање пластичне упозоравајуће траке на 0,5м изнад кабла.\nОбрачун по m1. ","m1",{"v":5,"d":"5.00"}]
[]
["I.a","ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО - НАПАЈАЊЕ ОБЈЕКТА ЕЛЕКТРИЧНО М ЕНЕРГИЈОМ УКУПНО:"]
[]
["I.b","ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ ДЕО"]
[1,"Кабал X00/0-A 2x16mm², 1kV\nНамена кабла: напајање ИМО-1, за (ММ.5-6 7-8, ММ.9, ММ.10 и ММ.11)\nПозиција обухвата:\nНабавку, испоруку и постављање кабла највећим делом са стуба НН мреже до полиестерских ормана мерних места ИМО-1 уз израду потребних веза (на прикључним местима) у свему у складу са важећим законима, српским законима, стандардима и прописима, за ову врсту радова.\nТачне дужине утврдити на лицу места Обрачун по m1. ","m1",{"v":32,"d":"32.00"}]
[]
[2,"Кабал за напајање разводног ормана (+УМО) за сва мерна места\nПолажу се и повезују следећи типови каблова:\nКабал типа ПП00-Y 3x2,5mm²,1kV  \nПозиција обухвата:\nНабавку, испоруку и постављање кабла из ормана мерног места (+ИММ), а који се полаже највећим делом кроз ров (95%), и мањим делом по зиду шахта уз израду потребних веза (на прикључним местима) у свему у складу са важећим законима, српским законима, стандардима и прописима, за ову врсту радова.\nТачне дужине утврдити на лицу места  Обрачун по m1. ","m1",{"v":220,"d":"220.00"}]
[]
[3,"Траке FeZn 25x4 mm \nПозиција обухвата:\nНабавку, испоруку и полагање траке у бећ ископан ров са повезивањем сонди и повезивањем на темељни уземљивач новоформираних шахти или постојећих објеката и са заштитном шином у (+УМО) орману у свему у складу са важећим законима, српским законима, стандардима и прописима, за ову врсту радова.\nТачне дужине утврдити на лицу места.\nОбрачун по m1. ","m1",{"v":220,"d":"220.00"}]
[]
[4,"Испорука и уградња ситног неспесифицираног материјала (папучице, ознаке, везице, укрсни комади, завртњеви, навртке, подлошке...) потребног за комплетирање опреме и радова, као и за довођење у првобитно стање дела осталих радова оштећених током извођења инсталација из ове позиције.\nОбрачун паушално. ","пауш.",{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
["I.b","ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ ДЕО - НАПАЈАЊЕ ОБЈЕКТА ЕЛЕКТРИЧНО М ЕНЕРГИЈОМ УКУПНО:"]
[]
["I","НАПАЈАЊЕ ОБЈЕКТА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ УКУПНО:"]
[]
["II","РАЗВОДНИ ОРМАНИ"]
[]
[1,"Издвојени мерни орман означеног на цртежу са ИМО-1 израђеног од полиестера, за монтажу на стуб степен механичке ИП 66, са вратима и бравицом димензија према уграђеној опреми, комплет електричарски завршен. За мерна места ММ5-6 и ММ7-8, ММ9, ММ10, ММ11\nОрман се састоји од три функционално одвојена поља и то:\nПоље 1: простор са лимитаторима\nПоље 2: мерни простор - мерење електричне енергије бројила\nПоље 3: разводни простор\nУ орман ИМО се уграђује следећа главна опрема:\nПољe 1:  - 1 ком. Лимитатори C 1x16A\nПољe 2: - 1 ком. монофазно електрично бројило класе тачности 2, 10-60A 230V,\nПоље 3: - 4 ком. стезаљке VS 25mm²,\n                - 1 ком Cu шина са изолаторима за \"N\", \n                - 1 ком. Cu шина са изолаторима за \"PE\",\n                - 1 ком. ЗУДС 25/0,5А 2П."]
[null,"Позиција обухвата:\nИспорука и монтажа ормана на предвиђено место, комплет орман ишемиран и испитан, са свим потребним повезивањем и испитивањем комплет орман ишемиран и испитан у свему у складу са важећим законима, српским зконима, стандардима и прописима, за ову врсту радова.\nОбрачун по комаду.","ком",{"v":4,"d":"4.00"}]
[]
[2,"Орман мерног места означеног на цртежу са РО-СОЛ израђеног од полиестера, за монтажу на зид степен механичке ИП 66, са вратима и бравицом димензија према уграђеној опреми, комплет електричарски завршен. За сва мерна места.\nУ орман РО-СОЛ се уграђује следећа главна опрема:\n              - 1 ком. Главна преклопка, двополна, двоположајна, 20А\n              - 1 ком. Соларни регулатор пуњења, 30А/100V, ФН страна 12V/440W\n              - 1 ком. Соларни синусни инвертер, 800VА, \n              - 1 ком. ДЦ/ПВ пренапонска заштита,\n              - 1 ком. гПВ осигурач двополни, 12А,\n              - 1 ком. ДЦ аутоматски осигурач двополни, 6А\n              - 1 ком. ГЕЛ акумулатор 120Аh/12V,\n              - 1  ком. ZUDS 16/0,3A, 2P,\n              - 1  ком. аутоматски осигурач C 16A, 1П,\n              - 1  ком. аутоматски осигурач C 10A, 1П,\n              - 12 ком. стезаљке VS 4mm²,\n              - 1 ком Cu шина са изолаторима за \"N\", \n              - 1 ком. Cu шина са изолаторима за \"PE\".\n"]
[null,"Позиција обухвата:\nИспорука и монтажа ормана на предвиђено место, комплет орман ишемиран и испитан, са свим потребним повезивањем и испитивањем комплет орман ишемиран и испитан у свему у складу са важећим законима, српским зконима, стандардима и прописима, за ову врсту радова.\nОбрачун по комаду.\n","ком",{"v":3,"d":"3.00"}]
[]
[3,"Испорука и уградња ситног неспесифицираног материјала (П/Ф проводници, папучице, ознаке, везице, укрсни комади, завртњеви, навртке, подлошке...) потребног за комплетирање опреме и радова, као и за довођење у првобитно стање дела осталих радова оштећених током извођења инсталација из ове позиције.\nОбрачун паушално. ","пауш.",{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
["II","РАЗВОДНИ ОРМАН УКУПНО:"]
[]
["III","СОЛАРНИ ПАНЕЛ И ПРАТЕЋА ОПРЕМА"]
[]
[1,"Соларни панел LX430M, 430Wp Luxor\nПозиција обухвата:\nНабавку и испоруку потребног материјала, монтажа и повезивање у свему у складу са важећим законима, српским законима, стандардима  и прописима, за ову врсту радова.\nОбрачун по комаду.","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[]
[2,"Сет каблова\nПозиција обухвата:\nНабавку и испоруку потребног материјала, монтажа и повезивање у свему у складу са важећим законима, српским законима, стандардима и прописима, за ову врсту радова.\nОбрачун по комплету.","комплет",{"v":2,"d":"2.00"}]
[]
[3,"Носач соларног панела са покретним зглобом \nПозиција обухвата:\nНабавку и испоруку потребног материјала, монтажа и повезивање у свему у складу са важећим законима, српским законима, стандардима и прописима, за ову врсту радова.\nОбрачун по комплету.","комплет",{"v":2,"d":"2.00"}]
[]
[4,"Носач ормана РО-СОЛ \nПозиција обухвата:\nНабавку и испоруку потребног материјала, монтажа и повезивање у свему у складу са важећим законима, српским законима, стандардима и прописима, за ову врсту радова.\nОбрачун по комплету.","комплет",{"v":2,"d":"2.00"}]
[]
[5,"Испорука и уградња ситног неспесифицираног материјала (П/Ф проводници, папучице, ознаке, везице, укрсни комади, завртњеви, навртке, подлошке...) потребног за комплетирање опреме и радова, као и за довођење у првобитно стање дела осталих радова оштећених током извођења инсталација из ове позиције.\nОбрачун паушално. ","пауш.",{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
["III","СОЛАРНИ ПАНЕЛ И ПРАТЕЋА ОПРЕМА УКУПНО:"]
["IV","СИСТЕМ ИЗЈЕДНАЧАВАЊА ПОТЕНЦИЈАЛА"]
[]
[1,"Шина за изједначавање потецијала. \nПовезивање се СИП-а проводником типа P/F-Y постављеним по зиду.\nПостављају се следећи заштитни водови:\n16мм²\nПозиција обухвата:\nНабавку и испоруку потребног материјала, монтажа и повезивање СИП-а са темељним уземљивачем, у свему у складу са важећим законима, српским законима, стандардима и прописима, за ову врсту радова.\nОбрачун по комплету.\n","комплет",{"v":7,"d":"7.00"}]
[]
[2,"Шина за изједначавање потецијала. \nПовезивање се изводи проводником типа P/F-Y постављеним по зиду.\nПостављају се следећи заштитни водови:\n6мм²\nПозиција обухвата:\nНабавку и испоруку потребног материјала, монтажа и повезивање свих металних делова осталих инсталација као што су цеви водовода, и прикључна опрема, мерна опрема и осталих металних маса које у случају грешке могу доћи под напон, у свему у складу са важећим законима, српским законима, стандардима и прописима, за ову врсту радова.\nОбрачун по m1. ","m1",{"v":70,"d":"70.00"}]
[]
[3,"Испорука и уградња ситног неспесифицираног материјала (папучица, ознака, везица, клема, обијмице, типлова, завртњева, навртке, подлошке...) потребног за комплетирање опреме и радова, као и за довођење у првобитно стање дела осталих радова оштећених током извођења инсталација из ове позиције.\nОбрачун паушално. ","пауш.",{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
["IV","СИСТЕМ ИЗЈЕДНАЧАВАЊА ПОТЕНЦИЈАЛА УКУПНО:"]
[]
["V","ИНСТАЛАЦИЈА  УЗЕМЉЕЊА"]
[]
[1,"Полагање траке FeZn 25x4mm\nПозиција обухвата:\nНабавку и испоруку потребног материјала, израду уземљења основног уземљивача објекта у темељ објекта,  Положену траку варењем спојити са арматуром на свака 3м. Спојеве антикорозивно заштити. у свему у складу са важећим законима, српским законима, стандардима и прописима, за ову врсту радова.\nОбрачун по m1. ","m1",{"v":300,"d":"300.00"}]
[]
[2,"Постављање сонде Фе/Зн Ø2\" дужине 3m, комада 3\nПозиција обухвата:\nНабавку и испоруку потребног материјала (комплет од три сонде), за израду допунског уземљења и повезивање са основним уземљивачем постојећег објекта или темељним уземљивачем новоформираног објекта (шахта).  Испод базе цеви траку варењем спојити или поставити одоварајући прелазни комад стезаља за цев. Повезати сонде у правилан једнакостранични троугао страница 6m, FeZn траком 25х4 mm (која је обухваћена позицијом 1.2.4). Спојеве антикорозивно заштити. у свему у складу са важећим законима, српским законима, стандардима и прописима, за ову врсту радова.\nОбрачун по комплету.\n","комплет",{"v":11,"d":"11.00"}]
[]
["V","ИНСТАЛАЦИЈА  УЗЕМЉЕЊА УКУПНО:"]
[]
["VI","ИСПИТИВАЊЕ ИЗВЕДЕНИХ ИНСТАЛАЦИЈА"]
[]
[1,"Испитивање изведених електроенергетских инсталације, мерење отпора петље кратког споја, галванске непрекидности заштитног проводника, отпора изолованости инсталације. \nОбрачун паушално. ","пауш.",{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
[2,"Испитивање изведених инсталација уземљења са издавањем атеста од стране овлашћене институције.\nОбрачун паушално. ","пауш.",{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
[3,"Напонско испитивање Н.Н. каблова са давањем атеста.\nОбрачун паушално. ","пауш.",{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
[4,"Геодетско снимање трасе положених Н.Н. Каблова.\nОбрачун паушално. ","пауш.",{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
["VI","ИСПИТИВАЊЕ ИЗВЕДЕНИХ ИНСТАЛАЦИЈА УКУПНО:"]
[]
[]
[]
[]
["Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А"]
["I","НАПАЈАЊЕ ОБЈЕКТА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ  - СПОЉНИ КАБЛОВСКИ ДОВОД И РАЗВОД 1kV -"]
[]
["II","РАЗВОДНИ ОРМАНИ "]
[]
["III","СОЛАРНИ ПАНЕЛ И ПРАТЕЋА ОПРЕМА"]
[]
["IV","СИСТЕМ ИЗЈЕДНАЧАВАЊА ПОТЕНЦИЈАЛА"]
[]
["V","ИНСТАЛАЦИЈА  УЗЕМЉЕЊА"]
[]
["VI","ИСПИТИВАЊЕ ИЗВЕДЕНИХ ИНСТАЛАЦИЈА"]
[]
["У К У П Н О (дин):  "]

{"sheet":"B1Glavni dovodni ceov. Boljevac","index":3,"n_rows":103,"n_cols":6,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,5],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[29,2,30,5],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[52,2,53,5],[69,0,70,0],[69,1,70,1],[69,2,70,5],[78,0,79,0],[78,1,79,1],[78,2,79,5],[91,0,91,4]]}
[]
["Б1. ПРЕДМЕР и ПРЕДРАЧУН РАДОВА - Реконструкција Главног цевовода Бољевац"]
["Позиција","Опис радова ","Јединица мере","Количина","Јединична цена","Укупно динара"]
[]
["I","ПРИПРЕМНИ РАДОВИ"]
[]
[1,"Формирање градилишта и саобраћајне сигнализације\nПозиција обухвата:\n- Отварање градилишта, пренос механизације, опреме, алата и материјала, формирање градилишних платоа и објеката за смештај радника, формирање магацинског простора за смештај опреме и материјала који се уграђују на градилишту.\n- Постављање заштитне ограде око градилишта и обезбеђење траса укрштања градилишта са друмским и пешачким саобраћајницама, као и остале радове којима се онемогућава приступ на градилиште неовлашћеним лицима.\n- Обезбеђење хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације за возила и пешаке, њено одржавање, као и додатно осигурање недостајућим саобраћајним знацима због извођења радова.\n- Израду елабората привремене саобраћајне сигнализације и опреме\nОбрачунава се за цело подручје извођења радова обухваћено овим пројектомОбрачун по комплету.","комплет",{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
[2,"Геодетско снимање и обележавање\nПозиција обухвата: Обележавање трасе цевовода и осигурање белега изван трасе цевоводa. Обележавање извршити на свим местима вертикалног и хоритонталног прелома трасе. Позиција обухвата и праћење нивелете и трасе цевовода у току грађења, према координатама и котама датим у пројекту. \nПо завршатку радова уклонити све ознаке.\nОбрачун по m1.\n"]
[null,"укупна дужина:","m1",{"v":8087,"d":"8,087.00"}]
[]
[3,"Идентификација, заштита и шлицовање постојећих инсталација\nПре почетка радова Извршити шлицовање односно идентификацију, обележавање и откопавање свих постојећих подземних инсталација и сачинити записник постојећег стања. Локацију шлицева одредити након детаљног упознавања са изводом из Катастра водода. При извођењу радова извршити прописну заштиту постојећих подземних инсталација од оштећења. Пре почетка свих радова у сарадњи са надлежним институцијама утврдити дубине и ситуационе позиције свих подземних инсталација дуж трасе, те означити њихове трасе на терену. Потребно је обавестити сваку надлежну организацију и затражити њихово присуство на терену за тачно дефинисање свих постојећих инсталација на целој траси цевовода, обавеза власника постојећих инсталација да према динамици радова, а на захтев извођача изађу на терен ради утврђивања наведених података свих постојећих инсталација те их прописно и видљиво означити. "]
[null,"Свака детектована позиција постојећих инсталација и потврђена од стране свих власника постојећих инсталација мора се записнички оверити и уписати у грађевинску књигу. Током извођења радова пратити да не дође до њиховог оштећења.  L=20 % укупне трасе.\nОбрачун по m' трасе.\n","m1",{"v":1617,"d":"1,617.00"}]
[]
[4,"Рашчишћавање терена, уклањање шибља, корова и сечење стабала на траси цевовода:\nРаскрчивање терена по траси цевовода у ширини од 2 m мерено од осовине цевовода, на делу трасе где цевовод пролази испод зелених површина. Позиција обухвата сечење дрвећа,  шибља, грања и осталог растиња, вађење корења, чишћење, утовар, одвоз и истовар свог отпадног материјала на депонију или локацију коју буде одредио надлежни орган, а која је удаљена око 20km од трасе.\nОбрачун по m' трасе.","m1",{"v":1246.1,"d":"1,246.10"}]
[]
[5,"Рушење и поправка коловозних конструкција и осталих врста тла:\nНа делу трасе где се ров налази у коловозној конструкцији или у тротоару извршити рушење (сечење) свих слојева коловозне конструкције, односно тротоара. По завршеним радовима на затрпавању рова извршити израду коловозне конструкције, односно тротоара (довођење у претходно стање). На делу трасе где се налази хумус, извршити његово измештање, и након завршених радова, вратити хумус у постојеће стање. На делу трасе где се налази земља или било који други затечени материјал, после обављених радова све вратити у првобитно постојеће стање. У коловозним конструкцијама где постоје ивичњаци, исте порушити и поново уградити. Укључена је израда привремених пешачких и колских прелаза. У јединичну цену је урачуната сва потребна механизација, опрема и рад, унутрашњи и спољни транспорт до 5 km и истовар на депонију.\nОбрачун по m2.","m2",{"v":90,"d":"90.00"}]
[null,"Асфалтна површина"]
[null,"асфалт AB11 у ширини од 2,5 m, односно по 1,25 m од осе на леву и десну страну дебљине d=5 cm А=7,26*2,5=18,14","m2",{"v":18.1,"d":"18.10"}]
[null,"носећи слој асфалт BNS22 у ширини рова дебљине d=7 cm А=7,26*1,0","m2",{"v":7.3,"d":"7.30"}]
[null,"дробљени камен 0-31.5 mm d=15 cm у ширини рова  А=7,26*1,0","m2",{"v":7.3,"d":"7.30"}]
[null,"дробљени камен 0-63 mm d=20 cm у ширини рова А=7,26*1,0","m2",{"v":7.3,"d":"7.30"}]
[null,"Постојеће тло (не укључујући асфалт)"]
[null,"Травната површина d= d=20 cm\nА=1354,70*1,0=1354,70","m2",{"v":1355,"d":"1,355.00"}]
[null,"Земљана површина - путеви, d=20 cm\nА=313,066*1,0=313,07","m2",{"v":313,"d":"313.00"}]
[null,"Земљана површине - банкине d=20cm\nА=639,49*1,0=639,49","m2",{"v":640,"d":"640.00"}]
[null,"Макадам или камена површина d=20 cm\n А= 5.491,71*1,0=5491,71","m2",{"v":5492,"d":"5,492.00"}]
[]
["I","ПРИПРЕМНИ РАДОВИ УКУПНО:"]
["II","ЗЕМЉАНИ РАДОВИ"]
[]
[1,"Комбиновани машински и ручни ископ рова за цевовод спољашњег пречника Ø400, Ø280, Ø225  у земљишту II, III, VI, VII и VII категорије. Ископ извршити према котама датим у подужном профилу и детаљима из пројекта. Ручни ископ вршити на местима укрштања са постојећим инсталацијама и пропустима. \nПредвиђен је ископ рова правоугаоног попречног пресека. За дубине рова веће од 1,0 m предвидети подграду. Ископану земљу одбацити на минимум 1,0 m од ивице рова и то само на једну страну. Приликом ископа неопходно је присуство стручног лица из надлежних комуналних предузећа ради утврђивања тачних положаја постојећих инсталација.\nУ цену је урачунато и црпљење подземне или атмосферске воде из рова по потреби.\nОбрачун по m3 ископаног материјала са одбацивањем.\nКоличине према доказници.\nШирина рова B = 1,0 m\nОбрачун по m3.\n"]
[null,"у II и III категорији 20 % укупног ископа:","m3",{"v":2627.8,"d":"2,627.80"}]
[null,"у VI, VII и VIII категорији 80% укупног ископа:","m3",{"v":10511.3,"d":"10,511.30"}]
[]
[2,"Ручно докопавање - проширење рова колектора за израду почетне радне јаме за утискивање као и за постављање шахтова  у материјалу II, III, VI, VII и VII   категорије  и, по потреби, подграђивањем и снижавањем нивоа подземне воде црпљењем у случају појаве подземне воде или рада у кишном периоду.\nОбрачун по m3.\n","m3",{"v":81.9,"d":"81.90"}]
[]
[3,"Машинско планирање дна рова 80%\nПозиција обухвата:\nМашинско планирање дна рова погодном механизацијом са  тачношћу ±5 цм. У складу са графичком документацијом, доказницама радова и техничким условима за извођење радова.\nОбрачун по m2.","m2",{"v":7991.5,"d":"7,991.50"}]
[]
[4,"Набавка, транспорт и уградња песка и то: \n- пре полагања цеви, песак разасути по испланираном дну рова у слоју од 10 cm, по целој ширини и дужини рова.\n- након полагања, спајања и испитивања цевовода, песком насути цевовод у целој ширини и дужини рова у слоју од 10 cm изнад темена цеви. \nПриликом уградње потребно је вршити правилно набијање песка, како то прописује произвођач цеви, да не би дошло до оштећења цевовода.\nОбрачун по m3.\n","m3",{"v":3781,"d":"3,781.00"}]
[]
[5,"Затрпавање рова цевовoда земљом из ископа, уз прописно набијање у слојевима од по 20 cm. Позиција обухвата утовар на привременом одлагалишту и локални  транспорт до места уградње, по потреби.\nОбрачун по m3 уграђеног материјала из ископа.","m3",{"v":75.2,"d":"75.20"}]
[]
[6,"Затрпавање радне јаме пробраним материјалом из ископа. Уградња се врши уз машинско набијање у слојевима од по 30 cm.\nОбрачун по m3.","m3",{"v":1641.8,"d":"1,641.80"}]
[]
[7,"Затрпавање рова шљунком природне гранулације на делу трасе где иста пролази испод асфалтираних или макадамских путева, насутих и пољских путева, у банкини асфалтних путева као и свим деловима трасе где је категорија земљишта VI, VII и VIII. Уградња се врши уз машинско набијање у слојевима од по  30cm.\nОбрачун по m3.\n","m3",{"v":6722.6,"d":"6,722.60"}]
[]
[8,"Одвоз вишка ископаног материјала  до  депоније (како то одреди надзорни орган у договору са инвеститором) на удаљености око 10 km. У цену улази утовар, транспорт, истовар и планирање депоније.\nОбрачун по m3.\n","m3",{"v":11504,"d":"11,504.00"}]
[]
[9,"Подграђивање рова.\nПодграђивање рова извршити тако да се осигура несметан рад и сигурност радника и самог ископа. При томе применити све потребне мере по прописима ХТЗ-а за ову врсту радова. У цену улази набавка, транспорт, обрада потребне грађе, монтажа и демонтажа са свим утрошцима материјала и радне снаге. \nОбрачун по m2.","m2",{"v":32675.2,"d":"32,675.20"}]
[]
["II","ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ УКУПНО:"]
["III","МОНТАЖНИ РАДОВИ"]
[]
[1,"Набавка, транспорт и  монтажа полиетиленских цеви PE100 у котуру\nПозиција обухвата:   \nНабавка, транспорт и  монтажа полиетиленских цеви PE100 у котуру за називни притисак 10 бара. Приликом затрпавања цеви, места на којима  се налазе спојеви оставити отворена све док се не изврши потребно хидрауличко испитивање цевовода. \nЈединичном ценом је обухваћена набавка, транспорт, привремено складиштење, развоз дуж трасе рова, спуштање у ров, монтажа ПЕ цеви, у свему према котама из подужног профила и приложеним техничким условима за ову врсту радова, заваривање, контрола варова. У  јединичну цену су такође урачунати и сав рад и материјал на разношењу дуж рова, спуштање у ров монтажа као и сва приручна средства и алати који се у ту сврху користе.\nОбрачун по m1."]
[null,"Ø400/353, NP10 bara","m1",{"v":7900,"d":"7,900.00"}]
[null,"Ø280/246,8, NP10 bara","m1",{"v":135,"d":"135.00"}]
[null,"Ø225/208,6, NP6 bara","m1",{"v":35,"d":"35.00"}]
[]
[2,"Набавка, транспорт и уградња челичне заштитне цеви пречника Æ558,8/12,5 mm, испод државног пута утискивањем. У цену су урачунати сви потребни радови и опрема за утискивање цеви .  \nОбрачун по m1.","m1",{"v":40,"d":"40.00"}]
[]
[3,"Набавка, транспорт и уградња челичне заштитне цеви пречника Æ558,8/12,5 mm, испод водотока. Цевовод се полаже у ров ширине 1,5 m. У цену су урачунати сви потребни радови и опрема.        \nОбрачун по m1."]
[null,"Надземни хидрант DN80","m1",{"v":32,"d":"32.00"}]
[]
[4,"Набавка, транспорт и замена вентила Ø 300 mm на постојећој доводној цеви у резервоар \"Бољевац\" са регулационим вентилом. \nУ цену је урачунат сав материјал потребан за уградњу. \nОбрачун по комаду.\n","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
[5,"Набавка, транспорт и уградња  угаоног вентила са пловком Ø 300 mm на постојећу доводну цев у резервоар \"Бољевац\". \nУ цену је урачунат сав материјал потребан за уградњу. \nОбрачун по комаду.\n","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
["III","МОНТАЖНИ РАДОВИ УКУПНО:"]
["IV","БЕТОНСКИ РАДОВИ"]
[]
[1,"Уграђивање бетона С12/15 за ослонац машине за утискивање.\nОбрачун по m3. ","m3",{"v":2.7,"d":"2.70"}]
[]
[2,"Израда осигурача цевовода од неармираног бетона С16/20 на траси цевовода према детаљима из пројекта.\nОбрачун по комаду. ","ком",{"v":11,"d":"11.00"}]
[]
[3,"Израда анкер блокова и бетонске облоге од неармираног бетона С16/20 на траси цевовода према детаљима из пројекта.\nОбрачун по комаду. ","ком",{"v":76,"d":"76.00"}]
[]
["IV","БЕТОНСКИ РАДОВИ УКУПНО:"]
["V","РАЗНИ РАДОВИ"]
[]
[1,"Испитивање цевовода на пробни притисак, по завршеној монтажи и делимичном затрпавању колектора (спојеви остају откривени), према техничким условима.  О завршеном испитивању направити записник, који мора бити оверен од стране, надзорног органа, представника инвеститора и извођача.\nОбрачун по m1.\n","m1",{"v":8087,"d":"8,087.00"}]
[]
[2,"Испирање и дезинфекција цевовода, пре пуштања у погон.\nОбрачун по m1.\n","m1",{"v":8087,"d":"8,087.00"}]
[]
[3,"Геодетско снимање извршених радова на цевоводу. Извођач је дужан да снимљено стање пренесе на ситуацију, а све измене и допуне у односу на пројектовано стање унесе у подужни профил. Извршити геодетско снимање незатрпанe цеви, уз одређивање кота горње ивице цеви и картирање ради наношења у катастар подземних инсталација. Овај елаборат сачинити у 6 примерака, који мора бити потписан од извођача и надзорног органа и као такав предати инвеститору.\nОбрачун по m1.\n","m1",{"v":8087,"d":"8,087.00"}]
[]
["V","РАЗНИ РАДОВИ УКУПНО:"]
[]
[]
[]
[]
["Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А"]
["I","ПРИПРЕМНИ РАДОВИ"]
[]
["II","ЗЕМЉАНИ РАДОВИ"]
[]
["III","МОНТАЖНИ РАДОВИ"]
[]
["IV","БЕТОНСКИ РАДОВИ"]
[]
["V","РАЗНИ РАДОВИ"]
[]
["У К У П Н О (дин):  "]

{"sheet":"B2Objekti na trasi cevov. Bolje","index":4,"n_rows":204,"n_cols":6,"rows_kept":204,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,5],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,5],[34,0,35,0],[34,1,35,1],[34,2,35,5],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[65,2,66,5],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[77,2,78,5],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[177,2,178,5],[190,0,190,4]]}
[]
["Б2. ПРЕДМЕР и ПРЕДРАЧУН РАДОВА - Реконструкција Објеката на траси главног цеводовда - ШАХТОВИ: Ш-0, Ш-1, Ш-2, Ш-3, Ш4, Ш-6.1, Ш-6.2, Ш-6.3, Ш-6.4, Ш-6.5 И Ш-6.6"]
["Позиција","Опис радова ","Јединица мере","Количина","Јединична цена","Укупно динара"]
[]
[]
["I","ПРИПРЕМНИ РАДОВИ"]
[]
[1,"Обележавање свих потребних елемената за постављање шахтова на траси цевовода и осигурање белега ради геодетске контроле положаја поменутих објеката. \nОбрачун по комлету.","комплет",{"v":11,"d":"11.00"}]
[]
["I","ПРИПРЕМНИ РАДОВИ УКУПНО:"]
["II","ЗЕМЉАНИ РАДОВИ"]
[]
[1,"Проширење рова комбинованим ископом на локацији шахтова. Дно ископа је правоугаоног попречног пресека и зависи од димензија објекта. Позиција такође обухвата одбацивање ископаног материјала на 1,0 m oд ивице ископа.\nОбрачун по m3 ископаног материјала са одбацивањем."]
[null,"Шахт Ш-0:                                                                           (2,2-1,0)*3,1*(4,3+0,15)+1,0*3,1*(4,3+0,15-2,65)","m3",{"v":19.4,"d":"19.40"}]
[null,"Шахт Ш-1:                                                                           (3,0-1,0)*2,4*(3,6+0,15)+1,0*2,4*(3,9+0,15-2,75)","m3",{"v":21.1,"d":"21.10"}]
[null,"Шахт Ш-2:                                                                           (2,2-1,0)*3,1*(4,3+0,15)+1,0*3,1*(4,3+0,15-3,43)","m3",{"v":17,"d":"17.00"}]
[null,"Шахт Ш-3:                                                                           \n(2-1,0)*2*(3,4+0,15)+1,0*2,0*(3,4+0,15-2,81)","m3",{"v":8.5,"d":"8.50"}]
[null,"Шахт Ш-4:                                                                           \n(2-1,0)*2*(3,4+0,15)+1,0*2*(3,4+0,15-2,86)","m3",{"v":8.6,"d":"8.60"}]
[null,"Шахтови од Ш-6.1 до Ш-6.6:                                                                          6*((2-1,0)*2*(2,15+0,15)+1,0*2*(2,15+0,15-1,3)","m3",{"v":39.6,"d":"39.60"}]
[]
[]
[2,"Ручни ископ на локацији испусне главе. \nОбрачун по m3.","m3",{"v":0.7,"d":"0.70"}]
[]
[3,"Планирање дна ископа за шахтове и друге објекте на траси цевовода према пројектованој нивелети са тачношћу ±2 cm. Прекопана места се морају насути и набити.\nОбрачун по m2.\n","m2",{"v":50,"d":"50.00"}]
[]
[4,"Набавка, транспорт и уградња шљунка природне гранулације испод шахтова. Дебљина слоја је око 15 cm. Обавезно прописно набијање шљунка.\nОбрачун по m3.","m3",{"v":7.5,"d":"7.50"}]
[]
[5,"Израда шљунчане подлоге d=10 cm испод испусне главе. као подлога за калдрмисање локације излива. У цену је урачунато: набавка, транспорт, разастирање и набијање шљунка. \nОбрачун по m3.","m3",{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
[6,"Одвоз вишка ископаног материјала  до  депоније (како то одреди надзорни орган у договору са инвеститором) до 20 km. У цену улази утовар, транспорт, истовар и планирање депоније.\nОбрачун по m3.","m3",{"v":95.4,"d":"95.40"}]
[]
[7,"Калдрмисање канала око изливне главе преко претходно постављене шљунчане подлоге. Калдрма је од ломљеног камена у цементном малтеру 1:3. У цену је урачунато: набавка, транспорт, изградња.\nОбрачун по m2.","m2",{"v":8,"d":"8.00"}]
[]
["II","ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ УКУПНО:"]
["III","БЕТОНСКИ РАДОВИ"]
[]
[1,"Израда ослонаца за цеви у шахтовима од неармираног бетона С16/20. Справљење, уграђивање и негу бетона извршити према техничким условима за ову врсту радова.\nОбрачун по комаду.","ком",{"v":11,"d":"11.00"}]
[]
[2,"Израда доње плоче шахта на цевоводу од водонепропусног армираног бетона С25/30, V2.\nДоња плоча је дебљине 20cm. Справљење, уграђивање и негу бетона извршити према техничким условима за ову врсту радова.\nОбрачун по m3. \n"]
[null,"Шахт Ш-0:  (2,0*2,0)*0,2","m3",{"v":0.8,"d":"0.80"}]
[null,"Шахт Ш-1:  (3,0*2.4)*0,2","m3",{"v":1.4,"d":"1.40"}]
[null,"Шахт Ш-2:  (2,2*3,1)*0,2","m3",{"v":1.4,"d":"1.40"}]
[null,"Шахт Ш-3:  (2,0*2,0)*0,2","m3",{"v":0.8,"d":"0.80"}]
[null,"Шахт Ш-4:  (2,0*2,0)*0,2","m3",{"v":0.8,"d":"0.80"}]
[null,"Шахтови од Ш-6.1 до Ш-6.6:  (2,0*2)*0,2","m3",{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[]
[3,"Израда зидова шахтова цевоводу од водонепропусног армираног бетона С25/30, V2. Зидови су дебљине 25cm. Справљење, уграђивање и негу бетона извршити према техничким условима за ову врсту радова.\nОбрачун по m3. "]
[null,"Шахт Ш-0:    (2,0*2,0-0,8*0,8)*0,2=","m3",{"v":0.7,"d":"0.70"}]
[null,"Шахт Ш-1:    (3,0*2.4-0,8*0,8)*0,2=","m3",{"v":1.3,"d":"1.30"}]
[null,"Шахт Ш-2:    (2,2*3,1-0,8*0,8)*0,2=","m3",{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[null,"Шахт Ш-3:    (2,0*2,0-0,8*0,8)*0,2=","m3",{"v":0.7,"d":"0.70"}]
[null,"Шахт Ш-4:    (2,0*2,0-0,8*0,8)*0,2=","m3",{"v":0.7,"d":"0.70"}]
[null,"Шахтови од Ш-6.1 до Ш-6.6:   6* (2,0*2,0-0,8*0,8)*0,2=","m3",{"v":4,"d":"4.00"}]
[]
[4,"Израда зидова шахтова на цевоводу од водонепропусног армираног бетона С25/30, V2. Зидови су дебљине 25cm. Справљење, уграђивање и негу бетона извршити према техничким условима за ову врсту радова.\nОбрачун по m3. "]
[null,"Шахт Ш-0:     (2,0*2,0-1,5*1,6)*2,9=","m3",{"v":4.6,"d":"4.60"}]
[null,"Шахт Ш-1: (3,0*2.4-2,6*2,0+2,0*0,2)*3,3=","m3",{"v":7.9,"d":"7.90"}]
[null,"Шахт Ш-2:     (2,2*3,1-1,8*2,7)*4,0=","m3",{"v":7.8,"d":"7.80"}]
[null,"Шахт Ш-3:     (2,0*2,0-1,5*1,6)*2,9=","m3",{"v":4.6,"d":"4.60"}]
[null,"Шахт Ш-4:     (2,0*2,0-1,5*1,6)*2,9=","m3",{"v":4.6,"d":"4.60"}]
[null,"Шахтови од Ш-6.1 до Ш-6.6:  6* (2,0*2,0-1,6*1,6)*1,75=","m3",15.12]
[]
[5,"Бетонирање изливне главе на месту где се поставља жабљи поклопац, набијеним бетоном С16/20.У свему према детаљу из пројекта. \nОбрачун по m3. ","m3",{"v":0.9,"d":"0.90"}]
[]
["III","БЕТОНСКИ РАДОВИ УКУПНО:"]
["IV","АРМИРАЧКИ РАДОВИ"]
[]
[1,"Набавка и постављање арматуре. Арматуру очистити, исећи, савити и уградити према пројекту и статичким детаљима. \nОбрачун по kg."]
[null,"Шахт Ш-0: 526,60+625,40           1,152.00 kg"]
[null,"Шахт Ш-1: 492,70+769,39           1,227.22 kg"]
[null,"Шахт Ш-2: 389,78+930,04           1,319.82 kg"]
[null,"Шахт Ш-3: 526,60+625,40           1,152.00 kg"]
[null,"Шахт Ш-4: 526,60+625,40           1,152.00 kg"]
[null,"Шахтови од Ш-6.1 до Ш-6.6: 6*(198,48+232,31) 2,584.68 kg"]
[null,"Укупно kg арматуре.","kg",{"$f":"1152*3+1227+1319+6*(198.48+232.31)","v":{"v":8586.74,"d":"8,586.74"}}]
[]
["IV","АРМИРАЧКИ РАДОВИ УКУПНО:"]
["V","МОНТЕРСКИ РАДОВИ"]
[]
[1,"Набавка, транспорт, истовар, привремено складиштење и уградња,  фазонских комада и арматуре од ливеног гвожђа сa одговарајућим вијачним и заптивним материјалом.\nСви комади: NP 10 bara, а унутрашњи пречници су дати у наставку. \nОбрачун пo комаду."]
[]
[null,"ШАХТ Ш-0"]
[null,"Фланш адаптер Ø 355/350 mm ","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"FF комад Ø350, L=600mm","ком",{"v":3,"d":"3.00"}]
[null,"Регулациони вентил Ø350","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"MDDА Ø350","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"FFR Ø400/355 HDPE PE100","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[]
[null,"ШАХТ Ш-1"]
[null,"Фланш адаптер Ø 355/350 mm ","ком.",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"FF комад Ø350, L=800mm","ком.",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"Т комад, Ø350/200","ком.",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"LS Ø200","ком.",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"PZ Ø200","ком.",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"PZ Ø350","ком.",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"MDDА Ø350","ком.",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"FF комад Ø200, L=300mm","ком.",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"FF комад Ø200, L=600mm","ком.",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"FFR Ø400/355 HDPE PE100","ком.",{"v":2,"d":"2.00"}]
[]
[null,"ШАХТ Ш-2"]
[null,"Фланш адаптер Ø 355/350 mm ","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"Туљак са слободном прирубницом Ø225/200","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"FF комад Ø350, L=800mm","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"Т комад, Ø350/200","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"LS Ø200","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"Универзална спојница тип Е2 Ø 350 mm \n(опсег 384-408 mm)","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"PZ Ø350","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"MDDА Ø350","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"ŽP  Ø200","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"FF комад Ø200, L=300mm","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"FF комад Ø200, L=600mm","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"Q 90 Ø350","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"FFR Ø400/355 HDPE PE100","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[]
[null,"ШАХТ Ш-3"]
[null,"Фланш адаптер Ø 355/350 mm ","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"FF комад Ø350, L=1000mm","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"PZ Ø350","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"MDDА Ø350","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"FFR Ø400/355 HDPE PE100","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[]
[null,"ШАХТ Ш-4"]
[null,"Фланш адаптер Ø 355/350 mm ","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"FF комад Ø350, L=1000mm","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"PZ Ø350","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"MDDА Ø350","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"FFR Ø400/355 HDPE PE100","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[]
[null,"ШАХТОВИ ОД Ш-6.1 ДО Ш-6.6"]
[null,"Фланш адаптер Ø 355/350 mm ","ком",{"v":12,"d":"12.00"}]
[null,"FF комад Ø350, L=800mm","ком",{"v":12,"d":"12.00"}]
[null,"Т комад Ø350/100","ком",{"v":6,"d":"6.00"}]
[null,"Ваздушни вентил VV Ø100","ком",{"v":6,"d":"6.00"}]
[null,"PZ Ø100","ком",{"v":6,"d":"6.00"}]
[null,"FFR Ø400/355 HDPE PE100","ком",{"v":12,"d":"12.00"}]
[]
[null,"ЧВОР Т-53"]
[null,"Фланш адаптер Ø 355/350 mm ","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"Q комад Ø350 mm","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"FFR Ø400/355 HDPE PE100","ком",{"v":4,"d":"4.00"}]
[]
[null,"ЧВОР Т-318"]
[null,"Редуцир FFR Ø350/250 mm","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"Фланш адаптер Ø 355/350 mm ","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"Т комад Ø350/350","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"Туљак са слободном прирубницом Ø250/280","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"FFR Ø400/355 HDPE PE100","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[]
[null,"ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ПРЕКИДНУ КОМОРУ ЧВОР Т-321"]
[null,"Фланш адаптер Ø 355/350 mm ","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"Q комад Ø350 mm","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"Редукција FFR Ø350/250 mm","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"Спојница multijoint Ø250 mm","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"Т комад Ø250/250","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"X комад Ø250 mm, слепа прирубница","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"FFR Ø400/355 HDPE PE100","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
[null,"ПРИКЉУЧЕЊЕ НА РЕЗЕРВОАР Т-330"]
[null,"Туљак са слободном прирубницом Ø250/280","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"FFG Ø300 mm, l=1000 mm","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"Спојница multijoint Ø300 mm","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"Т комад Ø300/250 mm","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"X комад Ø300 mm, слепа прирубница","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[]
[null,"ПРИКЉУЧAK ЗA БС МАЛИ ИЗВОР Т-329"]
[null,"Туљак са слободном прирубницом Ø250/280","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"Слепа прирубница - X Ø80 mm","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"Т комад Ø250/90 mm","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
[null,"ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КАПТАЖУ ЧВОР Т-1"]
[null,"Фланш адаптер Ø 355/350 mm ","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"FFR Ø400/355 HDPE PE100","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"Спојница multijoint Ø250 mm","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"Ексцентрична редукција Ø300/250, L=500mm","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
["V","МОНТЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО:"]
["VI","БРАВАРСКИ РАДОВИ"]
[]
[1,"Израда и монтажа пењалица од RA пречника 18 mm.\nОбрачун по комаду.\n","ком",{"v":70,"d":"70.00"}]
[]
[2,"Набавка, транспорт и монтажа квадратног поклопца са рамом 800x800 mm за уградњу у горњу плочу шахта. \nОбрачун по комаду.\n","ком",{"v":10,"d":"10.00"}]
[]
[3,"Израда и монтирање заштитне решетке на испусној глави од бетонског гвожђа GA Æ 16 mm. Решетка минизирана и офарбана.\nОбрачун по комаду.\n","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
["VI","БРАВАРСКИ РАДОВИ УКУПНО:"]
[]
[]
[]
[]
["Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А"]
["I","ПРИПРЕМНИ РАДОВИ"]
[]
["II","ЗЕМЉАНИ РАДОВИ"]
[]
["III","БЕТОНСКИ РАДОВИ"]
[]
["IV","АРМИРАЧКИ РАДОВИ"]
[]
["V","МОНТАЖНИ РАДОВИ"]
[]
["VI","БРАВАРСКИ РАДОВИ"]
[]
["У К У П Н О (дин):  "]

{"sheet":"B3 Prekidna komora Boljevac","index":5,"n_rows":87,"n_cols":6,"rows_kept":87,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,5],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[12,2,13,5],[23,0,24,0],[23,1,24,1],[23,2,24,5],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[30,2,31,5],[35,0,36,0],[35,1,36,1],[35,2,36,5],[43,0,44,0],[43,1,44,1],[43,2,44,5],[56,0,57,0],[56,1,57,1],[56,2,57,5],[71,0,71,4]]}
[]
["Б3. ПРЕДМЕР и ПРЕДРАЧУН РАДОВА - Реконструкција Објеката на траси главног цеводовда - прекидна комора"]
["Позиција","Опис радова ","Јединица мере","Количина","Јединична цена","Укупно динара"]
[]
[]
["I","ПРЕТХОДНИ И ПРИПРЕМНИ РАДОВИ"]
[]
[1,"Обележавање локације за изградњу прекидне коморе са исколчавањем свих елемената и геодетским праћењем током извођења радова. Позиција обухвата и обележавање трасе везних цевовода и резервоара. \nОбрачун по m2. ","m2",{"v":41,"d":"41.00"}]
[]
[2,"Рашчишћавање терена на локацији прекидне коморе у зони санитарне заштитие, сечење шибља, грања, дрвећа и осталог растиња, чишћење и одвоз свог отпадног материјала на локацију коју буде одредио надлежни орган.\nОбрачун по m2. ","m2",{"v":300,"d":"300.00"}]
[]
["I","ПРЕТХОДНИ И ПРИПРЕМНИ РАДОВИ"]
["II","ЗЕМЉАНИ РАДОВИ"]
[]
[1,"Комбиновани машински и ручни ископ у земљишту VI категорије за уградњу подлоге за прекидну комору.\nИскопану земљу одвести на депонију.\nПозиција обухвата и обавезно подграђивање ископа, са, по потреби, снижавањем нивоа подземне воде црпењем у случају појаве подземне воде или рада у кишном периоду.  Обрачун по m3. ","m3",{"v":43,"d":"43.00"}]
[]
[2,"Планирање дна ископа за уградњу подлоге за прекидне коморе са тачношћу +/- 2cm. Позиција обухвата и, по потреби, снижавање нивоа подземне воде црпењем у случају појаве подземне воде или рада у кишном периоду. \nОбрачун по m2.\n","m2",{"v":100,"d":"100.00"}]
[]
[3,"Набавка, транспорт и уградња шљунка природне гранулације као  подлоге за израду резервоара. Дебљина слоја је 30-50cm. \nОбрачун по m3.","m3",{"v":31,"d":"31.00"}]
[]
[4,"Утовар, транспорт, одвоз и истовар вишка материјала из ископа до локације коју одреди надлежни орган.\nОбрачун по m3.","m3",{"v":37.599999999999994,"d":"37.60"}]
[]
["II","ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ УКУПНО:"]
["III","ЗИДАРСКИ, БЕТОНСКИ РАДОВИ"]
[]
[1,"Израда бетонске плоче од водонепропусног армираног бетона С25/З0 V2 дебљине  30 cm за постављање прекидне коморе Позиција обухвата и сав потребан материјал, алат, рад и неговање бетона, као и потребну арматуру  Позиција обухвата и, по потреби, снижавање нивоа подземне воде црпењем у случају појаве подземне воде или рада у кишном периоду.  \nОбрачун по m3. \n","m3",{"v":9.5,"d":"9.50"}]
[]
[2,"Израда подлоге од мршавог бетона марке С12/15, дебљине d=10 cm.\nОбрачун по m2. ","m2",{"v":31.6,"d":"31.60"}]
[]
["III","ЗИДАРСКИ, БЕТОНСКИ РАДОВИ УКУПНО:"]
["IV","АРМИРАЧКИ РАДОВИ"]
[]
[1,"Набавка транспорт и уградња арматуре у темељну плочу. Обрачун по kg уграђене арматуре.\nОбрачун по kg.","kg",{"v":1029,"d":"1,029.00"}]
[]
["IV","АРМИРАЧКИ РАДОВИ УКУПНО:"]
["V","МОНТЕРСКИ РАДОВИ"]
[]
[1,"Прекидна комора нема челично дно, челични зидови прекидне коморе (прстенови) се анкеришу за бетонску подлогу-темељ, а на дно прекидне коморе се поставља слој од геотекстила на који се наслања мембрана прекидне коморе, која практично служи као „балон“ у коме се складишти вода и истовремено обезбеђује водонепропусност.\n\nПозиција обухвата набавку, испоруку и монтажу геотекстила и хидоизолационе мембране од PES материјала који задовољава стандард DIN EN ISO 2076, с обзиром да је у директном контакту са пијаћом водом, мора да има карактеристике приказане у пројекту у прилогу 15.4 и да је испитана по стандарду AS/NZS 4020:2018.\n\nПозиција такође обухвата испоруку и монтажу елемената за довод, одвод и испуст воде (пљоснати затварач и ватрогасна спојница на испусту такође су укључени у цену) из резервоара и њихово повезивање на постојећи цевовод. "]
[null,"Позиција обухвата и вентил са пловком, на врху доводног цевовода, који механичким путем затвара довод воде када је прекидна комора напуњена.\n\nПозиција обухвата и, по потреби, снижавање нивоа подземне воде црпењем у случају појаве подземне воде или рада у кишном периоду.\n\nОбрачун по комплету.","комплет",{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
[2,"Набавка, транспорт и уградња термоизолационе минералне вуне дебљине 5 cm за заштиту HDPE цеви на месту прикључења за недземни део цевовода па до дубине од 80 cm изнад темена цеви.\nОбрачун по m'.","m1",{"v":8,"d":"8.00"}]
[]
["V","МОНТЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО:"]
["VI","РАЗНИ РАДОВИ"]
[]
[1,"Набавка, транспорт и уградња ливено-гвоздених пењалица за силазак у шахтове и каскаде, типа ДИН 1212. Пењалице антикорозивно заштитити са два основна премаза, обојити два пута масном бојом и лакирати.\nОбрачун по комаду.\n","ком",{"v":20,"d":"20.00"}]
[]
[2,"Испитивање цевовода на пробни притисак, по завршеној монтажи и делимичном затрпавању цевовода (спојеви остају откривени), према техничким условима. По завршеном испитивању направити записник, који мора бити оверен од стране, надзорног органа, представника инвеститора и извођача.\nОбрачун по m1.\n","m1",{"v":7.5,"d":"7.50"}]
[]
[3,"Испитивање вододрживости резервоара.\nИспитивање спровести пре пуштања у погон.\nВода се испушта на начин који одреди надлежни орган.\nОбрачун по m3.\n","m3",{"v":250,"d":"250.00"}]
[]
[4,"Испирање и дезинфекција цевовода и прекидне коморе, пре пуштања у погон.\nВода се испушта на начин који одреди надлежни орган.\nОбрачун по комплету.","комплет",{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
[5,"Геодетско снимање извршених радова на цевоводу и резервоару. Извођач је дужан да снимљено стање пренесе на ситуацију, а све измене и допуне у односу на пројектовано стање и унесе у записник. Извршити геодетско снимање незатрпаног цевовода, резервоара и осталих објеката, уз картирање ради наношења у катастар.\nОвај елаборат сачинити у 6 примерака, који мора бити потписан од извођача и надзорног органа и као такав предати инвеститору.\nОбрачун по комплету.","комплет",{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
["VI","РАЗНИ РАДОВИ УКУПНО:"]
["VII","САНИТАРНА ЗАШТИТА - ЗАЈЕДНИЧКА ЗА ПРЕКИДНУ КОМОРУ И ЗАТВАРАЧНИЦУ \n(ШАХТ Ш-5)"]
[]
[1,"Рашчишћавање терена и обележавање правца ограде.\nОбрачун по m2.\n","m2",{"v":300,"d":"300.00"}]
[]
[2,"Израда, транспорт и монтажа заштитне ограде око комплекса резервоара у свему према пројекту. \nОбрачун по m1.\n","m1",{"v":70,"d":"70.00"}]
[]
[3,"Израда, транспорт и монтажа двокрилне улазне капије у свему према пројекту.  Обрачун по комаду.","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
[4,"Израда, транспорт и монтажа табле упозорења у свему према пројекту. \nОбрачун по комаду.","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
["VII","САНИТАРНА ЗАШТИТА УКУПНО:"]
[]
[]
[]
[]
["Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А"]
["I","ПРЕТХОДНИ И ПРИПРЕМНИ РАДОВИ"]
[]
["II","ЗЕМЉАНИ РАДОВИ"]
[]
["III","ЗИДАРСКИ, БЕТОНСКИ РАДОВИ"]
[]
["IV","АРМИРАЧКИ РАДОВИ"]
[]
["V","МОНТАЖНИ РАДОВИ"]
[]
["VI","РАЗНИ РАДОВИ"]
[]
["VII","САНИТАРНА ЗАШТИТА "]
[]
["У К У П Н О (дин):  "]

{"sheet":"B4Zatvaracnica prekidne komore ","index":6,"n_rows":93,"n_cols":6,"rows_kept":93,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,5],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,5],[25,0,26,0],[25,1,26,1],[25,2,26,5],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[48,2,49,5],[53,0,54,0],[53,1,54,1],[53,2,54,5],[81,0,81,4]]}
[]
["Б4. ПРЕДМЕР и ПРЕДРАЧУН РАДОВА - Реконструкција Објеката на траси главног цеводовда - затварачница прекидне коморе"]
["Позиција","Опис радова ","Јединица мере","Количина","Јединична цена","Укупно динара"]
[]
[]
["I","ПРЕТХОДНИ И ПРИПРЕМНИ РАДОВИ"]
[]
[1,"Обележавање терена за објекат. Неопходно је обележити положај објекта поставqаwем и осигурањем фиксне тачке за геодетску контролу у вертикалној и хоризонталној равни.  \nОбрачун по m2. ","m2",{"v":17.8,"d":"17.80"}]
[]
["I","ПРЕТХОДНИ И ПРИПРЕМНИ РАДОВИ"]
["II","ЗЕМЉАНИ РАДОВИ"]
[]
[1,"Скидање хумусног слоја дебљине 20 cm машинским путем са површине предвиђене за изградњу црпне станице са транспортом и одлагањем у кругу градилишта. \nОбрачун по m2. ","m2",{"v":58.2,"d":"58.20"}]
[]
[2,"Комбиновани машински и ручни ископ у широком откопу, са израдом шкарпе, у земљишту VI категорије за шахт и планирање постељице до тражених кота са тачношћу од ± 2 cm.\n Обрачун по m3. ","m3",{"v":126.9,"d":"126.90"}]
[]
[3,"Издада подлоге од шљунка природне мешавине испод доње плоче шахта у слоју од 15 cm, са набијањем.\nОбрачун по m3.","m3",{"v":8.6,"d":"8.60"}]
[]
[4,"Затрпавање око шахта материјалом из ископа у слојевима уз прописно набијање. Насипање горњег слоја од 20 cm извршити хумусним материјалом.\nОбрачун по m3.","m3",{"v":90.9,"d":"90.90"}]
[]
[5,"Уређење терена око шахта  са планирањем до 2 cm са нагибима за одвод површинских вода од објекта. \nОбрачун по m2.","m2",{"v":58.2,"d":"58.20"}]
[]
[6,"Одвоз вишка материјала из ископа до локације коју одреди надлежни орган или разастирање уз фино планирање око објеката (шахтова).\nОбрачун по m3.","m3",{"v":36,"d":"36.00"}]
[]
["II","ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ УКУПНО:"]
["III","БЕТОНСКИ, ЗИДРАРСКИ И ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ"]
[]
[1,"Израда подлоге за хоризонталну хидроизолацију испод доње плоче од набијеног бетона С16/20 дебљине 5 cm.\nОбрачун по m3. \n","m3",{"v":1.1,"d":"1.10"}]
[]
[2,"Израда слоја за заштиту хидроизолације испод доње плоче објекта од набијеног бетона С12/15 дебљине 5 цм.\nОбрачун по m3. ","m3",{"v":17.8,"d":"17.80"}]
[]
[3,"Израда ослонаца за цеви у шахту од неармираног бетона С16/20. Справљење, уграђивање и негу бетона извршити према техничким условима за ову врсту радова.\nОбрачун по комаду уграђеног ослонца, уграђеног и однегованог бетона укључујући сав потребан рад, оплату и прибор  димензија 30 x 50 x oko 200 cm.\nОбрачун по комаду.\n","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
[4,"Израда објекта од армираног бетона С25/30: доња плоча дебљине 20цм, горња плоча дебљине 15cm и зидови дебqине 20cm. Армирање у свему према детаљима из овог пројекта.\nУ цену урачуната оплата, уградња и неговање бетона.\nОбрачун по m3. "]
[null,"доња плоча","m3",{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[null,"зидови","m3",{"v":8.8,"d":"8.80"}]
[null,"горња плоча","m3",{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[]
[5,"Израда хидроизолације доње плоче, зидова и горње плоче шахта од Кондора 4mm и два премаза врућег битумена.  \nОбрачун по m2. "]
[null,"доња плоча","m2",{"v":17.8,"d":"17.80"}]
[null,"зидови","m2",{"v":52.6,"d":"52.60"}]
[null,"горња плоча","m2",{"v":17.8,"d":"17.80"}]
[]
[6,"Израда слоја за пад и заштиту хидроизолације на горњој плочи од цементног малтера средње дебљине 5 cm.\nОбрачун по m2. ","m2",{"v":35.7,"d":"35.70"}]
[]
[7,"Израда заштитног зида хидроизолације од пуне опеке на кант у цементном малтеру.\nОбрачун по m2. ","m2",{"v":48.7,"d":"48.70"}]
[]
["III","БЕТОНСКИ, ЗИДРАРСКИ И ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО:"]
["IV","АРМИРАЧКИ РАДОВИ"]
[]
[1,"Набавка, исправљање, сечење, чишћење, савијање, везивање и монтажа арматуре према спецификацији и плану оплате и арматуре.\nОбрачун по kg.","kg",{"v":1557,"d":"1,557.00"}]
[]
["IV","АРМИРАЧКИ РАДОВИ УКУПНО:"]
["V","МОНТАЖНИ РАДОВИ"]
[]
[1,"Набавка, транспорт и монтажа ливено-гвоздених арматура за NP 10 bara. \nСве прирубнице према DIN 2503 за NP 10 bara. \nОбрачун по комаду.                   "]
[null,"Пљоснати затварач Ø350 mm NP10","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"Регулациони затварач Ø350 mm NP10","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"Пљоснати затварач Ø150mm NP10","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"Фланш адаптер  Ø355/350 mm ","ком",{"v":4,"d":"4.00"}]
[]
[2,"Набавка, транспорт и монтажа ливено-гвоздених фазонских комада NP 10 bara. Све прирубнице према DIN 2503 за NP 10 bara. \nОбрачун по комаду.                   "]
[null,"FFG Ø350 L=1000 mm","ком",{"v":4,"d":"4.00"}]
[null,"FFG Ø350 L=600 mm","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"FFG Ø350 L=500 mm","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"X Ø150 mm","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"FFR Ø200/150","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"T Ø350/200","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"LS Ø200","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
[3,"Набавка, транспорт и монтажа ПЕХД  фазонских комада NP 10 bara.\nОбрачун по комаду. "]
[null,"FFR Ø400/355,  са свим потребним материјалом за монтажу. ","ком",{"v":4,"d":"4.00"}]
[null,"Лук 90 º DN400/D353 mm,  са свим потребним материјалом за монтажу. ","ком",{"v":6,"d":"6.00"}]
[]
[4,"Набавка, транспорт и уградња ливено гвоздених поклопаца странице 1000 mm.\nОбрачун по комаду.","ком",{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
["V","МОНТАЖНИ РАДОВИ УКУПНО:"]
[]
[]
[]
[]
["Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А"]
["I","ПРЕТХОДНИ И ПРИПРЕМНИ РАДОВИ"]
[]
["II","ЗЕМЉАНИ РАДОВИ"]
[]
["III","БЕТОНСКИ, ЗИДРАРСКИ И ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ"]
[]
["IV","АРМИРАЧКИ РАДОВИ"]
[]
["V","МОНТАЖНИ РАДОВИ"]
[]
["У К У П Н О (дин):  "]

{"sheet":"B5 Oprema za hlorisanje","index":7,"n_rows":54,"n_cols":6,"rows_kept":54,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,5],[50,0,50,4]]}
[]
["Б5. ПРЕДМЕР и ПРЕДРАЧУН РАДОВА - Реконструкција Објеката на траси главног цеводовда - опрема за хлорисање"]
["Позиција","Опис радова ","Јединица мере","Количина","Јединична цена","Укупно динара"]
[]
[]
["I","ПРЕТХОДНИ РАДОВИ"]
[]
[1,"Набавка, транспорт, истовар на градилиште, привремено складиштење на градилишту и уградња система за аутоматско дозирање гасног хлора према резидуалу и протоку Q=40l/s.\nСАСТАВНИ ДЕЛОВИ УРЕЂАЈА:\nУПРАВЉАЧКА ЈЕДИНИЦА ЗА АУТОМАТСКУ РЕГУЛАЦИЈУ ДОЗИРАЊА ГАСНОГ ХЛОРА\nТИП: AU-2004/22G\nМикропроцесорски PLC уређај са интегрисаним колор LCD touch панелом 4.3”, резолуције 480x272 са 65.536 боја, тип UNITRONICS Samba SM43-J-T20 или сличан, који садржи специјализовано софтверско решење са пропорционално адаптивним предиктивним регулатором прилагођеним вођењу процеса хлорисања воде. Исти свој рад треба да базира на континуалном мерењу протока, резидуала или оба параметра ради прецизне регулације, са функцијама аутоматског пропорционалног дозирања хлора према резидуалу, према протоку или комбиновано (проток + резидуал) – сигнал са постојећег мерача протока, који је потребан за регулацију, обезбеђује инвеститор.\nУређај поседује јасан графички кориснички интерфејс на српском језику, као и могућност графичког приказивања мерених вредности уназад.\n"]
[null,"Опције дозирања/управљања: регулација дозирања гасног хлора помоћу електромоторног серво вентила за гасни хлор (опционо: дозирање натријум хипохлорита помоћу дозир пумпе са аналогним или импулсним улазом).\nУређај може да има интегрисани комуникациони модул који подржава серијску комуникацију путем RS232 и RS485 везе са подршком за Modbus RTU и PCOM протоколе.\nУређај има следеће опције за прикључење мерних сензора и уређаја:\n-Мерну ћелију анализатора резидуалног хлора са 4-20mA аналогним сигналом\n-Мерач протока са 4-20mA аналогним сигналом\n-Мерач протока са импулсним сигналом\n-2 Дозир пумпе које користе аналогни сигнал за рад\n-2 Дозир пумпе које користе импулсни сигнал за рад\n-Електромоторни вентил за дозирање гасног хлора\n-Рачунар или други уређај ради формирања SCADA система преко RS485, RS232 и Ethernet прикључка, путем MODBUS протокола, што укључује и засебан GSM модем ради комуникације са удаљеним објектима"]
[null,"ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОНТРОЛЕРА:\nНапајање: 220v AC 50Hz\nТачност мерења: Боља од 0,3% на 25oC\nУлазни аналогни сигнали: 4-20mA, 125Ώ, пасивно или активно напајање 18-24V DC\nАналогни излази: 4-20mA 10bit\nДигитални улази: Безнапоснки контакт\nДигитални излази: 4 x Релејни 2A\nОпсег мерења резидуала: Подесив\nОпсег мерења протока: Подесив\nДозир вентил за хлор: 10 gr/h – 100 g/h\nРадна температуре: 0-40 °C\nДимензије: 200 x 210 x 170 mm\nТежина: cca 2kg\nРЕГУЛАЦИОНА ЈЕДИНИЦА ПАНЕЛНОГ ТИПА СА ЕЛЕКТРОМОТОРНИМ ДОЗИРНИМ МОДУЛОМ\nЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОКРЕТАЧ, Тип: LH24A-MP100\n- напајање: 24V AC/DC\n- управљачки сигнал 2-10V\n- дужина хода: 100mm\n- обртни момент 150N\n- време отварања/затварања 150s\n- индикатор позиције\n- индикатор статуса LED\n- потенциометар за ручно подешавање"]
[null,"ДОЗИРНИ РЕГУЛАЦИОНИ ВЕНТИЛ, Тип: DV-02-09\n- Опсег регулације 50 gr/h – 500 g/h\n- Игла дозир вентила са V-изрезом\n- Материјали вентила и заптивке отпорни на гасни хлор\nДИФЕРЕНЦИЈАЛНИ ВАКУУМ РЕГУЛАТОР\n- Кућиште од ABS пластике\n- Мебране и опруге отпорни на хлор\n- Показивач протока гаса до 100 g/h\n- Регулациони вентил\n- Компензација вакуумских осцилација\nВАКУУМ МЕТАР ЗА ХЛОР\n- Израђен од квалитетних материјала отпорних на гасни и течни хлор\n- Мерни опсег: -1,0 до 0 bar\n- Пречник кућишта: 60mm\nЗИДНИ КАБИНЕТ ЗА МОНТАЖУ УРЕЂАЈА СА ЦЕВНИМ РАЗВОДОМ, ВЕНТИЛИМА И ЗАШТИТНИМ\nТРАНСПАРЕНТНИМ ПОКЛОПЦЕМ\nПроизвођач AQUA INTERMA INŽENJERING или слично.\nОбрачун по комплету.","комплет",{"v":1,"d":"1.00"}]
[2,"Набавка, транспорт, истовар на градилиште, привремено складиштење на градилишту и уградња вакум регулатора - хлоринатора Тип: Н-2-09\n- Капацитет до 500 g/h\n- Кућиште од АБС пластике\n- Мебране и опруге отпорни на хлор\n- Прикључни комплет отпоран на корозију\n- Индикација стања боце, ''Пуна-Празна''\n- Сигурносни одушак\n- Статусни контакт са регулатора \n- Једноставна монтажа на боцу, контејнер или збирни вод\n- Прикључак за вакум црево  Ø10/Ø7,5\nОбрачун по комплету.","комплет",{"v":2,"d":"2.00"}]
[]
[3,"Набавка, транспорт, истовар на градилиште, привремено складиштење на градилишту и уградња збирног вода за три боце са манометром Тип: ZV-3.01\n-За повезивање 3 хлорне боце\n-Вентил за хлор (4 ком)\n-Флексибилна цев 2 m (3 ком)\n-Кугласти вентил 3/8'' (3 ком)\n-Грејач збирног вода 220V\n-Зидни носачи\n-Манометар са мембранском заштитом 0-16 bar\nОбрачун по комплету.","комплет",{"v":2,"d":"2.00"}]
[]
[4,"Набавка, транспорт, истовар на градилиште, привремено складиштење на градилишту и уградња аутоматског вакум преклопника Тип: VP-4\n- Аутоматски прелаз напајања система са хлором са једног на други збирни вод,  \n- Омогућава несметану замену испразњене боце за хлор.\n- Израђен од квалитетних материјала отпорних на гасни и течни хлор\n- Аутономан рад без потребе за спољњим индикаторима и напајањем\n- Прикључци за вакум црево Ø10/Ø7,5\nОбрачун по комплету.","комплет",{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
[5,"Набавка, транспорт, истовар на градилиште, привремено складиштење на градилишту и уградња бешавне челичне боце за хлор 50kg.\n- Капацитет 40L (50 kg хлора)\n- Испитни притисак 22 bar\n- Димензије H=1200 x D=230mm\n- Вентил за хлор EN ISO 10297:2006 \nОбрачун по комплету.","комплет",{"v":6,"d":"6.00"}]
[]
[6,"Набавка, транспорт, истовар на градилиште, привремено складиштење на градилишту и уградња стандардног ињектора Тип: I-4\n- Израђен од квалитетних материјала отпорних на гасни и течни хлор\n- Прикључци на линији воде 3/4''\n- Прикљуцак за вакум црево Ø10/Ø7,5\n- Прирубничка ојачања\n- Неповратни вентил\nОбрачун по комплету.","комплет",{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
[7,"Набавка, транспорт, истовар на градилиште, привремено складиштење на градилишту и уградња цевног дифузора за ињектор са кугла вентилом.\n- За инјектирање хлора у средину цевовода\n- Кугласти вентил тип 375 у конфигурацији PVC – FPM\n- Прикључак за инјектор 5/4” UN\n- Прикључак за цевовод 5/4” SN\n- Дужина цевног наставка L=300mm\n- Могућност несметане замене или сервиса инјектора док је цевовод под притиском \nОбрачун по комплету.","комплет",{"v":2,"d":"2.00"}]
[]
[8,"Набавка, транспорт, истовар на градилиште, привремено складиштење на градилишту и ултразвучног мерача протока.\n- Безконтактно мерење протока течности по ултразвучном принципу. Уређај поседује велики LCD екран интегрисани data-logger, set „CLAMP-ON“ трансмитера. Уређај подржава следеће опције мерења: V-метод, W-метод и Z-метод. \nМерење протока са високом прецизношћу – 1,0 % FS. Широк мерни опсег и опсег пречника цевовода \nРС-232 серијски интерфејс. Мали габарити и тежина. \nСЕТ САДРЖИ: \nЕлектронску јединицу \nСет „CLAMP-ON“ трансмитера \n* TM-1: DN50mm~DN400mm  Сигнални кабл за ултразвучне трансмитере 2 x 5m \nКабл за пренос података \nПрибор за фиксирање трансмитера \nКорисничко упутство\nОбрачун по комплету.","комплет",{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
[9,"Набавка, транспорт, истовар на градилиште, привремено складиштење на градилишту и уградња мерне ћелије анализатора хлора са трансмитером.\n- За континуално мерење садржаја резидуалног хлора у води\n- Мерни опсег: 0-1 mg/l Cl2\n- Аналогни излазни сигнал 4-20 mA за писац и др.\n- Проток воде кроз ћелију:cca 500ml/min\n- Галвански изоловани сигнали\n- Припремна група (редуцир притиска, мех. филтер, ротаметар)\nОбрачун по комплету.","комплет",{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
[10,"Набавка, транспорт, истовар на градилиште, привремено складиштење на градилишту и уградња PEHD цевовода 6/4“ за сервисну воду ињектора и провлачење сигналног кабла са потребним спојницама и фитинзима CCA 40m\nОбрачун по комплету.","комплет",{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
[11,"Набавка, транспорт, истовар на градилиште, привремено складиштење на градилишту и уградња система за неутрализацију хлора из ваздуха - N-150 капацитета до 150 kg хлора.\nСАСТАВНИ ДЕЛОВИ СИСТЕМА:\n- неутрализациона посуда\n- високопритисни вентилатор тип 7C 50.10\n- електроорман за напајање уређаја са тајмерима за периодично паљење\n- двокомпонентни неутрализациони раствор\n- усисно-потисни цевни развод\nНеутрализациона посуда од полиетилена високе густине, са цевним дистрибутерима, димензија 1450 x 1200 mm\nОва посуда је део уређаја за неутрализацију које имају улогу резервоара раствора за неутрализацију и у којој долази до контакта гасне смеше ваздух/хлор и раствора за неутрализацију при чему се стварају натријумхлорид и натријумсулфат који остају у раствору, а пречишћени ваздух рециркулише се у складиште хлора или избацује у атмосферу. Механизам којим се обезбеђује контакт фаза је дисперзија гасне смеше ваздух/хлор у раствору за неутрализацију. \n"]
[null,"Она се врши удувавањем гасне фазе у течну путем посебно конструисаних дистрибутера који својом конструкцијом обезбеђују равномерну дистрибуцију гасне фазе по целој површини уређаја и висок степен дисперзије гаса. Ваздух великом брзином кроз отворе на дистрибутеру улази у течност, па се формирање мехурова гаса врши у такозваном jet – режиму који обезбеђује формирање мехурова малих пречника што обезбеђује довољно  велику површину контакта за успешно извршење апсорпције хлора из гасне смеше, а такође врши интензивно мешање раствора тако да анулира потребу за додатном опремом за мешање и хомогенизацију раствора.\nПад притиска у апарату у највећој мери зависи од висине раствора у апарату, а апарат је конструисан за одређени  параметар висине раствора, тако да је при одржавању апарата (замена хемикалија) веома важно придржавати се овог упутства, т.ј. не прелазити горњу прописану границу висине како би било могуће задржати одговарајуће струјне параметре у апарату и задржати квалитет евакуације контаминираног ваздуха из просторије у којој се десио акцидент."]
[null," Сви остали делови конструкције решени су тако да представљају минималан отпор струјању гасне смеше. Вентилатор је монтиран на поклопцу апарата и он удувава гасну смешу у комору из које се она уводи у цевне дистрибутере. Изнад површине раствора оставља се слободан простор који обезбеђује несметан излазак гаса из двофазног система гас/течност и његово струјање према отвору за евакуацију гаса из апарата. На отвору за евакуацију гаса постављен је одвајач капљица који има улогу да задржи поједине капљице раствора које су понесене струјом гаса.\n"]
[null,"Високопритисни вентилатор за одвођење хлора из контаминиране просторије тип 7C 50.10 S 2800, P = 5000 Pa, Q = 400 m³/h, El. мотор 1,5 kW, n=2800 o/min.\nВентилатори који обезбеђују 5-20 измена на час целокупне запремине ваздуха из складишта хлора неопходни су за ефикасну неутрализацију. Применом адекватних вентилатора могуће је за око 30 минута спустити концентрацију хлора у складишту хлора (где је дошло до акцидента) испод максималне дозвољене вредности, при чему мора бити задовољен услов потпуне апсорпције исцурелог хлора у скруберу.\nВентилатор употребљен за ову сврху мора да задовољи још један битан услов, а то је савлађивање великог пада притиска у апарату који настаје као последица стуба течности изнад отвора на дистрибутеру путем којих се гасна смеша уводи у неутрализујући раствор. Ово изискује коришћење високопритисног радијалног вентилатора с тим што сви делови који долазе у додир са смешом гасног хлора и ваздуха морају бити отпорни на дејство хлора.\n"]
[null,"Електро орман за напајање уређаја са тајмерима за периодично паљење\nЗадатак ове електро-управљачке јединице је опслуживање процеса неутрализације, тј напајање свих компоненти система. У склопу уређаја налази се и реле са тајмером за програмирање процеса аутоматског рециркулисања и мешања неутрализационог раствора ради мешања и спречавања кристализације раствора (једанпут недељно).\n"]
[null,"Неутрализациони раствор \n(Раствор Натријум хидроксида и Натријум тиосулфата)\nЗа неутрализацију се користи двокомпонентна смеша раствора натријумхидроксида и хидратисаног натријумтиосулфата, високе концентрације, при чему мора бити задовољен услов потпуне апсорпције исцурелог хлора у скруберу.  \nХемизам неутрализације треба да буде како следи:\n4CL2 + Na2S2O3 x5H2O ↔ 8HCl + 2NaHSO4  \n8HCl + 2NaHSO4  + 10NaOH ↔ 8NaCl+2Na2SO4 +10H2O\nили збирно:\n4CL2 + Na2S2O3 x5H2O + 10NaOH ↔ 8NaCl+2NaSO4 + 10H2O\nРедукциони агенс је натријумтиосулфат Na2S2O3, док натријумхидроксид NaOH неутралише у реакцији створену хлороводоничну киселину HCl (ова оксидо-редукција мора да се одиграва у јако базној средини). \n\n"]
[null,"За неутрализацију 1kg хлора потребно је утрошити 0.875 kg натријумтиосулфата и 1.410 kg натријумхидроксида. Пошто је ефикасност реакције неутрализације око 80%, потребно је припремити око 20% више раствора него што је то теоретски потребно за неутрализацију наведене количине хлора.\nЗарад одржања хомогености раствора и спречавања евентуалне кристализације растворених хемикалија потребно је и у случају да нема нежељених акцидената извршити повремено укључивање апарата мануелно како би дошло до мешања раствора (једанпут недељно, двадесетак минута).\nPVC цевовод на усису токсичног и потису чистог ваздуха\nОбрачун по комплету.","комплет",{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
[12,"Набавка, транспорт, истовар на градилиште, привремено складиштење на градилишту и уградња детектора хлора DH-2003.\nДетектор хлора је намењен за детекцију присуства и континуално мерење концентрације хлора у зони која се надзире, као што је просторија са уређајима за дозирање хлора или складиште за пуне / празне резервне боце. У стању је да детектује веома ниске концентрације, испод 0,5 ppm. Овај уређај омогућава кориснику да подеси два потпуно независна алармна нивоа при којима ће бити активирани контакти два независна релеја који могу да укључе спољне звучне/светлосне уређаје за узбуњивање, вентилаторе или специјалне уређаје за аутоматску неутрализацију присутног хлора у ваздуху. Измерена концентрација се приказује на дисплеју детектора хлора у опсегу      0 - 10 ppm. Уређај се састоји од две целине: сензора - мерне сонде детектора хлора HS-25-09 и електронског, микропроцесорског пријемника - детектора DH-2003.\n"]
[null,"ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ: \nЕЛЕКТРОНИКА ДЕТЕКТОРА ХЛОРА DH2003 \nНапајање: 220 VAC ± 10%, 50 Hz, монофазно Потрошња:4 VA \nУлазни сигнал: 4 до 20 mA\nИзлазни сигнал: 4 до 20 mA \nИзлаз за напајање сонде:12 VDC / 60 mA max. \nВреме стабилизације мерења: минимум 180 s  Контакти алармних релеја: 2 релеја са преклопним контактима, 250V/2A, AC/DC\nLED дисплеј: 3 цифре црвене боје, величине 12,5 mm .\nLED индикатори: Аларм 1 укључен/квар сонде, \nАларм 2 укључен\nТемпература амбијента: -15 do 45 ºC\nКућиште:  Пластична маса ABS, IP65 заштита\nСОНДА ДЕТЕКТОРА HS-25-09\nСензор: CLH7, осетљив на хлор (Cl2) \nОпсег мерења: 0 - 10 ppm\nМаксимална концентрација:50 ppm\nРадна температура:-20 to 50 ºC\nДозвољена релативна влажност:15% до 90% R.V.\nVreme odziva: < 60 s зa 80% од тренутне концентрације \nна 20 ºC, 50% R.V. и 1013 mBar"]
[null,"Очекивани животни век сонде: Две године у ваздуху (без сталне изложености хлору)\nКабл за повезивање:2 x 0,75 mm2 \nЕлектрични прикључак:4 - 20 mA  при 12 V DC (максимално 35 V)\nМаксимално растојање: до 200 m\nОријентација сонде: Вертикално, усмерена на доле\nВисина монтаже: око 0,4 m изнад пода просторије\nКућиште: PVC, IP65 заштита\nЗВУЧНА И СВЕТЛОСНА СИГНАЛИЗАЦИЈА KPL.\nАлармна сирена\nРотациона лампа\nРесет сирене – квит тастер\nОбрачун по комплету, са свим потребним материјалом за монтажу. \nОбрачун по комплету","комплет",{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
[13,"Набавка, транспорт, истовар на градилиште, привремено складиштење на градилишту и уградња бустер пумпе.\n- За сервисну воду ињектора\n- Прикључци: усис - потис 5/4\" или 6/4\" \n- Капацитет 3m3/h\n- Висина дизања: 80 m\n- Снага 2,0 kW. \nОбрачун по комаду.","ком",{"v":2,"d":"2.00"}]
[]
[14,"Монтажа опреме и уређаја\n- Израда вакуумске инсталације од хлорне станице до аутоматика и ињектора\n- Израда инсталације за узорковање\n- Израда електро инсталација за сигнале и напајање нових електро уређаја\n- Повезивање сигнала са мерних ћелија анализатора и са постојећих убодних мерача протока воде на контролере за аутоматско дозирање хлора\n- Подешавање параметара реглација и пуштање у аутоматски рад система за хлорисање у оба правца.\n- Припрема неутрализационог раствора и провера аутоматског рада Система за неутрализацију хлора.\n- Ситан (неспецифициран) монтажни материјал, црева, цеви, држачи, фазонски комади, скупљачи нечистоћа, каблови за електроповезивање, каналице, и др. \nОбрачим по комплету.","комплет",1]
[]
["I","ОПРЕМА ЗА ХЛОРИСАЊЕ УКУПНО:"]
[]
[]
[]
[]
["Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А"]
["I","ОПРЕМА ЗА ХЛОРИСАЊЕ"]
[]
["У К У П Н О (дин):  "]