## Rekapitulacija
МЕРНА МЕСТА, РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА И ВОДОВОДА - БОЉЕВАЦ
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
А1 | Мерна Места - Хидротехнички Део
A2 | Мерна Места и SCADA - Електро део
Б1 | Реконструкција Главног доводног цевовода Бољевац
Б2 | Реконструкција Објеката на траси главног цеводовда - шахтови
Б3 | Реконструкција Објеката на траси главног цеводовда - прекидна комора
Б4 | Реконструкција Објеката на траси главног цеводовда - затварачница прекидне коморе
Б5 | Реконструкција Објеката на траси главног цеводовда - опрема за хлорисање
УКУПНА вредност радова:
ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА, према члану 17. модела Уговора (узима се 0.50% од вредности радова из понуде, није подложан корекцији током реализације уговора)
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:
ОБРАЧУНАТ ПДВ:
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом:
НАПОМЕНА:
Изјављујем да сам понуду сачинио у сладу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне документације.
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
1) у колони "јед.цена(дин)" уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
2) у колони "Укупно(дин)" помножити јединичну цену без ПДВ-а са траженим количинама (које су наведене у колони "количина").
| Датум: | Потпис понуђача

## A1 MM Hidro Boljevac
А1. ПРЕДМЕР и ПРЕДРАЧУН РАДОВА - Мерна Места - Хидротехнички Део
Позиција | Опис радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно динара
I | ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
1 | Формирање градилишта. Позиција обухвата: Отварање градилишта, пренос механизације, опреме, алата и материјала. Формирање градилишних платоа и објеката за смештај радника. Формирање магацинског простор за смештај опреме и материјала који се уграђују на градилишту. Прикључење на инфраструктуру: струја, грејање, телекомуникације. Обрачун паушално. | пауш | 1
2 | Meре за спровођење и унапређење безбедности и здравља на раду током грађења. Позиција обухвата: Израда елабората о уређењу градилишта, и спровођење мера у складу са елаборатом током целог трајања радова. Именовање лица и поступање у складу са налозима координатора за спровођење плана превентивних мера. Све у складу са законом о безбедности и здрављу на раду и подзаконским актима. Обрачун паушално. | пауш | 1
3 | Обезбеђење градилишта и саобраћајне сигнализације. Позиција обухвата: Постављање заштитне ограде око градилишта и обезбеђење траса укрштања градилишта са друмским и пешачким саобраћајницама, као и остали радови којима се онемогућава приступ неовлаштеним лицима на градилишту. Обезбеђење хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације за возила и пешаке, њено одржавање, као и додатно осигурање недостајућим саобраћајним знацима због извођења радова. Израда елабората привремене саобраћајне сигнализације и опреме. Обрачун паушално. | пауш | 1
4 | Геодетски снимак почетног стања Позиција обухвата. Геодетско снимање почетног стања са снимањем свих детаља и објеката на подручју градилишта. Израда аналогне и дигиталне документације, колор фотографија и скица, као доказ постојећег стања трасе oбјеката и инсталација које се налазе у зони пројекта. Израда геодетског елабората нултог стања са приказом ситуације, попречних и подужних профила и приказом пројектованих траса објекта. Елаборат нултог стања је обавезан пре почетка радова и доставља се на сагласност Надзорном органу уз предлог вишка и мањка радова. Обрачун по m2. | m2 | 1200
5 | Геодетскo обележавање трасе Позиција обухвата. Геодетско обележавање трасе објеката пре почетка радова у складу са елементима за обележавање трасе из пројекта. Израда градилишних геодетских репера за праћење градилишта. Исколчавање трасе објеката и обнављање трасе током целог трајања радова. Обрачун по m1. | m1 | 48
I | ПРЕТХОДНИ РАДОВИ УКУПНО:
II | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
1 | Рашчишћавање терена. Позиција обухвата: Уклањање препрека и чишћење отпада дуж трасе цевовода у ширини од по 5 m са обе стране цевовода. Утовар, транспорт и одвоз материјала на депонију коју одреди Инвеститор. Позицијом обухваћен комлетан рад, утовар, транспорт и истовар на депонију на удаљености до 5 км. Обрачун по m1. | m1 | 120
2 | Рушење инжењерских објеката Позиција обухвата: Машинско рушење (погодном механизацијом) инжењерских објеката (армирано бетонских водоводних шахти), утовар, транспорт и одвоз шута на депонију коју одреди Инвеститор. Позицијом обухваћен комлетан рад, утовар, транспорт и истовар шута на депону на удаљености до 5 км. Обрачун по m3.
| Бетонски армирани објекти | m3 | 5
3 | Рушење тротара и стаза Позиција обухвата: Машинско рушење (погодном механизацијом) тротоара и стаза и дела конструкције спортског терена са унутрашњим транспортом до 20 m, утовар, транспорт и истовар шута на депонију коју одреди Инвеститор. Обрачун по m2.
| Асфалт бетонски тротоари и стазе | m2 | 70
II | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ УКУПНО:
III | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
1 | Скидање хумуса. Позиција обухвата: Машински ископ хумуса у слоју од 30 cm, са унутрашњим транспортом до 50 m, утовар, транспорт и одвоз материјала на привремену депонију коју одреди Инвеститор. Привремена депонија на удаљености до 5 км. Обрачун по m2. | m2 | 86.56
2 | Уградња хумуса. Позиција обухвата: Транспорт хумуса са привремене депоније, истовар и машинска уградња и разастирање хумуса погодном механизацијом у слоју дебљине од 30 cm. Привремена депонија на удаљености до 5 км. Обрачун по m2. | m2 | 84.04
3 | Транспорт вишка хумуса на депонију: Позиција обухвата: Машински (погодном механизацијом) утовар, транспорт, истовар хумуса на депонију коју одреди Инвеститор, разастирање и планирање материјала дуж депоније. Транспорт до 5 km. Обрачун по m3. | m3 | 2.52
4 | Машински ископ за шахтове 85% Позиција обухвата: Ископ материјала у широком откопу погодном механизацијом са одбацивањм на страну, унутрашњи транспорт до 20 m и утовар у камионе. У складу са графичком документацијом, доказницама радова и техничким условима за извођење радова Коефицијент растреситости (к=1.15) у сувом, ( I до III категорије ), дубине (0 до 3 m). Обрачун по m3. | m3 | 405.16
5 | Ручни ископ за шахтове 15% Позиција обухвата: Ручни ископ једним од потребних оруђа за рад са правилним одсецањем бочних страна и ручним планирањем дна са одбацивањем на страну до 1m. У складу са графичком документацијом, доказницама радова и техничким условима за извођење радова. Коефицијент растреситости (к=1.15) у сувом, ( I до III категорије ), дубине (0 до 2 m)). Обрачун по m3. | m3 | 101.29
6 | Транспорт вишка материјала Позиција обухвата: Машински транспорт (погодном механизацијом) и истовар вишка ископаног материјала на депонију коју одреди Инвеститор. У складу са графичком документацијом, доказницама радова и техничким условима за извођење радова. Коефицијент растреситости (к=1.15). Транспорт до 5 km. Обрачун по m3. | m3 | 97
7 | Машинско планирање дна радне јаме 85% Позиција обухвата: Машинско планирање дна рова погодном механизацијом са тачношћу ±5 цм. У складу са графичком документацијом, доказницама радова и техничким условима за извођење радова. Обрачун по m2. | m2 | 59.6
8 | Ручно планирање дна радне јаме 15% Позиција обухвата: Ручно планирање дна рова погодним оруђем са тачношћу ±2 цм. У складу са графичком документацијом, доказницама радова и техничким условима за извођење радова. Обрачун по m2. | m2 | 14.9
9 | Уградња песка испод, около и изнад цеви. Позиција обухвата: Набавка, транспорт, унутрашњи транспорт до 50 m и уградња песка испод цеви, око и изнад цеви. Машинска уградња цеви у дно рова са ручним разастирањем и планирањем постељице од песка. Машинско збијање постељице од песка погодном механизацијом. Машинска уградња песка око цеви и збијање ручним набијачем. Машинска уградња песка изнад цеви са збијањем песка у слојевима од по 30 cm, погодном механизацијом како не би дошло до оштећења цеви и спојева. У складу са графичком документацијом, доказницама радова и техничким условима за извођење радова. Дебљина постељице од песка 10 cm. Збијање постељице ( 30 MPa ). Дебљина слоја песка изнад цеви 30 cm. Обрачун по m3. | m3 | 58.6
10 | Уградња шљунка испод и око oбјеката. Позиција обухвата: Набавка, транспорт, унутрашњи транспорт до 50 m и уградња шљунка испод и око објекта. Машинска уградња шљунка у тампон слој са ручним разастирањем и планирањем. Машинско збијање шљунка погодном механизацијом Машинско разастирање и уградња и збијање шљунка око објекта. У складу са графичком документацијом, доказницама радова и техничким условима за извођење радова. Дебљина постељице од шљунка 10 cm. Збијање постељице ( 30 MPa ). Дебљина слоја шљунка око објекта 30 cm. Туцаник дка 0-31.5мм. Обрачун по m3. | m3 | 28
11 | Шлицовање дуж трасе објекта. Позиција обухвата: Ручни ископ рова у циљу откривања постојећих инсталација (шлицовање) са одлагањем ископаног материјала на потребну удаљеност од рова, са поновним затрпавањем. Овај ископ ће бити прихваћен само уз писмену дозволу надзорног органа (3х1.2х0.6х11м). Обрачун по m3. | m3 | 8.64
III | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ УКУПНО:
IV | ТЕСАРСКИ РАДОВИ
1 | Израда оплате зидова шахта и објеката. Позиција обухвата: Набавка, транспорт и унутрашњи транспорт на градилишту до 20 m двостране оплате. У цену је урачуната монтажа и демонтажа оплате, сви припремни и завршни радови на уградњи оплате. У складу са графичком документацијом, доказницама радова и техничким условима за извођење радова. Обрачун по m2. | m2 | 308.6
2 | Израда оплате горње и доње плоче шахта. Позиција обухвата: Набавка, транспорт и унутрашњи транспорт на градилишту до 20 m једностране оплате. У цену је урачуната монтажа и демонтажа оплате, сви припремни и завршни радови на уградњи оплате. У складу са графичком документацијом, доказницама радова и техничким условима за извођење радова. Обрачун по m2. | m2 | 150.76
3 | Заштита подградом ископа радне јаме за шахтове. Позиција обухвата: Набавка, допрема, постављање дрвене подграде у јамама са разупирањем. У цену је урачуната монтажа и демонтажа подграде, сви припремни и завршни радови на уградњи подграде. У складу са графичком документацијом, доказницама радова и техничким условима за извођење радова. Обрачун по m2. | m2 | 268.2
IV | ТЕСАРСКИ РАДОВИ УКУПНО:
V | АРМИРАЧКИ РАДОВИ
1 | Уградња арматуре. Позиција обухвата: Набавка, транспорт и ручно сечење, исправљање,савијање, постављање и везивање једноставне и средње сложене арматуре.Норма обухвата : ручно исправљање , сечење покретним или стабилним маказама, чишћење од прљавштине, масноће и рђе која се љушти, ручно савијање на армирачком столу и сортирање са обележавањем по детаљима, постављање дистанцера и везивање према нацрту, као и локални транспорт на објекту. У складу са графичком документацијом, планом арматуре и техничким условима за извођење радова и стандардима и атестима за ову врсту радова. Арматура B500B Обрачун по kg. | kg | 7933.05
V | АРМИРАЧКИ РАДОВИ УКУПНО:
VI | БЕТОНСКИ РАДОВИ
1 | Неармирани бетонски ослонци. Позиција обухвата: Набавку, транспорт до 30 km, унутрашњи транспорт погодном механизацијом и опремом до 20m, и ручна уградњу бетона у конструкцијe малих пресека од 0,12 м3 до 0,30 m3 бетона на m2 или m' конструкције. За неармиране конструкције - влажан бетон нормом је обухваћенa израда оплате и калупа за кострукције малих пресека, нега бетона и постављање бетонских елемената у скласу са графичком документацијом. У свему према графичкој документацији стандардима и условима за ову врсту радова. - БЕТОН МАРКЕ MB 30 (C25/30) Обрачун по m3. | m3 | 1.7
2 | Армиранобетонски шахтови Позиција обухвата: Набавку, транспорт до 30 km, унутрашњи транспорт погодном механизационм и опремом до 20m, и уградњу бетона у плоче и зидове шахта без оплате и арматуре. Бетон се уграђује у слојевима до 30 cm са вибрирањем и ручним равнањем видних површина бетона уз обавезну негу бетона. У свему према графичкој документацији стандардима и условима за ову врсту радова. - БЕТОН МАРКЕ MB 30 (C25/30) - Водонепропустан бетон ( V6) Обрачун по m3. | m3 | 64.91
3 | Уградња мршавог бетона Позиција обухвата: Набавку, транспор, унутрашњи транспорт до 20 m и уградња мршавог бетона као подлошку за темељну плочу шахта. Мршави бетон се поставља на слоју тампон слоју шљунка. У свему према графичкој документацији стандардима и условима за ову врсту радова, Дебљина мршавог бетона C8/10 je 10 cm. Обрачун по m3. | m3 | 4.17
VI | БЕТОНСКИ РАДОВИ УКУПНО:
VII | ЗИДАРСКИ РАДОВИ
1 | Уграђивање пењалица. Позиција обухвата: Бушење рупа и штемовање зидова шахти, справљање и уградња малтера за заливање претходно уграђених пењалица. У складу са графичком документацијом, доказницама радова и техничким условима за извођење радова. Обрачун по комаду. | ком | 50
2 | Ливено гвоздени поклопац за шахт Набавку и транспорт ливено гвоздених поклопаца, класе оптерећења C400. Обрачун по комаду.
| ЛГ поклопац Ф600 mm класе оптерећења C400 | ком | 7
VII | ЗИДАРСКИ РАДОВИ УКУПНО:
VIII | МОНТЕРСКИ РАДОВИ
1 | Електромагнетни мерач протока Позиција обухвата: Набавку, транспорт, и уградњу електромагнетног мерача протока са свом пратећом опремом и алатима у складу са техничком документацијом, стандардима и условима за ову врсту радова Mерач протока мора да задовољи следеће услове - Могућност мерења протока у оба смера - Поседовање додатне електроде за детекцију делимично испуњеног цевовода (EPD) - Ремоте верзија (удаљено очитавање) са 10m кабла - Дисплеј двореди за приказивање тренутног и кумулативног протока. - Механичка заштита сензора IP68. - Кућиште сензора фабрички заптивено. - Температура мерења медијума од -20 до + 50 °C - Напајање 230 V AC - Сертификат за употребу у питким водама.
Излази: 4-20 mA Hart + пулсни излаз. Сви улази и излази галвански одвојени. Облога од материјала отпорног на висок проценат честица у води (полиуретан). Електроде сензора од нерђајућег челика 1.4435/316L. Могућност дијагностике сензора и трансмитера FieldCheck и FieldTool сервисним интерфаце-ом и софтwаре-ом, без демонтаже уређаја. Обезбеђен овлашћени сервис на територији Републике Србије, услуге поправке, одржавања и пуштања у рад предметне опреме. Обезбеђен лични сертификат сервисера који издаје произвођач предметне опреме. Обрачун по комаду.
| DN50 | ком | 1
| DN65 | ком | 1
| DN80 | ком | 2
| DN100 | ком | 2
| DN125 | ком | 1
| DN150 | ком | 1
| DN300 | ком | 2
2 | Уређај за мерење притиска у водоводној мрежи. Позиција обухвата: Набавку, транспорт и уградњу уређаја за мерење притиска у водоводној мрежи са свом пратећом опремом и алатима у складу са техничком документацијом, стандардима и условима за ову врсту радова. Уређај за мерење мора да задовољи следеће услове: - дуготрајни и отпоран на хабање. - Опсег мерења 0-10 bar. - Максимални надпритисак 40 bar - Класа тачности ±0,5 %. - Напајање 10-30 V DC - Струјни излаз 4-20mA, Сигнални кабл дужине 10m - Степен механичке заштите IP66/68 - Кућиште од нерђајућег челика. - Температурни опсег: -20C do +100 °C. '- керамички сензор - Процесни прикључак навојни G1/2, 316L, ISO228. - Обезбеђен овлашћени сервис на територији Републике Србије, услуге поправке, одржавања и пуштања у рад предметне опреме. - Обезбеђен лични сертификат сервисера који издаје произвођач предметне опреме. Обрачун по комаду.
| Мерач притиска | ком | 4
3 | Набавка, транспорт и монтажа полиетиленских цеви ПЕ100 Позиција обухвата: Набавка, транспорт и монтажа полиетиленских цеви ПЕ 100 за називни притисак 16 бара. Приликом затрпавања цеви, места на којима се налазе спојеви оставити отворена све док се не изврши потребно хидрауличко испитивање цевовода. Јединичном ценом је обухваћена набавка, транспорт, привремено складиштење, развоз дуж трасе рова, спуштање у ров, монтажа ПЕ цеви, у свему према котама из подужног профила и приложеним техничким условима за ову врсту радова, заваривање, контрола варова. У јединичну цену су такође урачунати и сав рад и материјал на разношењу дуж рова, спуштање у ров монтажа као и сва приручна средства и алати који се у ту сврху користе. Обрачун по m1.
| PEHD DN 50mm | m1 | 2.3
| PEHD DN 63mm | m1 | 2.3
| PEHD DN 90mm | m1 | 3.8
| PEHD DN 110mm | m1 | 7.8
| PEHD DN 125mm | m1 | 4.5
| PEHD DN 160mm | m1 | 4
| PEHD DN 315mm | m1 | 12
4 | Дуктилна водоводна арматура Позиција обухвата: Набавку, транспорт, и уградњу дуктилне водоводне арматуре са свом пратећом опремом и алатима у складу са техничком документацијом, стандардима и условима за ову врсту радова Дуктилна водоводна арматура треба да садржи следеће карактеристике: Називног притиска 10,0 бара, према стандардима EN545, дуктилни лив према EN1563, димензије фланши према EN1092-2, убушивање према DIN2501. Цена обухвата све потребне дихтунге, шрафове, подлошке и матице за спајање фазонских комада. Ценом су обухваћени сви припремни и завршни радови, у свему према графичкој документацији стандардима и условима за ову врсту радова Обрачун по комаду.
| Пљоснати Вентил S14 DN50 са точком | ком | 3
| Пљоснати Вентил S14 DN80 са точком | ком | 3
| Пљоснати Вентил S14 DN80 без точка | ком | 2
| Пљоснати Вентил S14 DN100 без точка | ком | 2
| Пљоснати Вентил S14 DN100 са точком | ком | 3
| Пљоснати Вентил S14 DN125 са точком | ком | 3
| Пљоснати Вентил S14 DN150 са точком | ком | 3
| Пљоснати Вентил S14 DN300 са точком | ком | 6
| Фланш адаптер DN50 | ком | 2
| Фланш адаптер DN65 | ком | 2
| Фланш адаптер DN100 | ком | 4
| Фланш адаптер DN150 | ком | 4
| Фланш адаптер DN250 | ком | 2
| Фланш адаптер DN300 | ком | 2
| Фланш адаптер DN400 | ком | 4
| Уградбена гарнитура са уличном капом | ком | 4
| MDK DN100 | ком | 2
| MDK DN125 | ком | 2
| MDK DN50 | ком | 2
| MDK DN65 | ком | 2
| MDK DN80 | ком | 2
| MDK DN300 | ком | 4
5 | Дуктилни фазонски комади Позиција обухвата: Набавку, транспорт и уградњу дуктилних фазонских комада са свом пратећом опремом и алатима у складу са техничком документацијом, стандардима и условима за ову врсту радова. Дуктилни фазонски комади треба да имају следеће карактеристике: Према стандарду SRPS EN545, називног притиска 10,0 бара (осим кад је код елемента написано другачије), дуктилни лив према EN1563, димензије фланши према EN1092-2, убушивање према DIN2501. Цена обухвата све потребне дихтунге, шрафове, подлошке и матице за спајање фазонских комада. Ценом су обухваћени сви припремни и завршни радови, у складу са графичком документацијом, доказницама радова и техничким условима за извођење радова. Цена је дата по комаду уграђене опреме. Обрачун по комаду.
| T комад DN50/50 | ком | 2
| T комад DN65/65 | ком | 2
| T комад DN80/80 | ком | 2
| T комад DN100/100 | ком | 2
| T комад DN125/125 | ком | 2
| T комад DN150/150 | ком | 2
| T комад DN300/300 | ком | 4
| FFR комад DN150/80 | ком | 4
| FFR комад DN250/125 | ком | 2
| FFR комад DN300/150 | ком | 2
| FFR комад DN400/300 | ком | 4
| FF комад, L200mm, DN50 | ком | 1
| FF комад, L400mm, DN50 | ком | 2
| FF комад, L600mm, DN50 | ком | 1
| FF комад, L200mm, DN65 | ком | 1
| FF комад, L300mm, DN65 | ком | 1
| FF комад, L600mm, DN65 | ком | 2
| FF комад, L300mm, DN80 | ком | 1
| FF комад, L400mm, DN80 | ком | 1
| FF комад, L500mm, DN80 | ком | 2
| FF комад, L600mm, DN80 | ком | 1
| FF комад, L800mm, DN80 | ком | 1
| FF комад, L400mm, DN100 | ком | 1
| FF комад, L600mm,DN100 | ком | 3
| FF комад, L800mm, DN100 | ком | 2
| FF комад, L1000mm, DN100 | ком | 1
| FF комад, L400mm, DN125 | ком | 1
| FF комад, L600mm, DN125 | ком | 1
| FF комад, L700mm, DN125 | ком | 1
| FF комад, L800mm, DN125 | ком | 2
| FF комад, L500mm, DN150 | ком | 2
| FF комад, L800mm, DN150 | ком | 2
| FF комад, L1000mm, DN150 | ком | 1
| FF комад, L800mm, DN300 | ком | 2
| FF комад, L900mm, DN300 | ком | 2
| FF комад, L1000mm, DN300 | ком | 1
| FF комад, L1400mm, DN300 | ком | 1
| FF комад, L1500mm, DN300 | ком | 4
| Q комад DN300 | ком | 2
| Q комад DN125 | ком | 1
| Q комад DN100 | ком | 1
| Q комад DN150 | ком | 1
| Q комад DN80 | ком | 1
6 | Полиетиленски фазонски комади Позиција обухвата: Набавку, транспорт и уградњу полиетиленских фазонских комада са свом пратећом опремом и алатима у складу са техничком документацијом, стандардима и условима за ову врсту радова Позицијом обухваћен комплетан рад, опрема, алати и спојни материјали потребни за уградњу фазонских комада у складу са графичком документацијом, доказницама радова и техничким условима за извођење радова. Фазонски комади треба да буду у складу са стандардом: SRPS 12201 Класа фазонских комада (PE100 SDR17 PN10 (осим кад је код елемента написано другачије). Обрачун по комаду.
| лук 90° DN50 | ком | 2
| лук 90° DN90 | ком | 1
| лук 90° DN110 | ком | 1
| лук 90° DN125 | ком | 1
| лук 90° DN160 | ком | 2
| лук 90° DN315 | ком | 2
| туљак са прирубницом PN10 DN63/50 | ком | 4
| туљак са прирубницом PN10 DN90/80 | ком | 2
| туљак са прирубницом PN10 DN110/100 | ком | 2
| туљак са прирубницом PN10 DN125/125 | ком | 2
| туљак са прирубницом PN10 DN160/150 | ком | 2
| туљак са прирубницом PN10 DN315/300 | ком | 4
7 | Поцинковани фазонски комади: Набавку, транспорт и уградњу поцинкованих фазонских комада са свом пратећом опремом и алатима у складу са техничком документацијом, стандардима и условима за ову врсту радова. Обрачун по комаду.
| Поцинковани дупли нипл 1" | ком | 5
8 | Шибер вентил Набавку, транспорт и уградњу шибер вентила са свом пратећом опремом и алатима у складу са техничком документацијом, стандардима и условима за ову врсту радова. Обрачун по комаду.
| DN 1/2" | ком | 5
9 | Мерач нивоа воде у резервоарима Позиција обухвата: Набавку, транспорт и уградњу мерача нивоа воде у резервоарима са свом пратећом опремом и алатима у складу са техничком документацијом, стандардима и условима за ову врсту радова. Мерач нивоа воде мора да садржи: - Мерење се врши на бази хидростатичког притиска. - Уградња сонде у резервоар, одозго на каблу. - Са интегрисаном пренапонском заштитом. - Механичка заштита IP68, херметички заптивено. - Опсег мерења: мин 600мбар (6м H2O). - Класа тачности 0.2% подешеног опсега. - Сигнални кабл дужине 60m - Температурни опсег медијума: -10 до +70°C - Сертификат за пијаћу воду. Цена обухвата све припремне и завршне радове на монтажи мерача, као и сам носач мерача. Обрачун по комаду. | ком | 4
VIII | МОНТЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО:
IX | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
1 | Уградња хидроизолације на зидове шахта. Позиција обухвата: Набавка, транспорт, унутрашњи транспорт до 20 m и уградња хидроизолационог материјала на зидове и подове и горњу плочу шахта са премазивањем у три слоја зидова и дна коморе шахта хидроизолацијским материјалом (пенетрат). У цену урачунати и све припреме површина које претходе наношењу хидроизолације (равнање површина, чишћење...). У свему према графичким цртежима, стандарднима и општим техничким условима за ову врсту радова. Обрачун по m2. | m2 | 140.28
2 | Заптивање отвора око цеви. Позиција обухвата: Набавку, транспорт, унутрашњи транспорт до 20 м и уградњу материјала у отворе у бетону. Попуњавање отвора око пролаза цеви кроз зидове шахта се врши еластичним хидроизолационим материјалом, за зид дебљине 20 cm. У свему према графичким цртежима, техничким условима и стандардима за ову врсту радова. Обрачун по комаду.
| DN50 | ком | 2
| DN65 | ком | 2
| DN80 | ком | 3
| DN100 | ком | 4
| DN125 | ком | 3
| DN150 | ком | 3
| DN300 | ком | 6
IX | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО:
X | ЗАВРШНИ РАДОВИ
1 | Црпљење и испумпавање атмосферских и подземних вода у ископнoj јами. Позиција обухвата: Набавка, транспорт, монтажа и демонтажа опреме и материјала за снижавање нивоа подземних вода у оквиру рова и темељних јама. Истражни радови на дефинисању физичких и механичких својстава тла и коефицијената филтрације. Израда техничких решења са детаљима за снижавање нивоа подземне воде. Постављање опреме и црпљење воде на начин да се радови одвијају без присуства воде током изградње. У свему према стандардима и условима за ову врсту радова. Ценом је обрачунат комплетан рад и утрошак енергије током црпљења воде. Обрачун паушално | пауш. | 1
2 | Проба на притисак свих изведених инсталација. Позиција обухвата испитивање на притисак свих новоизведених инсталација у складу са општим техничким условима и правилима струке. Обрачун паушално | пауш. | 1
3 | Испирање и дезинфекција свих изведених инсталација. Позиција обухвата испирање и дезинфекцију свих новоизведених инсталација у складу са општим техничким условима и правилима струке. Обрачун паушално | пауш. | 1
4 | Чишћење градилишта По завршетку радова, земљиште на коме се налазило градилиште, односно на коме су извођени радови као и изведене радове треба оставити у чистом и уредном стању према упутствима надзорног органа. Позиција обухвата: -Уклањање са градилишта свог преосталог материјала, грађевинске механизације, опреме и привремених објеката за потребе грађења. -Довођење у првобитно стање површина на којима су извођени радови, или у стање које одобри надзорни орган. Обрачун паушално | пауш. | 1
X | ЗАВРШНИ РАДОВИ УКУПНО:
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
I | ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
II | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
III | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
IV | ТЕСАРСКИ РАДОВИ
V | АРМИРАЧКИ РАДОВИ
VI | БЕТОНСКИ РАДОВИ
VII | ЗИДАРСКИ РАДОВИ
VIII | МОНТЕРСКИ РАДОВИ
IX | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
X | ЗАВРШНИ РАДОВИ
У К У П Н О (дин):

## A2 EE radovi Boljevac
А2. ПРЕДМЕР и ПРЕДРАЧУН РАДОВА - Мерна Места и SCADA - Електро део
Позиција | Опис радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно динара
I | НАПАЈАЊЕ ОБЈЕКТА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ - СПОЉНИ КАБЛОВСКИ ДОВОД И РАЗВОД 1kV
I.a. | ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО
1 | Ископ рупе за темељ стуба Ископ рупе димензија 1,0x1,0х1,0 у земљшту II и III кат. са поновним затрпавањем у слојевима након бетонирања и довођењем површине у првобитно стање Намена: за стуб соларног панела Тачне дужине утврдити на лицу места Обрачун по комаду. | ком | 2
2 | Бетонски темељ за стуб Израда бетонског темеља за стуб соларног панела, димензије 0.65х0.65х0.80м. Обрачун по комплету | комплет | 2
3 | Бетонски стуб Испорука и постављање стуба за соларни панел, висине 3,6м, кутијасти профил 100х100х4мм, са завршетком Ø 60мм, комплет са анкер плочом Обрачун по комаду. | ком | 2
4 | Пластичне цеви за каблове Испорука и постављање пластичних цеви Ø50 за каблове. Обрачун по m1. | m1 | 2
5 | Ископ кабловског рова Ископ кабловског рова димензија 0,5x0,8 (L=200m) у земљшту II и III кат. са поновним затрпавањем у слојевима од по 15-20 cm и довођењем површине у првобитно стање. Намена: за напојни кабал УМО-MM.5-6, 7-8, 9, 10 и11 Тачне дужине утврдити на лицу места Обрачун по m1. | m1 | 201
6 | Ископ кабловског рова Ископ кабловског рова димензија 0,5x0,8 (L=200m) у земљшту II и III кат. са поновним затрпавањем у слојевима од по 15-20 cm и довођењем површине у првобитно стање. Намена: за уземљење - FeZn траку Тачне дужине утврдити на лицу места. Обрачун по m1. | m1 | 220
7 | Песак Испорука и разастирање песка, или ситнозрнасте земље и то у слојевима 10 cm испод и изнад кабла Обрачун по m2. | m2 | 20
8 | "ГАЛ" штитници Испорука и постављање пластичних "ГАЛ" штитника изнад кабла Обрачун по комаду. | ком | 200
9 | Пластична упозоравајућа трака Испорука и постављање пластичне упозоравајуће траке на 0,5м изнад кабла. Обрачун по m1. | m1 | 5
I.a | ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО - НАПАЈАЊЕ ОБЈЕКТА ЕЛЕКТРИЧНО М ЕНЕРГИЈОМ УКУПНО:
I.b | ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ ДЕО
1 | Кабал X00/0-A 2x16mm², 1kV Намена кабла: напајање ИМО-1, за (ММ.5-6 7-8, ММ.9, ММ.10 и ММ.11) Позиција обухвата: Набавку, испоруку и постављање кабла највећим делом са стуба НН мреже до полиестерских ормана мерних места ИМО-1 уз израду потребних веза (на прикључним местима) у свему у складу са важећим законима, српским законима, стандардима и прописима, за ову врсту радова. Тачне дужине утврдити на лицу места Обрачун по m1. | m1 | 32
2 | Кабал за напајање разводног ормана (+УМО) за сва мерна места Полажу се и повезују следећи типови каблова: Кабал типа ПП00-Y 3x2,5mm²,1kV Позиција обухвата: Набавку, испоруку и постављање кабла из ормана мерног места (+ИММ), а који се полаже највећим делом кроз ров (95%), и мањим делом по зиду шахта уз израду потребних веза (на прикључним местима) у свему у складу са важећим законима, српским законима, стандардима и прописима, за ову врсту радова. Тачне дужине утврдити на лицу места Обрачун по m1. | m1 | 220
3 | Траке FeZn 25x4 mm Позиција обухвата: Набавку, испоруку и полагање траке у бећ ископан ров са повезивањем сонди и повезивањем на темељни уземљивач новоформираних шахти или постојећих објеката и са заштитном шином у (+УМО) орману у свему у складу са важећим законима, српским законима, стандардима и прописима, за ову врсту радова. Тачне дужине утврдити на лицу места. Обрачун по m1. | m1 | 220
4 | Испорука и уградња ситног неспесифицираног материјала (папучице, ознаке, везице, укрсни комади, завртњеви, навртке, подлошке...) потребног за комплетирање опреме и радова, као и за довођење у првобитно стање дела осталих радова оштећених током извођења инсталација из ове позиције. Обрачун паушално. | пауш. | 1
I.b | ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ ДЕО - НАПАЈАЊЕ ОБЈЕКТА ЕЛЕКТРИЧНО М ЕНЕРГИЈОМ УКУПНО:
I | НАПАЈАЊЕ ОБЈЕКТА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ УКУПНО:
II | РАЗВОДНИ ОРМАНИ
1 | Издвојени мерни орман означеног на цртежу са ИМО-1 израђеног од полиестера, за монтажу на стуб степен механичке ИП 66, са вратима и бравицом димензија према уграђеној опреми, комплет електричарски завршен. За мерна места ММ5-6 и ММ7-8, ММ9, ММ10, ММ11 Орман се састоји од три функционално одвојена поља и то: Поље 1: простор са лимитаторима Поље 2: мерни простор - мерење електричне енергије бројила Поље 3: разводни простор У орман ИМО се уграђује следећа главна опрема: Пољe 1: - 1 ком. Лимитатори C 1x16A Пољe 2: - 1 ком. монофазно електрично бројило класе тачности 2, 10-60A 230V, Поље 3: - 4 ком. стезаљке VS 25mm², - 1 ком Cu шина са изолаторима за "N", - 1 ком. Cu шина са изолаторима за "PE", - 1 ком. ЗУДС 25/0,5А 2П.
| Позиција обухвата: Испорука и монтажа ормана на предвиђено место, комплет орман ишемиран и испитан, са свим потребним повезивањем и испитивањем комплет орман ишемиран и испитан у свему у складу са важећим законима, српским зконима, стандардима и прописима, за ову врсту радова. Обрачун по комаду. | ком | 4
2 | Орман мерног места означеног на цртежу са РО-СОЛ израђеног од полиестера, за монтажу на зид степен механичке ИП 66, са вратима и бравицом димензија према уграђеној опреми, комплет електричарски завршен. За сва мерна места. У орман РО-СОЛ се уграђује следећа главна опрема: - 1 ком. Главна преклопка, двополна, двоположајна, 20А - 1 ком. Соларни регулатор пуњења, 30А/100V, ФН страна 12V/440W - 1 ком. Соларни синусни инвертер, 800VА, - 1 ком. ДЦ/ПВ пренапонска заштита, - 1 ком. гПВ осигурач двополни, 12А, - 1 ком. ДЦ аутоматски осигурач двополни, 6А - 1 ком. ГЕЛ акумулатор 120Аh/12V, - 1 ком. ZUDS 16/0,3A, 2P, - 1 ком. аутоматски осигурач C 16A, 1П, - 1 ком. аутоматски осигурач C 10A, 1П, - 12 ком. стезаљке VS 4mm², - 1 ком Cu шина са изолаторима за "N", - 1 ком. Cu шина са изолаторима за "PE".
| Позиција обухвата: Испорука и монтажа ормана на предвиђено место, комплет орман ишемиран и испитан, са свим потребним повезивањем и испитивањем комплет орман ишемиран и испитан у свему у складу са важећим законима, српским зконима, стандардима и прописима, за ову врсту радова. Обрачун по комаду. | ком | 3
3 | Испорука и уградња ситног неспесифицираног материјала (П/Ф проводници, папучице, ознаке, везице, укрсни комади, завртњеви, навртке, подлошке...) потребног за комплетирање опреме и радова, као и за довођење у првобитно стање дела осталих радова оштећених током извођења инсталација из ове позиције. Обрачун паушално. | пауш. | 1
II | РАЗВОДНИ ОРМАН УКУПНО:
III | СОЛАРНИ ПАНЕЛ И ПРАТЕЋА ОПРЕМА
1 | Соларни панел LX430M, 430Wp Luxor Позиција обухвата: Набавку и испоруку потребног материјала, монтажа и повезивање у свему у складу са важећим законима, српским законима, стандардима и прописима, за ову врсту радова. Обрачун по комаду. | ком | 2
2 | Сет каблова Позиција обухвата: Набавку и испоруку потребног материјала, монтажа и повезивање у свему у складу са важећим законима, српским законима, стандардима и прописима, за ову врсту радова. Обрачун по комплету. | комплет | 2
3 | Носач соларног панела са покретним зглобом Позиција обухвата: Набавку и испоруку потребног материјала, монтажа и повезивање у свему у складу са важећим законима, српским законима, стандардима и прописима, за ову врсту радова. Обрачун по комплету. | комплет | 2
4 | Носач ормана РО-СОЛ Позиција обухвата: Набавку и испоруку потребног материјала, монтажа и повезивање у свему у складу са важећим законима, српским законима, стандардима и прописима, за ову врсту радова. Обрачун по комплету. | комплет | 2
5 | Испорука и уградња ситног неспесифицираног материјала (П/Ф проводници, папучице, ознаке, везице, укрсни комади, завртњеви, навртке, подлошке...) потребног за комплетирање опреме и радова, као и за довођење у првобитно стање дела осталих радова оштећених током извођења инсталација из ове позиције. Обрачун паушално. | пауш. | 1
III | СОЛАРНИ ПАНЕЛ И ПРАТЕЋА ОПРЕМА УКУПНО:
IV | СИСТЕМ ИЗЈЕДНАЧАВАЊА ПОТЕНЦИЈАЛА
1 | Шина за изједначавање потецијала. Повезивање се СИП-а проводником типа P/F-Y постављеним по зиду. Постављају се следећи заштитни водови: 16мм² Позиција обухвата: Набавку и испоруку потребног материјала, монтажа и повезивање СИП-а са темељним уземљивачем, у свему у складу са важећим законима, српским законима, стандардима и прописима, за ову врсту радова. Обрачун по комплету. | комплет | 7
2 | Шина за изједначавање потецијала. Повезивање се изводи проводником типа P/F-Y постављеним по зиду. Постављају се следећи заштитни водови: 6мм² Позиција обухвата: Набавку и испоруку потребног материјала, монтажа и повезивање свих металних делова осталих инсталација као што су цеви водовода, и прикључна опрема, мерна опрема и осталих металних маса које у случају грешке могу доћи под напон, у свему у складу са важећим законима, српским законима, стандардима и прописима, за ову врсту радова. Обрачун по m1. | m1 | 70
3 | Испорука и уградња ситног неспесифицираног материјала (папучица, ознака, везица, клема, обијмице, типлова, завртњева, навртке, подлошке...) потребног за комплетирање опреме и радова, као и за довођење у првобитно стање дела осталих радова оштећених током извођења инсталација из ове позиције. Обрачун паушално. | пауш. | 1
IV | СИСТЕМ ИЗЈЕДНАЧАВАЊА ПОТЕНЦИЈАЛА УКУПНО:
V | ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА
1 | Полагање траке FeZn 25x4mm Позиција обухвата: Набавку и испоруку потребног материјала, израду уземљења основног уземљивача објекта у темељ објекта, Положену траку варењем спојити са арматуром на свака 3м. Спојеве антикорозивно заштити. у свему у складу са важећим законима, српским законима, стандардима и прописима, за ову врсту радова. Обрачун по m1. | m1 | 300
2 | Постављање сонде Фе/Зн Ø2" дужине 3m, комада 3 Позиција обухвата: Набавку и испоруку потребног материјала (комплет од три сонде), за израду допунског уземљења и повезивање са основним уземљивачем постојећег објекта или темељним уземљивачем новоформираног објекта (шахта). Испод базе цеви траку варењем спојити или поставити одоварајући прелазни комад стезаља за цев. Повезати сонде у правилан једнакостранични троугао страница 6m, FeZn траком 25х4 mm (која је обухваћена позицијом 1.2.4). Спојеве антикорозивно заштити. у свему у складу са важећим законима, српским законима, стандардима и прописима, за ову врсту радова. Обрачун по комплету. | комплет | 11
V | ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА УКУПНО:
VI | ИСПИТИВАЊЕ ИЗВЕДЕНИХ ИНСТАЛАЦИЈА
1 | Испитивање изведених електроенергетских инсталације, мерење отпора петље кратког споја, галванске непрекидности заштитног проводника, отпора изолованости инсталације. Обрачун паушално. | пауш. | 1
2 | Испитивање изведених инсталација уземљења са издавањем атеста од стране овлашћене институције. Обрачун паушално. | пауш. | 1
3 | Напонско испитивање Н.Н. каблова са давањем атеста. Обрачун паушално. | пауш. | 1
4 | Геодетско снимање трасе положених Н.Н. Каблова. Обрачун паушално. | пауш. | 1
VI | ИСПИТИВАЊЕ ИЗВЕДЕНИХ ИНСТАЛАЦИЈА УКУПНО:
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
I | НАПАЈАЊЕ ОБЈЕКТА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ - СПОЉНИ КАБЛОВСКИ ДОВОД И РАЗВОД 1kV -
II | РАЗВОДНИ ОРМАНИ
III | СОЛАРНИ ПАНЕЛ И ПРАТЕЋА ОПРЕМА
IV | СИСТЕМ ИЗЈЕДНАЧАВАЊА ПОТЕНЦИЈАЛА
V | ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА
VI | ИСПИТИВАЊЕ ИЗВЕДЕНИХ ИНСТАЛАЦИЈА
У К У П Н О (дин):

## B1Glavni dovodni ceov. Boljevac
Б1. ПРЕДМЕР и ПРЕДРАЧУН РАДОВА - Реконструкција Главног цевовода Бољевац
Позиција | Опис радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно динара
I | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
1 | Формирање градилишта и саобраћајне сигнализације Позиција обухвата: - Отварање градилишта, пренос механизације, опреме, алата и материјала, формирање градилишних платоа и објеката за смештај радника, формирање магацинског простора за смештај опреме и материјала који се уграђују на градилишту. - Постављање заштитне ограде око градилишта и обезбеђење траса укрштања градилишта са друмским и пешачким саобраћајницама, као и остале радове којима се онемогућава приступ на градилиште неовлашћеним лицима. - Обезбеђење хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације за возила и пешаке, њено одржавање, као и додатно осигурање недостајућим саобраћајним знацима због извођења радова. - Израду елабората привремене саобраћајне сигнализације и опреме Обрачунава се за цело подручје извођења радова обухваћено овим пројектомОбрачун по комплету. | комплет | 1
2 | Геодетско снимање и обележавање Позиција обухвата: Обележавање трасе цевовода и осигурање белега изван трасе цевоводa. Обележавање извршити на свим местима вертикалног и хоритонталног прелома трасе. Позиција обухвата и праћење нивелете и трасе цевовода у току грађења, према координатама и котама датим у пројекту. По завршатку радова уклонити све ознаке. Обрачун по m1.
| укупна дужина: | m1 | 8087
3 | Идентификација, заштита и шлицовање постојећих инсталација Пре почетка радова Извршити шлицовање односно идентификацију, обележавање и откопавање свих постојећих подземних инсталација и сачинити записник постојећег стања. Локацију шлицева одредити након детаљног упознавања са изводом из Катастра водода. При извођењу радова извршити прописну заштиту постојећих подземних инсталација од оштећења. Пре почетка свих радова у сарадњи са надлежним институцијама утврдити дубине и ситуационе позиције свих подземних инсталација дуж трасе, те означити њихове трасе на терену. Потребно је обавестити сваку надлежну организацију и затражити њихово присуство на терену за тачно дефинисање свих постојећих инсталација на целој траси цевовода, обавеза власника постојећих инсталација да према динамици радова, а на захтев извођача изађу на терен ради утврђивања наведених података свих постојећих инсталација те их прописно и видљиво означити.
| Свака детектована позиција постојећих инсталација и потврђена од стране свих власника постојећих инсталација мора се записнички оверити и уписати у грађевинску књигу. Током извођења радова пратити да не дође до њиховог оштећења. L=20 % укупне трасе. Обрачун по m' трасе. | m1 | 1617
4 | Рашчишћавање терена, уклањање шибља, корова и сечење стабала на траси цевовода: Раскрчивање терена по траси цевовода у ширини од 2 m мерено од осовине цевовода, на делу трасе где цевовод пролази испод зелених површина. Позиција обухвата сечење дрвећа, шибља, грања и осталог растиња, вађење корења, чишћење, утовар, одвоз и истовар свог отпадног материјала на депонију или локацију коју буде одредио надлежни орган, а која је удаљена око 20km од трасе. Обрачун по m' трасе. | m1 | 1246.1
5 | Рушење и поправка коловозних конструкција и осталих врста тла: На делу трасе где се ров налази у коловозној конструкцији или у тротоару извршити рушење (сечење) свих слојева коловозне конструкције, односно тротоара. По завршеним радовима на затрпавању рова извршити израду коловозне конструкције, односно тротоара (довођење у претходно стање). На делу трасе где се налази хумус, извршити његово измештање, и након завршених радова, вратити хумус у постојеће стање. На делу трасе где се налази земља или било који други затечени материјал, после обављених радова све вратити у првобитно постојеће стање. У коловозним конструкцијама где постоје ивичњаци, исте порушити и поново уградити. Укључена је израда привремених пешачких и колских прелаза. У јединичну цену је урачуната сва потребна механизација, опрема и рад, унутрашњи и спољни транспорт до 5 km и истовар на депонију. Обрачун по m2. | m2 | 90
Асфалтна површина
| асфалт AB11 у ширини од 2,5 m, односно по 1,25 m од осе на леву и десну страну дебљине d=5 cm А=7,26*2,5=18,14 | m2 | 18.1
| носећи слој асфалт BNS22 у ширини рова дебљине d=7 cm А=7,26*1,0 | m2 | 7.3
| дробљени камен 0-31.5 mm d=15 cm у ширини рова А=7,26*1,0 | m2 | 7.3
| дробљени камен 0-63 mm d=20 cm у ширини рова А=7,26*1,0 | m2 | 7.3
Постојеће тло (не укључујући асфалт)
| Травната површина d= d=20 cm А=1354,70*1,0=1354,70 | m2 | 1355
| Земљана површина - путеви, d=20 cm А=313,066*1,0=313,07 | m2 | 313
| Земљана површине - банкине d=20cm А=639,49*1,0=639,49 | m2 | 640
| Макадам или камена површина d=20 cm А= 5.491,71*1,0=5491,71 | m2 | 5492
I | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ УКУПНО:
II | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
1 | Комбиновани машински и ручни ископ рова за цевовод спољашњег пречника Ø400, Ø280, Ø225 у земљишту II, III, VI, VII и VII категорије. Ископ извршити према котама датим у подужном профилу и детаљима из пројекта. Ручни ископ вршити на местима укрштања са постојећим инсталацијама и пропустима. Предвиђен је ископ рова правоугаоног попречног пресека. За дубине рова веће од 1,0 m предвидети подграду. Ископану земљу одбацити на минимум 1,0 m од ивице рова и то само на једну страну. Приликом ископа неопходно је присуство стручног лица из надлежних комуналних предузећа ради утврђивања тачних положаја постојећих инсталација. У цену је урачунато и црпљење подземне или атмосферске воде из рова по потреби. Обрачун по m3 ископаног материјала са одбацивањем. Количине према доказници. Ширина рова B = 1,0 m Обрачун по m3.
| у II и III категорији 20 % укупног ископа: | m3 | 2627.8
| у VI, VII и VIII категорији 80% укупног ископа: | m3 | 10511.3
2 | Ручно докопавање - проширење рова колектора за израду почетне радне јаме за утискивање као и за постављање шахтова у материјалу II, III, VI, VII и VII категорије и, по потреби, подграђивањем и снижавањем нивоа подземне воде црпљењем у случају појаве подземне воде или рада у кишном периоду. Обрачун по m3. | m3 | 81.9
3 | Машинско планирање дна рова 80% Позиција обухвата: Машинско планирање дна рова погодном механизацијом са тачношћу ±5 цм. У складу са графичком документацијом, доказницама радова и техничким условима за извођење радова. Обрачун по m2. | m2 | 7991.5
4 | Набавка, транспорт и уградња песка и то: - пре полагања цеви, песак разасути по испланираном дну рова у слоју од 10 cm, по целој ширини и дужини рова. - након полагања, спајања и испитивања цевовода, песком насути цевовод у целој ширини и дужини рова у слоју од 10 cm изнад темена цеви. Приликом уградње потребно је вршити правилно набијање песка, како то прописује произвођач цеви, да не би дошло до оштећења цевовода. Обрачун по m3. | m3 | 3781
5 | Затрпавање рова цевовoда земљом из ископа, уз прописно набијање у слојевима од по 20 cm. Позиција обухвата утовар на привременом одлагалишту и локални транспорт до места уградње, по потреби. Обрачун по m3 уграђеног материјала из ископа. | m3 | 75.2
6 | Затрпавање радне јаме пробраним материјалом из ископа. Уградња се врши уз машинско набијање у слојевима од по 30 cm. Обрачун по m3. | m3 | 1641.8
7 | Затрпавање рова шљунком природне гранулације на делу трасе где иста пролази испод асфалтираних или макадамских путева, насутих и пољских путева, у банкини асфалтних путева као и свим деловима трасе где је категорија земљишта VI, VII и VIII. Уградња се врши уз машинско набијање у слојевима од по 30cm. Обрачун по m3. | m3 | 6722.6
8 | Одвоз вишка ископаног материјала до депоније (како то одреди надзорни орган у договору са инвеститором) на удаљености око 10 km. У цену улази утовар, транспорт, истовар и планирање депоније. Обрачун по m3. | m3 | 11504
9 | Подграђивање рова. Подграђивање рова извршити тако да се осигура несметан рад и сигурност радника и самог ископа. При томе применити све потребне мере по прописима ХТЗ-а за ову врсту радова. У цену улази набавка, транспорт, обрада потребне грађе, монтажа и демонтажа са свим утрошцима материјала и радне снаге. Обрачун по m2. | m2 | 32675.2
II | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ УКУПНО:
III | МОНТАЖНИ РАДОВИ
1 | Набавка, транспорт и монтажа полиетиленских цеви PE100 у котуру Позиција обухвата: Набавка, транспорт и монтажа полиетиленских цеви PE100 у котуру за називни притисак 10 бара. Приликом затрпавања цеви, места на којима се налазе спојеви оставити отворена све док се не изврши потребно хидрауличко испитивање цевовода. Јединичном ценом је обухваћена набавка, транспорт, привремено складиштење, развоз дуж трасе рова, спуштање у ров, монтажа ПЕ цеви, у свему према котама из подужног профила и приложеним техничким условима за ову врсту радова, заваривање, контрола варова. У јединичну цену су такође урачунати и сав рад и материјал на разношењу дуж рова, спуштање у ров монтажа као и сва приручна средства и алати који се у ту сврху користе. Обрачун по m1.
| Ø400/353, NP10 bara | m1 | 7900
| Ø280/246,8, NP10 bara | m1 | 135
| Ø225/208,6, NP6 bara | m1 | 35
2 | Набавка, транспорт и уградња челичне заштитне цеви пречника Æ558,8/12,5 mm, испод државног пута утискивањем. У цену су урачунати сви потребни радови и опрема за утискивање цеви . Обрачун по m1. | m1 | 40
3 | Набавка, транспорт и уградња челичне заштитне цеви пречника Æ558,8/12,5 mm, испод водотока. Цевовод се полаже у ров ширине 1,5 m. У цену су урачунати сви потребни радови и опрема. Обрачун по m1.
| Надземни хидрант DN80 | m1 | 32
4 | Набавка, транспорт и замена вентила Ø 300 mm на постојећој доводној цеви у резервоар "Бољевац" са регулационим вентилом. У цену је урачунат сав материјал потребан за уградњу. Обрачун по комаду. | ком | 1
5 | Набавка, транспорт и уградња угаоног вентила са пловком Ø 300 mm на постојећу доводну цев у резервоар "Бољевац". У цену је урачунат сав материјал потребан за уградњу. Обрачун по комаду. | ком | 1
III | МОНТАЖНИ РАДОВИ УКУПНО:
IV | БЕТОНСКИ РАДОВИ
1 | Уграђивање бетона С12/15 за ослонац машине за утискивање. Обрачун по m3. | m3 | 2.7
2 | Израда осигурача цевовода од неармираног бетона С16/20 на траси цевовода према детаљима из пројекта. Обрачун по комаду. | ком | 11
3 | Израда анкер блокова и бетонске облоге од неармираног бетона С16/20 на траси цевовода према детаљима из пројекта. Обрачун по комаду. | ком | 76
IV | БЕТОНСКИ РАДОВИ УКУПНО:
V | РАЗНИ РАДОВИ
1 | Испитивање цевовода на пробни притисак, по завршеној монтажи и делимичном затрпавању колектора (спојеви остају откривени), према техничким условима. О завршеном испитивању направити записник, који мора бити оверен од стране, надзорног органа, представника инвеститора и извођача. Обрачун по m1. | m1 | 8087
2 | Испирање и дезинфекција цевовода, пре пуштања у погон. Обрачун по m1. | m1 | 8087
3 | Геодетско снимање извршених радова на цевоводу. Извођач је дужан да снимљено стање пренесе на ситуацију, а све измене и допуне у односу на пројектовано стање унесе у подужни профил. Извршити геодетско снимање незатрпанe цеви, уз одређивање кота горње ивице цеви и картирање ради наношења у катастар подземних инсталација. Овај елаборат сачинити у 6 примерака, који мора бити потписан од извођача и надзорног органа и као такав предати инвеститору. Обрачун по m1. | m1 | 8087
V | РАЗНИ РАДОВИ УКУПНО:
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
I | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
II | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
III | МОНТАЖНИ РАДОВИ
IV | БЕТОНСКИ РАДОВИ
V | РАЗНИ РАДОВИ
У К У П Н О (дин):

## B2Objekti na trasi cevov. Bolje
Б2. ПРЕДМЕР и ПРЕДРАЧУН РАДОВА - Реконструкција Објеката на траси главног цеводовда - ШАХТОВИ: Ш-0, Ш-1, Ш-2, Ш-3, Ш4, Ш-6.1, Ш-6.2, Ш-6.3, Ш-6.4, Ш-6.5 И Ш-6.6
Позиција | Опис радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно динара
I | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
1 | Обележавање свих потребних елемената за постављање шахтова на траси цевовода и осигурање белега ради геодетске контроле положаја поменутих објеката. Обрачун по комлету. | комплет | 11
I | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ УКУПНО:
II | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
1 | Проширење рова комбинованим ископом на локацији шахтова. Дно ископа је правоугаоног попречног пресека и зависи од димензија објекта. Позиција такође обухвата одбацивање ископаног материјала на 1,0 m oд ивице ископа. Обрачун по m3 ископаног материјала са одбацивањем.
| Шахт Ш-0: (2,2-1,0)*3,1*(4,3+0,15)+1,0*3,1*(4,3+0,15-2,65) | m3 | 19.4
| Шахт Ш-1: (3,0-1,0)*2,4*(3,6+0,15)+1,0*2,4*(3,9+0,15-2,75) | m3 | 21.1
| Шахт Ш-2: (2,2-1,0)*3,1*(4,3+0,15)+1,0*3,1*(4,3+0,15-3,43) | m3 | 17
| Шахт Ш-3: (2-1,0)*2*(3,4+0,15)+1,0*2,0*(3,4+0,15-2,81) | m3 | 8.5
| Шахт Ш-4: (2-1,0)*2*(3,4+0,15)+1,0*2*(3,4+0,15-2,86) | m3 | 8.6
| Шахтови од Ш-6.1 до Ш-6.6: 6*((2-1,0)*2*(2,15+0,15)+1,0*2*(2,15+0,15-1,3) | m3 | 39.6
2 | Ручни ископ на локацији испусне главе. Обрачун по m3. | m3 | 0.7
3 | Планирање дна ископа за шахтове и друге објекте на траси цевовода према пројектованој нивелети са тачношћу ±2 cm. Прекопана места се морају насути и набити. Обрачун по m2. | m2 | 50
4 | Набавка, транспорт и уградња шљунка природне гранулације испод шахтова. Дебљина слоја је око 15 cm. Обавезно прописно набијање шљунка. Обрачун по m3. | m3 | 7.5
5 | Израда шљунчане подлоге d=10 cm испод испусне главе. као подлога за калдрмисање локације излива. У цену је урачунато: набавка, транспорт, разастирање и набијање шљунка. Обрачун по m3. | m3 | 1
6 | Одвоз вишка ископаног материјала до депоније (како то одреди надзорни орган у договору са инвеститором) до 20 km. У цену улази утовар, транспорт, истовар и планирање депоније. Обрачун по m3. | m3 | 95.4
7 | Калдрмисање канала око изливне главе преко претходно постављене шљунчане подлоге. Калдрма је од ломљеног камена у цементном малтеру 1:3. У цену је урачунато: набавка, транспорт, изградња. Обрачун по m2. | m2 | 8
II | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ УКУПНО:
III | БЕТОНСКИ РАДОВИ
1 | Израда ослонаца за цеви у шахтовима од неармираног бетона С16/20. Справљење, уграђивање и негу бетона извршити према техничким условима за ову врсту радова. Обрачун по комаду. | ком | 11
2 | Израда доње плоче шахта на цевоводу од водонепропусног армираног бетона С25/30, V2. Доња плоча је дебљине 20cm. Справљење, уграђивање и негу бетона извршити према техничким условима за ову врсту радова. Обрачун по m3.
| Шахт Ш-0: (2,0*2,0)*0,2 | m3 | 0.8
| Шахт Ш-1: (3,0*2.4)*0,2 | m3 | 1.4
| Шахт Ш-2: (2,2*3,1)*0,2 | m3 | 1.4
| Шахт Ш-3: (2,0*2,0)*0,2 | m3 | 0.8
| Шахт Ш-4: (2,0*2,0)*0,2 | m3 | 0.8
| Шахтови од Ш-6.1 до Ш-6.6: (2,0*2)*0,2 | m3 | 4.8
3 | Израда зидова шахтова цевоводу од водонепропусног армираног бетона С25/30, V2. Зидови су дебљине 25cm. Справљење, уграђивање и негу бетона извршити према техничким условима за ову врсту радова. Обрачун по m3.
| Шахт Ш-0: (2,0*2,0-0,8*0,8)*0,2= | m3 | 0.7
| Шахт Ш-1: (3,0*2.4-0,8*0,8)*0,2= | m3 | 1.3
| Шахт Ш-2: (2,2*3,1-0,8*0,8)*0,2= | m3 | 1.2
| Шахт Ш-3: (2,0*2,0-0,8*0,8)*0,2= | m3 | 0.7
| Шахт Ш-4: (2,0*2,0-0,8*0,8)*0,2= | m3 | 0.7
| Шахтови од Ш-6.1 до Ш-6.6: 6* (2,0*2,0-0,8*0,8)*0,2= | m3 | 4
4 | Израда зидова шахтова на цевоводу од водонепропусног армираног бетона С25/30, V2. Зидови су дебљине 25cm. Справљење, уграђивање и негу бетона извршити према техничким условима за ову врсту радова. Обрачун по m3.
| Шахт Ш-0: (2,0*2,0-1,5*1,6)*2,9= | m3 | 4.6
| Шахт Ш-1: (3,0*2.4-2,6*2,0+2,0*0,2)*3,3= | m3 | 7.9
| Шахт Ш-2: (2,2*3,1-1,8*2,7)*4,0= | m3 | 7.8
| Шахт Ш-3: (2,0*2,0-1,5*1,6)*2,9= | m3 | 4.6
| Шахт Ш-4: (2,0*2,0-1,5*1,6)*2,9= | m3 | 4.6
| Шахтови од Ш-6.1 до Ш-6.6: 6* (2,0*2,0-1,6*1,6)*1,75= | m3 | 15.12
5 | Бетонирање изливне главе на месту где се поставља жабљи поклопац, набијеним бетоном С16/20.У свему према детаљу из пројекта. Обрачун по m3. | m3 | 0.9
III | БЕТОНСКИ РАДОВИ УКУПНО:
IV | АРМИРАЧКИ РАДОВИ
1 | Набавка и постављање арматуре. Арматуру очистити, исећи, савити и уградити према пројекту и статичким детаљима. Обрачун по kg.
Шахт Ш-0: 526,60+625,40 1,152.00 kg
Шахт Ш-1: 492,70+769,39 1,227.22 kg
Шахт Ш-2: 389,78+930,04 1,319.82 kg
Шахт Ш-3: 526,60+625,40 1,152.00 kg
Шахт Ш-4: 526,60+625,40 1,152.00 kg
Шахтови од Ш-6.1 до Ш-6.6: 6*(198,48+232,31) 2,584.68 kg
| Укупно kg арматуре. | kg | 8586.74
IV | АРМИРАЧКИ РАДОВИ УКУПНО:
V | МОНТЕРСКИ РАДОВИ
1 | Набавка, транспорт, истовар, привремено складиштење и уградња, фазонских комада и арматуре од ливеног гвожђа сa одговарајућим вијачним и заптивним материјалом. Сви комади: NP 10 bara, а унутрашњи пречници су дати у наставку. Обрачун пo комаду.
ШАХТ Ш-0
| Фланш адаптер Ø 355/350 mm | ком | 2
| FF комад Ø350, L=600mm | ком | 3
| Регулациони вентил Ø350 | ком | 1
| MDDА Ø350 | ком | 1
| FFR Ø400/355 HDPE PE100 | ком | 2
ШАХТ Ш-1
| Фланш адаптер Ø 355/350 mm | ком. | 2
| FF комад Ø350, L=800mm | ком. | 2
| Т комад, Ø350/200 | ком. | 1
| LS Ø200 | ком. | 1
| PZ Ø200 | ком. | 1
| PZ Ø350 | ком. | 1
| MDDА Ø350 | ком. | 1
| FF комад Ø200, L=300mm | ком. | 1
| FF комад Ø200, L=600mm | ком. | 1
| FFR Ø400/355 HDPE PE100 | ком. | 2
ШАХТ Ш-2
| Фланш адаптер Ø 355/350 mm | ком | 2
| Туљак са слободном прирубницом Ø225/200 | ком | 2
| FF комад Ø350, L=800mm | ком | 2
| Т комад, Ø350/200 | ком | 1
| LS Ø200 | ком | 1
| Универзална спојница тип Е2 Ø 350 mm (опсег 384-408 mm) | ком | 1
| PZ Ø350 | ком | 1
| MDDА Ø350 | ком | 1
| ŽP Ø200 | ком | 1
| FF комад Ø200, L=300mm | ком | 1
| FF комад Ø200, L=600mm | ком | 1
| Q 90 Ø350 | ком | 1
| FFR Ø400/355 HDPE PE100 | ком | 2
ШАХТ Ш-3
| Фланш адаптер Ø 355/350 mm | ком | 2
| FF комад Ø350, L=1000mm | ком | 2
| PZ Ø350 | ком | 1
| MDDА Ø350 | ком | 1
| FFR Ø400/355 HDPE PE100 | ком | 2
ШАХТ Ш-4
| Фланш адаптер Ø 355/350 mm | ком | 2
| FF комад Ø350, L=1000mm | ком | 2
| PZ Ø350 | ком | 1
| MDDА Ø350 | ком | 1
| FFR Ø400/355 HDPE PE100 | ком | 2
ШАХТОВИ ОД Ш-6.1 ДО Ш-6.6
| Фланш адаптер Ø 355/350 mm | ком | 12
| FF комад Ø350, L=800mm | ком | 12
| Т комад Ø350/100 | ком | 6
| Ваздушни вентил VV Ø100 | ком | 6
| PZ Ø100 | ком | 6
| FFR Ø400/355 HDPE PE100 | ком | 12
ЧВОР Т-53
| Фланш адаптер Ø 355/350 mm | ком | 1
| Q комад Ø350 mm | ком | 2
| FFR Ø400/355 HDPE PE100 | ком | 4
ЧВОР Т-318
| Редуцир FFR Ø350/250 mm | ком | 1
| Фланш адаптер Ø 355/350 mm | ком | 1
| Т комад Ø350/350 | ком | 1
| Туљак са слободном прирубницом Ø250/280 | ком | 1
| FFR Ø400/355 HDPE PE100 | ком | 2
ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ПРЕКИДНУ КОМОРУ ЧВОР Т-321
| Фланш адаптер Ø 355/350 mm | ком | 1
| Q комад Ø350 mm | ком | 1
| Редукција FFR Ø350/250 mm | ком | 1
| Спојница multijoint Ø250 mm | ком | 1
| Т комад Ø250/250 | ком | 1
| X комад Ø250 mm, слепа прирубница | ком | 1
| FFR Ø400/355 HDPE PE100 | ком | 1
ПРИКЉУЧЕЊЕ НА РЕЗЕРВОАР Т-330
| Туљак са слободном прирубницом Ø250/280 | ком | 1
| FFG Ø300 mm, l=1000 mm | ком | 2
| Спојница multijoint Ø300 mm | ком | 1
| Т комад Ø300/250 mm | ком | 1
| X комад Ø300 mm, слепа прирубница | ком | 2
ПРИКЉУЧAK ЗA БС МАЛИ ИЗВОР Т-329
| Туљак са слободном прирубницом Ø250/280 | ком | 1
| Слепа прирубница - X Ø80 mm | ком | 1
| Т комад Ø250/90 mm | ком | 1
ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КАПТАЖУ ЧВОР Т-1
| Фланш адаптер Ø 355/350 mm | ком | 1
| FFR Ø400/355 HDPE PE100 | ком | 1
| Спојница multijoint Ø250 mm | ком | 1
| Ексцентрична редукција Ø300/250, L=500mm | ком | 1
V | МОНТЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО:
VI | БРАВАРСКИ РАДОВИ
1 | Израда и монтажа пењалица од RA пречника 18 mm. Обрачун по комаду. | ком | 70
2 | Набавка, транспорт и монтажа квадратног поклопца са рамом 800x800 mm за уградњу у горњу плочу шахта. Обрачун по комаду. | ком | 10
3 | Израда и монтирање заштитне решетке на испусној глави од бетонског гвожђа GA Æ 16 mm. Решетка минизирана и офарбана. Обрачун по комаду. | ком | 1
VI | БРАВАРСКИ РАДОВИ УКУПНО:
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
I | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
II | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
III | БЕТОНСКИ РАДОВИ
IV | АРМИРАЧКИ РАДОВИ
V | МОНТАЖНИ РАДОВИ
VI | БРАВАРСКИ РАДОВИ
У К У П Н О (дин):

## B3 Prekidna komora Boljevac
Б3. ПРЕДМЕР и ПРЕДРАЧУН РАДОВА - Реконструкција Објеката на траси главног цеводовда - прекидна комора
Позиција | Опис радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно динара
I | ПРЕТХОДНИ И ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
1 | Обележавање локације за изградњу прекидне коморе са исколчавањем свих елемената и геодетским праћењем током извођења радова. Позиција обухвата и обележавање трасе везних цевовода и резервоара. Обрачун по m2. | m2 | 41
2 | Рашчишћавање терена на локацији прекидне коморе у зони санитарне заштитие, сечење шибља, грања, дрвећа и осталог растиња, чишћење и одвоз свог отпадног материјала на локацију коју буде одредио надлежни орган. Обрачун по m2. | m2 | 300
I | ПРЕТХОДНИ И ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
II | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
1 | Комбиновани машински и ручни ископ у земљишту VI категорије за уградњу подлоге за прекидну комору. Ископану земљу одвести на депонију. Позиција обухвата и обавезно подграђивање ископа, са, по потреби, снижавањем нивоа подземне воде црпењем у случају појаве подземне воде или рада у кишном периоду. Обрачун по m3. | m3 | 43
2 | Планирање дна ископа за уградњу подлоге за прекидне коморе са тачношћу +/- 2cm. Позиција обухвата и, по потреби, снижавање нивоа подземне воде црпењем у случају појаве подземне воде или рада у кишном периоду. Обрачун по m2. | m2 | 100
3 | Набавка, транспорт и уградња шљунка природне гранулације као подлоге за израду резервоара. Дебљина слоја је 30-50cm. Обрачун по m3. | m3 | 31
4 | Утовар, транспорт, одвоз и истовар вишка материјала из ископа до локације коју одреди надлежни орган. Обрачун по m3. | m3 | 37.6
II | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ УКУПНО:
III | ЗИДАРСКИ, БЕТОНСКИ РАДОВИ
1 | Израда бетонске плоче од водонепропусног армираног бетона С25/З0 V2 дебљине 30 cm за постављање прекидне коморе Позиција обухвата и сав потребан материјал, алат, рад и неговање бетона, као и потребну арматуру Позиција обухвата и, по потреби, снижавање нивоа подземне воде црпењем у случају појаве подземне воде или рада у кишном периоду. Обрачун по m3. | m3 | 9.5
2 | Израда подлоге од мршавог бетона марке С12/15, дебљине d=10 cm. Обрачун по m2. | m2 | 31.6
III | ЗИДАРСКИ, БЕТОНСКИ РАДОВИ УКУПНО:
IV | АРМИРАЧКИ РАДОВИ
1 | Набавка транспорт и уградња арматуре у темељну плочу. Обрачун по kg уграђене арматуре. Обрачун по kg. | kg | 1029
IV | АРМИРАЧКИ РАДОВИ УКУПНО:
V | МОНТЕРСКИ РАДОВИ
1 | Прекидна комора нема челично дно, челични зидови прекидне коморе (прстенови) се анкеришу за бетонску подлогу-темељ, а на дно прекидне коморе се поставља слој од геотекстила на који се наслања мембрана прекидне коморе, која практично служи као „балон“ у коме се складишти вода и истовремено обезбеђује водонепропусност. Позиција обухвата набавку, испоруку и монтажу геотекстила и хидоизолационе мембране од PES материјала који задовољава стандард DIN EN ISO 2076, с обзиром да је у директном контакту са пијаћом водом, мора да има карактеристике приказане у пројекту у прилогу 15.4 и да је испитана по стандарду AS/NZS 4020:2018. Позиција такође обухвата испоруку и монтажу елемената за довод, одвод и испуст воде (пљоснати затварач и ватрогасна спојница на испусту такође су укључени у цену) из резервоара и њихово повезивање на постојећи цевовод.
| Позиција обухвата и вентил са пловком, на врху доводног цевовода, који механичким путем затвара довод воде када је прекидна комора напуњена. Позиција обухвата и, по потреби, снижавање нивоа подземне воде црпењем у случају појаве подземне воде или рада у кишном периоду. Обрачун по комплету. | комплет | 1
2 | Набавка, транспорт и уградња термоизолационе минералне вуне дебљине 5 cm за заштиту HDPE цеви на месту прикључења за недземни део цевовода па до дубине од 80 cm изнад темена цеви. Обрачун по m'. | m1 | 8
V | МОНТЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО:
VI | РАЗНИ РАДОВИ
1 | Набавка, транспорт и уградња ливено-гвоздених пењалица за силазак у шахтове и каскаде, типа ДИН 1212. Пењалице антикорозивно заштитити са два основна премаза, обојити два пута масном бојом и лакирати. Обрачун по комаду. | ком | 20
2 | Испитивање цевовода на пробни притисак, по завршеној монтажи и делимичном затрпавању цевовода (спојеви остају откривени), према техничким условима. По завршеном испитивању направити записник, који мора бити оверен од стране, надзорног органа, представника инвеститора и извођача. Обрачун по m1. | m1 | 7.5
3 | Испитивање вододрживости резервоара. Испитивање спровести пре пуштања у погон. Вода се испушта на начин који одреди надлежни орган. Обрачун по m3. | m3 | 250
4 | Испирање и дезинфекција цевовода и прекидне коморе, пре пуштања у погон. Вода се испушта на начин који одреди надлежни орган. Обрачун по комплету. | комплет | 1
5 | Геодетско снимање извршених радова на цевоводу и резервоару. Извођач је дужан да снимљено стање пренесе на ситуацију, а све измене и допуне у односу на пројектовано стање и унесе у записник. Извршити геодетско снимање незатрпаног цевовода, резервоара и осталих објеката, уз картирање ради наношења у катастар. Овај елаборат сачинити у 6 примерака, који мора бити потписан од извођача и надзорног органа и као такав предати инвеститору. Обрачун по комплету. | комплет | 1
VI | РАЗНИ РАДОВИ УКУПНО:
VII | САНИТАРНА ЗАШТИТА - ЗАЈЕДНИЧКА ЗА ПРЕКИДНУ КОМОРУ И ЗАТВАРАЧНИЦУ (ШАХТ Ш-5)
1 | Рашчишћавање терена и обележавање правца ограде. Обрачун по m2. | m2 | 300
2 | Израда, транспорт и монтажа заштитне ограде око комплекса резервоара у свему према пројекту. Обрачун по m1. | m1 | 70
3 | Израда, транспорт и монтажа двокрилне улазне капије у свему према пројекту. Обрачун по комаду. | ком | 1
4 | Израда, транспорт и монтажа табле упозорења у свему према пројекту. Обрачун по комаду. | ком | 1
VII | САНИТАРНА ЗАШТИТА УКУПНО:
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
I | ПРЕТХОДНИ И ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
II | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
III | ЗИДАРСКИ, БЕТОНСКИ РАДОВИ
IV | АРМИРАЧКИ РАДОВИ
V | МОНТАЖНИ РАДОВИ
VI | РАЗНИ РАДОВИ
VII | САНИТАРНА ЗАШТИТА
У К У П Н О (дин):

## B4Zatvaracnica prekidne komore
Б4. ПРЕДМЕР и ПРЕДРАЧУН РАДОВА - Реконструкција Објеката на траси главног цеводовда - затварачница прекидне коморе
Позиција | Опис радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно динара
I | ПРЕТХОДНИ И ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
1 | Обележавање терена за објекат. Неопходно је обележити положај објекта поставqаwем и осигурањем фиксне тачке за геодетску контролу у вертикалној и хоризонталној равни. Обрачун по m2. | m2 | 17.8
I | ПРЕТХОДНИ И ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
II | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
1 | Скидање хумусног слоја дебљине 20 cm машинским путем са површине предвиђене за изградњу црпне станице са транспортом и одлагањем у кругу градилишта. Обрачун по m2. | m2 | 58.2
2 | Комбиновани машински и ручни ископ у широком откопу, са израдом шкарпе, у земљишту VI категорије за шахт и планирање постељице до тражених кота са тачношћу од ± 2 cm. Обрачун по m3. | m3 | 126.9
3 | Издада подлоге од шљунка природне мешавине испод доње плоче шахта у слоју од 15 cm, са набијањем. Обрачун по m3. | m3 | 8.6
4 | Затрпавање око шахта материјалом из ископа у слојевима уз прописно набијање. Насипање горњег слоја од 20 cm извршити хумусним материјалом. Обрачун по m3. | m3 | 90.9
5 | Уређење терена око шахта са планирањем до 2 cm са нагибима за одвод површинских вода од објекта. Обрачун по m2. | m2 | 58.2
6 | Одвоз вишка материјала из ископа до локације коју одреди надлежни орган или разастирање уз фино планирање око објеката (шахтова). Обрачун по m3. | m3 | 36
II | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ УКУПНО:
III | БЕТОНСКИ, ЗИДРАРСКИ И ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
1 | Израда подлоге за хоризонталну хидроизолацију испод доње плоче од набијеног бетона С16/20 дебљине 5 cm. Обрачун по m3. | m3 | 1.1
2 | Израда слоја за заштиту хидроизолације испод доње плоче објекта од набијеног бетона С12/15 дебљине 5 цм. Обрачун по m3. | m3 | 17.8
3 | Израда ослонаца за цеви у шахту од неармираног бетона С16/20. Справљење, уграђивање и негу бетона извршити према техничким условима за ову врсту радова. Обрачун по комаду уграђеног ослонца, уграђеног и однегованог бетона укључујући сав потребан рад, оплату и прибор димензија 30 x 50 x oko 200 cm. Обрачун по комаду. | ком | 1
4 | Израда објекта од армираног бетона С25/30: доња плоча дебљине 20цм, горња плоча дебљине 15cm и зидови дебqине 20cm. Армирање у свему према детаљима из овог пројекта. У цену урачуната оплата, уградња и неговање бетона. Обрачун по m3.
| доња плоча | m3 | 3.6
| зидови | m3 | 8.8
| горња плоча | m3 | 2.4
5 | Израда хидроизолације доње плоче, зидова и горње плоче шахта од Кондора 4mm и два премаза врућег битумена. Обрачун по m2.
| доња плоча | m2 | 17.8
| зидови | m2 | 52.6
| горња плоча | m2 | 17.8
6 | Израда слоја за пад и заштиту хидроизолације на горњој плочи од цементног малтера средње дебљине 5 cm. Обрачун по m2. | m2 | 35.7
7 | Израда заштитног зида хидроизолације од пуне опеке на кант у цементном малтеру. Обрачун по m2. | m2 | 48.7
III | БЕТОНСКИ, ЗИДРАРСКИ И ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО:
IV | АРМИРАЧКИ РАДОВИ
1 | Набавка, исправљање, сечење, чишћење, савијање, везивање и монтажа арматуре према спецификацији и плану оплате и арматуре. Обрачун по kg. | kg | 1557
IV | АРМИРАЧКИ РАДОВИ УКУПНО:
V | МОНТАЖНИ РАДОВИ
1 | Набавка, транспорт и монтажа ливено-гвоздених арматура за NP 10 bara. Све прирубнице према DIN 2503 за NP 10 bara. Обрачун по комаду.
| Пљоснати затварач Ø350 mm NP10 | ком | 1
| Регулациони затварач Ø350 mm NP10 | ком | 1
| Пљоснати затварач Ø150mm NP10 | ком | 1
| Фланш адаптер Ø355/350 mm | ком | 4
2 | Набавка, транспорт и монтажа ливено-гвоздених фазонских комада NP 10 bara. Све прирубнице према DIN 2503 за NP 10 bara. Обрачун по комаду.
| FFG Ø350 L=1000 mm | ком | 4
| FFG Ø350 L=600 mm | ком | 1
| FFG Ø350 L=500 mm | ком | 1
| X Ø150 mm | ком | 1
| FFR Ø200/150 | ком | 1
| T Ø350/200 | ком | 1
| LS Ø200 | ком | 1
3 | Набавка, транспорт и монтажа ПЕХД фазонских комада NP 10 bara. Обрачун по комаду.
| FFR Ø400/355, са свим потребним материјалом за монтажу. | ком | 4
| Лук 90 º DN400/D353 mm, са свим потребним материјалом за монтажу. | ком | 6
4 | Набавка, транспорт и уградња ливено гвоздених поклопаца странице 1000 mm. Обрачун по комаду. | ком | 1
V | МОНТАЖНИ РАДОВИ УКУПНО:
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
I | ПРЕТХОДНИ И ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
II | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
III | БЕТОНСКИ, ЗИДРАРСКИ И ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
IV | АРМИРАЧКИ РАДОВИ
V | МОНТАЖНИ РАДОВИ
У К У П Н О (дин):

## B5 Oprema za hlorisanje
Б5. ПРЕДМЕР и ПРЕДРАЧУН РАДОВА - Реконструкција Објеката на траси главног цеводовда - опрема за хлорисање
Позиција | Опис радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно динара
I | ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
1 | Набавка, транспорт, истовар на градилиште, привремено складиштење на градилишту и уградња система за аутоматско дозирање гасног хлора према резидуалу и протоку Q=40l/s. САСТАВНИ ДЕЛОВИ УРЕЂАЈА: УПРАВЉАЧКА ЈЕДИНИЦА ЗА АУТОМАТСКУ РЕГУЛАЦИЈУ ДОЗИРАЊА ГАСНОГ ХЛОРА ТИП: AU-2004/22G Микропроцесорски PLC уређај са интегрисаним колор LCD touch панелом 4.3”, резолуције 480x272 са 65.536 боја, тип UNITRONICS Samba SM43-J-T20 или сличан, који садржи специјализовано софтверско решење са пропорционално адаптивним предиктивним регулатором прилагођеним вођењу процеса хлорисања воде. Исти свој рад треба да базира на континуалном мерењу протока, резидуала или оба параметра ради прецизне регулације, са функцијама аутоматског пропорционалног дозирања хлора према резидуалу, према протоку или комбиновано (проток + резидуал) – сигнал са постојећег мерача протока, који је потребан за регулацију, обезбеђује инвеститор. Уређај поседује јасан графички кориснички интерфејс на српском језику, као и могућност графичког приказивања мерених вредности уназад.
Опције дозирања/управљања: регулација дозирања гасног хлора помоћу електромоторног серво вентила за гасни хлор (опционо: дозирање натријум хипохлорита помоћу дозир пумпе са аналогним или импулсним улазом). Уређај може да има интегрисани комуникациони модул који подржава серијску комуникацију путем RS232 и RS485 везе са подршком за Modbus RTU и PCOM протоколе. Уређај има следеће опције за прикључење мерних сензора и уређаја: -Мерну ћелију анализатора резидуалног хлора са 4-20mA аналогним сигналом -Мерач протока са 4-20mA аналогним сигналом -Мерач протока са импулсним сигналом -2 Дозир пумпе које користе аналогни сигнал за рад -2 Дозир пумпе које користе импулсни сигнал за рад -Електромоторни вентил за дозирање гасног хлора -Рачунар или други уређај ради формирања SCADA система преко RS485, RS232 и Ethernet прикључка, путем MODBUS протокола, што укључује и засебан GSM модем ради комуникације са удаљеним објектима
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОНТРОЛЕРА: Напајање: 220v AC 50Hz Тачност мерења: Боља од 0,3% на 25oC Улазни аналогни сигнали: 4-20mA, 125Ώ, пасивно или активно напајање 18-24V DC Аналогни излази: 4-20mA 10bit Дигитални улази: Безнапоснки контакт Дигитални излази: 4 x Релејни 2A Опсег мерења резидуала: Подесив Опсег мерења протока: Подесив Дозир вентил за хлор: 10 gr/h – 100 g/h Радна температуре: 0-40 °C Димензије: 200 x 210 x 170 mm Тежина: cca 2kg РЕГУЛАЦИОНА ЈЕДИНИЦА ПАНЕЛНОГ ТИПА СА ЕЛЕКТРОМОТОРНИМ ДОЗИРНИМ МОДУЛОМ ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОКРЕТАЧ, Тип: LH24A-MP100 - напајање: 24V AC/DC - управљачки сигнал 2-10V - дужина хода: 100mm - обртни момент 150N - време отварања/затварања 150s - индикатор позиције - индикатор статуса LED - потенциометар за ручно подешавање
| ДОЗИРНИ РЕГУЛАЦИОНИ ВЕНТИЛ, Тип: DV-02-09 - Опсег регулације 50 gr/h – 500 g/h - Игла дозир вентила са V-изрезом - Материјали вентила и заптивке отпорни на гасни хлор ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИ ВАКУУМ РЕГУЛАТОР - Кућиште од ABS пластике - Мебране и опруге отпорни на хлор - Показивач протока гаса до 100 g/h - Регулациони вентил - Компензација вакуумских осцилација ВАКУУМ МЕТАР ЗА ХЛОР - Израђен од квалитетних материјала отпорних на гасни и течни хлор - Мерни опсег: -1,0 до 0 bar - Пречник кућишта: 60mm ЗИДНИ КАБИНЕТ ЗА МОНТАЖУ УРЕЂАЈА СА ЦЕВНИМ РАЗВОДОМ, ВЕНТИЛИМА И ЗАШТИТНИМ ТРАНСПАРЕНТНИМ ПОКЛОПЦЕМ Произвођач AQUA INTERMA INŽENJERING или слично. Обрачун по комплету. | комплет | 1
2 | Набавка, транспорт, истовар на градилиште, привремено складиштење на градилишту и уградња вакум регулатора - хлоринатора Тип: Н-2-09 - Капацитет до 500 g/h - Кућиште од АБС пластике - Мебране и опруге отпорни на хлор - Прикључни комплет отпоран на корозију - Индикација стања боце, ''Пуна-Празна'' - Сигурносни одушак - Статусни контакт са регулатора - Једноставна монтажа на боцу, контејнер или збирни вод - Прикључак за вакум црево Ø10/Ø7,5 Обрачун по комплету. | комплет | 2
3 | Набавка, транспорт, истовар на градилиште, привремено складиштење на градилишту и уградња збирног вода за три боце са манометром Тип: ZV-3.01 -За повезивање 3 хлорне боце -Вентил за хлор (4 ком) -Флексибилна цев 2 m (3 ком) -Кугласти вентил 3/8'' (3 ком) -Грејач збирног вода 220V -Зидни носачи -Манометар са мембранском заштитом 0-16 bar Обрачун по комплету. | комплет | 2
4 | Набавка, транспорт, истовар на градилиште, привремено складиштење на градилишту и уградња аутоматског вакум преклопника Тип: VP-4 - Аутоматски прелаз напајања система са хлором са једног на други збирни вод, - Омогућава несметану замену испразњене боце за хлор. - Израђен од квалитетних материјала отпорних на гасни и течни хлор - Аутономан рад без потребе за спољњим индикаторима и напајањем - Прикључци за вакум црево Ø10/Ø7,5 Обрачун по комплету. | комплет | 1
5 | Набавка, транспорт, истовар на градилиште, привремено складиштење на градилишту и уградња бешавне челичне боце за хлор 50kg. - Капацитет 40L (50 kg хлора) - Испитни притисак 22 bar - Димензије H=1200 x D=230mm - Вентил за хлор EN ISO 10297:2006 Обрачун по комплету. | комплет | 6
6 | Набавка, транспорт, истовар на градилиште, привремено складиштење на градилишту и уградња стандардног ињектора Тип: I-4 - Израђен од квалитетних материјала отпорних на гасни и течни хлор - Прикључци на линији воде 3/4'' - Прикљуцак за вакум црево Ø10/Ø7,5 - Прирубничка ојачања - Неповратни вентил Обрачун по комплету. | комплет | 1
7 | Набавка, транспорт, истовар на градилиште, привремено складиштење на градилишту и уградња цевног дифузора за ињектор са кугла вентилом. - За инјектирање хлора у средину цевовода - Кугласти вентил тип 375 у конфигурацији PVC – FPM - Прикључак за инјектор 5/4” UN - Прикључак за цевовод 5/4” SN - Дужина цевног наставка L=300mm - Могућност несметане замене или сервиса инјектора док је цевовод под притиском Обрачун по комплету. | комплет | 2
8 | Набавка, транспорт, истовар на градилиште, привремено складиштење на градилишту и ултразвучног мерача протока. - Безконтактно мерење протока течности по ултразвучном принципу. Уређај поседује велики LCD екран интегрисани data-logger, set „CLAMP-ON“ трансмитера. Уређај подржава следеће опције мерења: V-метод, W-метод и Z-метод. Мерење протока са високом прецизношћу – 1,0 % FS. Широк мерни опсег и опсег пречника цевовода РС-232 серијски интерфејс. Мали габарити и тежина. СЕТ САДРЖИ: Електронску јединицу Сет „CLAMP-ON“ трансмитера * TM-1: DN50mm~DN400mm Сигнални кабл за ултразвучне трансмитере 2 x 5m Кабл за пренос података Прибор за фиксирање трансмитера Корисничко упутство Обрачун по комплету. | комплет | 1
9 | Набавка, транспорт, истовар на градилиште, привремено складиштење на градилишту и уградња мерне ћелије анализатора хлора са трансмитером. - За континуално мерење садржаја резидуалног хлора у води - Мерни опсег: 0-1 mg/l Cl2 - Аналогни излазни сигнал 4-20 mA за писац и др. - Проток воде кроз ћелију:cca 500ml/min - Галвански изоловани сигнали - Припремна група (редуцир притиска, мех. филтер, ротаметар) Обрачун по комплету. | комплет | 1
10 | Набавка, транспорт, истовар на градилиште, привремено складиштење на градилишту и уградња PEHD цевовода 6/4“ за сервисну воду ињектора и провлачење сигналног кабла са потребним спојницама и фитинзима CCA 40m Обрачун по комплету. | комплет | 1
11 | Набавка, транспорт, истовар на градилиште, привремено складиштење на градилишту и уградња система за неутрализацију хлора из ваздуха - N-150 капацитета до 150 kg хлора. САСТАВНИ ДЕЛОВИ СИСТЕМА: - неутрализациона посуда - високопритисни вентилатор тип 7C 50.10 - електроорман за напајање уређаја са тајмерима за периодично паљење - двокомпонентни неутрализациони раствор - усисно-потисни цевни развод Неутрализациона посуда од полиетилена високе густине, са цевним дистрибутерима, димензија 1450 x 1200 mm Ова посуда је део уређаја за неутрализацију које имају улогу резервоара раствора за неутрализацију и у којој долази до контакта гасне смеше ваздух/хлор и раствора за неутрализацију при чему се стварају натријумхлорид и натријумсулфат који остају у раствору, а пречишћени ваздух рециркулише се у складиште хлора или избацује у атмосферу. Механизам којим се обезбеђује контакт фаза је дисперзија гасне смеше ваздух/хлор у раствору за неутрализацију.
Она се врши удувавањем гасне фазе у течну путем посебно конструисаних дистрибутера који својом конструкцијом обезбеђују равномерну дистрибуцију гасне фазе по целој површини уређаја и висок степен дисперзије гаса. Ваздух великом брзином кроз отворе на дистрибутеру улази у течност, па се формирање мехурова гаса врши у такозваном jet – режиму који обезбеђује формирање мехурова малих пречника што обезбеђује довољно велику површину контакта за успешно извршење апсорпције хлора из гасне смеше, а такође врши интензивно мешање раствора тако да анулира потребу за додатном опремом за мешање и хомогенизацију раствора. Пад притиска у апарату у највећој мери зависи од висине раствора у апарату, а апарат је конструисан за одређени параметар висине раствора, тако да је при одржавању апарата (замена хемикалија) веома важно придржавати се овог упутства, т.ј. не прелазити горњу прописану границу висине како би било могуће задржати одговарајуће струјне параметре у апарату и задржати квалитет евакуације контаминираног ваздуха из просторије у којој се десио акцидент.
Сви остали делови конструкције решени су тако да представљају минималан отпор струјању гасне смеше. Вентилатор је монтиран на поклопцу апарата и он удувава гасну смешу у комору из које се она уводи у цевне дистрибутере. Изнад површине раствора оставља се слободан простор који обезбеђује несметан излазак гаса из двофазног система гас/течност и његово струјање према отвору за евакуацију гаса из апарата. На отвору за евакуацију гаса постављен је одвајач капљица који има улогу да задржи поједине капљице раствора које су понесене струјом гаса.
Високопритисни вентилатор за одвођење хлора из контаминиране просторије тип 7C 50.10 S 2800, P = 5000 Pa, Q = 400 m³/h, El. мотор 1,5 kW, n=2800 o/min. Вентилатори који обезбеђују 5-20 измена на час целокупне запремине ваздуха из складишта хлора неопходни су за ефикасну неутрализацију. Применом адекватних вентилатора могуће је за око 30 минута спустити концентрацију хлора у складишту хлора (где је дошло до акцидента) испод максималне дозвољене вредности, при чему мора бити задовољен услов потпуне апсорпције исцурелог хлора у скруберу. Вентилатор употребљен за ову сврху мора да задовољи још један битан услов, а то је савлађивање великог пада притиска у апарату који настаје као последица стуба течности изнад отвора на дистрибутеру путем којих се гасна смеша уводи у неутрализујући раствор. Ово изискује коришћење високопритисног радијалног вентилатора с тим што сви делови који долазе у додир са смешом гасног хлора и ваздуха морају бити отпорни на дејство хлора.
Електро орман за напајање уређаја са тајмерима за периодично паљење Задатак ове електро-управљачке јединице је опслуживање процеса неутрализације, тј напајање свих компоненти система. У склопу уређаја налази се и реле са тајмером за програмирање процеса аутоматског рециркулисања и мешања неутрализационог раствора ради мешања и спречавања кристализације раствора (једанпут недељно).
Неутрализациони раствор (Раствор Натријум хидроксида и Натријум тиосулфата) За неутрализацију се користи двокомпонентна смеша раствора натријумхидроксида и хидратисаног натријумтиосулфата, високе концентрације, при чему мора бити задовољен услов потпуне апсорпције исцурелог хлора у скруберу. Хемизам неутрализације треба да буде како следи: 4CL2 + Na2S2O3 x5H2O ↔ 8HCl + 2NaHSO4 8HCl + 2NaHSO4 + 10NaOH ↔ 8NaCl+2Na2SO4 +10H2O или збирно: 4CL2 + Na2S2O3 x5H2O + 10NaOH ↔ 8NaCl+2NaSO4 + 10H2O Редукциони агенс је натријумтиосулфат Na2S2O3, док натријумхидроксид NaOH неутралише у реакцији створену хлороводоничну киселину HCl (ова оксидо-редукција мора да се одиграва у јако базној средини).
| За неутрализацију 1kg хлора потребно је утрошити 0.875 kg натријумтиосулфата и 1.410 kg натријумхидроксида. Пошто је ефикасност реакције неутрализације око 80%, потребно је припремити око 20% више раствора него што је то теоретски потребно за неутрализацију наведене количине хлора. Зарад одржања хомогености раствора и спречавања евентуалне кристализације растворених хемикалија потребно је и у случају да нема нежељених акцидената извршити повремено укључивање апарата мануелно како би дошло до мешања раствора (једанпут недељно, двадесетак минута). PVC цевовод на усису токсичног и потису чистог ваздуха Обрачун по комплету. | комплет | 1
12 | Набавка, транспорт, истовар на градилиште, привремено складиштење на градилишту и уградња детектора хлора DH-2003. Детектор хлора је намењен за детекцију присуства и континуално мерење концентрације хлора у зони која се надзире, као што је просторија са уређајима за дозирање хлора или складиште за пуне / празне резервне боце. У стању је да детектује веома ниске концентрације, испод 0,5 ppm. Овај уређај омогућава кориснику да подеси два потпуно независна алармна нивоа при којима ће бити активирани контакти два независна релеја који могу да укључе спољне звучне/светлосне уређаје за узбуњивање, вентилаторе или специјалне уређаје за аутоматску неутрализацију присутног хлора у ваздуху. Измерена концентрација се приказује на дисплеју детектора хлора у опсегу 0 - 10 ppm. Уређај се састоји од две целине: сензора - мерне сонде детектора хлора HS-25-09 и електронског, микропроцесорског пријемника - детектора DH-2003.
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ: ЕЛЕКТРОНИКА ДЕТЕКТОРА ХЛОРА DH2003 Напајање: 220 VAC ± 10%, 50 Hz, монофазно Потрошња:4 VA Улазни сигнал: 4 до 20 mA Излазни сигнал: 4 до 20 mA Излаз за напајање сонде:12 VDC / 60 mA max. Време стабилизације мерења: минимум 180 s Контакти алармних релеја: 2 релеја са преклопним контактима, 250V/2A, AC/DC LED дисплеј: 3 цифре црвене боје, величине 12,5 mm . LED индикатори: Аларм 1 укључен/квар сонде, Аларм 2 укључен Температура амбијента: -15 do 45 ºC Кућиште: Пластична маса ABS, IP65 заштита СОНДА ДЕТЕКТОРА HS-25-09 Сензор: CLH7, осетљив на хлор (Cl2) Опсег мерења: 0 - 10 ppm Максимална концентрација:50 ppm Радна температура:-20 to 50 ºC Дозвољена релативна влажност:15% до 90% R.V. Vreme odziva: < 60 s зa 80% од тренутне концентрације на 20 ºC, 50% R.V. и 1013 mBar
| Очекивани животни век сонде: Две године у ваздуху (без сталне изложености хлору) Кабл за повезивање:2 x 0,75 mm2 Електрични прикључак:4 - 20 mA при 12 V DC (максимално 35 V) Максимално растојање: до 200 m Оријентација сонде: Вертикално, усмерена на доле Висина монтаже: око 0,4 m изнад пода просторије Кућиште: PVC, IP65 заштита ЗВУЧНА И СВЕТЛОСНА СИГНАЛИЗАЦИЈА KPL. Алармна сирена Ротациона лампа Ресет сирене – квит тастер Обрачун по комплету, са свим потребним материјалом за монтажу. Обрачун по комплету | комплет | 1
13 | Набавка, транспорт, истовар на градилиште, привремено складиштење на градилишту и уградња бустер пумпе. - За сервисну воду ињектора - Прикључци: усис - потис 5/4" или 6/4" - Капацитет 3m3/h - Висина дизања: 80 m - Снага 2,0 kW. Обрачун по комаду. | ком | 2
14 | Монтажа опреме и уређаја - Израда вакуумске инсталације од хлорне станице до аутоматика и ињектора - Израда инсталације за узорковање - Израда електро инсталација за сигнале и напајање нових електро уређаја - Повезивање сигнала са мерних ћелија анализатора и са постојећих убодних мерача протока воде на контролере за аутоматско дозирање хлора - Подешавање параметара реглација и пуштање у аутоматски рад система за хлорисање у оба правца. - Припрема неутрализационог раствора и провера аутоматског рада Система за неутрализацију хлора. - Ситан (неспецифициран) монтажни материјал, црева, цеви, држачи, фазонски комади, скупљачи нечистоћа, каблови за електроповезивање, каналице, и др. Обрачим по комплету. | комплет | 1
I | ОПРЕМА ЗА ХЛОРИСАЊЕ УКУПНО:
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
I | ОПРЕМА ЗА ХЛОРИСАЊЕ
У К У П Н О (дин):