ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

ПРВА “А“ ФАЗА
1.	ПСИХИЈАТРИЈА /П+2/ изградња новог објекта БРГП 1937,83м2
2.	ДОМ ЗДРАВЉА /П+2/ доградња и реконструкција БРГП 6778,67 м2
3.	ИНТЕРНО ОДЕЉЕЊЕ /Су+П+3/ доградња и реконструкција БРГП 9120,62 м2
4.	ХИРУРГИЈА /П+5/ доградња и реконструкција БРГП 13 280,00 м2
5.	КОТЛАРНИЦА /П/ изграња новог објекта БРГП 646,00 м2
6.	ТРАФО СТАНИЦА изградња новог објекта 35-10кВ


Технички опис – Психијатрија
Локација- Планира се изградња објекта у оквиру постојецег комплекса, на к.п. бр. 7216/1, улица Генерала. Живковица 1, Нови Пазар. Предмет пројектовања представља објекат Психијатрије. Организација и садржај објекта условљени су постојецом организацијом и садржајима у оквиру објекта Болнице и Дома здравља. Објекат се, према правилнику о класификацији објеката, карактерише као слободностојеци. Позициониран је 10.89м од регулационе линије, док је од боцних ивица удаљен за 7.21 м са једне, односно 57.14м са друге стране, и на крају 11.61м од задње ивице парцеле. Пешацки и колски приступ објекту омогуцен је са пута. Спратност објеката је П+2. Слеме је на коти 13.30м, односно 536.91мнв. Венац је на коти 13.00м, односно 536.61мнв. Предвидјене су собе за пацијенте са купатилом, ординације, соба за интензивну негу, лекарске собе, собе за сестре, соба за нацелника, соба за главну сестру, дневни боравак, собе за социјалног радника и психолога, тоалети за пацијенте и особље, магацине за лекове и материјал, пријемну амбуланту, шалтер, као и цекаоница. Објекат Психијатрије је позициониран уз границу парцеле 7216/1, управно на постојеци објекат грудног одељења. Технолошки је ускладјена намена, архитектура, као и конструкција објекта са свим потребним инсталацијама како би се избегли додатни трошкови.



Технички опис – Дом Здравља
Предмет пројекта је надоградња И реконструкцију објека Дома здравља на к.п. 7216/8 К.О. Нови Пазар. Објекат се, према правилнику о класификацији објеката, карактерише као слободностојеци. Позициониран је 21.10м од регулационе линије, док је од боцних ивица удаљен за 25.7 м са једне, односно 18.8м са друге стране, и на крају 2.02м од задње ивице парцеле. Пешацки и колски приступ објекту омогуцен је из улице Генрала Живковица – парцела бр. 11374/1. Спратност објеката је П+2. Венац 1 је на коти +4.10м, односно 523.55мнв, венац 2 је на коти +8.30м, односно 527.75мнв, венац 3 је на коти +11.60м, односно 531.05мнв, венац 4 је на коти +7.40м, односно 526.85мнв. Предмет реконструкције су комплетне инсталације у објекту пројектоване у складу са савременим технолошким тендецијама у медицини. 
Еволуцијом медицинске технологије, као и променом нацина пружања здравствених услуга у објекту би требало предвидети промене у оквиру унутрашњих габарита простора и инсталација у складу са постојецим законима, могуцностима и потребама. Како би се обезбедили безбедни услови за кориснике здравствених услуга и за рад запослених применом нових законских мера и стандарда за ову врсту објеката потребно је формирати адекватне просторе у складу са технолошким захтевима и уз замену потребних инсталација. Предвидено је проширење капацитета дома здравља у виду надоградње делова првог спрата – део предшколског и део администрације. Организација простора је решена тако да се олакша коришцење особама са инвалидитетом, предвидене су рампе на деловима где постоји денивелација пода и на улазима у објекат. Потребно је размотрити могуцности и нацин физицког И функционалног повезивања објекта са другим објектима на локацији.

Током пројектована посебна пажња је посвецена побољшању конфора и повецању приступацности објекту особама са инвалидитетом. Предвидене су прилазне стазе, улазне рампе за савладавање висинских разлика, аутоматска улазна врата у делу хитног пријема пацијената, лифтови који до сада нису постојали, паркинг простор испред улаза у објект, као и адаптација тоалета. Овим је омогуцена несметана хоризонтална и вертикална комуникација свих корисника кроз цео објекат.

Предвидена је изградња цетири лифта за пацијенте и особлје. Први главни лифт је предвиден у централном холу поред централног степеништа које води од приземлја до ИИ спрата. Други лифт је предвиден код улаза за поливалентно лецење и патронажну службу где је уједно планирана реоганизација и проширивање постојецег улаза. Треци лифт је предвиден у делу за лецење предшколаца одмах поред улаза јер је планирана реорганизација простора и делјење пацијената на здраве (систематски прегледи) и болесне за које је планирана надградња на И спрату. Цетврти лифт је планиран поред степеништа које води на први спрат у администрацију. У приземлју возно окно главног лифта предвидено је да се изведе поред централног степенишног крака са леве стране, и да улаз у лифт буде директно из улазног хола. Такоде је у том делу предвидена и просторија за машинску куцицу која би се налазила тик уз возно окно лифта. На И и ИИ спрату, лифтовско возно окно је предвидено да буде у цекаоници лево од степенишног крака, где се предвида демонтажа постојецег ветробранског портала и тиме формира један веци ходинк којим се повезује степенишни крак, лифт и ординације на датом нивоу. Машинске куцице остала три лифта су смештене одмах уз лифтовска окна у приземлју.

Поред надградње на И спрату где је планирано лецење предшколских пацијената такоде је предвидено И проширење постојеце администрације на И спрату где би се сместила администрација и архива осталих објеката из комплекса болнице.

Све инсталације у оквиру објекта су застареле. То подразумева комплетну реконструкцију мреже инсталација водовода и канализације, електроенергетских инсталација, телекомуникационих и сигналих  инсталација, као и машинских. Приликом реконструкције мрежа свих инсталација, у складу са важецим прописима и стандардима, предвидети савремене материјале, опрему и сл. 

Цилј реконструкције и адаптације објекта је поболјшање организације служби, омогуцавање инсталација савремене опреме, побољшање хигијена и комфора за пацијенте као и повецање сигурност пацијената и здравствених радника у изузетним ситуацијама (пожар, удар грома, нестанак струје и сл.), све у складу са важецим прописима и стандардима. Бруто површина приземлја новопројектованог стања након доградње износи 3544.05м2, док је укупна бруто површина целог објекта након свих интервенција 6778.67м2.



Технички опис – Интерно одељења
На парцели се поред интерног одељења налази још 5 објеката. БРГП надземно новопројектованог стања износи 17797.17. Индекс заузетости парцеле новопројектованог стања износи 18.71%. Индекс изградености новопројектованог стања износи 54.16%. Објекат према класификацији спада у болнице И остале зграде за здравствену заштиту. Укупна бруто развијена градевинска површина новопројектованог објекта износи 9120.62м2. Укупна нето површина је 7391.36м2. Терен на парцел је у природном паду у правцу североисток – југозапад. Према затеценом стању на локацији апсулутне коте износе од око 516.94 мнв до 519.56 мнв. Највиша апсолутна кота објекта износи 536.35 мнв, док је највиша реклативна кота +15.85.

Објекат је спратности Су+П+3. Светла висина сутена и приземља износи 325цм, И и ИИ спрата без спуштеног плафона износи 380цм, док је на трецем спрату на коме се налазе техницке просторије креце од 300 до 325цм. Спратна висина сутерена и приземља је 345цм, И и ИИ спрата 405цм, ИИИ спрата од 338 до 370цм. Вецина просторија у објекту је природно вентилисана и осветљена.

Обзиром да се паралелно са израдом овог пројекта изводи просторија рендгена у сутерену, и тај део објекта се доградује, затецено стање објекта Интерног одељења сада се разликује од тренутка обиласка локације. На месту некадашњег рендгена позиционирана је ангио сала, а рендген је измештен. Наиме, део који се сада изводи имплементиран је на основи сутерена овог пројекта, али је ознацено да то није предмет интервенције овог пројекта. Према новој организацији простора, на сутерену су позиционирана одељења патологије, онкологије, рендген и ангио сала. На приземљу се налази специјалистицка клиника И дијализа, на И спрату интернистицко одељење гастроентерологија, одељење кардиологије и дневна болница. На ИИ спрату интернистицко одељење ендокринологија, хематологија и дневна болница. На ИИИ спрату смештене су техницке просторије за смештај машинске опреме и остале опреме према потреби.

Све инсталације у оквиру објекта су застареле. То подразумева комплетну реконструкцију мреже инсталација водовода и канализације, електроенергетских инсталација, телекомуникационих и сигналих инсталација, као и машинских. Приликом реконструкције мрежа свих инсталација, у складу са важецим прописима и стандардима, предвидети савремене материјале, опрему и сл. 

Цилј реконструкције и адаптације објекта је поболјшање организације служби, омогуцавање инсталација савремене опреме, побољшање хигијена и комфора за пацијенте као и повецање сигурност пацијената и здравствених радника у изузетним ситуацијама (пожар, удар грома, нестанак струје и сл.), све у складу са важецим прописима и стандардима.



Технички опис – Одељења хирургије
Предмет пројектовања је здравствена зграда, одељење хирургије. Разуденог облика са дужном страном, слеменом у правцу југозапад-североисток спратности Пр+5С, објекат својим садржајем задовољава потребе пружања хируршког лецења.

ОБЈЕКАТ ХИРУРГИЈЕ, се налази на кп. бр. 7216/1 са улазом из улице Генерала Живковица са северне стране опште болнице Нови Пазар. Са јужне стране је Медицински школски центар а са истоцне и западне стране објекти опште болнице Нови Пазар. Постојеци хирушки блок се надоградјује један спрат и укупна спратност је Пр+3С. Доградјени део је спртности Пр+5С. 

Објекат се реконструише и доградује због побољшања организације одељења, омогуци инсталација савремене опреме, побољша хигијена и комфор за пацијенте као и да се повеца сигурност пацијената и здравстевних радника у изузетним ситуацијама. Објекат је пројектован да испуни услове унапредјења енергетске ефикасности, са склоповима конструкције отпорним на пожар. Ново пројектовани објекат омогуцава несметано кретање лицима са инвалидитетом.

Све инсталације у оквиру објекта су застареле. То подразумева комплетну реконструкцију мреже инсталација водовода и канализације, електроенергетских инсталација, телекомуникационих и сигналих инсталација, као и машинских. Приликом реконструкције мрежа свих инсталација, у складу са важецим прописима и стандардима, предвидети савремене материјале, опрему и сл. 

Цилј реконструкције и адаптације објекта је поболјшање организације служби, омогуцавање инсталација савремене опреме, побољшање хигијена и комфора за пацијенте као и повецање сигурност пацијената и здравствених радника у изузетним ситуацијама (пожар, удар грома, нестанак струје и сл.), све у складу са важецим прописима и стандардима.


Технички опис – котларница на дрвну биомасу
Циљ овог пројекта представља израду техницко-технолошког решења топловоде котларнице на биомасу (дрвену сецку) и лако лож уље за производњу топлотне енергије која би се користила за подмиривање потреба за топлотном енергијом, неопходном током грејне сезоне постојецих И новопланирних објеката у кругу Опште болнице у Новом Пазару.Прикљуцивање објеката на планирану топлану би се радило у ИИ фазе. Изградњом и пуштањем у рад котларнице на биомасу вршила би се замена употребе мазута у котларници. У другој фази неопходно је предвидети инсталацију парног котла на природни гас, уклонити постојеце надземне мазутне резервоаре, извршити пребацивање котла на лако лож уље на природни гас (због цега се у И фази предвидја комбиновани горионик). Новопројектована котларница на биомасу и лако лож уље ситуационо је предвиђена да се смести на катастарској парцели 7216/4 К.О.Нови Пазар.


Технички опис – Трафо станица
Планирана је ТС 35/10 кВ “Болница-Нови Пазар” инсталисане снаге 2×8 МВА. Локација је на надморској висини мањој од 1000м.
Планирана су два енергетска трансформатора снаге по 8 МВА, на одговарајућим темељима са кадама и уљном канализацијом, смештени на отвореном, међусобно одвојени противпожарним зидом. Темеље, каде и уљну канализацију пројектовати за максималну могућу снагу по трансформаторској јединици од по 12,5 МВА.
У погонској згради биће смештено разводно постројење 35 кВ, разводно постројење 10 кВ, сопствена потрошња, заштита и управљање и пратећи орман телекомуникација.
Зграда је планирана као приземна, са одговарајућим кабловским каналима – простором испод постројења 35 кВ и 10 кВ.
Круг трафо станице је одговарајуће ограђен, са одговарајућом нивелацијом и уређењем терена, са реализованим саобраћајницама и стазама, уређеним зеленим површинама и озелењавањем.
Опремљен је потребним уземљивачким и громобранским инсталацијама и осветљењем.

У смислу Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16), Закона о транспорту опасне робе ("Службени гласник РС", бр. 104/16) и Правилника о начину складиштења, паковању и обележавању опасног отпада ("Службени гласник РС", бр. 92/10), за грађевински материјал који се сматра опасним отпадом, односно за транспорт, складиштење, третман и одлагање задужена су предузећа овлашћена од стране Агенције за заштиту животне средине Министарства пољопривреде и зажтите животне средине. У случају да изабрани понуђач односно Извођач радова не поседује процедуре према важећим стандардима може ангажовати стручно лице за извршење предметне позиције радова за део радова за које је лиценца неопходна.
Када је у питању неопасан отпад, у складу са чланом 70. став 1. тачка 1) Закона о о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16), дозвола за транспорт отпада није потребна ако сам произвођач отпада транспортује отпад у постројење за управљање отпадом које за то има дозволу, користећи своја транспортна средства, а количине отпада не прелазе 1000 килограма по једној пошиљци, искључујући опасан отпад. У супротном, неопходно је ангажовање стручног лица (Оператера) за извршење предметне позиције радова.
Израда пројектно-техничке документације и извођење радова који су описани у техничким захтевима ове конкурсне документације, морају се обављати у складу са домаћим и међународним позитивноправно прописима, укључујући, али не ограничавајући се на:
· [bookmark: _GoBack]Закон о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09‐исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013–одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- др. закон и 9/20 и 52/21);
· Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09);
· Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон)
· Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон , 72/09 - др. закон, 43/11 - УС, 14/ 16, 76/18 и 95/18 – др. закон);
· Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 35/04 и 25/15);
· Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13);
· Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон);
· Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10);
· Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“, бр. 36/09);
· Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/14 и 95/18 – др. закон);
· Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 – др. закон);
· Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/05 и 91/15, и 113/17- др. закон).
