## Bulevar Mihala Pupina
СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
Понуђачи су дужни да попуне све ставке из овог обрасца
СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ПВ ЕЛЕКТРАНЕ
ОБЈЕКАТ: Булевар Михаила Пупина 2
Фотонапонско постројење снаге 179,35kWp DC, 150kW AC
Табела 1
Редни број | ОПИС | Произвођач | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а (4х6) | Укупна цена са ПДВ-а (4х7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
I | ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ФОТОНАПОНСКО ПОСТРОЈЕЊЕ
1 | Израда пројектно техничке документације (у форми ИДР) ради предавања захатева код надлженог дистрибутера електричне енергије за издавање услова за пројектовање и прикључење фотонапонског постројења паралелно на дистрибутивни систем електричене енергије - ДСЕЕ где се део енергије предаје у ДСЕЕ а део користи за напајање сопствених потрошача. |  | комплет | 1
Након потврде у виду услова од оператора дистрибутивног система да постоји плански основ за прикључак, припремити остатак документације за добијање локацијских услова и решења о одобрењу о извођењу радова (по члану 145 закона о планирању и изградњи).
Израда ПЗИ техничке документације ради исходовања сагласности МУП-а.
Израда техничке документације ради добијања решења о прикључењу производног објекта - фотонапонског потројења на дистрибутивни систем електричне енергије.
Израда неопходне документације ради техничког пријема изведних радова. израда конкретног прорачуна уштеде и периода отплате на дан предаје документације на одобрење радова
Укупно за позицију I:
II | ОПРЕМА ЗА ФОТОНАПОНСКО ПОСТРОЈЕЊЕ
Испорука и монтажа и повезивање фотонапонског инвертора. Инвертори су степена заштите IP 66 и Монтажа се врши на додатну металну конструкцију која се поставља на бетонски зид објекта. Предвиђена опрема садржи следећу заштиту: • Заштита од острвског рада, • Заштита од прекомерне AC струје • DC раставну склопку (растављач снаге), • DC и AC заштита од пренапона • DC заштита од обрнутог поларитета • Fuseless дизајн • Паћење отпора изолације DC, • Residual Current Monitoring Unit • Детектовање грешака у оквиру стринга • Уграђеми ПИД опоравак за боље перфомансе ПВ модула • Уграђеми Ripple Controlkao RRCR (Radio Ripple Control Receiver) интерфејс омогуćава контролу производње енергије претварача преко 4 дигитална улаза. • Могућност рада са DS MBUS оптимајзерима • Интелигентно хлађење • Заштита од грешке лука, омогућује искљуцење инвертора за 0.5 s смањење ризика од пожара за дужине инсталација до 200м и струје од 26А, за ARC energy мање од 500Ј Комуникација RS485, MBUS, WLAN -FE smart dongle или smart dongle 4G Ноћна потрошња инвертора је мања од 5,5W. Темпаратурни ранг рада је од -25 до 60C, и релативна влажнист 0%-100%
1 | Фотонапонски инвертор снаге 50кW Опште: Димензије (W x H x D) 640 x 530 x 270 мм , 49 кг :Радна температура -25°C ~ 60°C : Релативна влажност 0 ~ 100%: - DC Connector Amphenol HH4: AC Connector Waterproof Connector + OT/DT Terminal -Максимални улазни DC напон 1100V - Стартни DC напон 200V - Радни опсег улазног напона 600V - Број независних улаза 8 - Радни опсег улазног напона за сваки MPPT (200-1000)V - Максимална DC улазна струја за сваки MPPT 30А - Максимална DC струја кратког споја за сваки MPPT 40А - Број независних MPPT тракера 4 - Називна AC снага 50 000W - Називни AC напон 400V/ 480V, 3W+(N)+PE - Називна AC привидна снага 55 000 VА - Максимална излазна AC струја 79,8 А @400V, 66,5 А @480V - Називни фактор снаге подесив од 0,8 цап...0.8 инд - Максимална ТХД ＜3% - Максималне ефикасности , 98% European Слично типу: HUAWEI SUN2000-50KTL-M3 или одговарајући |  | ком. | 3
2 | Испорука, монтажа и повезивање фотонапонских монокристалних HC bifacial double glass панела са припадајућим сертификатима наведеним у опису, следећих карактеристика: - Сертификат: IEC 61215, Ed. 2 incl. mech. load test up to 5400 Pa, IEC 61730 - Технологија N-Type Solar cell TOPCon - Bi-facial double glass. - Фотонапонски панел предвиђен за електролуминесцентно (ЕЛ) тестирање - ЛИД деградација панела - захтевана вредност = 0 (нула) - Максимална снага Pmax: 425 Wp - Напон при максималној снази Umpp: 32.1 V - Струја при максималној снази Impp: 13.24 А - Напон отвореног кола Uoc: 38.1 V - Струја кратког споја Isc: 14.05А - Максимлна струја обрнутог поларитета: 30А - Максималан напон у систему: 1500 V DC - Димензије модула: 1722 мм x 1134 мм x 30 (+/- 3 мм) - Тежина модула са алуминијумским оквиром: 24,5 кг (+/- 3 %) - Димензије ћелије: 182 x 91 мм- 2x54 пцс-М10 (+/- 3 %) - Радна температура: +85 °C до –40 °C - Температурни коефицијент: Pmpp –0,3 %/°C Uoc –0,250%/° C Isc +0,045%/°C - Толеранција снаге: (+5W/0W) мерено у оптималним условима - Стопа ефикасности: 21.69% - Гаранција ефикасности: Мин 99% прве године, након 25 година више од 85 % - Спецификација стака: 2 мм каљено стакло са антирефлекс премазом пропустљивости и 2мм каљено стакло. (temperad and low iron glass) - Бајпас диоде: 3 ком Класификација соларног модула је TIER 1 Слично типу: RCM-425-7DBNG, "Recom", Francuska или одговарајући |  | ком. | 422
3 | Испорука и монтажа сертификоване алуминијумске потконструкције са потребним елементима за монтажу фотонапонских модула на кровну надстрешницу прекривену фалцованим лимом. Потконструкција се испоручује за фотонапонске модула са потребним стезаљкама у складу са статичким прорачунима кровне конструкције и оптерећења снега и удара ветра. Обрачун по фотонапонском панелу. |  | ком. | 422
Укупно за позицију II:
III | DC ИНСТАЛАЦИЈЕ
1 | Испорука и уградња соларног кабла. Кабл је израдјен за номинални напон до 1500 V DC, и задовољава стандард EN 50618 - Тип: H1Z2Z2-K - Попречни пресек: 6 мм2 |  | комплет | 1
2 | Испорука и монтажа DC конектора за повезивање панела и DC каблова, следећих карактеристика: - Заштита: IP67 - Тип: MC4 - Сет: мушки / женски IEC 62852 Connectors for DC-application in photovoltaic systems - Safety requirements and tests |  | комплет | 27
3 | Испорука и монтажа топлоцинкованих ПНК или МНК регала за монтажу DC каблова и развод до инвертора, следећих карактеристика: - Произвођач: "OBO Bettermann", Аустрија - Материјал: топло-поцинковани лим Регали се постављају на бетонске носаче или конзоле. Регали су израђени од топлоцинкованог лима. Позиција обухвата и монтажни прибор: конзоле, спојне елементе, угаоне елементе и делимично разделнике за каблове у пнк регалима. |  | комплет | 1
4 | Ситан потрошни материјал |  | паушал | 1
Укупно за позицију III:
IV | AC НАПОЈНИ ВОДОВИ И КАБЛОВСКЕ ТРАСЕ
1 | Испорука и монтажа AC каблова са полагањем у складу са стандардом IEC 60364-5-52 и IEC 60502-2, веза НН блока ТС до РО-Електрана. Кабл типа XP00-A 4x120mm2+1x70mm2 |  | комплет | 1
2 | Испорука и монтажа AC каблова са полагањем у складу са стандардом IEC 60364-5-52 и IEC 60502-2, веза од инвертора до РО-Електрана. Кабл типа XP00-A 4x35mm2+1x35mm2 |  | комплет | 2
3 | Повезивање AC напојних каблова на НН блок ТС. У цену је уклучена доградња потребне заштитне опреме у НН разводу ТС. |  | комплет | 1
4 | Испорука и монтажа ПНК регала за монтажу AC каблова кроз објекат. - Произвођач: "OBO Bettermann", Аустрија или одговарајући |  | комплет | 1
Укупно за позицију IV:
V | МЕРЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И РЕГУЛАЦИЈА ФОТОНАПОНСКОГ ПОСТРОЈЕЊА
Испорука, монтажа и повезивање комплетног система надзора ФН постројења са даљинским приступом у циљу аквизиције података фотонапонског система.
1 | SmartLogger3000A01EU Могућност повезивања до 80 уређаја. - Систем управљања подацима са серијским и Етхернет портовима за евидентирање података и догађаја (активности) - Могућност коришћења динамичких IP адреса (DHCP клијенти и сервери) - Даљинску конфигурацију и могућности управљања, укључујући могућност унапређења (upgrade) преко интернета користећи Fusion Solar Manager - Једноставно графичко окружење (interface) Комуникациони интерфејс: WLAN, LAN, DI x 4, DO x 2, AI x 4, AO activ 12V, 100mA (connection with relay, sensor) |  | ком. | 1
2 | Инсталација софтвера FusionSolar који се користи за управљање мале фотонапонске електране. Апликација омогућује даљинску контролу, лимитирање рада система, генерисање аларма... |  | ком. | 1
3 | Испорука мрезног анализатора са потребним струјним редукторима и уградња у постојећи нисконапонски разводни блок у постојећој трафо станици - Комуникациони протокол: МодБус - Сличан типу: UMG 604-E Pro - Janiza или одговарајући |  | ком. | 1
4 | Испорука и уградња RS-485 sheelded комуникационог кабла. У цену је урачуната и цев са обујмицама за полагање кабла. |  | комплет | 1
5 | Параметрирање инвертора и пуштање у рад комлетног система са онлине приказом производње и потрошње електричне енергије у реалном времену. |  | комплет | 1
6 | Други ситан материјал: обелезавање, уводнице, цеви каблови, обујмице… |  | комплет | 1
7 | Уградња и испорука двосмерног бројила са демонтажом старог једносмерног бројилау складу са условима ЕПС-а |  | комплет | 1
Укупно за позицију V:
VI | РАЗВОДНИ ОРМАНИ У ТЦ
1 | Разводни орман РО-Електрана. Разводни ормани типски тестиран у складу са стандардом IEC 61439-1 и 2. Спољни степен заштите мин. IP55. Унутрашњи степен заштите мин. IP20. Разводни орман се специфицира на основу услова за пројектовање и прикључење фотонапоснке електране на ДСЕЕ, тако да електрана ради паралелно са ДСЕЕ и где се вишак енергије предаје у ДСЕЕ. Опрема би била изабрана у складу са стнадардом EN50549-1. Захтеви за паралелно повезивање електране на нисконапонску дистрибутивну мрезу. |  | комплет | 1
Укупно за позицију VI:
VII | СИСТЕМ УЗЕМЉЕЊА
1 | Уземљење ПВ система, повезивање на постојиећи систем уземљења |  | паушал | 1
2 | Остали ситан и везни материјал, непредвиђени радови, поправке оштећених места на већ изведеним радовима. |  | паушал | 1
Укупно за позицију VII:
VIII | ИСПИТИВАЊЕ И ПУШТАЊЕ ФОТОНАПОНСКОГ ПОСТРОЈЕЊА
За све изведене радове и уграђени материјал који је сам набавио за потребе извођења ове инсталације извођач радова је обавезан дати писмену гаранцију у складу са важећим прописима, стандардима и постојећим уговорним обавезама.Након извршених мерења извођач ће направити протокол и доставити Инвеститору све потребне атесте уз оверу добијених вредности. Испитивања ново изведених ел. инсталација израда тестова и протокола за испитивање и издавање атеста морају се извести према стандарду EN (IEC) 60364-6 и IEC 62446 следећем редоследу:
1 | - проверу избора и подешености заштитних и уређаја за надзор, - проверу заштите од електричног додира, укључујући мерење размака код заштите препрекама, преградама и кућиштима или постављањем опреме изван дохвата руке, - проверу исправности постављања расклопних уређаја у погледу раставних размака - проверу распознавања неутралног и заштитног проводника, - проверу присуства шема, таблица са упозорењима и сл. - проверу распознавања струјних кола, осигурача, склопки, стезаљки и друге опреме - проверу приступачности и расположивости простора за рад и одржавање. - Испитивање непрекидности заштитног проводника и главног и додатног проводника за изједначење потенцијала, - мерење отпора изолације каблова, електро опреме и уређаја, појединачне и целокупно изведене инсталације, - испитивање заштите електричним одвајањем електричне инсталације, - мерење непрекидности и отпора уземљивача - провера PV модула, провера DC конектора и поларитета, провера подешених параметра на инвертору . -Термовизијско снимање PV постројења у складу са IEC TS 62446-3 - Испитивање U-I криве у складу са IEC/SPRS EN 60891 (I-V curve test) IEC/SPRS EN60904-5 (Temperature measurement) - Аналза квалитета мтрезе и ефикасности инверотра у складу са EN 50160 - Провера у реалном времену свих таласних облика, хармоника, векторских дијаграма као и функције сумирања. Аномалије -напона са резолуцијом од 10мс. Провера транзијентих напона са резолуцијом од 5µс. Flicker Pst и Plt. Мерење InRush струја. - Мерење изолације до 1500V DC на сиситемима под напоном - Континуитет заштитног провдника са 200мА - Мерење отпора изолације на DC страни/ по модулу, стрингу, и читавом пољу до 1500V DC према EN62446 |  | комплет | 1
2 | Пуштање и израда упутства за касније руковање инсталацијама. |  | комплет | 1
3 | Вођење пројекта и организација градилишта-радова |  | паушал | 1
Укупно за позицију VIII:
IX | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
1 | Враћање зидова и плафона у првобитно стање након завршетка радова на постављању енергетског кабла. |  | паушал | 1
2 | Продори у објекту и заптивање ПП масом за пролаз ПНК регала ширине 200мм. Обрачун по продору. |  | ком. | 7
Укупно за позицију IX:
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА
Редни број | ПОЗИЦИЈА |  |  |  |  | Укупна цена без ПДВ-а
I | ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ФОТОНАПОНСКО ПОСТРОЈЕЊЕ
II | ОПРЕМА ЗА ФОТОНАПОНСКО ПОСТРОЈЕЊЕ
III | ДЦ ИНСТАЛАЦИЈЕ
IV | АЦ НАПОЈНИ ВОДОВИ И КАБЛОВСКЕ ТРАСЕ
V | МЕРЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И РЕГУЛАЦИЈА ФОТОНАПОНСКОГ ПОСТРОЈЕЊА
VI | РАЗВОДНИ ОРМАНИ У ТЦ
VII | СИСТЕМ УЗЕМЉЕЊА
VIII | ИСПИТИВАЊЕ И ПУШТАЊЕ ФОТОНАПОНСКОГ ПОСТРОЈЕЊА
IX | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
УКУПНО БЕЗ ПДВ-А:
ПДВ 20%:
УКУПНО СА ПДВ-ОМ:

## Omladinskih brigada 1-SIV 3
ОБЈЕКАТ: Омладинских бригада 1 - СИВ 3
Фотонапонско постројење снаге 95,63kWp DC, 80kW AC
Табела 2
Редни број | ОПИС | Произвођач | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а (5х6) | Укупна цена са ПДВ-ом (5х7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
I | ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ФОТОНАПОНСКО ПОСТРОЈЕЊЕ
1 | Израда пројектно техничке документације (у форми ИДР) ради предавања захатева код надлженог дистрибутера електричне енергије за издавање услова за пројектовање и прикључење фотонапонског постројења паралелно на дистрибутивни систем електричене енергије - ДСЕЕ где се део енергије предаје у ДСЕЕ а део користи за напајање сопствених потрошача. |  | комплет | 1
Након потврде у виду услова од оператора дистрибутивног система да постоји плански основ за прикључак, припремити остатак документације за добијање локацијских услова и решења о одобрењу о извођењу радова (по члану 145 закона о планирању и изградњи).
Израда ПЗИ техничке документације ради исходовања сагласности МУП-а.
Израда техничке документације ради добијања решења о прикључењу производног објекта - фотонапонског потројења на дистрибутивни систем електричне енергије.
Израда неопходне документације ради техничког пријема изведних радова. израда конкретног прорачуна уштеде и периода отплате на дан предаје документације на одобрење радова
Укупно за позицију I:
II | ОПРЕМА ЗА ФОТОНАПОНСКО ПОСТРОЈЕЊЕ
Испорука и монтажа и повезивање фотонапонског инвертора. Инвертори су степена заштите IP 66 и Монтажа се врши на додатну металну конструкцију која се поставља на бетонски зид објекта. Предвиђена опрема садржи следећу заштиту: • Заштита од острвског рада, • Заштита од прекомерне AC струје • DC раставну склопку (растављач снаге), • DC и AC заштита од пренапона • DC заштита од обрнутог поларитета • Fuseless дизајн • Паћење отпора изолације DC, • Residual Current Monitoring Unit • Детектовање грешака у оквиру стринга • Уграђеми ПИД опоравак за боље перфомансе ПВ модула • Уграђеми Ripple Controlkao RRCR (Radio Ripple Control Receiver) интерфејс омогуćава контролу производње енергије претварача преко 4 дигитална улаза. • Могућност рада са DS MBUS оптимајзерима • Интелигентно хлађење • Заштита од грешке лука, омогућује искљуцење инвертора за 0.5 s смањење ризика од пожара за дужине инсталација до 200м и струје од 26А, за ARC energy мање од 500Ј Комуникација RS485, MBUS, WLAN -FE smart dongle или smart dongle 4G Ноћна потрошња инвертора је мања од 5,5W. Темпаратурни ранг рада је од -25 до 60C, и релативна влажнист 0%-100%
1 | Фотонапонски инвертор снаге 50кW Опште: Димензије (W x H x D) 640 x 530 x 270 мм , 49 кг :Радна температура -25°C ~ 60°C : Релативна влажност 0 ~ 100%: - DC Connector Amphenol HH4: AC Connector Waterproof Connector + OT/DT Terminal -Максимални улазни DC напон 1100V - Стартни DC напон 200V - Радни опсег улазног напона 600V - Број независних улаза 8 - Радни опсег улазног напона за сваки MPPT (200-1000)V - Максимална DC улазна струја за сваки MPPT 30А - Максимална DC струја кратког споја за сваки MPPT 40А - Број независних MPPT тракера 4 - Називна AC снага 50 000W - Називни AC напон 400V/ 480V, 3W+(N)+PE - Називна AC привидна снага 55 000 VА - Максимална излазна AC струја 79,8 А @400V, 66,5 А @480V - Називни фактор снаге подесив од 0,8 цап...0.8 инд - Максимална ТХД ＜3% - Максималне ефикасности , 98% European Слично типу: HUAWEI SUN2000-50KTL-M3 или одговарајући |  | ком. | 2
2 | Испорука, монтажа и повезивање фотонапонских монокристалних HC bifacial double glass панела са припадајућим сертификатима наведеним у опису, следећих карактеристика: - Сертификат: IEC 61215, Ed. 2 incl. mech. load test up to 5400 Pa, IEC 61730 - Технологија N-Type Solar cell TOPCon - Bi-facial double glass. - Фотонапонски панел предвиђен за електролуминесцентно (ЕЛ) тестирање - ЛИД деградација панела - захтевана вредност = 0 (нула) - Максимална снага Pmax: 425 Wp - Напон при максималној снази Umpp: 32.1 V - Струја при максималној снази Impp: 13.24 А - Напон отвореног кола Uoc: 38.1 V - Струја кратког споја Isc: 14.05А - Максимлна струја обрнутог поларитета: 30А - Максималан напон у систему: 1500 V DC - Димензије модула: 1722 мм x 1134 мм x 30 (+/- 3 мм) - Тежина модула са алуминијумским оквиром: 24,5 кг (+/-3%) - Димензије ћелије: 182 x 91 мм- 2x54 пцс-М10(+/-3%) - Радна температура: +85 °C до –40 °C - Температурни коефицијент: Pmpp –0,3 %/°C Uoc –0,250%/° C Isc +0,045%/°C - Толеранција снаге: (+5W/0W) мерено у оптималним условима - Стопа ефикасности: 21.69% (+/-1%) - Гаранција ефикасности: Мин 99% прве године, након 25 година више од 85 % - Спецификација стака: 2 мм каљено стакло са антирефлекс премазом пропустљивости и 2мм каљено стакло. (temperad and low iron glass) - Бајпас диоде: 3 ком Класификација соларног модула је TIER 1 Слично типу: RCM-425-7DBNG, "Recom", Francuska или одговарајући |  | ком. | 225
3 | У цену је урачуната набавка, транспорт и уградња сертификоване алуминијумске конструкције са бетонским баластима са свим пратеćим елементима потребним за уградњу фотонапонских панела. Конструкција мора бити прилагођена за уградњу фотонапонских панела дим. : 1722 мм x 1134 мм x 30мм под углом од 10° у оријентацији „Исток/Запад“. Конструкција за ношење фотонапонских панела укључених у цену мора да садржи -Носеćе елементе алуминијумске конструкције, адекватне инокс вијке и навртке, алуминијумске гарнитуре за додатне баласте, средње и крајње стеге (држачи панела), држаче каблова за фотонапонске панеле и друге прикључне елементе. Елементи имају и заштитне јастучиćе који су унапред монтирани. Решење је применљиво за различите кровне покриваче: фолије, битумен, шљунак, зеленило. Статичко испитивање према DIN EN 1991-1-1 i DIN EN 1991-1-3. Спецификација прављена према EUROKODU 1. Верификација оптереćења ветром DIN EN 1991-1-4. Обрачун по фотонапонском панелу. |  | ком. | 225
Укупно за позицију II:
III | DC ИНСТАЛАЦИЈЕ
1 | Испорука И уградња соларног кабла. Кабл је израдјен за номинални напон до 1500 V DC, и задовољава стандард EN 50618 - Тип: H1Z2Z2-K - Попречни пресек: 6 мм2 |  | комплет | 1
2 | Испорука и монтажа DC конектора за повезивање панела и DC каблова, следећих карактеристика: - Заштита: IP67 - Тип: MC4 - Сет: мушки / женски IEC 62852 Connectors for DC-application in photovoltaic systems - Safety requirements and tests |  | комплет | 14
3 | Испорука и монтажа топлоцинкованих ПНК или МНК регала за монтажу DC каблова и развод до инвертора, следећих карактеристика: - Произвођач: "OBO Bettermann", Аустрија или одговарајући - Материјал: топло-поцинковани лим Регали се постављају на бетонске носаче или конзоле. Регали су израђени од топлоцинкованог лима. Позиција обухвата и монтажни прибор: конзоле, спојне елементе, угаоне елементе и делимично разделнике за каблове у пнк регалима. |  | комплет | 1
4 | Ситан потрошни материјал |  | паушал | 1
Укупно за позицију III:
IV | AC НАПОЈНИ ВОДОВИ И КАБЛОВСКЕ ТРАСЕ
1 | Испорука и монтажа AC каблова са полагањем у складу са стандардом IEC 60364-5-52 и IEC 60502-2, веза НН блока ТС до РО-Електрана. Кабл типа XP00-A 4x150mm2+1x150mm2 |  | комплет | 1
2 | Испорука и монтажа AC каблова са полагањем у складу са стандардом IEC 60364-5-52 и IEC 60502-2, веза од инвертора до РО-Електрана. |  | комплет | 1
3 | Повезивање AC напојних каблова на НН блок ТС. У цену је уклучена доградња потребне заштитне опреме у НН разводу ТС. |  | паушал | 1
Укупно за позицију IV:
V | МЕРЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И РЕГУЛАЦИЈА ФОТОНАПОНСКОГ ПОСТРОЈЕЊА
Испорука, монтажа и повезивање комплетног система надзора ФН постројења са даљинским приступом у циљу аквизиције података фотонапонског система.
1 | SmartLogger3000A01EU Могућност повезивања до 80 уређаја. - Систем управљања подацима са серијским и Етхернет портовима за евидентирање података и догађаја (активности) - Могућност коришћења динамичких IP адреса (DHCP клијенти и сервери) - Даљинску конфигурацију и могућности управљања, укључујући могућност унапређења (upgrade) преко интернета користећи Fusion Solar Manager - Једноставно графичко окружење (interface) Комуникациони интерфејс: WLAN, LAN, DI x 4, DO x 2, AI x 4, AO activ 12V, 100mA (connection with relay, sensor) |  | ком. | 1
2 | Инсталација софтвера FusionSolar који се користи за управљање мале фотонапонске електране. Апликација омогућује даљинску контролу, лимитирање рада система, генерисање аларма... |  | ком. | 1
3 | Испорука мрезног анализатора са потребним струјним редукторима и уградња у постојећи нисконапонски разводни блок у постојећој трафо станици - Комуникациони протокол: МодБус - Сличан типу: UMG 604-E Pro - Janiza или одговарајући |  | ком. | 1
4 | Испорука и уградња RS-485 sheelded комуникационог кабла. У цену је урачуната и цев са обујмицама за полагање кабла. |  | комплет | 1
5 | Параметрирање инвертора и пуштање у рад комлетног система са онлине приказом производње и потрошње електричне енергије у реалном времену. |  | комплет | 1
6 | Други ситан материјал: обелезавање, уводнице, цеви каблови, обујмице… |  | комплет | 1
7 | Уградња и испорука двосмерног бројила са демонтажом старог једносмерног бројилау складу са условима ЕПС-а |  | комплет | 1
Укупно за позицију V:
VI | РАЗВОДНИ ОРМАНИ У ТЦ
1 | Разводни орман РО-Електрана. Разводни ормани типски тестиран у складу са стандардом IEC 61439-1 и 2. Спољни степен заштите мин. IP55. Унутрашњи степен заштите мин. IP20. Разводни орман се специфицира на основу услова за пројектовање и прикључење фотонапоснке електране на ДСЕЕ, тако да електрана ради паралелно са ДСЕЕ и где се вишак енергије предаје у ДСЕЕ. Опрема би била изабрана у складу са стнадардом EN50549-1. Захтеви за паралелно повезивање електране на нисконапонску дистрибутивну мрезу. |  | комплет | 1
Укупно за позицију VI:
VII | СИСТЕМ УЗЕМЉЕЊА И ГРОМОБРАНСКОГ СИСТЕМА
1 | Уземљење ПВ система, повезивање на постојиећи систем уземљења |  | паушал | 1
2 | Израда громобранског система на делу зграде на којиој је постављају фотонапонски панели. Громобрански систем се састоји од: - штапна хватаљка од поцинкованог челика, са уређајем за рано стартовање (времена предњачења 60 микро секунди) - Бројач атмосферског пражњења - Типски стуб дужине 5 м, израђен као цев, спољашњег пречника од 7.61 мм - Опоменска таблица са упозорењем "Опасно по живот - високи напон" - Систем за фиксирање и причвшћење стуба (обујмице, сајле, бетонски баласти и остали материјал за фиксирање) - Спусни водови до уземљивача који се састоје од FeZn траке или АЛ ужета |  | паушал | 1
Укупно за позицију VII:
VIII | ИСПИТИВАЊЕ И ПУШТАЊЕ ФОТОНАПОНСКОГ ПОСТРОЈЕЊА
За све изведене радове и уграђени материјал који је сам набавио за потребе извођења ове инсталације извођач радова је обавезан дати писмену гаранцију у складу са важећим прописима, стандардима и постојећим уговорним обавезама.Након извршених мерења извођач ће направити протокол и доставити Инвеститору све потребне атесте уз оверу добијених вредности. Испитивања ново изведених ел. инсталација израда тестова и протокола за испитивање и издавање атеста морају се извести према стандарду EN (IEC) 60364-6 и IEC 62446 следећем редоследу:
1 | - проверу избора и подешености заштитних и уређаја за надзор, - проверу заштите од електричног додира, укључујући мерење размака код заштите препрекама, преградама и кућиштима или постављањем опреме изван дохвата руке, - проверу исправности постављања расклопних уређаја у погледу раставних размака - проверу распознавања неутралног и заштитног проводника, - проверу присуства шема, таблица са упозорењима и сл. - проверу распознавања струјних кола, осигурача, склопки, стезаљки и друге опреме - проверу приступачности и расположивости простора за рад и одржавање. - Испитивање непрекидности заштитног проводника и главног и додатног проводника за изједначење потенцијала, - мерење отпора изолације каблова, електро опреме и уређаја, појединачне и целокупно изведене инсталације, - испитивање заштите електричним одвајањем електричне инсталације, - мерење непрекидности и отпора уземљивача - провера PV модула, провера DC конектора и поларитета, провера подешених параметра на инвертору . -Термовизијско снимање PV постројења у складу са IEC TS 62446-3 - Испитивање U-I криве у складу са IEC/SPRS EN 60891 (I-V curve test) IEC/SPRS EN60904-5 (Temperature measurement) - Аналза квалитета мтрезе и ефикасности инверотра у складу са EN 50160 - Провера у реалном времену свих таласних облика, хармоника, векторских дијаграма као и функције сумирања. Аномалије -напона са резолуцијом од 10мс. Провера транзијентих напона са резолуцијом од 5µс. Flicker Pst и Plt. Мерење InRush струја. - Мерење изолације до 1500V DC на сиситемима под напоном - Континуитет заштитног провдника са 200мА - Мерење отпора изолације на DC страни/ по модулу, стрингу, и читавом пољу до 1500V DC према EN62446 |  | комплет | 1
2 | Пуштање и израда упутства за касније руковање инсталацијама. |  | комплет | 1
3 | Вођење пројекта и организација градилишта-радова |  | паушал | 1
Укупно за позицију VIII:
IX | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
1 | Уклањање постојећег шљунка (заштите постојеће хидроизолације) са равних кровова објеката на које ће се накнадно поставити хидроизолација и фотонапонски панели. У цену је укључено уклањање шљунка са крова висине до 20 м1 и одвожење истог на градску депонију удаљености до 25 км.
| Обрачун по м3 |  | м3 | 30
2 | Демонтажа постојећег громобранског система на крову објекта (FeZn траке, бетонске коцке, укрсни спојеви, итд). У цену је укључен и транспорт демонтираног материјала на депонију коју одреди наручилац до 25 км од објекта. Демонтажа се врши по налогу и упутству стручног надзора.
| Обрачун по м1 |  | м1 | 100
3 | Израда продора у објекту (кроз зидове и међуспратне конструкције) за пролаз PNK регала ширине 200мм и заптивање отвора око регала ПП ( против пожарном) масом. Позицијом предвидети завршну молерско фарбарску обраду зидова на местима видљивих продора у ходницима или канцеларијама.
| Обрачун по продору |  | ком. | 10
4 | Детаљан преглед и провера квалитета и исправности (водонепропусности) постојеће као новопостављене хидроизолације затварањем сливника и потапањем постојеће кровне хидроизолације до потребног нивоа. Испитивање извршити у присуству надзорног органа и о утврђеном стању и утврђеним местима оштећења сачинити записник. Обрачун по м2 испитане кровне површине.
| а) Испитивање постојеће хидроизолације |  | м2 | 1000
| б) Испитивање новопостављене хидроизолационе мембране |  | м2 | 1000
5 | Провера исправности постојећих сливника и квалитета везе са постојећом хидроизолацијом. Обрачун по комаду испитаног сливника. Испитивање извршити у присуству надзорног органа и о утврђеном стању и утврђеним местима оштећења сачинити записник. Обрачун по комаду испитаног сливника.
| Обрачун по ком. |  | ком. | 6
6 | Пажљива демонтажа дела постојећих вертикалних олука уз лифт кућице и степеништа са шелнама и носачима до првог споја тј. само део олука који омета постављање новог слоја хидроизолационе мембране. Позицијом предвидети и поновно постављање демонтираних олука након постављања хидроизолационе мембране са свим потребним материјалом. Уколико није могуће постављање демонтираног комада олука предвидети израду и уградњу новог сегмента олука од поцинкованог лима. Обрачун по комаду
| Обрачун по комаду |  | ком. | 3
7 | Набавка материјала, израда, испорука и монтажа вентилационих глава од поцинкованог лима д=0,55мм. Поцинковани лим премазати одговарајућим средством за патинирање и завршном бојом по избору наручиоца. Позицијом предвидети и демонтажу постојеће дотрајале вентилационе главе и одлагање исте на место које одреди наручилац или одвести на градску депонију до 25 км од објекта.Обрачун по ком.
| Вентилациона глава 100/150мм |  | ком | 3
8 | Поправка оштећених места постојеће кровне хидроизолације, на местима продора (вентилације, отпаривачи и сл.) као и на детаљним прегледом утврђеним местима (око сливника, холкела и сл.) уз примену компатибилних материјала са постојећом хидроизолацијом. Техничке детаље и материјале усагласити са надзорним органом. Обрачун по комаду извршене појединачне поправке на утврђеним местима процуривања.
| Обрачун по ком. |  | ком | 9
9 | Нaбaвкa и угрaдњa сливникa Ø 110 (типа Sika S-Drain PVC или одговарајући) са заштитном решетком (за спречавање пролаза лишћа) и њихово повезивање на постојеће кишне вертикале у свему према упутству произвођача. Сливници треба да буду од квалитетног, чврстог PVC-а, отпорани на UV зрачење, високе и ниске температуре и све утицаје који се јављају на тераси и у потпуности компатибилни са постојећом хидроизолацијом као и мембраном која ће се постављати преко постојеће хидроизолације. Позицијом предвидети и пажљиву демонтажу постојећег дотрајалог сливника како не би дошло до оштећења муфа одводне ливено гвоздене или ПВЦ кишне вертикале и одвожење демонтираног материјала на место или депонију коју одреди наручилац до 25 км од објекта.
| Обрачун по ком. |  | ком | 6
10 | Израда система кровне хидроизолације (за оптерећене системе), мембрана типа Sarnafil TG66-15 или одговарајуће, дебљине д=1.5мм, еластична и УВ стабилна. Мембрана је сачињена од флеxибилних полиолефина (ФПО), армирана стакленим воалом, отпорна на агресивне утицаје микроорганизама и продор корења. Хидроизолација је паропропусна и мора да испуњава следеће стандарде: водонепропусност по EN 1928; отпорност на удар по EN 12691; издужење по EN 12311-2 ≥ 550 %; отпорност на корење пр EN 13948. Мембрана је слободно положена, на преклопима заварена врелим ваздухом са ширином вара од мин. 3цм, преклоп 8цм, у складу с прописаном технологијом од стране произвођача мембране. Мембрана се не фиксира за подлогу осим по обиму површине која се изолује и око обрађених детаља фиксерима типа Sarnafast. Завршавање на вертикалним површинама по обиму кровне равни са Сика ФПО ламинираном лименом лајсном фиксираном за подлогу и заптивену са једнокомпонентним полиуретанским гитом Sikaflex 11FC. Мембрана се на вертикалним површинама лепи за подлогу Sarnacol T660 лепком или одговарајуће. У цену улази и горњи и доњи слој геотекстила Q 300г/м2, као слој ПЕ фолије. Обрачун по м2 обложене кровне површине. Позицијом предвидети и обраду нове хидроизолације око зиданих вентилационих канала, сливника, отпаривача и око стубова фиксних металних мердевина. Сви спојеви и везе са наведеним елементима морају бити водонепропусни.
| Обрачун по м2 развијене површине постављене хидроизолације |  | м2 | 1000
Укупно за позицију IX:
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Омладинских бригада 1 - СИВ 3
Редни број | ПОЗИЦИЈА |  |  |  |  | Укупна цена без ПДВ-а
I | ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ФОТОНАПОНСКО ПОСТРОЈЕЊЕ
II | ОПРЕМА ЗА ФОТОНАПОНСКО ПОСТРОЈЕЊЕ
III | ДЦ ИНСТАЛАЦИЈЕ
IV | АЦ НАПОЈНИ ВОДОВИ И КАБЛОВСКЕ ТРАСЕ
V | МЕРЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И РЕГУЛАЦИЈА ФОТОНАПОНСКОГ ПОСТРОЈЕЊА
VI | РАЗВОДНИ ОРМАНИ У ТЦ
VII | СИСТЕМ УЗЕМЉЕЊА И ГРОМОБРАНСКОГ СИСТЕМА
VIII | ИСПИТИВАЊЕ И ПУШТАЊЕ ФОТОНАПОНСКОГ ПОСТРОЈЕЊА
IX | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
УКУПНО БЕЗ ПДВ-А:
ПДВ 20%:
УКУПНО СА ПДВ-ОМ:

## Nemanjina 22-26
ОБЈЕКАТ: Немањина 22 - 26
Фотонапонско постројење снаге 119,85kWp DC, 100kW AC
Табела 3
Редни број | ОПИС | Произвођач | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а (5х6) | Укупна цена са ПДВ-а (5х7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
I | ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ФОТОНАПОНСКО ПОСТРОЈЕЊЕ
1 | Израда пројектно техничке документације (у форми ИДР) ради предавања захатева код надлженог дистрибутера електричне енергије за издавање услова за пројектовање и прикључење фотонапонског постројења паралелно на дистрибутивни систем електричене енергије - ДСЕЕ где се део енергије предаје у ДСЕЕ а део користи за напајање сопствених потрошача. |  | комплет | 1
Након потврде у виду услова од оператора дистрибутивног система да постоји плански основ за прикључак, припремити остатак документације за добијање локацијских услова и решења о одобрењу о извођењу радова (по члану 145 закона о планирању и изградњи).
Израда ПЗИ техничке документације ради исходовања сагласности МУП-а.
Израда техничке документације ради добијања решења о прикључењу производног објекта - фотонапонског потројења на дистрибутивни систем електричне енергије.
Израда неопходне документације ради техничког пријема изведних радова. израда конкретног прорачуна уштеде и периода отплате на дан предаје документације на одобрење радова
Укупно за позицију I:
II | ОПРЕМА ЗА ФОТОНАПОНСКО ПОСТРОЈЕЊЕ
Испорука и монтажа и повезивање фотонапонског инвертора. Инвертори су степена заштите IP 66 и Монтажа се врши на додатну металну конструкцију која се поставља на бетонски зид објекта. Предвиђена опрема садржи следећу заштиту: • Заштита од острвског рада, • Заштита од прекомерне AC струје • DC раставну склопку (растављач снаге), • DC и AC заштита од пренапона • DC заштита од обрнутог поларитета • Fuseless дизајн • Паћење отпора изолације DC, • Residual Current Monitoring Unit • Детектовање грешака у оквиру стринга • Уграђеми ПИД опоравак за боље перфомансе ПВ модула • Уграђеми Ripple Controlkao RRCR (Radio Ripple Control Receiver) интерфејс омогуćава контролу производње енергије претварача преко 4 дигитална улаза. • Могућност рада са DS MBUS оптимајзерима • Интелигентно хлађење • Заштита од грешке лука, омогућује искљуцење инвертора за 0.5 s смањење ризика од пожара за дужине инсталација до 200м и струје од 26А, за ARC energy мање од 500Ј Комуникација RS485, MBUS, WLAN -FE smart dongle или smart dongle 4G Ноћна потрошња инвертора је мања од 5,5W. Темпаратурни ранг рада је од -25 до 60C, и релативна влажнист 0%-100%
1 | Фотонапонски инвертор снаге 50кW Опште: Димензије (W x H x D) 640 x 530 x 270 мм , 49 кг :Радна температура -25°C ~ 60°C : Релативна влажност 0 ~ 100%: - DC Connector Amphenol HH4: AC Connector Waterproof Connector + OT/DT Terminal -Максимални улазни DC напон 1100V - Стартни DC напон 200V - Радни опсег улазног напона 600V - Број независних улаза 8 - Радни опсег улазног напона за сваки MPPT (200-1000)V - Максимална DC улазна струја за сваки MPPT 30А - Максимална DC струја кратког споја за сваки MPPT 40А - Број независних MPPT тракера 4 - Називна AC снага 50 000W - Називни AC напон 400V/ 480V, 3W+(N)+PE - Називна AC привидна снага 55 000 VА - Максимална излазна AC струја 79,8 А @400V, 66,5 А @480V - Називни фактор снаге подесив од 0,8 цап...0.8 инд - Максимална ТХД ＜3% - Максималне ефикасности , 98% European Слично типу: HUAWEI SUN2000-50KTL-M3 или одговарајуће |  | ком. | 2
2 | Испорука, монтажа и повезивање фотонапонских монокристалних HC bifacial double glass панела са припадајућим сертификатима наведеним у опису, следећих карактеристика: - Сертификат: IEC 61215, Ed. 2 incl. mech. load test up to 5400 Pa, IEC 61730 - Технологија N-Type Solar cell TOPCon - Bi-facial double glass. - Фотонапонски панел предвиђен за електролуминесцентно (ЕЛ) тестирање - ЛИД деградација панела - захтевана вредност = 0 (нула) - Максимална снага Pmax: 425 Wp - Напон при максималној снази Umpp: 32.1 V - Струја при максималној снази Impp: 13.24 А - Напон отвореног кола Uoc: 38.1 V - Струја кратког споја Isc: 14.05А - Максимлна струја обрнутог поларитета: 30А - Максималан напон у систему: 1500 V DC - Димензије модула: 1722 мм x 1134 мм x 30 (+/- 3 мм) - Тежина модула са алуминијумским оквиром: 24,5 кг (+/-3%) - Димензије ћелије: 182 x 91 мм- 2x54 пцс-М10 (+/-3%) - Радна температура: +85 °C до –40 °C - Температурни коефицијент: Pmpp –0,3 %/°C Uoc –0,250%/° C Isc +0,045%/°C - Толеранција снаге: (+5W/0W) мерено у оптималним условима - Стопа ефикасности: 21.69% - Гаранција ефикасности: Мин 99% прве године, након 25 година више од 85% - Спецификација стака: 2 мм каљено стакло са антирефлекс премазом пропустљивости и 2мм каљено стакло. (temperad and low iron glass) - Бајпас диоде: 3 ком Класификација соларног модула је TIER 1 Слично типу: RCM-425-7DBNG, "Recom", Francuska или одговарајуће |  | ком. | 282
3 | У цену је урачуната набавка, транспорт и уградња сертификоване алуминијумске конструкције са бетонским баластима са свим пратеćим елементима потребним за уградњу фотонапонских панела. Конструкција мора бити прилагођена за уградњу фотонапонских панела дим. : 1722 мм x 1134 мм x 30мм под углом од 10° у оријентацији „Исток/Запад“. Конструкција за ношење фотонапонских панела укључених у цену мора да садржи -Носеćе елементе алуминијумске конструкције, адекватне инокс вијке и навртке, алуминијумске гарнитуре за додатне баласте, средње и крајње стеге (држачи панела), држаче каблова за фотонапонске панеле и друге прикључне елементе. Елементи имају и заштитне јастучиćе који су унапред монтирани. Решење је применљиво за различите кровне покриваче: фолије, битумен, шљунак, зеленило. Статичко испитивање према DIN EN 1991-1-1 i DIN EN 1991-1-3. Спецификација прављена према EUROKODU 1. Верификација оптереćења ветром DIN EN 1991-1-4. Обрачун по фотонапонском панелу. |  | ком. | 282
Укупно за позицију II:
III | DC ИНСТАЛАЦИЈЕ
1 | Испорука И уградња соларног кабла. Кабл је израдјен за номинални напон до 1500 V DC, и задовољава стандард EN 50618 - Тип: H1Z2Z2-K - Попречни пресек: 6 мм2 |  | комплет | 1
2 | Испорука и монтажа DC конектора за повезивање панела и DC каблова, следећих карактеристика: - Заштита: IP67 - Тип: MC4 - Сет: мушки / женски IEC 62852 Connectors for DC-application in photovoltaic systems - Safety requirements and tests |  | комплет | 18
3 | Испорука и монтажа топлоцинкованих ПНК или МНК регала за монтажу DC каблова и развод до инвертора, следећих карактеристика: - Произвођач: "OBO Bettermann", Аустрија или одговарајући - Материјал: топло-поцинковани лим Регали се постављају на бетонске носаче или конзоле. Регали су израђени од топлоцинкованог лима. Позиција обухвата и монтажни прибор: конзоле, спојне елементе, угаоне елементе и делимично разделнике за каблове у пнк регалима. |  | комплет | 1
4 | Ситан потрошни материјал |  | паушал | 1
Укупно за позицију III:
IV | AC НАПОЈНИ ВОДОВИ И КАБЛОВСКЕ ТРАСЕ
1 | Испорука и монтажа AC каблова са полагањем у складу са стандардом IEC 60364-5-52 и IEC 60502-2, веза НН блока ТС до РО-Електрана. Кабл типа XP00-A 4x150mm2+1x150mm2 |  | комплет | 1
2 | Испорука и монтажа AC каблова са полагањем у складу са стандардом IEC 60364-5-52 и IEC 60502-2, веза од инвертора до РО-Електрана. |  | комплет | 1
3 | Повезивање AC напојних каблова на НН блок ТС. У цену је уклучена доградња потребне заштитне опреме у НН разводу ТС. |  | паушал | 1
Укупно за позицију IV:
V | МЕРЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И РЕГУЛАЦИЈА ФОТОНАПОНСКОГ ПОСТРОЈЕЊА
Испорука, монтажа и повезивање комплетног система надзора ФН постројења са даљинским приступом у циљу аквизиције података фотонапонског система.
1 | SmartLogger3000A01EU Могућност повезивања до 80 уређаја. - Систем управљања подацима са серијским и Етхернет портовима за евидентирање података и догађаја (активности) - Могућност коришћења динамичких IP адреса (DHCP клијенти и сервери) - Даљинску конфигурацију и могућности управљања, укључујући могућност унапређења (upgrade) преко интернета користећи Fusion Solar Manager - Једноставно графичко окружење (interface) Комуникациони интерфејс: WLAN, LAN, DI x 4, DO x 2, AI x 4, AO activ 12V, 100mA (connection with relay, sensor) |  | ком. | 1
2 | Инсталација софтвера FusionSolar који се користи за управљање мале фотонапонске електране. Апликација омогућује даљинску контролу, лимитирање рада система, генерисање аларма... |  | ком. | 1
3 | Испорука мрезног анализатора са потребним струјним редукторима и уградња у постојећи нисконапонски разводни блок у постојећој трафо станици - Комуникациони протокол: МодБус - Сличан типу: UMG 604-E Pro - Janiza или одговарајући |  | ком. | 1
4 | Испорука и уградња RS-485 sheelded комуникационог кабла. У цену је урачуната и цев са обујмицама за полагање кабла. |  | комплет | 1
5 | Параметрирање инвертора и пуштање у рад комлетног система са онлине приказом производње и потрошње електричне енергије у реалном времену. |  | комплет | 1
6 | Други ситан материјал: обелезавање, уводнице, цеви каблови, обујмице… |  | комплет | 1
7 | Уградња и испорука двосмерног бројила са демонтажом старог једносмерног бројилау складу са условима ЕПС-а |  | комплет | 1
Укупно за позицију V:
VI | РАЗВОДНИ ОРМАНИ У ТЦ
1 | Разводни орман РО-Електрана. Разводни ормани типски тестиран у складу са стандардом IEC 61439-1 и 2. Спољни степен заштите мин. IP55. Унутрашњи степен заштите мин. IP20. Разводни орман се специфицира на основу услова за пројектовање и прикључење фотонапоснке електране на ДСЕЕ, тако да електрана ради паралелно са ДСЕЕ и где се вишак енергије предаје у ДСЕЕ. Опрема би била изабрана у складу са стнадардом EN50549-1. Захтеви за паралелно повезивање електране на нисконапонску дистрибутивну мрезу. |  | комплет | 1
Укупно за позицију VI:
VII | СИСТЕМ УЗЕМЉЕЊА И ГРОМОБРАНСКОГ СИСТЕМА
1 | Уземљење ПВ система, повезивање на постојиећи систем уземљења |  | паушал | 1
2 | Израда громобранског система на делу зграде на којиој је постављају фотонапонски панели. Громобрански систем се састоји од: - штапна хватаљка од поцинкованог челика, са уређајем за рано стартовање (времена предњачења 60 микро секунди) - Бројач атмосферског пражњења - Типски стуб дужине 5 м, израђен као цев, спољашњег пречника од 7.61 мм - Опоменска таблица са упозорењем "Опасно по живот - високи напон" - Систем за фиксирање и причвшћење стуба (обујмице, сајле, бетонски баласти и остали материјал за фиксирање) - Спусни водови до уземљивача који се састоје од FeZn траке или АЛ ужета |  | паушал | 1
Укупно за позицију VII:
VIII | ИСПИТИВАЊЕ И ПУШТАЊЕ ФОТОНАПОНСКОГ ПОСТРОЈЕЊА
За све изведене радове и уграђени материјал који је сам набавио за потребе извођења ове инсталације извођач радова је обавезан дати писмену гаранцију у складу са важећим прописима, стандардима и постојећим уговорним обавезама.Након извршених мерења извођач ће направити протокол и доставити Инвеститору све потребне атесте уз оверу добијених вредности. Испитивања ново изведених ел. инсталација израда тестова и протокола за испитивање и издавање атеста морају се извести према стандарду EN (IEC) 60364-6 и IEC 62446 следећем редоследу:
1 | - проверу избора и подешености заштитних и уређаја за надзор, - проверу заштите од електричног додира, укључујући мерење размака код заштите препрекама, преградама и кућиштима или постављањем опреме изван дохвата руке, - проверу исправности постављања расклопних уређаја у погледу раставних размака - проверу распознавања неутралног и заштитног проводника, - проверу присуства шема, таблица са упозорењима и сл. - проверу распознавања струјних кола, осигурача, склопки, стезаљки и друге опреме - проверу приступачности и расположивости простора за рад и одржавање. - Испитивање непрекидности заштитног проводника и главног и додатног проводника за изједначење потенцијала, - мерење отпора изолације каблова, електро опреме и уређаја, појединачне и целокупно изведене инсталације, - испитивање заштите електричним одвајањем електричне инсталације, - мерење непрекидности и отпора уземљивача - провера PV модула, провера DC конектора и поларитета, провера подешених параметра на инвертору . -Термовизијско снимање PV постројења у складу са IEC TS 62446-3 - Испитивање U-I криве у складу са IEC/SPRS EN 60891 (I-V curve test) IEC/SPRS EN60904-5 (Temperature measurement) - Аналза квалитета мтрезе и ефикасности инверотра у складу са EN 50160 - Провера у реалном времену свих таласних облика, хармоника, векторских дијаграма као и функције сумирања. Аномалије -напона са резолуцијом од 10мс. Провера транзијентих напона са резолуцијом од 5µс. Flicker Pst и Plt. Мерење InRush струја. - Мерење изолације до 1500V DC на сиситемима под напоном - Континуитет заштитног провдника са 200мА - Мерење отпора изолације на DC страни/ по модулу, стрингу, и читавом пољу до 1500V DC према EN62446 |  | комплет | 1
2 | Пуштање и израда упутства за касније руковање инсталацијама. |  | комплет | 1
3 | Вођење пројекта и организација градилишта-радова |  | паушал | 1
Укупно за позицију VIII:
IX | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
1 | Демонтажа постојећег громобранског система на крову објекта (FeZn траке, бетонске коцке, укрсни спојеви, итд). У цену је укључен и транспорт демонтираног материјала на депонију коју одреди наручилац до 25 км од објекта. Демонтажа се врши по налогу и упутсву стручног надзора |  | паушал | 1
2 | Израда продора у објекту (кроз зидове и међуспратне конструкције) за пролаз PNK регала ширине 200мм и заптивање отвора око регала ПП ( против пожарном) масом. Позицијом предвидети завршну молерско фарбарску обраду зидова на местима видљивих продора у ходницима или канцеларијама.
| Обрачун по продору |  | ком. | 10
3 | Детаљан преглед и провера квалитета и исправности (водонепропусности) постојеће као новопостављене хидроизолације затварањем сливника и потапањем постојеће кровне хидроизолације до потребног нивоа. Испитивање извршити у присуству надзорног органа и о утврђеном стању и утврђеним местима оштећења сачинити записник. Обрачун по м2 испитане кровне површине.
| а) Испитивање постојеће хидроизолације |  | м2 | 1000
| б) Испитивање новопостављене хидроизолационе мембране |  | м2 | 1000
4 | Провера исправности постојећих сливника и квалитета везе са постојећом хидроизолацијом. Обрачун по комаду испитаног сливника. Испитивање извршити у присуству надзорног органа и о утврђеном стању и утврђеним местима оштећења сачинити записник. Обрачун по комаду испитаног сливника.
| Обрачун по ком. |  | ком. | 6
5 | Пажљива демонтажа постојеће дилатационе облоге-окапнице од пластифицираног лима заједно са металним држачима (хафтерима). Демонтажу вршити пажљиво како се не би оштетила хидроизолациона мембрана која се налази испод. Демонтирану окапницу и металне држаче (хафтере) одложити на место које одреди наручилац или одвести на градску депонију до 25 км од објекта.
| Обрачун по м1 |  | м1 | 35
6 | Пажљива демонтажа дела постојећих вертикалних олука уз лифт кућице и степеништа са шелнама и носачима до првог споја тј. само део олука који омета постављање новог слоја хидроизолационе мембране. Позицијом предвидети и поновно постављање демонтираних олука након постављања хидроизолационе мембране са свим потребним материјалом. Уколико није могуће постављање демонтираног комада олука предвидети израду и уградњу новог сегмента олука од поцинкованог лима. Обрачун по комаду
| Обрачун по комаду |  | ком. | 6
7 | Набавка материјала, израда, испорука и монтажа вентилационих глава од поцинкованог лима д=0,55мм. Поцинковани лим премазати одговарајућим средством за патинирање и завршном бојом по избору наручиоца. Позицијом предвидети и демонтажу постојеће дотрајале вентилационе главе и одлагање исте на место које одреди наручилац или одвести на градску депонију до 25 км од објекта.Обрачун по ком.
| Вентилациона глава 100/150мм |  | ком | 3
8 | Набавка материјала, израда, испорука и постављање дилатационе облоге-окапнице од двоструког надзидка између суседних ламела објекта,од пластифицираног лима развијене ширине до 62 цм. Позицијом предвидети и израду и постављање одговарајућих металних држача-хафтера постављених тако да не оштете хидроизолациону мембрану испод дилатационе облоге-окапнице. Обрачун по м1.
| Пластифицирани лим 0,55 мм |  | м1 | 35
9 | Поправка оштећених места постојеће кровне хидроизолације, на местима продора (вентилације, отпаривачи и сл.) као и на детаљним прегледом утврђеним местима (око сливника, холкела и сл.) уз примену компатибилних материјала са постојећом хидроизолацијом. Техничке детаље и материјале усагласити са надзорним органом. Обрачун по комаду извршене појединачне поправке на утврђеним местима процуривања.
| Обрачун по ком. |  | ком | 9
10 | Нaбaвкa и угрaдњa сливникa Ø 110 (типа Sika S-Drain PVC или одговарајући) са заштитном решетком (за спречавање пролаза лишћа) и њихово повезивање на постојеће кишне вертикале у свему према упутству произвођача. Сливници треба да буду од квалитетног, чврстог PVC-а, отпорани на UV зрачење, високе и ниске температуре и све утицаје који се јављају на тераси и у потпуности компатибилни са постојећом хидроизолацијом као и мембраном која ће се постављати преко постојеће хидроизолације. Позицијом предвидети и пажљиву демонтажу постојећег дотрајалог сливника како не би дошло до оштећења муфа одводне ливено гвоздене или ПВЦ кишне вертикале и одвожење демонтираног материјала на место или депонију коју одреди наручилац до 25 км од објекта.
| Обрачун по ком. |  | ком | 6
11 | Израда система кровне хидроизолације (за оптерећене системе), мембрана типа Sarnafil TG66-15 или одговарајуће, дебљине д=1.5мм, еластична и УВ стабилна. Мембрана је сачињена од флеxибилних полиолефина (ФПО), армирана стакленим воалом, отпорна на агресивне утицаје микроорганизама и продор корења. Хидроизолација је паропропусна и мора да испуњава следеће стандарде: водонепропусност по EN 1928; отпорност на удар по EN 12691; издужење по EN 12311-2 ≥ 550 %; отпорност на корење пр EN 13948. Мембрана је слободно положена, на преклопима заварена врелим ваздухом са ширином вара од мин. 3цм, преклоп 8цм, у складу с прописаном технологијом од стране произвођача мембране. Мембрана се не фиксира за подлогу осим по обиму површине која се изолује и око обрађених детаља фиксерима типа Sarnafast. Завршавање на вертикалним површинама по обиму кровне равни са Сика ФПО ламинираном лименом лајсном фиксираном за подлогу и заптивену са једнокомпонентним полиуретанским гитом Sikaflex 11FC. Мембрана се на вертикалним површинама лепи за подлогу Sarnacol T660 лепком или одговарајуће. У цену улази и горњи и доњи слој геотекстила Q 300г/м2, као слој ПЕ фолије. Обрачун по м2 обложене кровне површине. Позицијом предвидети и обраду нове хидроизолације око зиданих вентилационих канала, сливника, отпаривача и око стубова фиксних металних мердевина. Сви спојеви и везе са наведеним елементима морају бити водонепропусни.
| Обрачун по м2 развијене површине постављене хидроизолације |  | м2 | 1000
Укупно за позицију IX:
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Немањина 22-26
Редни број | ПОЗИЦИЈА |  |  |  |  | Укупна цена без ПДВ-а
I | ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ФОТОНАПОНСКО ПОСТРОЈЕЊЕ
II | ОПРЕМА ЗА ФОТОНАПОНСКО ПОСТРОЈЕЊЕ
III | ДЦ ИНСТАЛАЦИЈЕ
IV | АЦ НАПОЈНИ ВОДОВИ И КАБЛОВСКЕ ТРАСЕ
V | МЕРЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И РЕГУЛАЦИЈА ФОТОНАПОНСКОГ ПОСТРОЈЕЊА
VI | РАЗВОДНИ ОРМАНИ У ТЦ
VII | СИСТЕМ УЗЕМЉЕЊА И ГРОМОБРАНСКОГ СИСТЕМА
VIII | ИСПИТИВАЊЕ И ПУШТАЊЕ ФОТОНАПОНСКОГ ПОСТРОЈЕЊА
IX | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
УКУПНО БЕЗ ПДВ-А:
ПДВ 20%:
УКУПНО СА ПДВ-ОМ:

## РЕКАПИТУЛАЦИЈА
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Табела | ОБЈЕКАТ | Укупна цена без ПДВ-а | ПДВ 20% | Укупна цена са ПДВ-ом
1 | Булевар Михаила Пупина 2
2 | Омладинских бригада 1 - СИВ 3
3 | Немањина 22 - 26
УКУПНО:
Потпис овлашћеног лица
Датум: