{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Predmer Vodovod"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Predmer Vodovod","index":0,"n_rows":109,"n_cols":6,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,5],[1,1,1,5],[42,0,42,3],[44,1,44,5],[72,1,74,1],[79,0,79,3],[81,1,81,5],[98,0,98,3],[100,0,100,5],[101,0,101,5],[102,1,102,3],[103,1,103,3],[104,1,104,3],[105,0,105,3],[106,0,106,3],[107,0,107,3],[108,2,108,5],[109,0,109,1],[109,4,109,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - УНУТАР ОБЈЕКТА"]
["I","ВОДОВОДНА МРЕЖА"]
[]
["Ред.бр. поз.","Опис позиције","Јед. мере","Количина","Јединична цена","Укупно"]
[2,"Ископ рова у терену III категорије за полагање водоводних цеви с разупирањем бочних страна рова  и одбацивањем земље на 1 m од ивице рова. У цену m³ ископа обрачунато је и потребна оплата и гредице за разупирање према детаљу. "]
[null,"Обрачун по m3","m3",{"v":65,"d":"65.00"}]
[3,"Набавка и уграђивање сувог и ситног песка у ископане ровове и то по 10 cm испод и изнад цеви и са стране цеви."]
[null,"Обрачун по m3","m3",{"v":26,"d":"26.00"}]
[4,"Затрпавање рова шљунком у слојевима 20-30 cm са лаким набијањем. "]
[null,"Обрачун по m3","m3",{"v":35,"d":"35.00"}]
[5,"Утовар и транспорт вишка земље из ископа на даљину до 4 km."]
[null,"Обрачун по m3","m3",{"v":4,"d":"4.00"}]
[6,"Набавка и уградња ПВЦ водоводних цеви и фазонских комадаза радни притисак 10 бара."]
[null,"Обрачун je пo m1"]
[null,"цеви пречника 15 mm","m1",{"v":45,"d":"45.00"}]
[null,"цеви пречника 20 mm","m1",{"v":50,"d":"50.00"}]
[null,"цеви пречника 25 mm","m1",{"v":95,"d":"95.00"}]
[7,"Набавка и уграђивање челичних поцинкованих цеви и фазонских комада за радни притисак 10 бара."]
[null,"цеви пречника 52 mm","m1",{"v":30,"d":"30.00"}]
[null,"цеви пречника 65 mm","m1",{"v":35,"d":"35.00"}]
[8,"Набавка материјала и заштита водоводних цеви од корозије, у земљи и зиду, са два премаза битумена и једним слојем јуте. "]
[null,"Обрачун је по m1","m1",{"v":75,"d":"75.00"}]
[9,"Заштита водоводне цеви при пролазу кроз зидове и таванице, челичном цеви за два пречника већим од спољног пречника цеви, са заптивањем оба краја ужетом у битумену или трајно пластичним китом. "]
[null,"Обрачун је по комаду","ком.",90]
[10,"Набавка материјала и фарбање видних делова водоводних цеви, масном бојом у два слоја."]
[null,"Обрачун је по m1","m1",{"v":40,"d":"40.00"}]
[11,"Топлотна изолација водоводних цеви минералном вуном са заштитом од поцинкованог лима."]
[null,"Обрачун је по m1","m1",{"v":190,"d":"190.00"}]
[12,"Набавка и уграђивање пропустних вентила са точком или капом."]
[null,"Обрачун је по комаду"]
[null,"пречника 15 mm","ком.",35]
[null,"пречника 20 mm","ком.",8]
[13,"Набавка и уграђивање испустних вентила. Обрачун је по комаду."]
[null,"пречника 32 mm","ком.",3]
[null,"пречника 65 mm","ком.",3]
[14,"Испитивање, испирање и дезинфеквција водоводне мреже, после завршене монтаже цеви. "]
[null,"Обрачун по m1 цеви","m1",{"v":265,"d":"265.00"}]
[15,"Набавка и уграђивање унутрашњих зидних пожарних хидраната у металном ормарићу са комплетном опремом."]
[null,"Обрачун је по комаду","ком.",2]
[16,"Набавка и постављање обујмица. "]
[null,"Обрачун је по комаду","ком.",120]
[]
["Свега водоводна мрежа:"]
[]
["II","ФЕКАЛНА И АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА"]
[]
["Ред.бр.  поз.","Опис позиције","Јед. мере","Количина","Јединична цена","Укупно"]
[2,"Ископ рова у терену III категорије за полагање цеви са разупирањем бочних страна рова.  "]
[null,"Обрачун је по m3 откопаног терена","m3",{"v":110,"d":"110.00"}]
[3,"Набавка и уграђивање сувог и ситног песка у у ископане ровове и то по 10 cm. Испод и изнад цеви и са стране цеви.  "]
[null,"Обрачун је по m3","m3",{"v":35,"d":"35.00"}]
[4,"Набавка материјала и затрпавање шљунком у слојевима 20-30 cm. "]
[null,"Обрачун је по m3","m3",{"v":75,"d":"75.00"}]
[5,"Утовар и транспорт вишка земље из ископа на даљину до 4 km.  "]
[null,"Обрачун је по m3","m3",{"v":110,"d":"110.00"}]
[6,"Набавка и уграђивање К.К. - ПВЦ цеви и спојних елемената за кућну канализацију."]
[null,"Обрачун је по m1"]
[null,"цеви пречника 50 mm","m1",{"v":25,"d":"25.00"}]
[null,"цеви пречника 75 mm","m1",{"v":38,"d":"38.00"}]
[null,"цеви пречника 110 mm","m1",{"v":45,"d":"45.00"}]
[null,"цеви пречника 160 mm","m1",{"v":33,"d":"33.00"}]
[7,"Набавка и уграђивање вентилационих глава од поцинкованог лима d=0.55 mm, дужине 1,50 m."]
[null,"Обрачун је по комаду"]
[null,"пречника 150 mm","ком.",2]
[8,"Набавка и уграђивање ливено-гвоздених подних сливника са ростфрајном решетком."]
[null,"Обрачун је по комаду"]
[null,"пречника 70 mm","ком.",4]
[null,"пречника 100 mm","ком.",1]
[9,"Набавка и постављање обујмица. "]
[null,"Обрачун је по комаду","ком.",10]
[10,"Набавка и постављање вратанаца од ростфраја. "]
[null,"Обрачун је по комаду","ком.",5]
[11,"Набавка и уградња сливника за равне кровове. ХЛ кровни сливник, ДН75/110\nХЛ кровни сливник, проходни, са грејачем и фабрички навареном битуменском крагном.\nУ квалитету произвођача \": Hutterer- Lechner GmBH - Аустрија\" или слично\n\nПроток 3.70 л/с\nМатеријал ПП, кућиште сливника топлотно изоловано\nПрикључак ДН75/110\nИзлаз хоризонтални\nЗавршни елемент ПП(Полипропилен), 150 x 150 мм, подесив по висини\nИзолациона прирубница ПП(Полипропилен),ИНОX, фабрички наварена битуменска крагна\nУлив ИНОX - решетка, 137 x 137 мм\nСтандард ЕН 1253\nКласа носивости К3 max. 300 кг\nПрепоручено за Битуменске траке, проходне кровове\nДодатна информација Мере за отвор у конструкцији: 260 x 380 мм\nКровни сливник са интегрисаним грејачем, кабл за повезивање на 230 В мрежу (10-30 Њатт)                 У цену урачунати набавку и уградњу, као и везивање сливника каблом на електроинсталацију објекта заједно са уграђеним прекидачем (један прекидач за све сливнике крова)."]
[]
[]
[null,"Обрачун је по комаду","ком.",6]
[12,"Набавка и уградња ПВЦ цеви пречника 110 мм, које се прикључују на кровне сливнике и служе као цеви за одвод атмосферских кроз објекат у слободне зелене површине. Цеви се везују на 6 кровних сливника. Цев из вертикалног правца прелази у хоризонтални и испушта се у слободну зелену површину на минималној удаљености од 5м од објекта. Цев се испушта на два места где на тим крајевима треба ставити жабљи поклопац као превентива од улаза животиња у саму цев. Цев водити кроз земљу до удаљености 5 метара од објекта."]
[null,"Обрачун је по м1","м1",110]
[]
["Свега канализациона мрежа:"]
[]
["III","САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ"]
[]
["Ред.бр. поз.","Опис позиције","Јед. мере","Количина","Јединична цена","Укупно"]
[1,"Набавка и уграђивање WC шоље ,,А\" класе, са водокотлићем, пластичном даском и поклопцем, ПВЦ везом и хромираним угаоним вентилом. WC шоља је са одводом у поду.                По ГН 830-301, 830-302."]
[null,"Обрачун је по комаду","ком.",5]
[2,"Набавка и уграђивање керамичког умиваоника са сифоном. Висина постављања 80 cm од готовог пода. Димензије умиваоника су 50/40 cm.   По ГН 830-403, 1. "]
[null,"Обрачун је по комаду","ком.",5]
[5,"Набавка и уграђивање батерије за топлу и хладну воду изнад умиваоника или судопера.                   По ГН 830-603. "]
[null,"Обрачун је по комаду","ком.",5]
[6,"Набавка  уграђивање етажер полице са огледалом, превртног дозатора за сапун, држача роло папира за брисање руку. "]
[null,"Обрачун је по комаду ","ком.",5]
[7,"Набавка и постављање кутије за роло тоалет папир.  "]
[null,"Обрачун је по комаду","ком.",5]
[8,"Набавка и уградња проточног бојлера испод сваког точећег места."]
[null,"Обрачун је по комаду","ком.",7]
[10,"Набавка и уградња трокадера са водокотлићем и славином са туш батеријом "]
[null,"Обрачун је по комаду","ком.",1]
["Свега санитарни уређаји:"]
[]
["РЕКАПИТУАЛАЦИЈА"]
[]
["I","ВОДОВОДНА МРЕЖА"]
["II","ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА"]
["III","САНИТАРНА МРЕЖА"]
["УКУПНО РАДОВИ БЕЗ ПДВ-А:"]
["ПДВ:"]
["УКУПНО РАДОВИ СА ПДВ-ОМ:"]
["                                                             "]