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3.1. НАСЛОВНА СТРАНА ГЛАВНЕ СВЕСКЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

3 – ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Инвеститор:		Град Београд за потребе ЈП Спортско-
културног центра Обреновац

Објекат:		ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР

Врста техничке документације:				ИДП - Идејни пројекат

За грађење / извођење радова:	   АДАПТАЦИЈА






Одговорни пројектант:		Драгана Илић, дипл. инж. грађ.		
Број лиценце:314H871 09			
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3.3.ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС,  98/2013–одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020, 52/21 и 62/23) и  одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени као:


О Д Г О В О Р Н И    П Р О Ј Е К Т А Н Т


за израду Идејног пројекта хидротехничких инсталација за адаптацију објекта биоскопа Палеж у омладински центар на к.п. 394/2 КО Обреновац

Драгана Илић, дипл.инж.грађ.
број лиценце: 314Н871  09




Инвеститор:				Град Београд за потребе Спортско културног центра Обреновац  

Одговорно лице/заступник:		директор - Магистар тех.наука Горан Ћирић


Потпис:
[image: ]


			












Место и датум:			Обреновац, март 2024. године









3.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 

[bookmark: _GoBack]Одговорни пројектантИдејногпројекта хидротехничких инсталација за адаптацију и пренамену биоскопа Палеж у омладински центарна к.п. 394/2 КО Обреновац





Драгана С. Илић , дипл.инж.грађ.



И З Ј А В Љ У Ј Е М


1. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке;





Одговорни пројектант :	Драгана С. Илић, дипл.инж.грађ.

Број лиценце:	314Н871  09

	
Потпис:
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Број техничке документације:	ПТД -3/2024-8/2024
Место и датум:	Обреновац,  март2024 год.





1.5.1. ТЕХНИЧКИ ОПИС

уз Идејни пројекат хидротехничких инсталација адаптације и пренамене биоскопа Палеж у Омладински центар.

ОБЈЕКАТ:  Омладински центар

МЕСТО ГРАДЊЕ:  	Обреновац, Улица Милоша Обреновића 117
			КП  394/2 КО Обреновац

ИНВЕСТИТОР: 	Град Београд за потребе ЈП СКЦ Обреновац


КЛАСИФИКАЦИЈА И КАТЕГОРИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА: 

126102 В Зграде за претежно културно-уметничку делатност и забаву(дворане за састанке и вишенаменске дворанеза култ. Ум. Делатности и забаву).

ЛОКАЦИЈА И ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА:

Катастарска  парцела  број 394/2 КО Обреновац се налази у централној зони Обреновца и има излаз на две улице- Ул. Милоша Обреновића и Ул. Војводе Мишића.
Објекту некадашњег биоскопа се може приступити са обе улице.
Део објекта који се води као стамбени није предмет овог пројекта.


ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Предмет адаптације је подрум приземље и спрат биоскопа „Палеж“ у Обреновцу.
У подруму се налази санитарни чвор и магацински простор.
У приземљу се налазе канцеларије , учионице и сала.
На спарту се налазе канцеларије, балкон биоскопа и техничке просторије.
У објекту постоје вертикале фекалне канализације. Објекат је прикључен на градски водовод и канализацију.


ПЛАНИРАНО СТАЊЕ 


Објекат је осмишљен као Омладински центар-простор намењен младима. 

У објекту су пројектоване следеће санитарије:

	Р.бр.
	санитарија
	Број     (комада)

	1
	wc- шоља ( балтик)
	6

	2
	лавабо
	5

	3
	Судопера
	1

	4
	Бојлер 10л
	1



Инсталације канализације – предвиђене су од стандардних ПВЦ цеви за унутрашњу канализацију.Фекална канализација прихвата све домаће употребљене воде при чему се димензије цеви одређују са:
· 	Ф 50 мм за одвод воде из умиваоника 
· 	Ф 75 мм за одвод воде из решетке 
· 	Ф 110 мм за одвод воде из WЦ шо
Комплетна инсталација се полаже у складу са важећим прописима и испитује на вододрживост и проходност.
Развод целопкупне водоводне мреже за санитарне чворове у објекту је пројектован од стандардних водоводних ПП цеви са одговарајућим фитинзима за притисак од 10 бара. Водоводне цеви које се налазе ван или испод  објекта су од ПЕ цеви за притиске од 10,0 бара.

Подрум:
У подруму постоје тоалети који су делимично реновирани, а делом се користе као остава. Пројектом је планирана обнова и овог дела  мокрог чвора како би се одвојио мушки и женски тоалет. Постојећа остава у подруму се задржава. Инсталације водовода и канализације  ће се заменити новим цевима . 

Приземље:
У делу који се адаптира налазе се централни простор за окупљање и дружење, простор за програмске активности за 25 учесника (који је могуће користити истовремено за две мање групе), самоуслужни бифе и тоалет за инвалиде.Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објекта, којима се осигурава несметано кретање и  приступ особама са инавлидитетом, деци и старим особама ( Сл. Гласник РС бр. 22/20215) , у приземљу објекта планиран је тоалет за инвалиде. 
У холу и делу објекта који се не адаптира ,  где се налази омладински центар постоји унутрашњи хидрант. Због цурења из хидранске инсталације хидрант није у функцији. Из тих разлога је потребно заменити постојећу инсталацију хидрантске мреже новом. Пројектовано је  дасе цео објекат  покрије са хидранском мрежом  и да се  у холу постави један хидрант.

Спрат: 
Спрат објекта је планиран као омладински клуб – простор за разоноду и дружење младих, мала читаоница-простор за учење, сала за састанке, подкаст студио/ саветовалиште, тоалет, остава-гардероба за кориснике и магацин за намештај и опрему. Планирани тоалет ће се прикључити на постојећу инсталацију водовода и канализације.


САНИТАРНА ОПРЕМА
Сви новопројектовани санитарни објекти су прве класе по избору инвеститора. Сва санитарна опрема мора одговарати стандардима.

		


Одговорнипројектант,




ПРИЛОГ ЗАШТИТЕ НА РАДУ
о примењеним прописима, мерама и нормативима заштите на раду („Сл.гласник РС“ бр.42/91 и 53/93)

ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ У ПРОЈЕКТУ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ


-	опасности од брзог пропадања инсталација водовода
-	обезбедити потребне падове канала инсталација
-	кишни олуци могу се употребити само за одвод атмосферске воде
-	обезбедити ревизиона окна у канализационој инсталацији
-	обезбедити прописан број противпожарних хидраната са цревом и млазницом за заштиту од пожара
-	обезбедити водени затварач код сваког почетка канализационог одвода-санитарног објекта
-	обезбедити сливнике у просторијама у којима је то потребно
-	обезбедити точећа места топле и хладне воде у просторијама где је то неопходно
-	опасност од пропуштања канализационе инсталације
-	опасност од процуривања водоводне инсталације


ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ

-	остварена је заштита премазивање инсталације битулитом и полагањем цеви у песку
-	усвојени су падови у инсталацији у дозвољеним границама од 1-6%
-	кишни олуци се искључиво користе за прихватање атмосферске воде
-	обезбеђена су ревизона окна у канализационој инсталацији
-	у објекту су предвиђени противпожарни хидранти у прописаном броју и распореду
-	постављен је водени затварач на свим уређајима на почетку канализационе мреже тј.санитарног објекта
-	обезбеђени су сливници у просторијама у којима је то потребно
-	обезбеђена су точећа места, топла и хладна вода
-	број точећих места је у складу са предвиђеним бројем санитарних објеката и уређаја
-	канализациона мрежа се испитује на водонепропустљивост и проходност
-	водоводна мрежа се испитује на притисак и водонепропустљивост
-	водоводна мрежа се дезинфикује и испира пре употребе
-	после дезинфекције врши се бактериолошка анализа воде

					                                      Пројектант
		
						      ------------------------------------------
						     Драгана Илић, дипл. грађ.инж.








ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

-	УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ –

Извођач је дужан да се у свему придржава одобреног пројекта. Извођач је дужан да пре почетка радова упореди пројекат инсталација са стварним стањем на градилишту, и са надзорним органом да расправи сва спорна питања. Пре сваке евентуалне измене извођач је дужан да благовремено извести надзорни орган а овај предузеће за водовод и канализацију о намераваним изменама.

I-1    ПОСТАВЉАЊЕ ВОДОВА


Извођач је дужан да провери све висинске коте у пројекту и сравни их са стварним висинама на градилишту. Сви водови за водовод и канализацију постављаће се по динамичком плану извођења радова. 
Код канализационе мреже обавезно прво извести прикључак на улични канал, затим доњи развод канализације, а на крају вертикалне водове са огранцима.
Сви хоризонтални водови постављају се са падом према најнижем испусном месту.
Употребљавати се може материјал према југословенским стандардима (ЈУС) и пре употребе потребно је на градилишту прегледати га.
Сме се употребљавати само потпуно нови материјал и опрема.
Савијање поцинкованих цеви не сме се вршити ни у топлом ни у хладном стању.
Кроз зид цеви водити управно на површину зида. Цеви се не смеју водити косо кроз зид.

I-2   ЦЕВИ У ЗЕМЉИ

Све цеви у земљи полажу се у слоју песка који обухвата цев са свих страна у дебљини мин. 5 цм.
У насутом земљишту се на дну рова мора поставити довољно дебео слој песка и добро набити. Хумус, отпаци грађевинског материјала, шљунка и камење не смеју се употребљавати за затрпавање ровова.
Постављање цеви у рововима може отпочети тек пошто је надзорни орган установио да је ров правилно и по пројекту ископан.
Ров се не сме затрпавати пре него што надзорни орган изврши преглед мреже и пре него што се изврши испитивање инсталације.


I-3  ЦЕВИ У КОНСТРУКЦИЈАМА

За израду инсталација водовода и канализације користити пластичне цеви при чему се користе спољни пречници као називни пречници (по прописима за ову врсту цеви ). Пролаз вертикала кроз међуспратне конструкције треба да је слободан. У бетонски плочама отвори треба да буду за 2 – 3 цм већи од спољног пречника цеви. Вертикале се увек воде право, ако је неопходно скретање, оно се зависно од величине постиже постављањем фазонских елемената, и то етажним луковима или помоћу два лука. За већа померање убацују се између лукова и праве цеви.
Инсталације се постављају комбиновано отвореним и затвореним начином постављања, комбиновано у зависности од спратне висине.
Код водоводних инсталација топле воде не сме се занемарити појава термичке дилатације. Ако је цев постављена испод малтера ( 3 -4 цм) термичка дилатација се апсорбује од стране материја. Ако се жели постићи правилна дилатација цеви и испод малтера могуће је оставитиу зиду у близини измена правца ( колена, Т – елементи) шупљине које се испуњавају материјалом који се лако сабија ( напр. Стиропор) пре него што се обави малтерисање. Исто тако је важно да малтер буде свуда у контакту са цевима избегавајући празнине уз цев како би се обезбедила равномерност притиска на цевима.  

I-4  ПРИЧВРШЋЕЊЕ ЦЕВИ

Код отвореног начина постављања водове треба причврстити на зидове и плафоне обујмицама, односно вешаљкама, на размацима зависно од пречника и врсте цеви. 


I-5 СПОЈЕВИ

ПП цеви за водовод и фазонске комаде спајати варањем, а канлизационе ПВЦ цеви и фазонске комаде спајти помоћу гуменог прстена.


I-6   ЗАШТИТА ЦЕВИ

Водоводне цеви не смеју пролазити кроз зидове димњака и вентилационих канала.На местима где су изложене замрзавању цеви се морају топлотно изоловати. Изолацију треба извести брижљиво. Водови се несмеју затварати, пре него што их надзорни орган прегледа.
Изолацију оштећену при раду треба пажљиво поправити.
Водоводне цеви не смеју пролазити кроз зидове димњака и вентилационих канала, кроз каналска окна, испод пода клозета или писоара и тамо где могу бити изложене загађењу и корозији.
На местима укрштања са другим водоводима цеви се морају заштитити при укрштању са каналима. Водоводна цев мора бити виша, а међупростор набијен глином најмање дебљине 20 цм. Ако је размак мањи, водоводна цев мора се провући кроз заштитну цев као при пролазу кроз зид.
На местима где су изложене замрзавању, цеви се морају термички изоловати. Изолација се има извести најпажљивије, а водови се не смеју затрпавати пре него што ораган изврши преглед истих.
При обустави рада цеви се морају на погодан начин привремено зачепити, да се вода не би загадила или испунила отпадним материјалом.






I - 7   АРМАТУРЕ

Водоводе арматуре морају се предходно прегледати у радионици и тек потом уградити. Уграђивање арматура извести прецизно, водећи рачуна о добром и лаком руковању и о естетском изгледу. 


I – 8  ИСПИТИВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА

Готова, али јоч неизолована и незатрпана мрежа инсталације мора се пре предаје испитати на непропусност и на добро функционисање. 
Водоводна цевна мрежа ( ако прописима није другачије написано) ставља се под пробни притисак два пута већи од радног, али најмање 15 КП/цм2 за време од 30 мин. 
Канализациона мрежа испитује се пуњењем водом у целини или у деловима, са предходним привременим зачељењем одвода и отвора. 
Испитивање се врши у присуству извођача и надзорног органа о чему се саставља записник.
Испитивање се врши о трошку извођач. Тек после успешно завршеног испитивања, може се приступити изоловању водова, затаварањем жљебова и канала, и затрпавању ровова.

I -9   ОБАВЕЗА ИЗВОЂАЧА

Извођач је у обавези да о свом трошку одклони све недостатке који се покажу у уговорном року. Надзорни орган може признати само уграђене количине материјала. Сав материјал који надзорни орган као непрописан и неисправан неприми, мора се одмах уклонити са градилишта. Извођач је дужан да изради комплетну инсталацију  у сардњи са осталим извођачима  на објекту.


II  - ВОДОВОД

Сви инсталатериски радови морају бити изведени стручно и без естетских недостатака, а у свему према нацртима и постојећим прописима. Вододовни и заптивајући материал као и приручни алат морају да буду квалитетни, без икаквих одступања од постојећих техничких норми и да потпуно одговрају својој намени. 



II -1  ПП ПЛАСТИЧНЕ ЦЕВИ

Израдити водоводну мрежу од ПП пластичних цеви и фазонских елемента у свему према одобреном пројекту, општем опису и упутству надзорног лица. Испред сваког хоризонталног рачвања са вертикалом, поставити одговарајући пропусни вентил и на дну сваке вертикале пропусни вентил са испусном славином. Рад обухвата доношење целокупног материјала, размеравање и обележавање водова преглед испитивања цеви, поптребно сечење цеви , варење спојева , монтирање арматура.  Целокупна инсталација пре затрпавања рова, малетрисање и затварање жљебова мора бити испробано на пробни притисак. Цеви у земљи – рову изван објектаморају бити минимум 1 метар укопане. Цеви ван зида слободно – стојећу морају бити удаљене од зида најмање 2 – 3 цм., учвршћење помоћу кука или обујмица на сваки  метар. 



II – 2  ПРОПУСНИ ВЕНТИЛ

Набавити, транспортовати и монтирати испред сваког санитарног објекта и код водомера као и на предвиђеним местима пропусне вентиле за затварање.








II – 3 ПРПУСНИ ВЕНТИЛ СА ИСПУСТОМ

Набавити, транспортовати и монтирати на потребним местима успонског вода као и на другим одређеним местима назначеним у плану, пропусне вентиле са испусном славином. 




III – КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

III – 1  ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ

Инсталатерски радови морају бити изведени стручно без естетских недостатака, а у свему према нацртима и постојећим прописима. Канализациони заптивајући, као и монтажни материјал, мора да буде квалитетан, без икаквих одступања од постојећих техничких норми и да потпуно одговара својој намени. 

III – 2 ПВЦ КАНАЛИЗАЦИОНЕ ЦЕВИ

Израдити канализациону мрежу од пластичних ПВЦ цеви, према димензијама у пројекту упутству надзорног лица и према општим прописима. 



На дну сваке вертикале, поставити одговарајући ревизиони фазонски комад .Рад обухвата доношење целокупног материјала, размеравање и обележавање водова преглед испитивања цеви, потребно сечење цеви, спајање цеви и фазонских комада помоћу гуменог прстена, монтирање арматура.  Целокупна инсталација пре затрпавања рова, малетрисање и затварање жљебова мора бити испробано на водо-држљивост. Цеви у земљи – рову изван објекта морају бити минимум 1 метар укопане. Цеви ван зида слободно – стојећу морају бити  учвршћење помоћу кука или обујмица на сваки  метар.

III – 3 ВЕНТИЛАЦИОНА ГЛАВА

Набавити, транспортовати и уградити вентилационе главе по нацртима и постојећим прописима. Проводник за проветравање Ф 160 , монтирати 50цм, испод крова а завршити вентилационом главом 70цм. Изнад крова фазонским елементом вентилационе капе Ф 160. На изласку из крова извршити хидроизолацију  вентилационе цеви и опшити лимом.


III – 4  САНИТАРНИ ОБЈЕКТИ И ПРИБОР 


Сав санитарни прибор дужан је извођач да набави тек на основу поднесених и од стране надзорног органа одобренох од угледних примерака. Сав санитарни прибор мора бити прве класе и морају бити стручно и најпажљивије монтирани са водоводном и канлизационом мрежом без икаквог оштећења, а према упутствима надзорног лица. Сав оштећен прибор извођач мора о свом трошку скинути и монтирати нове.
Под санитарним прибором подразумевамо:
1.1.	WЦ шољ са водокотлићем
1.2.	каде и туш каде
1.3.	бојлери
1.4.	лавабои
1.5.	славине

Уграђивање санитарних уређаја има се извести прецизно и према приложеним детаљима.
Висине санитарних уређаја, ако у пројекту није другачије назначено, мерено од готовог пода су следеће:


Тип санитарног уређаја	За одрасле(цм)	За децу(цм)
умиваоник 				80		60
огледало (мерено од осовине)	155		110
зидна славина или батерија		105		80
кухињска судопера			60	
скухињска батерија			80	
водокотлић (високи) доња ивица	200	
кутија за тоалетни папир		90		60


                                                                                                        Пројектант


							    ________________________
							Драгана Илић, дипл. грађ.ин





























ДЕЗИНФЕКЦИЈА НОВИХ ИЛИ РЕМОНТОВАНИХ
 ВОДОВОДНИХ ЦЕВОВОДА



Дезинфекција унутрашњих површина нових или ремонтованих цевовода је знатно тежа него дезинфекција загађене воде, јер хлор мора да продре кроз органске материје, којима је покривена унутрашња површина зидова цеви.
За добијање добрих резултата потребно је предходно очистити и добро испрати цевовод.

1.	Прање цевовода

За прање је дозвољено употребљавати само исправну пијаћу воду. Ефикасно испирање је омогућено само у случају ако је обезбеђена мин. брзина воде од   1,5-2 м/сец.
Како ће се вршитит испирање зависи од броја испуста.
Код цевовода који имају пад испирање извршити одозго наниже.
Не сме се причинити никаква штета са испуштеном водом током испирања. Уколико о овоме није дато решење у пројекту надзорни орган је обавезан да да решење непосредно на терену.
Испирање треба наставити све дотле, док се не добије сасвим чиста вода.
Потребне количине воде за прање и на мин. норме треба рачунати:

•	за <150 3-5 струка запремине деонице која се пере

•	за >150 8-3 струка запремине деонице која се пере

2.	Дезинфекција

Дезинфекционо средство ће прописати санитарна служба водовода, а у сагласности са санитарном инспекцијом града. Контролу испирања и дезинфекцију вршити искључиво под руководством одговорног, квалификованог и овлашћеног представника Санитарне службе предузећа. Дозе хлора за дезинфекцију треба да се крећу у границама од 10-200 мг/л. Сматра се да је довољно 30-50 мг/л. У конкретном случају дозу прописују овлашћени представник Санитарне службе који је у целини одговоран за дезинфекцију и евентуалне последице.
Нижа концентрација (10 мг/л) препоручује се када хлор остаје у контроли 12-24 сата.
Нормално време деловања хлора траје 3-12 сати.
Веће дозе хлора употребљавају се када је познато да цевовод садржи органске материје, које је немогуће уклонити испирањем или када је неопходно да се време дезинфекције скрати.
Минимално време трајања дезинфекције треба да износи 30-60 минута.
Додавањем хлора може се извршити кроз почетни хидрант или посебно остављени прикључак.Испуштање воде врши се на низводни хидрант све док се јасно не осети хлор.
Делови мреже који се не дезинфикују морају сигурно бити искључени од дела мреже која се дезинфикује.



Одговорни руководилац санитарне службе треба да обезбеди (путем јавног обавештења и сл.) да не дође до тога да неко користи воду која служи за дезинфекцију мисли се на руководиоца погона-корисника).
Када је истекло време док се не добије чиста пијаћа вода (са толератном концентрацијом хлора).
О извршеном хлорисању мора се водити записник, који оверава лице под чијом је контролом извршена дезинфекција цевовода.





                                                                             Пројектант



                                                                                ________________________
									
Драгана Илић, дипл. грађ.инж




ИСПИТИВАЊЕ УНУТРАШЊЕГ ВОДОВОДА


Када се заврши цело постављање инсталације водовоа у згради потребно је да се изврши испитиање на водонепропусност и функционисаје инсталација. Ово испитивање се врши нарочито ручном пумпом за притисак помоћу које се врши притисак на воду у инсталацији. Пумпа се прикључи на запорни вентил иза водомера и притисак се врши у смеру тока воде када је мрежа у погону. 
Пре испитивања мрежа се мора напунити водом, при чему треба да буде истиснут ваздух који се налази у мрежи. Да не би дошло до удара, пуњење се врши постепеним отварањем главног вентила, при отвореним највишим вентилима ( испусницима и запорницима) , који се затворе тек кад почне изливање воде кроз њих. Ако се на највишим местима постави ваздушни вентили, тада ваздух, при пуњењу мреже водом излази кроз њих. 
Притисак се подиже покретањем полуге пумпе, а ошитава се на маномтру. Мрежа се излаже прописаном притиску за дуже, или краће време. Висина притиска и дужина трајања испитивања, прописује се правилницима комуналних водовода. Обично се прописује да притисак при испитивању износи 50% до 100% више него што је максимални радни притисак, с тим, да не може бити мнањи од 10 до 15 бара. Време трајања испитивања износи 10 до 30 минута па и више.
Ако поид прописаним притиском одређеном времену не дође до опадања притиска мрежа је непропусна. Ако притисак опада ( што се види на маномтру) , мрежа пропушта воду. Прегледом се установе места која пропуштају и инсталатер је дужан да их поправи, после чега се врши поново испитивање на исти начин. 
Правилници обично прописују да се преглед врши у присуству надзорног органа и извођача инсталација о чему се саставља записник. Тек пошто је установљено да је мрежа непропусна приступа се изолацији и затварању жљебова и канала. Када се установи да инсталација безпрекорно функционише испитивање је завршено.



ИСПИТИВАЊЕ УНТРАШЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ


Испитивање цевне мреже унтрашње канализације на непропусност врши се у  интересу корисника инсталација и зграде. Ово испитивање је оправдано, јер поједини делови одводне мреже могу у извесним приликама бити и до високо постављених санитарних предмета испуњени водом.
Такав случај може настати у целој мрежи када се загуши прикључни канал, односно у поједним деловима мрежа када се загуши вертикала или њена сабирница. 
Испитивањем треба да се обухвате сви водови ( и одушнице) . Испитивање и преглед канализације врши се по завршетку инсталације цевне мреже. Још боље ако се у току израде поједини делови цевне мреже испитују на непропусност сифона, а нарочито прикључака WЦ –а.
Испитивање цевне мреже кућне канализације врши се најчешће и најпогодније водом, а у изузетним случајевима и ваздухом. 
Испитивање водом врши се на следећи начин:
Прво се зачепе отвори осим врха вертикале, затим се цела мрежа ( или њени поједини делови) напуне водом .Мрежа се обично држи напуњена најмање 15 минута после чега сепочиње са прегледом. Места која цуре обележе се, мрежа се испразни, извше се оправке, 


после чега се испитивање понавља све док цела мрежа не буде потпуно непропусна. Затварање се врши најбоље посебним чеповима који се праве у разним величинама. Сам чеп се увуче у отвор цеви или цевнице и завртањем крилне навртке испупчи гумени рукавац и тако потпуно затвори отвор. Осим оваквих, употребљавају се за цеви већег пречника и гумене дијафрагм, кесе са кесом или глином, обавијене кудељом и чепови од гипса или цемента или глине. Гумени стезни чеп има и испуст са вентилом, а може се навући и гумено црево. Вентилом се може контролисати садржај воде, испустити вода или водом пунити водом који се испитују.


Пуњење водом врши се на најпогоднијем месту, све до преливања на врху вертикале. Оно се врши путем црева преко врха вертикале, или се то чини на неком другом месту ( на пр.кроз стезни гумени чеп). Ако ниво воде у цевима опада, а нигде се не испушта значи да цевна мрежа негде пропушта.  
Преглед и испитивање се врши у присуству надзорног органа и о томе се саставља записник.






			          Пројектант


                                                                                 ________________________
Драгана Илић, дипл. грађ.инж







ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ КОЈЕ СЕ МОГУ ЈАВИТИ КОД ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА  И КАНАЛИЗАЦИЈЕ


A.	ВОДОВОД

А-1.Опасност од прскања цевовода 
А-2. Опасности од замрзавања воде у цевима
А-3. Нехигијенски снабдевач водом
А-4. Нечиста, неисправна и нехлорисана инсталација
А-5. Могућност загађивања услед укрштања са канлизацијом 
А-6 Неиспитана мрежа на потребан радни притисак
А-7 Примена непрописаног и нестандардног и осталог материјала код
        инсталација  водовода 

B.	КАНАЛИЗАЦИЈА

Б-1. Опасност од загушења канализације
Б-2. Опасност од агресивности нормално употребљене воде
Б-3. Опасност од експлозивних гасова која долазе од труљења 
        органских материја
Б-4. Неправилан избор канализационог материјала.
Б-5. Неправилно вођење мреже
Б-6. Неправилно димензионисање канализационе мрежа
Б-7. Неправилан избор и распоред ревизија и ревизионих комада





                                                                                             Пројектант

                                                                              ________________________
Драгана Илић, дипл. грађ.инж


















                                       МЕРЕ ЗАШТИТЕ

На основу Закона о заштити на раду  при извођењу грађевинских радова ( Службени Гласник Р. Србије бр. 53/97 ) предвиђају се:

Мере за отклањање опасности и штетности инсталација водовода и канализације са применом мера и норматива при пројектовању. 


ОПШТЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ НА РАДУ 

Локације, односно трасе пројектованих канала водовода и канализације су усклађјене са трасом инсталација посебним прилогом, синхрони план, пре почетка радова.
Безбедност радника при кретању током рада и транспортовања материјала постићи ће  се обезбедјењем ровова, разупирањем иноћним осветљењем градилишта.
У току радова на водоводној и канализационој мрежи не  користе се материјали који се могу сматрати штетним и опасним.
У процесу рада нема претеране буке, вибрације, нити зрачења. Опште мере заштите на раду обезбедјују нормалне, хигијенске и здравствене услове.


МЕРЕ КОЈЕ СУ КРОЗ ПРОЈЕКАТ ПРЕДУЗЕТЕ ДА СЕ СПРЕЧИ ШТЕТНОСТ И ОПАСНОСТИ У ЕКСПЛОАТАЦИЈИ


A.	ВОДОВОД


А-1. Предвиђене су пластичне ПП цеви прописаног квалитета прегледане и одобрене пре уградње.
А-2. Опасност од замрзавања отклоњена је укопавањем у терен на прописану дубину
А-3. Повезивање унутрашње водоводне мреже изедено је на прописан начин из водовода
         и добија санитарно беспрекорно и контролисану воду.
А-4. Пројектом је условљено да се инсталације пре пуштања у рад предходно детаљно исперу 
        и целокупна мрежа хлорише по прописима градског водовода.
А-5. На местима укрштања водоводне и канлизационе мреже, вододоне цеви су 
        увек канализационих.
А-6. Пројектом је предвиђено испитивање мреже на радни притисак.
А-7. Примењен је инсталациони материјал који по свему одговара нашим прописима и стандардима. Атесте за њих даје испоручилац опреме и водоводног материјала.






B.	КАНАЛИЗАЦИЈА

Б-1. Код свих водова примењени су одговарајући падови, који обезбедјују 
        прописане  евакуације, дозвољене да онемогуће таложење у цевима.
Б-2. Сабирна и одводна канализациона мрежа вођена је тако да ничим не ремети 
        остале инсталације, а најкраћим путем и сврсисходно евакуише отпадне воде до 
        реципијента изван објекта у колектор локалне сабирне мреже фекалних отпадних вода. 
        Део цевовода изван 
       објекта укопан је  по пропису заштите од смрзавања.  
Б-3. На свим вертикалама фекалне канализације предвиђен је потребан број вентилационих
        глава, прописно постављених тако да је обезбеђено правилна вентилација мреже.
Б-4. Сав уграђени материјал је у складу са нашим прописима и стандардима пре 
        уградње преконтролисан са атестима.
Б-5. Мрежу извести по пројекту
Б-6. Канализациона мрежа димензинисана по нормативу градског водовода са минимално 
        допустивим пречницима и падовима прописаних од градског водовода.
Б-7. Распоред ревизионих окана одабран је тако да се обезбеђује лако чишћење 
         комплетне мреже.

ЗАКЉУЧАК: Правилном применом навдених мера заштите на раду код изводјења радова и експлоатације водовода и канализације, спречена је угроженост људских живота, посредним и непосредним путем.






                                                                                           Пројектант


                                                                               ________________________
Драгана Илић, дипл. грађ.инж
























		


















































3.7 ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
	3.7.1
	Ситуациони план                                                                                   Р=1:500


	3.7.2
	Основа подрума   В и К                                                                         Р=1:50

	3.7.3
	Основа приземља ВиК                                                                           Р=1:50

	3.7.4.
	Основа спрата    В и К                                                              Р=1:50

	3.7.5.
	Изометриска шема санитарне воде

	3.7.6.
	Изометриска шема хидрантске мреже

	3.7.7
	Детаљ уградње вц шоље балтик
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