{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["ponuda"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"ponuda","index":0,"n_rows":33,"n_cols":7,"rows_kept":33,"merged":[[2,1,2,6],[31,2,31,5],[32,2,32,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"poz","opis","jed. mere","kol.","jedinična cena","ukupna cena"]
[]
[null,1,"Centrala protivpožarna, adresabilna, 1 detekciona petlja, bez mogućnosti daljeg proširenja, umreživa, prednji panel na srpskom jeziku, software centralnog uređaja na srpskom jeziku, mogućnost priključenja 240 elemenata na petlji (Argus protokol), 126 elemenata po petlji (Apollo XP95/Discovery) i 127 elemenata po petlji (Hochiki ESP), grafički LCD za indikaciju stanja, mogućnost programiranja korisničkog logo-a na ekranu, 2 sirenska izlaza, 1 P-BUS izlaz, mogućnost 4 relejna izlaza, 9 nemonitorisana ulaza, 2000 zona, integrisan USB i RS232 port, 20 LED za signalizaciju stanja, 4 programabilna tastera, memorija 5000 događaja, mogućnost priključenja na mrežu, mogućnost smeštanja baterija kapaciteta 12V/7Ah u interno kućište, mogućnost integracije bežičnih detektora i sirena, opcija automatskog adresiranja perifernih uređaja, integrisan sistem za eliminaciju lažnih alarma \"AlarmCalm\", integrisana funkcija osciloskopa \"ScopeOnBoard\", integrisana funkcija digitalnog multimetra, mogućnost integracije sa radio sistemom \"LifeLine\" koji posredstvom periferne opreme omogućava signalizaciju alarma za osobe oštećenog sluha, mogućnost integracije u BMS sistem posredstvom BacNet i Modbus komunikacionog protokola, mogućnost integracije u grafički software za nadzor i upravljanje sa bilo kog mobilnog uređaja putem Web servera, isprave o usaglašenosti sa standardima EN54-2, EN54-4, EN54-13, Advanced MxPro MX-5101 ili sl.","kom",1]
[null,2,"Akumulatorska baterija 12V, kapaciteta 18Ah ili sl.","kom",2]
[null,3,"Metalni razvodni orman dimenzija 400x400x200 ili sl.","kom",1]
[null,4,"Termistor za nadzor temperature baterija postavljenih u izdvojenom kućištu, isprave o usaglašenosti sa standardima EN54-2, EN54-13, Advanced MXP-501 ili sl.","kom",1]
[null,5,"Relejni modul, adresabilni, 2 izlaza, montaža na matičnu ploču centrale, isprave o usaglašenosti sa standardima EN54-2, EN54-13, Advanced MXP-507 ili sl.","kom",1]
[null,6,"Detektor  požara, adresabilni, Argus komunikacioni protokol, optički, integrisan izolator kratkog spoja, \"Dust Restrict Tehnology\" koja onemogućava kontaminaciju lavirintalne komore,  mogućnost zaključavanja detektora u podnožju radi sprečavanja neautorizovanog skidanja elemenata sistema, prikazivanje statusa elementa posredstvom dve LED, adresiranje sa centralnog uređaja ili ručno putem programatora, mogućnost testiranja magnetom, mogućnost izbora 4 praga osetljivosti, isprave o usaglašenosti sa standardima EN54-7 i EN54-17, Argus A1000 ili sl.","kom",29]
[null,7,"Detektor požara, adresabilni, Argus komunikacioni protokol, kombinovani (opto - termički), integrisan izolator kratkog spoja, detekcija povećanja temperature, integrisan termički element koji radi u A1R i BS (mogućnost izbora rezima rad u istom detektoru) temperaturnoj osetljivosti, mogućnost zaključavanja detektora u podnožju radi sprečavanja neautorizovanog skidanja elemenata sistema, prikazivanje statusa elementa posredstvom dve LED, adresiranje sa centralnog uređaja ili ručno putem programatora, mogućnost testiranja magnetom, mogućnost izbora 9 praga osetljivosti isprave o usaglašenosti sa standardima EN54-5, EN54-7 i EN54-17, Argus A2000 ili sl.","kom",5]
[null,8,"Podnožje za adresabilni detektor požara, u kompletu sa dodatkom za označavanje adrese detektora, Argus LAB1000 ili sl.","kom",34]
[null,9,"Nazidna kutija za montažu podnožja za detektor požara, Argus UA-BCW-H37 ili sl.","kom",34]
[null,10,"Paralelni indikator prorade detektora, crvena signalizacija, konvencionalni, Argus FI100 ili sl.","kom",16]
[null,11,"Ručni javljač požara, adresabilni, Argus komunikacioni protokol, crveno kućište, opcija ugradnje zaštitnog poklopca za sprečavanje nenamerne aktivacije ručnog javljača, resetabilni element, adresiranje sa centralnog uređaja ili ručno putem programatora, dvobojna led signalizacija, isprave o usaglašenosti sa standardima EN 54-11 i EN 54-17 Argus ALCP100 ili sl.","kom",6]
[null,12,"Zaštitni transparentni poklopac za adresabilne ručne javljače požara, za prevenciju nenamernog aktiviranja, Argus CI ili sl.","kom",6]
[null,13,"Sirena, konvencionalna, crvena, dva komandna signala, 32 tona, IP65, mogućnost unutrašnje i spoljne montaže, 106dB/1m, napajanje 9-60V, potrošnja struje od 4-41mA, VdS isprava o usaglašenosti sa standardom EN54-3, Klaxon Sonos PSS-0020 ili sl.","kom",7]
[null,14,"Instalacioni kabl J-H(St)H 2x2x0,8 mm. Kabl treba da poseduje isprave o usaglašenosti sa normativima EN60332-1 ili EN60332-3.","m",680]
[null,15,"Instalacioni kabl N2XH 3x1.5mm2. Kabl treba da poseduje isprave o usaglašenosti sa normativima EN60332-1 ili EN60332-3.","m",45]
[null,16,"Instalacioni kabl JE-H(St)H 2x2x0,8mm FE180 E30.Kabl treba da poseduje isprave o usaglašenosti sa normativima EN60332-1 ili EN60332-3, DIN 4102-12 i IEC 60331-23.","m",245]
[null,17,"Instalacioni kabl NHXHX 2x1,5mm² FE180 E30.Kabl treba da poseduje isprave o usaglašenosti sa normativima EN60332-1 ili EN60332-3, DIN 4102-12 i IEC 60331-21.","m",30]
[null,18,"Obujmice u kompletu sa specijalnim ankerom, vatrootpornosti 30 minuta. Obujmica treba da poseduje isprave o usaglašenosti sa normativima DIN 4102-12.","kom",825]
[null,19,"Instalaciona bezhalogena kanalna kutija za polaganje kablova, dimenzija 20x10. Kanalice treba da poseduju isprave o usaglašenosti sa normativima EN 60754-1 ili EN 60754-2 i EN 50085-1.","m",15]
[null,20,"Instalaciono gibljivo rebrasto crevo bez halogenih elemenata u kompletu sa obujmicama .Bezhalogeno gibljivo crevo treba da poseduje isprave o usaglašenosti sa normativima EN 61386-22 i EN 60754-1 ili EN 60754-2.","m",174]
[null,21,"Instalaciono kruta cev bez halogenih elemenata u kompletu sa obujmicama i pratećim fitinzima . Bezhalogena kruta cev treba da poseduje isprave o usaglašenosti sa normativima EN 61386-21 i EN 60754-1 ili EN 60754-2. ","m",406]
[null,22,"Sitan instalacioni materijal","pauš",1]
[null,23,"Zatvaranje prodora instalacionih kablova na granici požarnih sektora ","pauš",1]
[null,24,"Stručni nadzor od strane licenciranog inženjera (potrebno uverenje o položenom stručnom ispitu)","pauš",1]
[null,25,"Prvo kontrolisanje sistema automatske detekcije i dojave požara ","pauš",1]
[null,26,"Ispitivanje električne instalacije , konfiguracija i podešavanje centralnog uređaja i puštanje sistema u rad sa obukom korisnika i primopredajom prateće investiciono tehničke dokumentacije (kontrolna knjiga, alarmni plan, upustvo za upotrebu, isprave o usaglašenosti)","pauš",1]
[null,27,"Redovni periodični pregledi sistema automatske detekcije i dojave požara u toku garantnog perioda od 2 godine(4 pregleda), a u svemu prema Pravilniku o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobijaju ovlašćenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija posebnih sistema (Sl.Glasnik RS 52/15 i 59/2016)","kom",4]
[null,28,"Izrada projekta izvedenog objekta","pauš",1]
[null,null,"UKUPNO bez PDV-a"]
[null,null,"UKUPNO (sa PDV 20%)"]