## Sheet1
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - ЈАКА СТРУЈА
Р.бр. | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | Јединица мере | Количина | Јединична цена ( у динарима без ПДВ-а ) | Укупна цена ( у динарима без ПДВ-а )
1 | СПОЉАШЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКО НАПАЈАЊЕ И ИНСТАЛАЦИЈЕ
1.1 | Ископ рова и затрпавање димензија 80х40 цм за полагање кабла од ССМРО на граници парцеле и јавне површине до КПК на фасади објекта. Позиција ССМРО и КПК приказана је на ситуационом цртежу.У позицији је дата укупна дужина рова. | м | 40
1.2 | Испорука и уградња цеви ХДПЕ коруговане Ф 110 мм, за израду кабловске канализације у ров из претходне позиције. У позицији је дата укупна дужина цеви. | м | 45
1.3 | Испорука и полагање ПВЦ позор траке у рову изнад цеви са кабловима. | м | 40
1.4 | Испорука и полагање ПВЦ ГАЛ штитиника у рову изнад цеви са каблова. | м | 40
1.5 | Ипорука и уградња траке Фе/Зн 25x4 мм за израду уземљивача ССМРО, обрачунато са укрсним комадима и свим повезивањима.Трака се полаже у исти ров из позиције 1.1.Трака се на једној страни повезује на ГСИП на фасади, а на другој страни у ССМРО на ПЕ шину за уземљење ормана и струјних мерних трансформатора. | м | 50
1.6 | Испорука, уградња и повезивање напојног кабла од ССМРО до КПК . Кабал се полажу у већ припремљену кабловску канализацију из позиције 1.1. и коруговану ХДПЕ цев из позиције 1.2. Предвиђен је следећи кабал:
| PP00-A 4x150 mm2 | м | 50
1.7 | Испорука и уградња термоскупљајућег бужира за спољну монтажу са обрадом крајева каблова, испоруком и уградњом стопица Ал/Цу150мм2/10, комплет са повезивањем. | ком. | 8
1.8 | Испитивање отпора изолованости, галванске непрекидности, отпорности узмлјења, заштите од опсаног напона додира са издавањем стручног налаза. | комплет | 1
Укупно 1:
2 | РАЗВОДНИ ОРМАНИ И РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ
2.1 | Испорука и уградњаКПК ормана израђеног од поликарбоната димензија 400х800x250 мм (доњи део) са једаним трополним изоловани растављач (дришером) 250А, три НВ осигурача номиналне струје 125 А, Цу бакарном шином 25*4мм укупне дужине 0,3м ,2 ком потпорних изолатора 1кВ висине 50мм/М10 за монтажу бакарне шине за повезивање N (нултог) проводника. | ком. | 1
| Комплет испоручено, намонтирано, повезано, испитано и пуштено у рад. | компл. | 1
2.2 | Испорука и уградња главног разводног ормана ГРО, израђеног од два пута декапираног лима, заштићен од корозије пластификацијом у РАЛ боји по избору инвеститора, са универзалном бравицом и кључем са уводима са горње стране и изводима са горње стране у механичкој заштити ИП 54. Орман је предвиђен као једноделни за уградњу у зид са следећом опремом:
| ГРО: (ширина 800x дубина 250x висина1200мм) | ком. | 1
| Компактни нисконапонски прекидач номиналне струје 250А,690В,3П, 25kA, са подесивом прекострујном заштитом 0,4...1xIn, краткоспојном заштитом 6...10xIn и пренапонским окидачем 230 VAC за даљинско искључење. | ком. | 1
| Цу шине 30*4мм | м | 4
| Одводници пренапона SPCT2-280/4 | ком. | 1
| Изолована трополно раставнива летва 160 А, 3П | ком. | 6
| Ножасти високоучински осигурач НВ 100А, Гг | ком. | 3
| Ножасти високоучински осигурач НВ 63А, Гг | ком. | 3
| Ножасти високоучински осигурач НВ 40А, Гг | ком. | 16
| Аутоматски прекидач 10 А, 1П,"Ц", 10 Ка | ком. | 22
| Аутоматски прекидач 16 А, 1П, "Ц", 10 кА | ком. | 23
| Аутоматски прекидач 32 А, 1П, "Ц", 10 кА | ком. | 1
| Аутоматски прекидач 40 А, 3П, "Ц", 10 кА | ком. | 1
| ЗУДС 2П, 40/0,03 А | ком. | 1
| ЗУДС 2П, 16/0,03 А | ком. | 1
| Инсталациони контактор 16А,1П,1НО 230 В, 50 Хз | ком. | 6
| Гребенасти прекидач за монтажу на врата ормана 1-0-2, 10А, 1П | ком. | 1
| Астрономски часовник, ноћни релеј ОПАНАК СОФТ | ком. | 1
| Сигнална лед сијалица, зелена 230 В, 50 Хз, на врата | ком. | 3
| Хавариски тастер-печурка 10 А, на вратима ормана | ком. | 1
| Ситан неспецифициран рад и материјал (клеме, сабирнице,пок канали, уводнице, изолатори, ознаке и др.) | ком. | 1
| Комплет испоручено, намонтирано, повезано, испитано и пуштено у рад. | компл. | 1
2.3 | Испорука и уградња разводног ормана РО-ПР (ПРИЗЕМЉА), израђеног од два пута декапираног лима, заштићен од корозије пластификацијом у РАЛ боји по избору инвеститора, са универзалном бравицом и кључем са уводима и изводима са горње стране у механичкој заштити ИП 54. Орман је предвиђен као уградни са следећом опремом:
| РО-ПР,: (ширина 1000x дубина 250x висина1000мм) |  | 1
| Компактни нисконапонски прекидач номиналне струје 100А,690В,3П, 25kA, са подесивом прекострујном заштитом 0,4...1xIn, краткоспојном заштитом 6...10xIn. | ком. | 1
| Изоловано трополно раставно постоље (дришер) 160 А, 3П | ком. | 1
| Аутоматски прекидач 10 А, 1П,"Ц", 10 Ка | ком. | 35
| Аутоматски прекидач 16 А, 1П, "Ц", 10 кА | ком. | 21
| Аутоматски прекидач 20 А, 3П, "Ц", 10 кА | ком. | 1
| Инсталациони контактор 16А,1П, 1НО 230 В, 50 Хз | ком. | 6
| Инсталациони контактор 16А,3П, 3НО 230 В, 50 Хз | ком. | 4
| Сигнална лед сијалица, зелена 230 В, 50 Хз, на врата | ком. | 3
| Ситан неспецифициран рад и материјал (клеме, сабирнице,пок канали, уводнице, изолатори, ознаке и др.) | ком. | 1
| Комплет испоручено, намонтирано, повезано, испитано и пуштено у рад. | компл. | 1
2.4 | Испорука и уградња разводног ормана РО-С (СПРАТА), израђеног од два пута декапираног лима, заштићен од корозије пластификацијом у РАЛ боји по избору инвеститора, са универзалном бравицом и кључем са уводима и изводима са горње стране у механичкој заштити ИП 54. Орман је предвиђен као уградни са следећом опремом:
| РО-С,: (ширина 1000x дубина 250x висина1000мм) |  | 1
| Компактни нисконапонски прекидач номиналне струје 80А,690В,3П, 25kA, са подесивом прекострујном заштитом 0,4...1xIn, краткоспојном заштитом 6...10xIn. | ком. | 1
| Аутоматски прекидач 10 А, 1П,"Ц", 10 Ка | ком. | 35
| Аутоматски прекидач 16 А, 1П, "Ц", 10 кА | ком. | 18
| Аутоматски прекидач 16 А, 3П, "Ц", 10 кА | ком. | 2
| Инсталациони контактор 16А,1П, 1НО 230 В, 50 Хз | ком. | 9
| Инсталациони контактор 16А,3П, 3НО 230 В, 50 Хз | ком. | 7
| Сигнална лед сијалица, зелена 230 В, 50 Хз, на врата | ком. | 3
| Ситан неспецифициран рад и материјал (клеме, сабирнице,пок канали, уводнице, изолатори, ознаке и др.) | ком. | 1
| Комплет испоручено, намонтирано, повезано, испитано и пуштено у рад. | компл. | 1
2.5 | Испорука и уградња разводног ормана РО-ПОД. (ПОДРУМА), израђеног од два пута декапираног лима, заштићен од корозије пластификацијом у РАЛ боји по избору инвеститора, са универзалном бравицом и кључем са уводима и изводима са горње стране у механичкој заштити ИП 54. Орман је предвиђен као уградни са следећом опремом:
| РО-ПОД,: (ширина 600x дубина 250x висина800мм) |  | 1
| Компактни нисконапонски прекидач номиналне струје 63А,690В,3П, 25kA, са подесивом прекострујном заштитом 0,4...1xIn, краткоспојном заштитом 6...10xIn. | ком. | 1
| Аутоматски прекидач 10 А, 1П,"Ц", 10 Ка | ком. | 14
| Аутоматски прекидач 16 А, 1П, "Ц", 10 кА | ком. | 8
| Аутоматски прекидач 32 А, 1П, "Ц", 10 кА | ком. | 1
| Инсталациони контактор 16А,1П, 1НО 230 В, 50 Хз | ком. | 3
| ЗУДС 2П, 40/0,03 А | ком. | 1
| ЗУДС 2П, 16/0,03 А | ком. | 2
| Сигнална лед сијалица, зелена 230 В, 50 Хз, на врата | ком. | 3
| Ситан неспецифициран рад и материјал (клеме, сабирнице,пок канали, уводнице, изолатори, ознаке и др.) | ком. | 1
| Комплет испоручено, намонтирано, повезано, испитано и пуштено у рад. | компл. | 1
2.6 | Испорука и уградња разводног ормана РО-Р. (РАСВЕТЕ), израђеног од два пута декапираног лима, заштићен од корозије пластификацијом у РАЛ боји по избору инвеститора, са универзалном бравицом и кључем са уводима и изводима са горње стране у механичкој заштити ИП 54. Орман је предвиђен као уградни са следећом опремом:
| РО-Р,: (ширина 250x дубина 150x висина 300мм) |  | 1
| Гребенасти прекидач за монтажу на врата ормана 1-0, 10А, 1П | ком. | 7
| Ситан неспецифициран рад и материјал (клеме, сабирнице,пок канали, уводнице, изолатори, ознаке и др.) | ком. | 1
| Комплет испоручено, намонтирано, повезано, испитано и пуштено у рад. | компл. | 1
2.7 | Испорука и уградња разводног ормана РО-В (ВЕНТИЛАЦИЈЕ), израђеног од два пута декапираног лима, заштићен од корозије пластификацијом у РАЛ боји по избору инвеститора, са универзалном бравицом и кључем са уводима и изводима са горње стране у механичкој заштити ИП 54. Орман је предвиђен као уградни са следећом опремом:
| РО-В (ВЕНТИЛАЦИЈЕ),: (ширина 600x дубина 250x висина1000мм) |  | 1
| Компактни нисконапонски прекидач номиналне струје 125А,690В,3П, 25kA, са подесивом прекострујном заштитом 0,4...1xIn, краткоспојном заштитом 6...10xIn. | ком. | 1
| Аутоматски прекидач 32 А, 3П, "Ц", 10 кА | ком. | 2
| Аутоматски прекидач 20 А, 3П, "Ц", 10 кА | ком. | 2
| Аутоматски прекидач 16 А, 1П,"Ц", 10 Ка | ком. | 9
| Аутоматски прекидач 10 А, 1П, "Ц", 10 кА | ком. | 3
| Аутоматски прекидач 6 А, 1П, "Ц", 10 кА | ком. | 24
| Контактор 30kW/62A(AC3)/400V, špulna 24VAC | ком. | 2
| Контактор 11kW/22A(AC3)/400V, špulna 24VAC | ком. | 2
| Инсталациони контактор 16А,3П, 2НО, шпулна 24 VDC | ком. | 1
| Инсталациони контактор 16А, 2П, 2НО, шпулна 24 VDC | ком. | 1
| Монофазно индустријско напајање 230VAC/24VDC, 5А, | ком. | 1
| Помоћни релеј, 2CO, 12A, 24VDC, серије PT | ком. | 30
| Подножје за помоћни релеј PT2x помоћне релеје sa 2CO, 8-полни, 12A | ком. | 30
| Помоћни релеј, 4CO, 6A, 24VDC, серије PT | ком. | 2
| Подножје за помоћни релеј PT5x помоћне релеје sa 4CO, 14-полни, 6A | ком. | 2
| Тастер, комплет са пљоснатом капом, 1NC,црвени, 6А | ком. | 1
| Тастер, комплет са пљоснатом капом, 1NC,црни, 6А | ком. | 2
| Сигнална лед сијалица, зелена 230 В, 50 Хз, на врата | ком. | 3
| Сигнална лед сијалица, зелена 24 ВДЦ, 50 Хз, на врата | ком. | 16
| Сигнална лед сијалица, црвена 24 ВДЦ, 50 Хз, на врата | ком. | 17
| Ситан неспецифициран рад и материјал (клеме, сабирнице,пок канали, уводнице, изолатори, ознаке и др.) | ком. | 1
| Комплет испоручено, намонтирано, повезано, испитано и пуштено у рад. | компл. | 1
2.8 | Испорука и уградња разводног ормана РО-В-П (ВЕНТИЛАЦИЈЕ ПОДРУМА), израђеног од два пута декапираног лима, заштићен од корозије пластификацијом у РАЛ боји по избору инвеститора, са универзалном бравицом и кључем са уводима и изводима са горње стране у механичкој заштити ИП 54. Орман је предвиђен као уградни са следећом опремом:
| РО-В (ВЕНТИЛАЦИЈЕ),: (ширина 400x дубина 250x висина500мм) |  | 1
| Компактни нисконапонски прекидач номиналне струје 25А,690В,3П, 25kA, са подесивом прекострујном заштитом 0,4...1xIn, краткоспојном заштитом 6...10xIn. | ком. | 1
| Аутоматски прекидач 16 А, 1П,"Ц", 10 Ка | ком. | 1
| Аутоматски прекидач 10 А, 1П, "Ц", 10 кА | ком. | 1
| Аутоматски прекидач 6 А, 1П, "Ц", 10 кА | ком. | 12
| Контактор 2,2kW/5A(AC3)/400V, špulna 24VAC | ком. | 1
| Инсталациони контактор 16А, 1П, 1НО, шпулна 24 VDC | ком. | 1
| Монофазно индустријско напајање 230VAC/24VDC, 2.5А, | ком. | 1
| Помоћни релеј, 2CO, 12A, 24VDC, серије PT | ком. | 7
| Подножје за помоћни релеј PT2x помоћне релеје sa 2CO, 8-полни, 12A | ком. | 7
| Тастер, комплет са пљоснатом капом, 1NC,црвени, 6А | ком. | 1
| Тастер, комплет са пљоснатом капом, 1NC,црни, 6А | ком. | 2
| Сигнална лед сијалица, зелена 230 В, 50 Хз, на врата | ком. | 3
| Сигнална лед сијалица, зелена 24 ВДЦ, 50 Хз, на врата | ком. | 1
| Сигнална лед сијалица, црвена 24 ВДЦ, 50 Хз, на врата | ком. | 2
| Ситан неспецифициран рад и материјал (клеме, сабирнице,пок канали, уводнице, изолатори, ознаке и др.) | ком. | 1
| Комплет испоручено, намонтирано, повезано, испитано и пуштено у рад. | компл. | 1
Укупно 2:
3 | НАПОЈНИ И ИНСТАЛАЦИОНИ КАБЛОВИ, НОСАЧИ И ПРИБОР
3.1 | Испорука и полагање-уградња каблова 1кВ, са бакарним жилама. Каблове положити делимично у ПНК регалима, а делимично у гипсаном зиду и у бетонском зиду испод малтера. Каблови су следећег типа и пресека:
| N2XH 1x70 mm2 | м | 80
| N2XH-Ј 1x35 mm2 | м | 20
| N2XH-Ј 1x25 mm2 | м | 60
` | N2XH-Ј 1x16 mm2 | м | 20
| N2XH-Ј 5x16 mm2 | м | 55
| N2XH-Ј 5x10 mm2 | м | 50
| N2XH-Ј 5x6 mm2 | м | 80
| N2XH-Ј 5x4 mm2 | м | 40
| PPOO-Y 5x10 mm2 | м | 70
| N2XH-Ј 3x6 mm2 | м | 40
| N2XH-Ј 5x1,5 mm2 | м | 600
| N2XH-Ј 3x2,5 mm2 | м | 2050
| N2XH 3x1,5 mm2 | м | 2850
3.2 | Испорука и полагање-уградња сигналних каблова , са бакарним жилама. Каблове положити делимично у ПНК регалима, делимично у гипсаном зиду и у бетонском зиду испод малтера, а делимично на ватроотпорним обујмицама Е90.. Каблови су следећег типа и пресека:
| JHSTH 2x2x0.8 mm2 | м | 1200
| JEHSTH FE180/E90 2x2x0.8 mm2 | м | 100
| Ватроотпорне обујмице E90, 6mm | м | 300
3.3 | Испорука и уградња ПНК регала, комплет са носећим елементима за качење на плафон и зид са типским кривинама и поклопцима. Обрачунато по дужном метру уграђеног регала.
| ПНК 200, висине 50мм | м | 70
| ПНК 160, висине 50мм | м | 90
| ПНК 100, висине 50мм | м | 90
| Зидна конзола за ПНК 200 | м | 70
| Зидна конзола за ПНК 160 | м | 90
| Зидна конзола за ПНК 100 | м | 90
| "УД" плафонски носач | ком | 200
| "У" плафонски стуб л=300мм | ком | 200
| Шафовска роба за спајање ПНК регала (торбан вијак М6,М8 назубљене матице М6,М8, анкер типлови за бетон ф8мм) | паушално | 1
3.4 | Испорука и уградња ХФ гибљивих црева за вођење појединачних каблова изнад спуштеног плафона, у гипсаним зидовима и по потреби у зиду испод малтера.
| Ф 16 мм | м | 4500
| Ф 23 мм | м | 2500
3.5 | Испорука и уградња пластифицираног сапа црева за вођење појединачних каблова ван објекта (за напајање спољних јединица клима).
| Ф 32 мм | м | 70
3.6 | Против пожарни материјал за затварање отвора за пролаз каблова из једног простора у други и за премазивање каблова у дужиниод једног метра са леве и десне стране пролаза (за укупну површину свих отвора) и за дужине регала више од 100м непрекидно, премазивање у дужини од 1м на сваких 5м. Као база за такав атест служи стандард СРПС.Н.Ц0.075 на основу кога треба обавити одговарајућа испитивања, а за материјал који се користи за заптивање отвора у зидовима служи стандард СРПС.У.Ј1.090. | паушално | 1
3.7 | Ситан неспецифициран рад и материјал (гипс, обујмице,пвц везице, типлови, холшафови...). | паушално | 1
Укупно 3:
4 | ИНСТАЛАЦИОНА ОПРЕМА
4.1 | Инсталациони материјал модуларни за уградњу у зид BTICINO Classia или сличан, комплет са инсталационим кутијама, испоручен уграђен и повезан:
| Склопка обична 10 А,2М | ком. | 10
| Склопка наизменична 10 А,2М | ком. | 2
| Прикључница монофазна 16 А, 230 V, модуларна 2М, бела ИП20 | ком. | 81
| Прикључница монофазна са поклопцем и заштитом од случајног додира модуларна, 16 А, 230 V, бела ИП44 | ком. | 8
| Модуларна кутија 7М+ носач механизма+ маска | ком. | 3
| Модуларна кутија 4М+ носач механизма+ маска | ком. | 31
| Модуларна кутија 2М+ носач механизма+ маска | ком. | 78
| Разводне кутије 100х100 мм, ф78 за уградњу у зид | ком. | 35
| Разводне кутије 80х80 мм ОГ | ком. | 50
4.2 | Инсталациони материјал модуларни за уградњу парапетни развод у пулту:
| Парапетни развод 105x65, бео, без поклопца | м | 8
| Поклопац за парапет 105x65, бео | м | 8
| Спојница за парапет 105x65 | ком. | 3
| Крајњи поклопац за парапет 105x65 | ком. | 2
| Носач и оквир 6М,бео, за поклопац 65 | ком. | 4
| Носач и оквир 4М,бео, за поклопац 65 | ком. | 2
| Носач и оквир 2М,бео, за поклопац 65 | ком. | 6
| Прикључница монофазна 16 А, 230 V, модуларна 2М, бела ИП20, за монтажу у парапет | ком. | 12
4.3 | Ситан не специфициран материјал за монтажу и повезивање (типлови, холшафови, утичне клеме, изолир траке....) | паушално | 1
Укупно 4:
5 | СВЕТИЉКЕ
Светиљке комплет са извором светлости причвршћене на таваницу (уградне или надградне), зид или конструкцију објекта на начин условљен конструкцијом светиљке.
5.1 | TIP S1 Ugradna svetiljka, izrađena u LED tehnologiji predviđena za montažu u spušten plafon, za opšte osvetljenje prostora. Kućište svetiljke je od aluminijuma, obojeno u belu boju. Optika svetiljke širokosnopna, napravljena od polistirena sa linearnim nizovima raspoređenih LED dioda. Ugao isijavanja svetlosti 85°. Predviđena za česta uključivanja. Stepen mehaničke zaštite je IP54/20. Otpornost na udar je IK04, strujna klasa II. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima temperature boje svetlosti 4000K, indeksom reprodukcije boje Ra>80. Ujednačenost boje, SDCM (0.38, 0.38) ≤3. Efikasnost min 130lm/W, ukupan inicijalni fluks sistema je 3900lm. Ukupna snaga sistema je maksimalno 30W. Koeficijent snage minimum 0,9. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 80% inicijalnog fluksa (L80) je 70.000 sati. Maksimalno 1% drajvera će biti neispravno posle 5.000 sati. Temperaturni opseg rada svetiljki je od -20 do +40°C. Svetiljka ima masu od 2,49 kg. Dimenzije svetiljke su 595 x 595 mm, visina maksimalno 49 mm. Svetiljka je u skladu sa normativima kancelarijskog osvetljenja, UGR≤19. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Svetiljka treba da je usklađena sa RoHS direktivama o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi. Garancija 5 godina.Svetiljka ekvivalentna tipu Opple LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-840-U19 | ком. | 3
5.2 | TIP S2 Ugradna downlight svetiljka izrađena u LED tehnologiji predviđena za montažu u spušten plafon, za opšte osvetljenje prostora. Kućište je od aluminijuma bele boje. Optika svetiljke širokosnopna, napravljena od polikarbonata sa koncentričnim nizovima raspoređenih LED dioda. Ugao isijavanja svetlosti 70°. Predviđena za česta uključivanja. Stepen mehaničke zaštite je IP20/44, otpornost na udar je IK02, strujna klasa II. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, indeksom reprodukcije boje Ra≥80. Efikasnost min 108lm/W, UGR≤19, ukupan inicijalni fluks sistema je 1620lm. Ukupna snaga sistema je maksimalno 15W. Koeficijent snage minimum 0,9. Temperaturni opseg rada svetiljki je od -10 do +40°C. Svetiljka ima masu od 0,76 kg. Svetiljka je kružnog oblika prečnika 225mm, dubine maksimalno 73 mm. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Garancija je 5 godina.Svetiljka ekvivalentna tipu Opple LEDDownlightRc-P-HG R200-15W-3000 | ком. | 15
5.3 | TIP S3 Nadgradna plafonska/zidna vodonepropusna širokosnopna svetiljka izrađena u LED tehnologiji, dimenzija ø204x150mm. Ugao isijavanja svetiljke 75 stepeni. Kućište svetiljke je od livenog aluminijuma obojeno u belu boju. Stepen mehaničke zaštite je IP44. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, elektronskim predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra većim od 80. Efikasnost minimum 86lm/W, ukupan fluks sistema je 1975lm. Ukupna maksimalna snaga sistema je 24W. Svetiljka ima masu od oko 1,6 kg. Svetiljka ekvivalentna tipu Avolux Leila Surface / I02.PSM.15072 | ком. | 20
5.4 | TIP S4 Viseća svetiljka izrađena u LED tehnologiji predviđena za montažu na spušten plafon, za opšte osvetljenje prostora. Kućište svetiljke je od aluminijuma, optika svetiljke širokosnopna, napravljena od polikarbonata sa linearnim nizovima raspoređenih LED dioda. Stepen mehaničke zaštite je IP20. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, indeksom reprodukcije boje Ra ≥ 80. Ukupan inicijalni fluks sistema je 2200lm. Ukupna snaga sistema je maksimalno 35W. Temperaturni opseg rada svetiljki je od 0 do +40°C. Svetiljka ima masu od 2,6 kg. Dimenzije svetiljke su 1135x55mm, visina maksimalno 78 mm. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Za konfiguraciju od više svetiljki povezanih na red, postoji mogućnost linijskog ili kružnog kontinualnog nastavljanja.
| Svetiljka je ekvivalentna tipu Avolux Narrow / I02.LL.19180 | ком. | 3
| Pravolinijska linija od 5 kontinualno spojenih svetiljki | ком. | 4
| Polukružna linija od 11 kontinualno spojenih svetiljki | ком. | 2
5.5 | TIP S4a Ugradna svetiljka izrađena u LED tehnologiji predviđena za montažu u spušten plafon, za opšte osvetljenje prostora. Kućište svetiljke je od aluminijuma, optika svetiljke širokosnopna,ugao isijavanja od 111 stepeni, napravljena od polikarbonata sa linearnim nizovima raspoređenih LED dioda. Stepen mehaničke zaštite je IP20. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, indeksom reprodukcije boje Ra ≥ 80. Ukupan inicijalni fluks sistema je 2200lm. Ukupna snaga sistema je maksimalno 35W. Svetiljka ima masu od 2,8 kg. Dimenzije svetiljke su 1144x65mm, visina maksimalno 78 mm. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Za konfiguraciju od više svetiljki povezanih na red, postoji mogućnost linijskog ili kružnog kontinualnog nastavljanja.
Svetiljka je ekvivalentna tipu Avolux Narrow Recessed / I02.LL.19185
| Pravolinijska linija od 5 kontinualno spojenih svetiljki | ком. | 4
| Polukružna linija od 11 kontinualno spojenih svetiljki | ком. | 2
5.6 | TIP S5 Šinski LED reflektor za opšte osvetljenje prostora. Kućište svetiljke je od aluminijuma i plastike, obojeno u belu boju. Optika svetiljke je od polikarbonata, širokog snopa, ugao isijavanja svetlosti 35°. Stepen mehaničke zaštite je IP20. Otpornost na udar je IK02, strujna klasa II. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, indeksom reprodukcije boje Ra ≥ 90. Ujednačenost boje, (0.43, 0.40) SDCM <3. Efikasnost min 121lm/W, ukupan inicijalni fluks sistema je 1532lm. Ukupna snaga sistema je maksimalno 15W. Svetiljka ima masu od 0,6 kg. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak.
| Svetiljka je ekvivalentna tipu Avolux Ray Mini / I01.MLT.17160 | ком. | 111
| Trofazna šina bele boje dužine 3m je ekvivalentna tipu Philips RCS750 3C L3000 WH (XTS4400-3) | ком. | 40
| Trofazna šina bele boje dužine 2m je ekvivalentna tipu Philips RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3) | ком. | 22
| Spojni element "I" je ekvivalentan tipu Philips ZRS750 ICP WH (XTS21-3) | ком. | 44
| Napajanje bele boje je ekvivalentno tipu Philips ZRS750 EPSL WH (XTS11-3+41-3) | ком. | 20
| Nosači za šinu su ekvivalentni tipu Philips ZRS700 SCP WH SUSP CLAMP (SKB12-3) | ком. | 120
| Nosači za šinu su ekvivalentni tipu Philips ZRS700 SPC ALU SUSP CLAMP (SKB16-1) | ком. | 72
| Sajla dužine 3m | ком. | 72
5.7 | TIP S6 Viseća svetiljka kružnog oblika, izrađena u LED tehnologiji predviđena kao viseća za montažu na plafon, za opšte osvetljenje prostora. Kućište svetiljke je od aluminijuma, obojeno u belu boju. Optika svetiljke širokosnopna, ugao isijavanja svetlosti 116°, sa koncentričnim nizovima raspoređenih LED dioda. Predviđena za česta uključivanja. Stepen mehaničke zaštite je IP40. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima temperature boje svetlosti 4000K, indeksom reprodukcije boje Ra>80. Efikasnost min 120lm/W, ukupan maksimalni inicijalni fluks sistema je 30555lm. Ukupna snaga sistema je 240W. Sa svetiljkom se isporučuje čelični lanac od 5m. Svetiljka ima spoljni prečnik dimenzije Ø1500mm, a visine 70 mm.Svetiljka ekvivalentna tipu Avolux Sivo - I02.LL.13140.150 | ком. | 1
5.8 | TIP SL1 Svetiljka za spoljnu montažu, predviđena za osvetljenje spoljne ivice prozora zgrade, izrađena u LED tehnologiji. Kućište svetiljke je od livenog aluminijuma, pribor predviđen za montažu je od nerđajućeg čelika. Predviđena za česta uključivanja. Stepen mehaničke zaštite je IP54, IK08. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima temperature boje svetlosti 3000K, indeksom reprodukcije boje Ra>80. Efikasnost min 120lm/W, ukupan maksimalni fluks sistema je 345lm. Ukupna snaga sistema je 3W. Svetiljka ima dimenzije 110x70mm i visine 40mm. Masa je 0,5kg, sive boje.Svetiljka ekvivalentna tipu Avolux Shadow / O07.WA.07910 | ком. | 31
5.9 | TIP SL2 Svetiljka predviđena za spoljnu montažu, izrađena u LED tehnologiji. Montira se na fasadu zgrade. Kućište svetiljke je od livenog aluminijuma otporno na koroziju, pribor predviđen za montažu je od nerđajućeg čelika. Optika svetiljke je 42 stepeni. Predviđena za česta uključivanja. Stepen mehaničke zaštite je IP66, IK08. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima temperature boje svetlosti 3000K, indeksom reprodukcije boje Ra>80. Efikasnost min 114lm/W, ukupan maksimalni fluks sistema je 1098lm. Ukupna snaga sistema je 10W. Izvor svetiljke ima prečnik dimenzije Ø71mm, i mogućnost rotiranja 150 stepeni "gore-dole" i 45 stepeni "levo-desno". Postolje svetiljke je dimenzije Ø95mm i visine 163mm. Masa je 0,5kg.Svetiljka ekvivalentna tipu Avolux Kami Micro | ком. | 7
5.10 | TIP SL3 Svetiljka predviđena za spoljnu montažu, izrađena u LED tehnologiji. Montira se na fasadu zgrade. Kućište svetiljke je od livenog aluminijuma otporno na koroziju, pribor predviđen za montažu je od nerđajućeg čelika. Optika svetiljke je uskosnopna, 15 stepeni. Predviđena za česta uključivanja. Stepen mehaničke zaštite je IP66, IK08. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima temperature boje svetlosti 3000K, indeksom reprodukcije boje Ra>80. Efikasnost min 115lm/W, ukupan maksimalni fluks sistema je 552lm. Ukupna snaga sistema je 5W. Izvor svetiljke ima prečnik dimenzije Ø85mm, i mogućnost rotiranja 90 stepeni "gore-dole". Masa je 0,5kg.Svetiljka ekvivalentna tipu Avolux Panda Micro | ком. | 8
5.11 | TIP P1 / P2 Nadgradna protivpanična svetiljka izrađena u LED tehnologiji predviđena za montažu na plafon ili zid. Kućište je od polikarbonata. Stepen mehaničke zaštite je IP42, otpornost na udar je IK07, strujna klasa II. Svetiljka ima mogućnost izbora rada u trajnom ili pripravnom spoju, autonomija je 3h. Ukupan inicijalni fluks sistema je 200lm. Ukupna snaga sistema je maksimalno 2,8W. Vidljivost 20m. Dimenzije svetiljke su 270 x 119 mm, visina maksimalno 49 mm. Svetiljka ima masu od 0,7 kg. Uz svetiljku se isporučuju piktogrami. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak.Svetiljka ekvivalentna tipu Eaton Cooper - Emergency luminaire SafeLite SL20, MNM, IP42, 200lm, 3H | ком. | 40
5.12 | Isporuka i ugradanja TORNADO V BSC M LED 5100lm/840 IP65 IK10 1x36W "OMS" nadgradna vodonepropusna svetiljka izrađena u LED tehnologiji sa zaobljenim krajevima dimenzija 1260x82x86mm, za osvetljenje tehničkih prostorija. Kućište svetiljke je od polikarbonata, kao i optički blok i protektor. Stepen mehaničke zaštite je IP65, a otpornost na udar je IK10. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, elektronskim predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra80. Efikasnost 148lm/W, ukupan fluks sistema je 7100lm. Ukupna maksimalna snaga sistema je 48W. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 80% od inicijalnog je 50.000 sati. Temperaturni opseg rada svetiljki je od -25 do +35 stepeni celzijusa. Svetiljka ima masu od 1,4 kg. Svetiljka je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Proizvođač: OMS lighting.SVETILJKA SE MONTIRA NA TAVANU. | ком. | 6
Укупно 5:
6 | ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА
6.1 | Испорука и уградња главне сабирнице за изједначење потенцијала ГСИП | ком | 1
6.2 | Испорука и уградња помођних сабирница за локално изједначење потенцијала ПС-49 у мокрим чворовима. | ком | 2
6.3 | Испорука и уградња кабла, од најближих разводних ормана до кутија ПС-49 проводником типа П/Ф 1x6 mm2 | м | 40
6.4 | Испорука и уградња кабла за локално изједначење потенцијала у мокрим чворовима, од ПС-49 па до металних маса проводником типа P-Y 1x4 mm2. | м | 150
6.5 | Испорука и уградња прстена за изједначење потенцијала од поц.траке ФеЗн 20*3мм на висини 0,3м од коте пода на носећим потпорама у техничкој просторији са повезивањем на постојећи извод са темељног уземљивача | м | 25
6.6 | Испорук и уградња проводника типа N2XH-J 1x16 mm2 са израдом завршетака од Цу стопица, за израду инсталације за изједначење потенцијал, односно повезивање на уземљење РЕЦК ормана цеви хидранта, вентилације и осталих металних маса кухиње, које нису у саставу електро инсталације, а на којима се може појавити опасан напон додира. | м | 90
6.7 | Испитивање инсталације са издавањем записника о исправности. | паушално | 1
Укупно 6:
7 | УЗЕМЉИВАЧ И ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА
7.1 | Испорука и уградња траке Fe/Zn 25x4 mm за израду кружног уземљивача. Уземљивач се изводи у круг око обима објекта на растојању 1м од објекта и дубини од 06-0.8м. Све спојеве траке заштити од корозије. | м | 125
7.2 | Испорука и уградња траке Fe/Zn 25x4 mm за израду земљовода громобранског уземљења просечне дужине 3 м. Земљовод са једне стране повезати на кружни уземљивач укрсним комадом, , а са друге стране на спустни вод раставном спојницом за мерно место. Земљовод извести до висине 1,75 м од коте готовог терена. | ком | 2
7.3 | Испорука и уградња траке Fe/Zn 25x4 mm за израду земљовода заштитног уземљења (ГСИП) просечне дужине 3 м. Земљовод са једне стране повезати на кружни уземљивач укрсним комадом, а са друге стране на ГСИП на фасади. Извод за заштитно уземљење предвидети у слободној дужини до 1 м од коте готовог терена. | ком | 1
7.4 | Испорука и уградња укрсних комада трака-трака на местима настављања и гранања уземљивача. | ком | 20
7.5 | Испорука и уградња талуминијумске жице АЛ ф8мм за израду СПУСТНИХ ВОДОВА. Жица се поставља од раставне спојнице за мерно место на фасади до громобранске хватаљке на крову објекта видно на одговарајућим потпорама . | м | 40
7.6 | Испорука и уградња потпоре за кровне водове покривене црепом и зидове од опеке. | ком | 60
7.7 | Испорука и уградња хватаљке за хоризонтални олук. | ком | 2
7.8 | Испорука и уградња раставне спојнице за мерно место на фасади објекта. | ком | 2
7.9 | Испорука и уградња типске механичке заштите земљовода до висине 1,5м од коте готовог терена на фасади објекта. | ком | 2
7.10 | Испорука и уградња громобранске хватаљке са уређајем за рано стартовање са временом предњачења 30 мик.сек., на челичном поцинкованом стубу пречника 60 мм, дужине 6 м, комплет са елементима за анкерисање, опоменском таблицом "Опасност високи напон", и заштитом од продора влаге. | ком | 1
7.11. | Ископ рова и затрпавање димензија 0.6-0.8х0.4 м за полагање поцинковане траке за израду кружног уземљивача око објекта на растојању 0.8-1м од објекта. Позиција подразумева ископ рова и затрпавање.У позицији је дата укупна дужина рова. | м | 100
Укупно 7:
8 | ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
8.1 | Израда пројектне документације изведеног стања, након завршетка радова са уношењем свих измена и одступања и предаја инвеститору на употребу. | компл. | 1
8.2 | Испитивање прелазне отпорности уземљивача са издавањем стручног налаза | паушално | 1
8.3 | Испитивање отпорности изолације електроенергетских каблова по уградњи, са издавањем стручног налаза. | паушално | 1
8.4 | Испитивање галванске непрекидности заштитних проводника и изједначења потенцијала металних маса са издавањем стручног налаза. | паушално | 1
8.5 | Испитивање заштите од опасног напона додира аутоматским искључењем у TN-C-S систему, по пуштању инсталације у пробни рад са израдом стручног налаза. | паушално | 1
8.6 | Испитивање функционалности хавариског искључења са издавањем записника о исправности. | паушално | 1
8.7 | Испитивање функционалности аутономије ПАНИК расвете са издавањем записника о исправности. | паушално | 1
8.8 | Испитивање и преглед громобранске инсталације са израдом стручног налаза. | паушално | 1
Укупно 10:
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1 | СПОЉАШЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКО НАПАЈАЊЕ И ИНСТАЛАЦИЈЕ
2 | РАЗВОДНИ ОРМАНИ И РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ
3 | НАПОЈНИ И ИНСТАЛАЦИОНИ КАБЛОВИ, НОСАЧИ И ПРИБОР
4 | ИНСТАЛАЦИОНА ОПРЕМА
5 | СВЕТИЉКЕ
6 | ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА
7 | УЗЕМЉИВАЧ И ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА
8 | ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
УКУПНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - ЈАКА СТРУЈА: