## 1_PA_2__Menza_2
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
UZ PROJEKAT ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKIH RADOVA
OMLADINSKI KAMP OBJEKAT 2. MENZA

Br.	Opis pozicije	J.M.	Količina	Cena	Ukupno

	I PRIPREMNI RADOVI

PA.I.1	Obeležavanje terena	m²	1.00		0.00

				Svega:	0.00

	II DEMONTAŽE, RUŠENJA PROBIJANJA
	U pozcije ulazi sav potreban rad, materijal, oprema, vertikalni i horizontalni transport do mesta za skladiranje na gradilištu (do 50m udaljenosti). / Pripremno završni radovi (prijava gradilišta, dozvole, priključci, saglasnosti, priprema gradilišta, skela, ograda, nadstrešnice, signalizacija, zaštita, čišćenje, pranje) obaveza su Izvođača i ne izlistavaju se kroz posebne pozicije.

PA.II.4	Rušenje elemenata od armiranog betona. Rušenje betonskog elementa izvesti ručnim ili mašinskim putem. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3.	m3	20.00		0.00

				Svega:	0.00

	III ZEMLJANI RADOVI
	U opisane pozcije ulazi sav potreban rad, razmeravanje materijal, oprema, vertikalni i horizontalni transport do mesta za skladiranje na gradilištu (do 50m udaljenosti).
PA.III.1	Uklanjanje korova i samonikle vegetacije sa čišćenjem terena pre početka radova. Posečenu vegetaciju, šiblje i ostali otpadni materijal prikupiti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.Obračun po m²očišćenog terena.	m²	304.00		0.00
PA.III.2	Skidanje humusa u sloju od 20cm sa utovarom i odvozom na deponiju.	m²	194.00		0.00
PA.III.3	Ručni iskop zemlje III kateg. u širokom otkopu do dubine od 2m sa prevozom ručnim kolicima na daljinu do 30 m i deponovanjem na placu. Obračun se vrši u zbijenom (samoniklom stanju). / Cena je zajedno sa razupiranjem iskopa.	m3	36.00		0.00
PA.III.4	Nabavka, transport, razastiranje u slojevima, nabijanje i fino planiranje šljunka i rizle. Šljunak nasuti u projektom predviđenom sloju i nabiti do potrebne zbijenosti. Obračun po m3 nabijenog šljunka.	m3	48.00		0.00
PA.III.5	Nabavka, transport, razastiranje u slojevima, nabijanje i fino planiranje peska. Pesak nasuti u projektom predviđenom sloju i nabiti do potrebne zbijenosti. Obračun po m3 nabijenog šljunka.	m3	47.00		0.00
PA.III.6	Škapriranje terena. Formiranje kosina nagiba do 45 stepeni od i ka objektu do izjednačavanja sa okolnim terenom.	m²	20.00		0.00

				Svega:	0.00

	IV BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
	Opisane pozicije izvesti u skaldu sa propisima, detljima iz projekta i uputstvima nadzora. U cenu pozicija uračunat je sav potreban rad, materijal, oplata, armatura po projektu, oprema, vertikalni i horizontalni transport i nega betona.
PA.IV.1	Betoniranje temeljnih traka i temelja samaca betonom MB-30. U cenu pozicije uračunata je i potrebna armatura.	m3	15.50		0.00
PA.IV.2	Betoniranje temeljnih zidova betonom MB-30. U cenu pozicije uračunata je i potrebna armatura.	m3	20.55		0.00
PA.IV.3	Betoniranje AB podne ploče	m2	150.00		0.00
PA.IV.4	Nabavka materijala i izrada polumontažne tavanice tipa „Fert“	m2	160.00		0.00
PA.IV.5	Betoniranje AB betonskih greda, stubova i serklaža u svemu prema projektu i detaljima. U cenu pozicije uračunata je potrebna armatura.	m3	16.50		0.00
PA.IV.6	Betoniranje stepeništa – podesta, kose ploče sa nalivanjem stepenika nabijenim betonom. U cenu pozicije uračunata je i potrebna armatura.	m3	3.00		0.00
PA.IV.7	Betoniranje trotoara betonom MB20. U cenu pozicije uračunata je potrebna armatura.	m2	67.00		0.00
PA.IV.8	Nabavka i ugradnja kanalica na mestu izliva oluka. U cenu pozicije ulazi i položni beton.	m1	24.00		0.00
PA.IV.9	Nabavka,transport i ugradnja vibropresovanih dvoslojnih ploča sa kvarcom u završnom sloju, debljine od 6 cm dimenzija 30/30cm.	m2	23.00		0.00
PA.IV.10	Nabavka, transporti ugradnja sivih betonskih ivičnjaka 12/18/80 MB 40 na sloju betona MB 15 sa zalivanjem spojnica cementnim malterom.	m1	46.50		0.00

				Svega:	0.00

	V ZIDARSKI RADOVI
	Opisane pozicije izvesti u skladu sa propisima, detaljima iz projekta i uputstvima nadzora. U cenu pozicije uračunat je sav potreban rad, alat, oprema, sitan materijal, armatura kotve, pomoćna skela, nega, vertikalni i horizontalni transport. Površine moraju biti ravne bez preloma i talasa a ivice ošre i prave.
PA.V.1	Zidanje pravolinijskih zidova d=20 cm i više od opeke normalnog formata ili nosećih giter blokova produžnim malterom 1:2.6 u prizemlju. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Zidanje izvesti sa pravilnim slogom. Spojnice očistiti do dubine 2 cm Otvori se odbijaju. / U cenu ulazi i pomoćna skela.	m3	45.00		0.00
PA.V.2	Zidanje pravolinijskih pregradnih zidova d=12 cm. punom ili šupljom opekom u prod. malt. 1:2:6 sa istovremenom izradom arm. bet.serklaža iznad vrata visine 15 cm., armiran sa R 4Ø8 mm.	m2	27.00		0.00
	Malterisanja
PA.V.3	Materisanje plafona d=2cm produžnim malterom uz prethodno špricanje cem.mlekom površina.	m2	167.00		0.00
PA.V.4	Malterisanje unutrašnjih zidva d=2cm produžnim malterom uz prethodno špricanje cem. Mlekom bet. U poziciju ulazi i obrada špaletni, otvori se odbijaju prema normama.	m2	216.00		0.00
PA.V.5	Malterisanje cementnim malterom u razmeri 1:4 u dva sloja. U poziciju ulazi i obrada špaletni, otvori se odbijaju prema normama.	m2	195.00		0.00
PA.V.6	Malterisanje fasadnih zidova	m2	231.00		0.00
	Cementne košuljice i ravnajući slojevi
PA.V.7	Izrada cementne košuljuce d=3,5cm. Košuljica se armira polietilenskim vlaknima tipa „Sikafiber“ ili slično. Doziranje i nega prema preporuci Proizvođača.	m2	112.80		0.00
PA.V.8	Izrada cementne košuljuce d=3,5cm-4,5cm u mokrim čvorovima. Košuljica se armira polietilenskim vlaknima tipa „Sikafiber“ ili slično. Doziranje i nega prema preporuci Proizvođača.	m2	35.00		0.00

				Svega:	0.00

	VI TESARSKI RADOVI

PA.VI.1	Nabavka i izgradnja drvene krovne konstrukcije četvorvornog krova od rezagne građen četinara II klase. Obračun po m2 horizontalne projekcije.	m2	225.90		0.00
PA.VI.2	Patosiranja krovnih ravni OSB d=2cm ili suve čamove daske d=2,5cm.	m2	254.00		0.00
PA.VI.3	Letvisanje krova letvama 24/48mm niz krov i paralelno sa rogovima preko daščane oplate za stvaranje vazdušnog prostra ispod pokrivača. Letvisanje izvesti suvim, pravim i kvalitetnim čamovim letvama optimalne dužine. Obračun po m2 kose površine	m2	254.00		0.00
PA.VI.4	Nabavka materijala i izrada zaštitnog patosa od OSB ploča d= 15 mm preko toplotne izolacije od kamene vune u tavanskom prostoru. OSB ploče se ukrajaju i šrafe u drveni roštilj koji ulazi u cenu pozicije	m2	189.90		0.00

				Svega:	0.00

	VII POKRIVAČKI RADOVI

PA.VII.1	Nabavka i postavljanje falcovanog crepa. Crep mora biti ravan, neoštećen i kvalitetan. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od slemenjaka u produžnom malteru. Obračun po m2 kose projekcije.	m2	254.00		0.00
PA.VII.2	Opšivanje strehe i zabata drvenom lamperijom d=2,2 cm. zajedno sa izradom drvene potkonstrukcije po detalju. Lamperija ne sme da bude: natruleka, vitoperana, napukla i da ima ispadajuće čvorove. Lamperija se postavlja po dužini strehe. Na spoju horizontalne i vertikalne površine se postavlja ugaona lajsna. Vidna strana brodskog poda se premazuje dvostrukim lazurnim premazom u tonu po izboru investitora, što ulazi u cenu pozicije / Obračun po m2 razvijene širine.	m1	65.00		0.00

				Svega:	0.00

	VIII IZOLATERSKI RADOVI
	Opisane pozicije izvesti u skladu sa propisima, detaljima i specifikaciji iz projekta i uputstvima nadzora. U cenu pozicije uračunat je sav potreban rad, alat, oprema, prateći i pomoćni materijal, vertikalni i horizontalni transport.
	Hidroizolacije
PA.VIII.1	Izrada horizontalane i vertikalne hidroizolacije podova I zidova u suvim prostorijama.	m2	112.80		0.00
PA.VIII.2	Izrada horizontalane i vertikalne hidroizolacije podova I zidova u mokrim prostorijama.	m2	35.00		0.00
	Nabavka i ugradnja aluminijumske krovne folije kao sekundarnog krovnog pokrivača ispod crepa a preko patosanih krovnih ravni.	m2	254.00		0.00
	Temoizolacije i zaštite termoizolacije
PA.VIII.3	Nabavka i ugradnja termoizolacije podova od namenskog sitirodura d=3cm preko betonske ploče.	m2	167.00		0.00
PA.VIII.4	Nabavka i ugradnja PVC folije kao zaštite termoizolacije u podu pre izlivanja košuljice. Folija se postavlja sa preklopima od min15 cm u oba pravca i poduže uz obimne zidove 15cm. Višak se seče nakon izlivanja košuljice.	m2	167.00		0.00
PA.VIII.5	Nabavka materijala i postavljanje termoizolacije od meke min. vune duk= 24cm, preko sloja parne brane u tavanskom prostoru.	m2	189.90		0.00
PA.VIII.6	Nabavka i ugradnja parne brane za zaštitu termoizolacije.
	horizontalno	m2	189.90		0.00

				Svega:	0.00

	IX PROZORI I VRATA
	Opisane pozicije izvesti u skladu sa propisima, detaljima i specifikaciji iz projekta i uputstvima nadzora. U cenu pozicije uračunat je sav potreban rad, alat, oprema, prateći i pomoćni materijal, vertikalni i horizontalni transport.
PA.IX.1	Nabavka i ugradnja spoljašnjih vrata sa zastakljenjem u svemu prema projektu i šemama stolarije. Vrata su u izradi od aluminijumskih profila sa termoprekidom, sa netransparentom ispunom od namenskih termoizolujućih panela. U cenu pozicije ulaze i pervaz lajsne, brava, kvaka, stoper
	I spoljna vrata 140/220	kom	1.00		0.00
	II spoljna vrata 100/220	kom	1.00		0.00
PA.IX.2	Nabavka i ugradnja unutrašnjih vrata u svemu prema projektu i šemama stolarije. Vrata su u izradi od PVC profila sa ispunom od namenskih TI panela. U cenu pozicije ulaze i potrebne lajsne, brava, set ključeva, kvaka, stoperi i pločice za oznaku prostorije.
	IV 100/220	kom	2.00		0.00
	V 70/220	kom	3.00		0.00
	VI 100/220	kom	2.00		0.00
	VII 100/220	kom	1.00		0.00
	VIII 185/200	kom	2.00		0.00

PA.IX.3	Nabavka materijala i ugradanj harmonika vrata
	III 395/220	kom	1.00		0.00
PA.IX.4	Nabavka i ugradnja prozora od šestokomornog PVC-a I zastakljena niskoemisionim paket staklom 4+15+4 sa ispunom od argona, u svemu prema projektu i šemama stolarije. U cenu pozicije ulazi i prozorska daska od PVCa.
	1 dim.200/140	kom	6.00		0.00
	2 dim.100/140	kom	4.00		0.00
	2a dim.100/60	kom	2.00		0.00
	3 dim. 60/120	kom	2.00		0.00
PA.IX.5	Nabavka i ugradnja vatrootpornog kapka za izlaz na tavan. Kapak treba da je atestiran na klasu vatrootpornosti F90.
	K1 dim 80/80 F90	kom	1.00		0.00

				Svega:	0.00

	X LIMARSKI RADOVI
	Opisane pozicije izvesti u skladu sa propisima, detaljima i specifikaciji iz projekta i uputstvima nadzora. U cenu pozicije uračunat je sav potreban rad, materijal, alat, oprema, prateći i pomoćni materijal, vertikalni i horizontalni transport.
PA.X.1	Nabavka i montaža odvodnih olučnih vertikala četvrtastog preseka RŠ 40cm od pocinkovanog lima sa potrebnim držačima.	m1	24.00		0.00
PA.X.2	Nabavka i montaža horizontalnih visećih oluka RŠ 33cm od pocinkovanog lima sa potrebnim držačima.	m1	65.00		0.00
PA.X.3	Opšivanje prozorksih solbanaka, uvalnica, kalkanskih zidova i postavljanje vetar lajni od pocinkovanog lima.	m1	24.00		0.00
PA.X.4	Nabavka i montaža opšivki u krovu od pocinkovanog čeličnog lima d=0,5mm
	vetarlajsne RŠ60	m1	0.00		0.00
	uvodni lim u oluk (sampleh) RŠ 33	m1	24.00		0.00
	uvalnice RŠ 60	m1	14.00		0.00
	Opšivanja pored zida RŠ 60	m1			0.00
	Solbanci	m1	23.00		0.00
PA.X.5	Nabavka i montaža snegobrana.	kom	330.00		0.00

				Svega:	0.00

	XI BRAVARSKI RADOVI
	Opisane pozicije izvesti u skladu sa propisima, detaljima i specifikaciji iz projekta i uputstvima nadzora. U cenu pozicije uračunat je sav potreban rad, materijal, alat, oprema, prateći i pomoćni materijal, vertikalni i horizontalni transport, izrada zaštitnih i završnih slojeva bravarskih profila..
PA.XI.1	Izrada i ugradnja ograde stepeništa sa drvenim rukohvatom. Ograda se radi od čeličnih profila, u svemu prema detalju iz projekta. Stubovi ograde se ankerišu u beton.	m1	2.00		0.00

				Svega:	0.00

	XII KERAMIČARSKI RADOVI

PA.XII.1	Oblaganje podova u objektu keramičkim pločicama.	m2	167.00		0.00
PA.XII.2	Oblaganje sokli u objektu keramičkim pločicama.	m1	130.00		0.00
PA.XII.3	Oblaganje zidova u objektu keramičkim pločicama.	m2	195.00		0.00

				Svega:	0.00

	XIV FASADERSKI RADOVI
	Opisane pozicije izvesti u skladu sa propisima, detaljima i specifikaciji iz projekta i proizvoiđačkim uputstvima, i uputstvima nadzora. U cenu pozicije ulazi sav potreban rad, materijal, oprema, alat, priprema površine pre postavljanja fasade.
PA.XIV.1	Nabavka I ugradnja ETCS fasade od mineralne vune d=12cm, sa završnim slojem lepka I mrežice. Obračun po realno izvedenoj površini, otvori se odbijaju.	m2	213.00		0.00
PA.XIV.2	Obrada špaletni oko prozora I vrata stirodurom d=5cm.
	dubina špaletne do 20cm	m1	90.00		0.00
PA.XIV.3	Nabavka I ugradnja ETCS fasade od stirodura d=7cm, u zoni sokle sa završnim slojem lepka I mrežice.	m2	18.00		0.00
PA.XIV.4	Obrada fasade gotovim silikatnim fasadnim malterom u tonu po izboru Investitora. Obračun po realno izvedenoj površini, otvori se odbijaju.	m2	213.00		0.00
PA.XIV.5	Bojenje fasade fasadeksom u tonu po izboru Investitora. U cenu ulazi I bojenje špaletni oko prozora I vrata sa spoljne strane.	m2	213.00		0.00
PA.XIV.6	Nabavka isporuka I ugradnja završne obrade sokle od akrilnog mermernog mozaika maltera u tonu po izboru investitora.	m2	18.00		0.00

				Svega:	0.00

	XV MOLERSKO FARBARSKI RADOVI
	Opisane pozicije izvesti u skladu sa propisima, detaljima i specifikaciji iz projekta i proizvoiđačkim uputstvima. U cenu pozicije ulazi sav potreban rad, materijal, oprema, alat, priprema površine, zaštita okolnih elemenata , vertikalnih i horizontalni transport. Bojenja se vrše do potpunog ujednačenja tona, bez neravnina, u tonu po projektu, odnosno izboru Investitora.
PA.XV.1	Gletovanje omalterisanih zidova i plafona nameskim disperzivnim kitom i po portebi upotrebom lepka i mrežice.	m2	383.00		0.00
PA.XV.2	Bojenje zidova i plafona poludispoezivnom belom bojom.	m2	383.00		0.00

				Svega:	0.00

REKAPITULACIJA RADOVA

	I PRIPREMNI RADOVI				0.00
	II DEMONTAŽE, RUŠENJA PROBIJANJA				0.00
	III ZEMLJANI RADOVI				0.00
	IV BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI				0.00
	V ZIDARSKI RADOVI				0.00
	VI TESARSKI RADOVI				0.00
	VII POKRIVAČKI RADOVI				0.00
	VIII IZOLATERSKI RADOVI				0.00
	IX PROZORI I VRATA				0.00
	X LIMARSKI RADOVI				0.00
	XI BRAVARSKI RADOVI				0.00
	XII KERAMIČARSKI RADOVI				0.00
	XIV FASADERSKI RADOVI				0.00
	XV MOLERSKO FARBARSKI RADOVI				0.00

		UKUPNO:			0.00
		PDV (20%):			0.00
		UKUPNO SA PDVom:			0.00

## 1_PA_3_i_4_Bungalovi
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
UZ PROJEKAT ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKIH RADOVA
OMLADINSKI KAMP OBJEKTI 3 ČETVOROKREVENI BUNGALOV I 3 TROKREVENTI BUNGALOV / * Predmer se odnosi na sve bungalove

Br.	Opis pozicije	J.M.	Količina	Cena	Ukupno

	I DEMONTAŽE, RUŠENJA PROBIJANJA
	U pozcije ulazi sav potreban rad, materijal, oprema, vertikalni i horizontalni transport do mesta za skladiranje na gradilištu (do 50m udaljenosti). / Pripremno završni radovi (prijava gradilišta, dozvole, priključci, saglasnosti, priprema gradilišta, skela, ograda, nadstrešnice, signalizacija, zaštita, čišćenje, pranje) obaveza su Izvođača i ne izlistavaju se kroz posebne pozicije.
PA.I.1	Demontaža suvomontažnog zida/ plafona: obloge, izolacije i konstruckija. Pre izvođenja pozicije sa Nadzorom zapisnički odrediti koji se elementi demontiraju.	m²	1,730.00		0.00
PA.I.2	Rušenje elemenata od armiranog betona. Rušenje betonskog temelja izvesti ručnim ili mašinskim putem. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu pozicije ulazObračun po m3 temelja.	m3	2.00		0.00
PA.I.3	Rušenje betonske podne ploče, debljine do 12 cm. Šut izneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 poda.	m²	9.00		0.00

				Svega:	0.00

	II ZEMLJANI RADOVI
	U opisane pozcije ulazi sav potreban rad, razmeravanje materijal, oprema, vertikalni i horizontalni transport do mesta za skladiranje na gradilištu (do 50m udaljenosti).
PA.II.1	Ručni iskop zemlje III kateg. u širokom otkopu do dubine od 2m sa prevozom ručnim kolicima na daljinu do 30 m i deponovanjem na placu. Obračun se vrši u zbijenom (samoniklom stanju). / Cena je zajedno sa razupiranjem iskopa.	m3	6.00		0.00
PA.II.2	Nabavka, transport, razastiranje u slojevima, nabijanje i fino planiranje šljunka i rizle. Šljunak nasuti u projektom predviđenom sloju i nabiti do potrebne zbijenosti. Obračun po m3 nabijenog šljunka.	m3	9.00		0.00

				Svega:	0.00

	III BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
	Opisane pozicije izvesti u skaldu sa propisima, detljima iz projekta i uputstvima nadzora. U cenu pozicija uračunat je sav potreban rad, materijal, oplata, armatura po projektu, oprema, vertikalni i horizontalni transport i nega betona.
PA.III.1	Betoniranje AB podne ploče.	m2	50.00		0.00
PA.III.2	Betoniranje trotoara betonom MB20. U cenu pozicije uračunata je potrebna armatura.	m2	7.00		0.00

				Svega:	0.00

	IV ZIDARSKI RADOVI
	Opisane pozicije izvesti u skladu sa propisima, detaljima iz projekta i uputstvima nadzora. U cenu pozicije uračunat je sav potreban rad, alat, oprema, sitan materijal, armatura kotve, pomoćna skela, nega, vertikalni i horizontalni transport. Površine moraju biti ravne bez preloma i talasa a ivice ošre i prave.
	Cementne košuljice i ravnajući slojevi
PA.IV.7	Izrada cementne košuljuce d=3,5cm. Košuljica se armira polietilenskim vlaknima tipa „Sikafiber“ ili slično. Doziranje i nega prema preporuci Proizvođača.	m2	331.00		0.00
PA.IV.8	Izrada cementne košuljuce d=3,5cm-4,5cm u mokrim čvorovima. Košuljica se armira polietilenskim vlaknima tipa „Sikafiber“ ili slično. Doziranje i nega prema preporuci Proizvođača.	m2	50.00		0.00

				Svega:	0.00

	V IZOLATERSKI RADOVI
	Opisane pozicije izvesti u skladu sa propisima, detaljima i specifikaciji iz projekta i uputstvima nadzora. U cenu pozicije uračunat je sav potreban rad, alat, oprema, prateći i pomoćni materijal, vertikalni i horizontalni transport.
	Hidroizolacije
PA.V.1	Izrada horizontalane hidroizolacije podova u suvim prostorijama.	m2	331.00		0.00
PA.V.2	Izrada horizontalane i vertikalne hidroizolacije podova I zidova u mokrim prostorijama.	m2	84.18		0.00
	Temoizolacije i zaštite termoizolacije
PA.V.3	Nabavka i ugradnja termoizolacije podova od namenskog sitirodura d=3cm preko betonske ploče.	m2	381.00		0.00
PA.V.4	Nabavka i ugradnja PVC folije kao zaštite termoizolacije u podu pre izlivanja košuljice. Folija se postavlja sa preklopima od min15 cm u oba pravca i poduže uz obimne zidove 15cm. Višak se seče nakon izlivanja košuljice.	m2	381.00		0.00
PA.V.5	Nabavka materijala i postavljanje termoizolacije od meke min. vune duk= 24cm, preko sloja parne brane u tavanskom prostoru.	m2	460.00		0.00
PA.V.6	Nabavka materijala i postavljanje termoizolacije od meke min. vune duk= 10cm, u sastavu montažnih zidova.	m2	1 416.00		0.00
PA.V.7	Nabavka i ugradnja parne brane za zaštitu termoizolacije.
	horizontalno	m2	460.00		0.00
	vertikalno	m2	1 717.00		0.00

				Svega:	0.00

	VI SUVOMONTAŽNI RADOVI

PA.VI.1	Oblaganje zidova dvostrukim slojem GK ploča d=1,25cm, sa metalnom podkonstrukcijom. Sistem Knauf W112 ili ekvivalentan. Sistem treba da je sertifikovan za požarnu otpornost od 30min. U cenu pozicije ulazi bandažiranje spojeva i radna skela.	m2	1 413.50		0.00
PA.VI.2	Oblaganje zidova dvostrukim slojem vlagootpornih GK ploča d=1,25cm, sa metalnom podkonstrukcijom. Sistem Knauf W112 ili ekvivalentan. Sistem treba da je sertifikovan za požarnu otpornost od 30min. U cenu pozicije ulazi bandažiranje spojeva i radna skela.	m2	303.50		0.00
PA.VI.3	Izrada spuštenog plafona sa metalnom podkonstrukcijom i dvostruko obložen gips kartonskim pločama d=1,25cm x 2, sistem Knauf D112 ili ekvivalentan. Sistem treba da je sertifikovan za požarnu otpornost od 30min. U cenu ulazi bandažiranje spojeva i radna skela. Obračun po m2 postavljene površine.	m2	331.00		0.00
PA.VI.4	Izrada spuštenog plafona sa metalnom podkonstrukcijom i dvostruko obložen vlagootpornim gips kartonskim pločama d=1,25cm x 2, sistem Knauf D112 ili ekvivalentan. Sistem treba da je sertifikovan za požarnu otpornost od 30min. U cenu ulazi bandažiranje spojeva i radna skela. Obračun po m2 postavljene površine.	m2	50.00		0.00

				Svega:	0.00

	VII PROZORI I VRATA
	Opisane pozicije izvesti u skladu sa propisima, detaljima i specifikaciji iz projekta i uputstvima nadzora. U cenu pozicije uračunat je sav potreban rad, alat, oprema, prateći i pomoćni materijal, vertikalni i horizontalni transport.
PA.VII.1	Nabavka i ugradnja spoljašnjih vrata sa zastakljenjem u svemu prema projektu i šemama stolarije. Vrata su u izradi od aluminijumskih profila sa termoprekidom, sa netransparentom ispunom od namenskih termoizolujućih panela. U cenu pozicije ulaze i pervaz lajsne, brava, kvaka, stoper
	I spoljna vrata V1 90/210	kom	8.00		0.00
PA.VII.2	Nabavka i ugradnja unutrašnjih vrata u svemu prema projektu i šemama stolarije. Vrata su u izradi od PVC profila sa ispunom od namenskih TI panela. U cenu pozicije ulaze i potrebne lajsne, brava, set ključeva, kvaka, stoperi i pločice za oznaku prostorije.
	II 90/220	kom	30.00		0.00
	III 70/220	kom	16.00		0.00
PA.VII.3	Nabavka i ugradnja prozora od šestokomornog PVC-a I zastakljena niskoemisionim paket staklom 4+15+4 sa ispunom od argona, u svemu prema projektu i šemama stolarije. U cenu pozicije ulazi i prozorska daska od PVCa.
	1 dim.120/140	kom	5.00		0.00
	2 dim. 100/140	kom	4.00		0.00
	3 dim. 60/60	kom	9.00		0.00
PA.VII.4	Postojeće prozore pregledati i izvršiti anpasovanje. Galc i ivice prozora obraditi da krila lepo naležu, dihtuju i lako se zatvaraju. Po potrebni podesiti mehanizam za zatvaranje.	kom	24.00		0.00
PA.VII.5	Postojeća vrata pregledati i izvršiti anpasovanje. Falc i ivice obraditi da krila lepo naležu, dihtuju i lako se zatvaraju. Po potrebni podesiti mehanizam za zatvaranje. Po potrebi podesiti bravu vrata.	kom	8.00		0.00

				Svega:	0.00

	VIII LIMARSKI RADOVI
	Opisane pozicije izvesti u skladu sa propisima, detaljima i specifikaciji iz projekta i uputstvima nadzora. U cenu pozicije uračunat je sav potreban rad, materijal, alat, oprema, prateći i pomoćni materijal, vertikalni i horizontalni transport.
PA.XI.1	Nabavka i montaža odvodnih olučnih vertikala četvrtastog preseka RŠ 40cm od pocinkovanog lima sa potrebnim držačima.	m1	144.00		0.00
PA.XI.2	Nabavka i montaža horizontalnih visećih oluka RŠ 33cm od pocinkovanog lima sa potrebnim držačima.	m1	442.00		0.00
PA.XI.4	Nabavka i montaža opšivki u krovu i van krova od pocinkovanog čeličnog lima d=0,5mm
	uvodni lim u oluk (sampleh) RŠ 33	m1	144.00		0.00
	Solbanci	m1	45.00		0.00

				Svega:	0.00

	XIV KERAMIČARSKI RADOVI

PA.XIV.1	Oblaganje podova u objektu keramičkim pločicama.	m2	381.00		0.00
PA.XIV.2	Oblaganje zidova u objektu keramičkim pločicama.	m2	299.00		0.00
PA.XIV.3	Oblaganje sokle h=10cm keramičkim pločicama	m1	36.00		0.00
PA.XIV.4	Oblaganje terasa namenskim protivkliznim keramičkim pločicama, klase otpornosti na klizanje R10.	m2	38.00		0.00
PA.XIV.5	Oblaganje stepeništa namenskim protivkliznim keramičkim pločicama, klase otpornosti na klizanje R10. Oblaganje gazišta vrši se namenskim komadima za stepeništa, sa bordurom okapnicama na čeli u obrazinama. Cena po dužnom metru stepenika.	m1	26.00		0.00

				Svega:	0.00

	X FASADERSKI RADOVI
	Opisane pozicije izvesti u skladu sa propisima, detaljima i specifikaciji iz projekta i proizvoiđačkim uputstvima, i uputstvima nadzora. U cenu pozicije ulazi sav potreban rad, materijal, oprema, alat, priprema površine pre postavljanja fasade.
PA.X.1	Obrada fasade gotovim silikatnim fasadnim malterom u tonu po izboru Investitora. Obračun po realno izvedenoj površini, otvori se odbijaju.	m2	1 134.00		0.00
PA.X.2	Nabavka isporuka I ugradnja završne obrade sokle od akrilnog mermernog mozaika maltera u tonu po izboru investitora.	m2	117.50		0.00

				Svega:	0.00

	XI MOLERSKO FARBARSKI RADOVI
	Opisane pozicije izvesti u skladu sa propisima, detaljima i specifikaciji iz projekta i proizvoiđačkim uputstvima. U cenu pozicije ulazi sav potreban rad, materijal, oprema, alat, priprema površine, zaštita okolnih elemenata , vertikalnih i horizontalni transport. Bojenja se vrše do potpunog ujednačenja tona, bez neravnina, u tonu po projektu, odnosno izboru Investitora.
PA.XI.1	Gletovanje suvomontažnih zidova i plafona nameskim disperzivnim kitom	m2	1 830.00		0.00
PA.XI.2	Bojenje zidova i plafona poludispoezivnom belom bojom.	m2	1 830.00		0.00

				Svega:	0.00

REKAPITULACIJA RADOVA

	I DEMONTAŽE, RUŠENJA PROBIJANJA				0.00
	II ZEMLJANI RADOVI				0.00
	III BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI				0.00
	IV ZIDARSKI RADOVI				0.00
	V IZOLATERSKI RADOVI				0.00
	VI SUVOMONTAŽNI RADOVI				0.00
	VII PROZORI I VRATA				0.00
	VIII LIMARSKI RADOVI				0.00
	XIV KERAMIČARSKI RADOVI				0.00
	X FASADERSKI RADOVI				0.00
	XI MOLERSKO FARBARSKI RADOVI				0.00

		UKUPNO:			0.00
		PDV (20%):			0.00
		UKUPNO SA PDVom:			0.00

## 1_PA_6_Tuš
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
UZ PROJEKAT ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKIH RADOVA
OMLADINSKI KAMP Objekat 6 Tuševi

Br.	Opis pozicije	J.M.	Količina	Cena	Ukupno

	I ZEMLJANI RADOVI
	U opisane pozcije ulazi sav potreban rad, razmeravanje materijal, oprema, vertikalni i horizontalni transport do mesta za skladiranje na gradilištu (do 50m udaljenosti).
PA.I.1	Skidanje humusa u sloju od 20cm sa utovarom i odvozom na deponiju.	m²	25.00		0.00
PA.I.2	Ručni iskop zemlje III kateg. u širokom otkopu do dubine od 2m sa prevozom ručnim kolicima na daljinu do 30 m i deponovanjem na placu. Obračun se vrši u zbijenom (samoniklom stanju). / Cena je zajedno sa razupiranjem iskopa.	m3	7.50		0.00
PA.I.3	Nabavka, transport, razastiranje u slojevima, nabijanje i fino planiranje šljunka i rizle. Šljunak nasuti u projektom predviđenom sloju i nabiti do potrebne zbijenosti. Obračun po m3 nabijenog šljunka.	m3	5.00		0.00

				Svega:	0.00

	II BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
	Opisane pozicije izvesti u skaldu sa propisima, detljima iz projekta i uputstvima nadzora. U cenu pozicija uračunat je sav potreban rad, materijal, oplata, armatura po projektu, oprema, vertikalni i horizontalni transport i nega betona.
PA.II.1	Betoniranje stepeništa – podesta, kose ploče sa nalivanjem stepenika nabijenim betonom. U cenu pozicije uračunata je i potrebna armatura.	m3	1.00		0.00
PA.II.2	Betoniranje trotoara betonom MB20. U cenu pozicije uračunata je potrebna armatura.	m2	15.00		0.00
PA.II.3	Nabavka i ugradnja kanalica na mestu izliva oluka. U cenu pozicije ulazi i položni beton.	m1	1.00		0.00

				Svega:	0.00

	III ZIDARSKI RADOVI
	Opisane pozicije izvesti u skladu sa propisima, detaljima iz projekta i uputstvima nadzora. U cenu pozicije uračunat je sav potreban rad, alat, oprema, sitan materijal, armatura kotve, pomoćna skela, nega, vertikalni i horizontalni transport. Površine moraju biti ravne bez preloma i talasa a ivice ošre i prave.
PA.III.1	Zidanje pravolinijskih pregradnih zidova d=12 cm. punom ili šupljom opekom u prod. malt. 1:2:6 sa istovremenom izradom arm. bet.serklaža iznad vrata visine 15 cm., armiran sa R 4Ø8 mm.	m2	44.00		0.00
	Malterisanja
PA.III.2	Malterisanje cementnim malterom u razmeri 1:4 u dva sloja. U poziciju ulazi i obrada špaletni, otvori se odbijaju prema normama.	m2	119.00		0.00
	Cementne košuljice i ravnajući slojevi
PA.III.3	Izrada cementne košuljuce d=3,5cm-4,5cm u mokrim čvorovima. Košuljica se armira polietilenskim vlaknima tipa „Sikafiber“ ili slično. Doziranje i nega prema preporuci Proizvođača.	m2	23.00		0.00

				Svega:	0.00

	IV POKRIVAČKI RADOVI

PA.IV.1	Opšivanje strehe i zabata drvenom lamperijom d=2,2 cm. zajedno sa izradom drvene potkonstrukcije po detalju. Lamperija ne sme da bude: natruleka, vitoperana, napukla i da ima ispadajuće čvorove. Lamperija se postavlja po dužini strehe. Na spoju horizontalne i vertikalne površine se postavlja ugaona lajsna. Vidna strana brodskog poda se premazuje dvostrukim lazurnim premazom u tonu po izboru investitora, što ulazi u cenu pozicije / Obračun po m2 razvijene širine.	m1	14.50		0.00

				Svega:	0.00

	V IZOLATERSKI RADOVI
	Opisane pozicije izvesti u skladu sa propisima, detaljima i specifikaciji iz projekta i uputstvima nadzora. U cenu pozicije uračunat je sav potreban rad, alat, oprema, prateći i pomoćni materijal, vertikalni i horizontalni transport.
	Hidroizolacije
PA.V.1	Izrada horizontalane i vertikalne hidroizolacije podova I zidova u mokrim prostorijama.	m2	39.00		0.00
	Temoizolacije i zaštite termoizolacije			-
PA.V.2	Nabavka i ugradnja termoizolacije podova od namenskog sitirodura d=3cm preko betonske ploče.	m2	23.00		0.00
PA.V.3	Nabavka i ugradnja PVC folije kao zaštite termoizolacije u podu pre izlivanja košuljice. Folija se postavlja sa preklopima od min15 cm u oba pravca i poduže uz obimne zidove 15cm. Višak se seče nakon izlivanja košuljice.	m2	23.00		0.00
PA.V.4	Nabavka materijala i postavljanje termoizolacije od meke min. vune duk= 25cm, preko sloja parne brane u tavanskom prostoru.	m2	25.00		0.00
PA.V.5	Nabavka i ugradnja parne brane za zaštitu termoizolacije.
	horizontalno	m2	25.00		0.00

				Svega:	0.00

	VI SUVOMONTAŽNI RADOVI

PA.VI.1	Izrada spuštenog plafona sa metalnom podkonstrukcijom i dvostruko obložen vlagootpornim gips kartonskim pločama d=1,25cm x 2, sistem Knauf D112 ili ekvivalentan. Sistem treba da je sertifikovan za požarnu otpornost od 30min. U cenu ulazi bandažiranje spojeva i radna skela. Obračun po m2 postavljene površine.	m2	25.00		0.00

				Svega:	0.00

	VII PROZORI I VRATA
	Opisane pozicije izvesti u skladu sa propisima, detaljima i specifikaciji iz projekta i uputstvima nadzora. U cenu pozicije uračunat je sav potreban rad, alat, oprema, prateći i pomoćni materijal, vertikalni i horizontalni transport.
PA.VII.1	Nabavka i ugradnja spoljašnjih vrata sa zastakljenjem u svemu prema projektu i šemama stolarije. Vrata su u izradi od aluminijumskih profila sa termoprekidom, sa netransparentom ispunom od namenskih termoizolujućih panela. U cenu pozicije ulaze i pervaz lajsne, brava, kvaka, stoper
	I spoljna vrata 105/200	kom	1.00		0.00
	II spoljna vrata 110/200	kom	1.00		0.00
PA.VII.2	Nabavka i ugradnja unutrašnjih vrata u svemu prema projektu i šemama stolarije. Vrata su u izradi od PVC profila sa ispunom od namenskih TI panela. U cenu pozicije ulaze i potrebne lajsne, brava, set ključeva, kvaka, stoperi i pločice za oznaku prostorije.
	III 70/200	kom	5.00		0.00
PA.VII.3	Nabavka i ugradnja prozora od šestokomornog PVC-a I zastakljena niskoemisionim paket staklom 4+15+4 sa ispunom od argona, u svemu prema projektu i šemama stolarije. U cenu pozicije ulazi i prozorska daska od PVCa.
	1 dim.60/50	kom	6.00		0.00
	2 dim 200/70	kom	1.00		0.00

				Svega:	0.00

	VIII LIMARSKI RADOVI
	Opisane pozicije izvesti u skladu sa propisima, detaljima i specifikaciji iz projekta i uputstvima nadzora. U cenu pozicije uračunat je sav potreban rad, materijal, alat, oprema, prateći i pomoćni materijal, vertikalni i horizontalni transport.
PA.VIII.1	Nabavka i montaža odvodnih olučnih vertikala četvrtastog preseka RŠ 40cm od pocinkovanog lima sa potrebnim držačima.	m1	4.00		0.00
PA.VIII.2	Nabavka i montaža horizontalnih visećih oluka RŠ 33cm od pocinkovanog lima sa potrebnim držačima.	m1	10.00		0.00
PA.VIII.3	Nabavka i montaža opšivki u krovu i van krova od pocinkovanog čeličnog lima d=0,5mm
	vetarlajsne RŠ60	m1	20.00		0.00
	uvodni lim u oluk (sampleh) RŠ 33	m1	10.00		0.00
	Solbanci RŠ 33	m1	4.00		0.00
PA.VIII.4	Nabavka i montaža snegobrana.	kom	62.00		0.00

				Svega:	0.00

	IX KERAMIČARSKI RADOVI

PA.IX.1	Oblaganje podova u objektu keramičkim pločicama. Obračun po m2 izvedene površine.	m2	23.00		0.00
PA.IX.2	Oblaganje zidova u objektu keramičkim pločicama. Obračun po m2 izvedene površine.	m2	119.00		0.00
PA.IX.3	Oblaganje terasa namenskim protivkliznim keramičkim pločicama, klase otpornosti na klizanje R10.	m2	2.64		0.00
PA.IX.4	Oblaganje stepeništa namenskim protivkliznim keramičkim pločicama, klase otpornosti na klizanje R10. Oblaganje gazišta vrši se namenskim komadima za stepeništa, sa bordurom okapnicama na čeli u obrazinama. Cena po dužnom metru stepenika.	m1	6.60		0.00

				Svega:	0.00

	XII FASADERSKI RADOVI
	Opisane pozicije izvesti u skladu sa propisima, detaljima i specifikaciji iz projekta i proizvoiđačkim uputstvima, i uputstvima nadzora. U cenu pozicije ulazi sav potreban rad, materijal, oprema, alat, priprema površine pre postavljanja fasade.
PA.XII.1	Obrada špaletni oko prozora I vrata stirodurom d=5cm.
	dubina špaletne do 20cm	m1	53.00		0.00
PA.XII.2	Nabavka I ugradnja ETCS fasade od stirodura d=7cm, u zoni sokle sa završnim slojem lepka I mrežice.	m2	10.00		0.00
PA.XII.3	Obrada fasade gotovim silikatnim fasadnim malterom u tonu po izboru Investitora. Obračun po realno izvedenoj površini, otvori se odbijaju.	m2	72.00		0.00
PA.XII.4	Nabavka isporuka I ugradnja završne obrade sokle od akrilnog mermernog mozaika maltera u tonu po izboru investitora.	m2	10.00		0.00

				Svega:	0.00

	XIII MOLERSKO FARBARSKI RADOVI
	Opisane pozicije izvesti u skladu sa propisima, detaljima i specifikaciji iz projekta i proizvoiđačkim uputstvima. U cenu pozicije ulazi sav potreban rad, materijal, oprema, alat, priprema površine, zaštita okolnih elemenata , vertikalnih i horizontalni transport. Bojenja se vrše do potpunog ujednačenja tona, bez neravnina, u tonu po projektu, odnosno izboru Investitora.
PA.XIII.1	Gletovanje suvomontažnih zidova i plafona nameskim disperzivnim kitom	m2	25.00		0.00
PA.XIII.2	Bojenje zidova i plafona poludispoezivnom belom bojom.	m2	25.00		0.00

				Svega:	0.00

REKAPITULACIJA RADOVA

	I ZEMLJANI RADOVI				0.00
	II BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI				0.00
	III ZIDARSKI RADOVI				0.00
	IV POKRIVAČKI RADOVI				0.00
	V IZOLATERSKI RADOVI				0.00
	VI SUVOMONTAŽNI RADOVI				0.00
	VII PROZORI I VRATA				0.00
	VIII LIMARSKI RADOVI				0.00
	IX KERAMIČARSKI RADOVI				0.00
	XII FASADERSKI RADOVI				0.00
	XIII MOLERSKO FARBARSKI RADOVI				0.00

		UKUPNO:			0.00				0.00
		PDV (20%):			0.00
		UKUPNO SA PDVom:			0.00

## 1_PA_7_Toalet
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
UZ PROJEKAT ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKIH RADOVA
OMLADINSKI KAMP OBJEKAT 7.TOALET / * Predmer se odnosi na 1 objekat

Br.	Opis pozicije	J.M.	Količina	Cena	Ukupno

	I ZEMLJANI RADOVI
	U opisane pozcije ulazi sav potreban rad, razmeravanje materijal, oprema, vertikalni i horizontalni transport do mesta za skladiranje na gradilištu (do 50m udaljenosti).
PA.I.1	Skidanje humusa u sloju od 20cm sa utovarom i odvozom na deponiju.	m²	11.70		0.00
PA.I.2	Ručni iskop zemlje III kateg. u širokom otkopu do dubine od 2m sa prevozom ručnim kolicima na daljinu do 30 m i deponovanjem na placu. Obračun se vrši u zbijenom (samoniklom stanju). / Cena je zajedno sa razupiranjem iskopa.	m3	3.51		0.00
PA.I.3	Nabavka, transport, razastiranje u slojevima, nabijanje i fino planiranje šljunka i rizle. Šljunak nasuti u projektom predviđenom sloju i nabiti do potrebne zbijenosti. Obračun po m3 nabijenog šljunka.	m3	2.34		0.00

				Svega:	0.00

	II BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
	Opisane pozicije izvesti u skaldu sa propisima, detljima iz projekta i uputstvima nadzora. U cenu pozicija uračunat je sav potreban rad, materijal, oplata, armatura po projektu, oprema, vertikalni i horizontalni transport i nega betona.
PA.II.1	Betoniranje stepeništa – podesta, kose ploče sa nalivanjem stepenika nabijenim betonom. U cenu pozicije uračunata je i potrebna armatura.	m3	2.40		0.00
PA.II.2	Betoniranje trotoara betonom MB20. U cenu pozicije uračunata je potrebna armatura.	m2	19.50		0.00
PA.II.3	Nabavka i ugradnja kanalica na mestu izliva oluka. U cenu pozicije ulazi i položni beton.	m1	1.00		0.00

				Svega:	0.00

	III ZIDARSKI RADOVI
	Opisane pozicije izvesti u skladu sa propisima, detaljima iz projekta i uputstvima nadzora. U cenu pozicije uračunat je sav potreban rad, alat, oprema, sitan materijal, armatura kotve, pomoćna skela, nega, vertikalni i horizontalni transport. Površine moraju biti ravne bez preloma i talasa a ivice ošre i prave.
PA.III.1	Zidanje pravolinijskih pregradnih zidova d=12 cm. punom ili šupljom opekom u prod. malt. 1:2:6 sa istovremenom izradom arm. bet.serklaža iznad vrata visine 15 cm., armiran sa R 4Ø8 mm.	m2	44.00		0.00
	Malterisanja
PA.III.2	Malterisanje cementnim malterom u razmeri 1:4 u dva sloja. U poziciju ulazi i obrada špaletni, otvori se odbijaju prema normama.	m2	150.00		0.00
	Cementne košuljice i ravnajući slojevi
PA.III.3	Izrada cementne košuljuce d=3,5cm-4,5cm u mokrim čvorovima. Košuljica se armira polietilenskim vlaknima tipa „Sikafiber“ ili slično. Doziranje i nega prema preporuci Proizvođača.	m2	22.00		0.00

				Svega:	0.00

	IV POKRIVAČKI RADOVI

PA.IV.1	Opšivanje strehe i zabata drvenom lamperijom d=2,2 cm. zajedno sa izradom drvene potkonstrukcije po detalju. Lamperija ne sme da bude: natruleka, vitoperana, napukla i da ima ispadajuće čvorove. Lamperija se postavlja po dužini strehe. Na spoju horizontalne i vertikalne površine se postavlja ugaona lajsna. Vidna strana brodskog poda se premazuje dvostrukim lazurnim premazom u tonu po izboru investitora, što ulazi u cenu pozicije / Obračun po m2 razvijene širine.	m1	29.00		0.00

				Svega:	0.00

	V IZOLATERSKI RADOVI
	Opisane pozicije izvesti u skladu sa propisima, detaljima i specifikaciji iz projekta i uputstvima nadzora. U cenu pozicije uračunat je sav potreban rad, alat, oprema, prateći i pomoćni materijal, vertikalni i horizontalni transport.
	Hidroizolacije
PA.V.1	Izrada horizontalane i vertikalne hidroizolacije podova I zidova u mokrim prostorijama.	m2	42.00		0.00
	Temoizolacije i zaštite termoizolacije			-
PA.V.2	Nabavka i ugradnja termoizolacije podova od namenskog sitirodura d=3cm preko betonske ploče.	m2	22.00		0.00
PA.V.3	Nabavka i ugradnja PVC folije kao zaštite termoizolacije u podu pre izlivanja košuljice. Folija se postavlja sa preklopima od min15 cm u oba pravca i poduže uz obimne zidove 15cm. Višak se seče nakon izlivanja košuljice.	m2	22.00		0.00
PA.V.4	Nabavka materijala i postavljanje termoizolacije od meke min. vune duk= 24cm, preko sloja parne brane u tavanskom prostoru.	m2	24.00		0.00
PA.V.5	Nabavka i ugradnja parne brane za zaštitu termoizolacije.	m2	24.00		0.00

				Svega:	0.00

	VI SUVOMONTAŽNI RADOVI

PA.VI.1	Izrada spuštenog plafona sa metalnom podkonstrukcijom i dvostruko obložen vlagootpornim gips kartonskim pločama d=1,25cm x 2, sistem Knauf D112 ili ekvivalentan. Sistem treba da je sertifikovan za požarnu otpornost od 30min. U cenu ulazi bandažiranje spojeva i radna skela. Obračun po m2 postavljene površine.	m2	24.00		0.00

				Svega:	0.00

	VII PROZORI I VRATA
	Opisane pozicije izvesti u skladu sa propisima, detaljima i specifikaciji iz projekta i uputstvima nadzora. U cenu pozicije uračunat je sav potreban rad, alat, oprema, prateći i pomoćni materijal, vertikalni i horizontalni transport.
PA.VII.1	Nabavka i ugradnja spoljašnjih vrata sa zastakljenjem u svemu prema projektu i šemama stolarije. Vrata su u izradi od aluminijumskih profila sa termoprekidom, sa netransparentom ispunom od namenskih termoizolujućih panela. U cenu pozicije ulaze i pervaz lajsne, brava, kvaka, stoper
	I spoljna vrata 70/200	kom	6.00		0.00
PA.VII.2	Nabavka i ugradnja unutrašnjih vrata u svemu prema projektu i šemama stolarije. Vrata su u izradi od PVC profila sa ispunom od namenskih TI panela. U cenu pozicije ulaze i potrebne lajsne, brava, set ključeva, kvaka, stoperi i pločice za oznaku prostorije.
	III 70/200	kom	6.00		0.00
PA.VII.3	Nabavka i ugradnja prozora od šestokomornog PVC-a I zastakljena niskoemisionim paket staklom 4+15+4 sa ispunom od argona, u svemu prema projektu i šemama stolarije. U cenu pozicije ulazi i prozorska daska od PVCa.
	1 dim.60/50	kom	6.00		0.00

				Svega:	0.00

	VIII LIMARSKI RADOVI
	Opisane pozicije izvesti u skladu sa propisima, detaljima i specifikaciji iz projekta i uputstvima nadzora. U cenu pozicije uračunat je sav potreban rad, materijal, alat, oprema, prateći i pomoćni materijal, vertikalni i horizontalni transport.
PA.VIII.1	Nabavka i montaža odvodnih olučnih vertikala četvrtastog preseka RŠ 40cm od pocinkovanog lima sa potrebnim držačima.	m1	4.00		0.00
PA.VIII.2	Nabavka i montaža horizontalnih visećih oluka RŠ 33cm od pocinkovanog lima sa potrebnim držačima.	m1	10.00		0.00
PA.VIII.3	Nabavka i montaža opšivki u krovu i van krova od pocinkovanog čeličnog lima d=0,5mm
PA.VIII.4	vetarlajsne RŠ60	m1	20.00		0.00
	uvodni lim u oluk (sampleh) RŠ 33	m1	10.00		0.00
	Solbanci RŠ 33	m1	4.00		0.00
PA.VIII.4	Nabavka i montaža snegobrana.	kom	62.00		0.00

				Svega:	0.00

	IX KERAMIČARSKI RADOVI

PA.IX.1	Oblaganje podova u objektu keramičkim pločicama. Obračun po m2 izvedene površine.	m2	22.00		0.00
PA.IX.2	Oblaganje zidova u objektu keramičkim pločicama. Obračun po m2 izvedene površine.	m2	150.00		0.00
PA.IX.3	Oblaganje podesta namenskim protivkliznim keramičkim pločicama, klase otpornosti na klizanje R10.	m2	6.16		0.00
PA.IX.4	Oblaganje stepeništa namenskim protivkliznim keramičkim pločicama, klase otpornosti na klizanje R10. Oblaganje gazišta vrši se namenskim komadima za stepeništa, sa bordurom okapnicama na čeli u obrazinama. Cena po dužnom metru stepenika.	m1	17.10		0.00

				Svega:	0.00

	X FASADERSKI RADOVI
	Opisane pozicije izvesti u skladu sa propisima, detaljima i specifikaciji iz projekta i proizvoiđačkim uputstvima, i uputstvima nadzora. U cenu pozicije ulazi sav potreban rad, materijal, oprema, alat, priprema površine pre postavljanja fasade.
PA.X.1	Obrada špaletni oko prozora I vrata stirodurom d=5cm.
	dubina špaletne do 20cm	m1	78.00		0.00
PA.X.2	Nabavka I ugradnja ETCS fasade od stirodura d=7cm, u zoni sokle sa završnim slojem lepka I mrežice.	m2	10.00		0.00
PA.X.3	Obrada fasade gotovim silikatnim fasadnim malterom u tonu po izboru Investitora. Obračun po realno izvedenoj površini, otvori se odbijaju.	m2	72.00		0.00
PA.X.4	Nabavka isporuka I ugradnja završne obrade sokle od akrilnog mermernog mozaika maltera u tonu po izboru investitora.	m2	10.00		0.00

				Svega:	0.00

	XI MOLERSKO FARBARSKI RADOVI
	Opisane pozicije izvesti u skladu sa propisima, detaljima i specifikaciji iz projekta i proizvoiđačkim uputstvima. U cenu pozicije ulazi sav potreban rad, materijal, oprema, alat, priprema površine, zaštita okolnih elemenata , vertikalnih i horizontalni transport. Bojenja se vrše do potpunog ujednačenja tona, bez neravnina, u tonu po projektu, odnosno izboru Investitora.
PA.XI.1	Gletovanje omalterisanih zidova i plafona nameskim disperzivnim kitom i po portebi upotrebom lepka i mrežice.	m2	150.00		0.00
PA.XI.2	Gletovanje suvomontažnih zidova i plafona nameskim disperzivnim kitom	m2	24.00		0.00
PA.XI.3	Bojenje zidova i plafona poludispoezivnom belom bojom.	m2	24.00		0.00

				Svega:	0.00

REKAPITULACIJA RADOVA

	I ZEMLJANI RADOVI				0.00
	II BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI				0.00
	III ZIDARSKI RADOVI				0.00
	IV POKRIVAČKI RADOVI				0.00
	V IZOLATERSKI RADOVI				0.00
	VI SUVOMONTAŽNI RADOVI				0.00
	VII PROZORI I VRATA				0.00
	VIII LIMARSKI RADOVI				0.00
	IX KERAMIČARSKI RADOVI				0.00
	X FASADERSKI RADOVI				0.00
	XI MOLERSKO FARBARSKI RADOVI				0.00

		UKUPNO:			0.00
		PDV (20%):			0.00
		UKUPNO SA PDVom:			0.00

## 1_PA_REKAP
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
UZ PROJEKAT ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKIH RADOVA
OMLADINSKI KAMP

REKAPITULACIJA

	Menza				0.00
	Bungalovi				0.00
	Tuš (1 objekat)				0.00
	Toaleti (1 objekat)				0.00

	UKUPNO RSD				0.00
	PDV 20%				0.00
	UKUPNO RSD SA PDV-om				0.00

## 3_PHTI_2_Menza
PREDFMER I PREDRAČUN RADOVA / - MENZA -
I	INSTALACIJE KANALIZACIONE MREŽE
Br.	Opis pozicije	Mera	Količina	Cena	Ukupno

1.	Mešoviti iskop zemlje za rovove i šahte kanalizacije, III i IV kategorije, dubine 0 - 2 m, širine. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju odbaciti od rova. Po završenim radovima višak zemlje utovariti na kamion i odvesti na namensku deponiju. Obračun po m³ gotovog iskopa.	m3	1.5 ×		0.00

2.	Nabavka, transport i nasipanje peska u kanalski rov i oko šahti, radi zatrpavanja ispod, oko i iznad kanalizacionih cevi u sloju od 10+D+10 cm. Obračun po m³ ugrađenog peska.	m3	1.5 ×		0.00

3.	Zatrpavanje iskopanog kanalskog rova materijalom iz iskopa u slojevima od 20 - 25 cm. Prvi sloj zemlje debljine 1,0 m iznad gornje ivice cevi nabijati pažljivo ručnim nabijačem. Ostali deo rova nabijati mašinskim putem dok se ne postigne zbijenost 150 kg/cm2. Obračun po m³ zatrpanog rova.	m3	1.5 ×		0.00

4.	Odvoz viška zemlje sa prikupljanjem. U toku i po završenim radovima sa gradilišta prikupiti višak zemlje sa gradilišne deponije pristupačne za utovar u kamion i odvoz-na već određenu gradsku deponiju od strane investitora, udaljenosti ne veće od 3 km. Usvojen je koef. rastresitosti 1,25. Obračun po m³ utovarenog i odveženog materijala.	m3	1.5 ×		0.00

5.	Nabavka, transport i montaža livenih cevi radi prelaza kanalizacionih cevi iz objekta u dvorište kroz temeljni zid. Prečnik cevi uvek za 20% veći od predmetnog prečnika kanalizacione cevi. Spoj livene cevi i kanalizacione cevi obavezno zatvoriti termoizolativnim materijalom. Obračun po m'.
	LG Ø200 mm	m'	0.5 ×		0.00

6.	Nabavka, transport i montaža PVC kanalizacionih cevi sa mufom za uličnu i kučnu kanalizaciju, I klase. Spajanje cevi gumenim dihtungom sa davanjem fasonskih komada. / Montažu cevi koje se postavljaju u zemlju treba obaviti na prethodno pripremljenoj posteljici od sitnog peska d=10 cm. Cevi u zemlji će se zaštititi slojem peska 10+D+10 cm u pun profil rova. Posle završene montaže i ispitivanja na vododrživost rov zatrpati ručnim nabijačima u slojevima od 20 cm. / Unutar objekta, a iznad terena, cevi se postavljeju vidno, ankerišu i vešaju za zidove, plafone i ostale delove objekta, sa prethodnim probijanjem otvora za prolaz cevi kroz temelje, zidove i međuspratne konstrukcije. / Cenom obuhvaćena sva štemovanja, svi otvori, obujmice, vešaljke, potrebne skele sa svim fazonskim komadima. Obračun po m' gotove kanalizacije sa radom i materijalom.
	PVC KK Ø50 mm	m'	5 ×		0.00
	PVC KK Ø75 mm	m'	7 ×		0.00
	PVC KK Ø110 mm	m'	25 ×		0.00
	PVC KK Ø160 mm	m'	39 ×		0.00

7.	Izrada kanalizacionog šahta unutrašnjeg prečnika 100 cm, od prefabrikovanih okruglih betonskih elemenata. Izbetonirati armirano betonsku podlogu od betona MB 20 i preko nje postaviti prefabrikovane armirano betonske prstenove. Na vrhu postaviti suženi deo visine 60 cm a iznad armirani prsten. U prsten ugraditi poklopac koji se posebno plaća. U cenu ulaze serklaž, penjalice i pomoćna skela. Obračun po m'.	m'	4.5 ×		0.00

8.	Nabavka, transport, prevoz duž trase i ugradnja liveno gvozdenog šaht poklopaca u ramu za opitno opterećenje od 125 KN vel. Ø600/30 kg (poklopac za laki saobraćaj). Poklopac postaviti u nivou trotoara. Obračun po ugrađenom kom.
	Ø600/30 kg	kom.	3 ×		0.00

9.	Nabavka, transport i montaža PVC podnih sifona sa poniklovanom rešetkom. Obračun po ugrađenom kom.
	PVC Ø70 mm vertikalni	kom.	3 ×		0.00
	LG Ø100 mm sl. za mast	kom.	1 ×		0.00

10.	Nabavka, transport i montaža PVC ventilacionih glava - kapa na krajevima kanalizacionih vertikala iznad krova. Prodor kroz krov obraditi tako da je vodonepropustljiv. Obračun po kom ugrađene ventilacione kape.
	PVC KK Ø150 mm	kom.	2 ×		0.00

11.	Nabavka, transport i montaža polietilenskog separatora masti za spoljnu ugradnju. Separator masti za protok od 1,0 l/s sa prostorom za mulj od min. 200 l i priključcima Ø100 mm. Obračun po kom separatora.
	PE Separator masti	kom.	1 ×		0.00

12.	Izrada kanalizacionog šahta unutrašnjeg prečnika 100 cm, od prefabrikovanih okruglih betonskih elemenata. Izbetonirati armirano betonsku podlogu od betona MB 20 i preko nje postaviti prefabrikovane armirano betonske prstenove. Na vrhu postaviti suženi deo visine 60 cm a iznad armirani prsten. U prsten ugraditi poklopac koji se posebno plaća. U cenu ulaze serklaž, penjalice i pomoćna skela. Obračun po m'.	m'	3.0 ×		0.00

13.	Nabavka, transport, prevoz duž trase i ugradnja liveno gvozdenog šaht poklopaca u ramu za opitno opterećenje od 125 KN vel. Ø600/30 kg (poklopac za laki saobraćaj). Poklopac postaviti u nivou trotoara. Obračun po ugrađenom kom.
	Ø600/30 kg	kom.	3 ×		0.00

14.	Ispitivanje izvedene kanalizacione mreže na vododrživost spojeva i kontrola izvedenih padova cevi unutar objekta. Za vreme probe na vododrživost mreža mora biti delimično otkrivena. Ispitivanje mreže izvršiti deo po deo. Otvore zadihtovati, osim visinski najviših i mrežu napuniti vodom. Pod zadatim pritiskom mrežu držati najmanje 3 časa. Izvršiti pregled i sva mesta koja cure obeležiti. Ispustiti vodu i sve kvarove otkloniti. Ponoviti ispitivanje. U toku ovog vremena ne sme doći do bilo kakvog procurivanja vode na ispitivanom delu kanalizacione mreže. Tek posle uspešno završenog ispitivanja može se vršiti zatvaranje žlebova, kanala i zatrpavanje rovova. Obračun po m' uspešno ispitane kanalizacione mreže.	m'	76 ×		0.00

UKUPNO INSTALACIJE KANALIZACIONE MREŽE				0.00

II	INSTALACIJE VODOVODNE MREŽE
Br.	Opis pozicije	Mera	Količina	Cena	Ukupno

1.	Nabavka, transport i montaža savitljivih polietilenskih cevi tipa PE HD 100, SDR17, EN 12.201.2. Radni pritisak ovih cevi je 10 bara. Spajanje cevi putem zupčaste spojnice, a kod većih prečnika varenjem spojeva. Obračun po m'.
	PE OD75/3,8 mm	m'	6.50 x		0.00

2.	Nabavka, transport i montaža liveno-gvozdenih cevi radi prelaza vodovodnih cevi iz dvorišta u objekat kroz temeljni zid. Prečnik cevi uvek za 20% veći od predmetnog prečnika vodovodne cevi. Spoj livene cevi i vodovodne cevi obavezno zatvoriti termoizolovanim materijalom. Obračun po m'.
	LG Ø50 mm	m'	0.5 ×		0.00

3.	Mešoviti iskop zemlje za rovove i šahte vodovoda, III i IV kategorije, dubine 0 - 2 m, širine. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju odbaciti od rova. Po završenim radovima višak zemlje utovariti na kamion i odvesti na namensku deponiju. Obračun po m³ gotovog iskopa.	m3	2.0 ×		0.00

4.	Nabavka, transport i nasipanje peska u vodovodni rov, radi zatrpavanja ispod, oko i iznad vpdpvpdnih cevi u sloju od 10+D+10 cm. Obračun po m³ ugrađenog peska.	m3	1.5 ×		0.00

5.	Zatrpavanje iskopanog vodovodog rova materijalom iz iskopa u slojevima od 20 - 25 cm. Prvi sloj zemlje debljine 1,0 m iznad gornje ivice cevi nabijati pažljivo ručnim nabijačem. Ostali deo rova nabijati mašinskim putem dok se ne postigne zbijenost 150 kg/cm2. Obračun po m³ zatrpanog rova.	m3	1.5 ×		0.00

6.	Odvoz viška zemlje sa prikupljanjem. U toku i po završenim radovima sa gradilišta prikupiti višak zemlje sa gradilišne deponije pristupačne za utovar u kamion i odvoz-na već određenu gradsku deponiju od strane investitora, udaljenosti ne veće od 3 km. Usvojen je koef. rastresitosti 1,25. Obračun po m³ utovarenog i odveženog materijala.	m3	1.875		0.00

7.	Izraditi unutrašnju vodovodnu mrežu od polipropilenskih PP cevi, u svemu prema odobrenom projektu, opštem opisu i uputstvu nadzornog organa. Pozicijom obuhvaćeno: sav upotrebljeni materijal sa rasturom, pripremno-završni radovi, prenos materijala, potrebna skela za montažu vodovodne mreže ispod plafonske konstrukcije, razmeravanje, probijanje otvora kroz zidove i međuspratnu konstrukciju, montiranje na obujmicama, kukama i konzolama, izrada žljebova u zidu za polaganje cevi, pregled cevi, komada, sečenje cevi, spajanje cevi, obmotavanje cevi u zidovima zaštitnom trakom, ravnanje, davanje pada, pregled vodova i privremeno zatvaranje otvora radi ispitivanja na probni pritisak od 12 bara. Prilikom montaže vodovodne mreže voditi računa da rozete ventila i baterija budu potpuno ravne sa završnom površinom zida. Štemovanja za ugradnju i prolaz cevi izvršiti pažljivo, šut izneti i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i ispitivanje mreže na probni pritisak i zatvarenje šliceva oko vertikala. Obračun po m′ montiranih cevi.
	PP OD20/Ø15 mm, NP10	m'	20.0 ×		0.00
	PPOD25/Ø20 mm, NP10	m'	23.0 ×		0.00
	PP OD32/Ø25 mm, NP10	m'	20.0 ×		0.00

8.	Nabavka i montaža PP ugaonog propusnog ventila sa poniklovanom ručicom i rozetom "EK" ventil - priključak vodokotlića. / Obračun po komadu.
	Ø1/2" - Ø1/2"	kom.	6 ×		0.00

9.	Nabavka i montaža PP ugaonog propusnog ventila sa poniklovanom ručicom i rozetom. Ugradnja ispod umivaonika. / Obračun po komadu.
	Ø1/2" - Ø3/8"	kom.	10 ×		0.00

10.	Nabavka i montaža PP ravnog propusnog ventila sa poniklovanom kapom i rozetom. Ventil postaviti na sudoperama. / Obračun po komadu.
	Ø15 mm	kom.	6 ×		0.00

11.	Nabavka i montaža ravnog propusnog ventaila sa točkom. Ventil postaviti u vodomerni šaht. / Obračun po komadu.
	Ø20 mm - ravni	kom.	1 ×		0.00
	Ø65 mm - ravni	kom.	1 ×		0.00
	Ø20 mm - sa ispustom	kom.	1 ×		0.00
	Ø65 mm - sa ispustom	kom.	1 ×		0.00

12.	Nabavka i montaža kućnog višemlaznog propelernog vodomera za hladnu vodu, sa mokrim mehanizmom, "INSA" Beograd. Maksimalna temperatura vode je do +40 C, za nazivni pritisak NP10 klasa A. Postaviti i dva ravna propusna ventila od kojih jedan ima ispusnu slavinu i odgovarajući fiting.Obračun po kom.komplet.
	* Ø20 mm/2,5 m3/h	kom.	1 ×		0.00

13.	Nabavka i montaža vodomera sa Voltmanovom vertikalnom turbinom za vodu, "INSA" Beograd. Maksimalna temperatura vode je +30 C, za nazivni pritisak NP10 klasa A. Postaviti i dva propusna ventila od kojih jedan ima ispusnu slavinu i odgovarajući fiting. Obračun po kom.
	WPI Voltman vodomer DN50 mm/15 m3/h	kom.	1 ×		0.00

14.	Izrada tipske vodomerne šahte od armiranog betona MB20, debljine zidova i ploča 15 cm i malterisanjem unutrašnjosti i gletovanjem do crnog sjaja. U cenu uračunati armaturu, oplatu i određeni broj penjalica DIN 1212. U podnoj ploči ostaviti otvor za oceđivanje vel. 40x40 cm Obračun po gotovom komadu.
	un.dim. 120x80x120 cm	kom	1 ×		0.00

15.	Nabavka, transport, prevoz duž trase i ugradnja liveno gvozdenog šaht poklopaca u ramu za opitno opterećenje od 125 KN vel. Ø600/35 kg (poklopac za laki saobraćaj). Poklopac postaviti u nivou trotoara. Obračun po ugrađenom kom.
	Ø600/35 kg	kom.	1 ×		0.00

16.	Ispiranje i dezinfekcija izvedene vodovodne mreže shodno važećim propisima. Pre puštanja mreže u eksploataciju obavezno tražiti Atest sanitarne službe o ispravnosti vode za piće. Obračun paušalno.		1 ×		0.00

UKUPNO INSTALACIJE VODOVODNE MREŽE				0.00

III	INSTALACIJE UNUTRAŠNJE HIDRANTSKE MREŽE
Br.	Opis pozicije	Mera	Količina	Cena	Ukupno din.

1.	Nabavka, transport i montaža čelično - pocinkovanih cevi. Radni pritisak ovih cevi je 10 bara. Spajanje cevi je pomoću fitinga. U cenu ulazi svo štemovanje, probijanje rupa, krpljenje rupa, obujmice, premazi bitumenom, zaštita jutom, kao i bojenje vidno vođenih cevi. Obračun po m'.
	DN50 mm	m'	14.0 ×		0.00
	DN65 mm	m'	4.0 ×		0.00

2.	Nabavka, transport i montaža zidnog požarnog hidranta Ø52 mm. U ormariću vel 54 x 54 x15 cm smešteni su: ventil Ø52 mm, "Trevira" crevo dužine 15 m' i odgovarajuća mlaznica. Svi elementi imaju "štorc" spojnice. Obračun po kom.	kom.	2 ×		0.00

3.	Nabavka, transport i montaža odušnog ventila Ø20mm.Ventil ugraditi na najvišljoj tački mreže. Obračun po kom.	kom.	1 ×		0.00

4.	Ispitivanje izvedene vodovodne mreže na hidraulički pritisak shodno važećim propisima. Obračun po m'.	m'	18 ×		0.00

5.	Ispitivanje izvedenih požarnih hidranata na hidraulički pritisak shodno važećim propisima i davanje potvrda o ispitivanju istih. Obračun po kom.	kom.	1 ×		0.00

6.	Ispiranje i dezinfekcija izvedene vodovodne mreže shodno važećim propisima, kao i pribavljanje potrebne dokumentacije o izvršenom. Obračun po m'.	m'	18 ×		0.00

UKUPNO UNUTRAŠNJA HIDRANTSKA MREŽA				0.00

IV	SANITARNI OBJEKTI I GALANTERIJA
Br.	Opis pozicije	Mera	Količina	Cena	Ukupno

1.	Nabaviti, montirati i spojiti po propisu sa kanalizacionom i vodovodnom mrežom kompletnu WC šolju, tipa Sinplon, komplet sa kazančetom i daskom. / 1. Keramička WC šolja sa plastičnom manžetnom za spoj na kanalizacionu mrežu, dva mesingana zavrtnja sa plastičnim umetcima između zavrtnja i šolje, kao i gumenim podmetačem između šolje i poda. Odstojanje centra rupe do zida 20,5 cm. / 2. Poklopac za WC šolju od medijapana sa potrebnim zavrtnjima za povezivanje sa šoljom. / 3. Keramički vodokotlić postaviti iznad šolje. / 4. Povezati na vodovodnu mrežu preko hromiranog ventila i kvalitetnog creva, na visini od 60 cm od poda. / Komplet ugrađeno plaća se po komadu montirane WC šolje.
	*WC šolja sa niskim ispiračem	kom.	4 ×		0.00
	*WC za invalide sa fiksnim i pokretnim držačem obostrano	kom.	1 ×		0.00

2.	Nabaviti, montirati i spojiti po propisu sa kanalizacionom i vodovodnom mrežom kompletan trokadero, komplet sa kazančetom. / 1. Keramička šolja sa plastičnom manžetnom za spoj na kanalizacionu mrežu, dva mesingana zavrtnja sa plastičnim umetcima između zavrtnja i šolje, kao i gumenim podmetačem između šolje i poda. Odstojanje centra rupe do zida 20,5 cm. / 2. Rešetku sa potrebnim zavrtnjima za povezivanje sa šoljom. / 3. Keramički vodokotlić postaviti iznad šolje. / 4. Povezati na vodovodnu mrežu preko hromiranog ventila i kvalitetnog creva, na visini od 220 cm od poda. / 5. Iznad trokadera postaviti slavinu na propisnoj visini. / Komplet ugrađeno plaća se po komadu montiranog trokadera.
	*trokadero sa visokim ispiračem	kom.	1 ×		0.00

3.	Nabavka i montaža komplet umivaonika kojeg sačinjavaju sledeći elementi: / 1. Keramička školjka umivaonika dimenzija 60/46 cm . Školjku za zid pričvrstiti pomoću dva zavrtnja sa tiplovima i plas-tičnim umetcima između zavrtnja i školjke. Školjku na zid postaviti na visini 0,8 m od poda. / 2. Sifon za umivaonik sa rozetom i lancem SRPS M.C5.810 sa hromovanom spoljnom površinom / Komplet ugrađeno plaća se po komadu ugrađenog umivaonika.
	*Keramički umivaonik 60x46	kom.	4 ×		0.00
	*Keramički umivaonik 60x46 za osobe sa invaliditetom sa fiksnim držačem obostrano	kom.	1 ×		0.00

4.	Nabaviti i montirati jednodelnu kabinet sudoperu od čeličnog lima koju sačinjavaju sledeći elementi: / 1.Dvodelna kabinet sudopera sa gornjim delom od rostfraja. / 2.Odvod vode preko poniklovanog odliva spojenog sa prelivom,sa lančićem, čepom i sifonom- skupljačem masti sa mogućnošću priključka odvoda iz mašine za pranje suđa. / 3.Zidna jednoručna baterija sa izlivom sa pokretnom lulom i perlatorom i spojem sa visokomontažnim elektrričnim bojlerom . / Sve komplet montirano i isprobano sa upotrebom pomoćnog materijala plaća se po komadu.
	* Jednodelna, 80 cm	kom.	3 ×		0.00

5.	Nabavka i montaža električnog bojlera. Električni bojler postaviti i povezati sa električnom energijom. U cenu uračunati i nabavku i postavljanjesigurnosnog ventila. Obračun po komplet ugrađenom kom.
	EL. BOJLER, V = 120 l, N=2 KW	kom.	1 ×		0.00

6.	Nabavka i ugradnja komplet ogledala dimenzija 50x35 cm sa poniklovanim etažom. Obračun po komadu ugradjenog ogledala.	kom.	5 ×		0.00

7.	Nabavka i postavljanje hromirane sapunjare uz umivaonik, po izboru projektanta. Obračun po komadu.	kom.	5 ×		0.00

8.	Nabavka i ugradnja poniklovanog duplog pokretnog držača peškira - šipka. Ugradnja pored umivaonika. Obračun po komadu.	kom.	5 ×		0.00

9.	Nabavka ipostavljanje poniklovanog držača sa dve staklene čaše. Obračun po komadu.	kom.	5 ×		0.00

10.	Nabavka i montaža držača WC rolo papira sa poklopcem. Držač montirati na zidu pored WC šolje prema uputstvu proizvođača. Obračun po komadu.	kom.	5 ×		0.00

UKUPNO SANITARNI OBJEKTI I GALANTERIJA				0.00

REKAPITULACIJA

1.	INSTALACIJE KANALIZACIONE MREŽE			0.00
2.	INSTALACIJE VODOVODNE MREŽE			0.00
3.	HIDRANTSKA MREŽA			0.00
4.	SANITARNI OBJEKTI I GALANTERIJA			0.00

UKUPNO INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE				0.00

## 3_PHTI_Bungalovi
PREDFMER I PREDRAČUN RADOVA / - BUNGALOVI -
I	INSTALACIJE KANALIZACIONE MREŽE
Br.	Opis pozicije	Mera	Količina	Cena	Ukupno

1.	Mešoviti iskop zemlje za rovove i šahte kanalizacije, III i IV kategorije, dubine 0 - 2 m, širine. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju odbaciti od rova. Po završenim radovima višak zemlje utovariti na kamion i odvesti na namensku deponiju. Obračun po m³ gotovog iskopa.	m3	25.0 ×		0.00

2.	Nabavka, transport i nasipanje peska u kanalski rov i oko šahti, radi zatrpavanja ispod, oko i iznad kanalizacionih cevi u sloju od 10+D+10 cm. Obračun po m³ ugrađenog peska.	m3	16.0 ×		0.00

3.	Zatrpavanje iskopanog kanalskog rova materijalom iz iskopa u slojevima od 20 - 25 cm. Prvi sloj zemlje debljine 1,0 m iznad gornje ivice cevi nabijati pažljivo ručnim nabijačem. Ostali deo rova nabijati mašinskim putem dok se ne postigne zbijenost 150 kg/cm2. Obračun po m³ zatrpanog rova.	m3	16.0 ×		0.00

4.	Odvoz viška zemlje sa prikupljanjem. U toku i po završenim radovima sa gradilišta prikupiti višak zemlje sa gradilišne deponije pristupačne za utovar u kamion i odvoz-na već određenu gradsku deponiju od strane investitora, udaljenosti ne veće od 3 km. Usvojen je koef. rastresitosti 1,25. Obračun po m³ utovarenog i odveženog materijala.	m3	12.0 ×		0.00

5.	Nabavka, transport i montaža livenih cevi radi prelaza kanalizacionih cevi iz objekta u dvorište kroz temeljni zid. Prečnik cevi uvek za 20% veći od predmetnog prečnika kanalizacione cevi. Spoj livene cevi i kanalizacione cevi obavezno zatvoriti termoizolativnim materijalom. Obračun po m'.
	LG Ø200 mm	m'	0.5 ×		0.00

6.	Nabavka, transport i montaža PVC kanalizacionih cevi sa mufom za uličnu i kučnu kanalizaciju, I klase. Spajanje cevi gumenim dihtungom sa davanjem fasonskih komada. / Montažu cevi koje se postavljaju u zemlju treba obaviti na prethodno pripremljenoj posteljici od sitnog peska d=10 cm. Cevi u zemlji će se zaštititi slojem peska 10+D+10 cm u pun profil rova. Posle završene montaže i ispitivanja na vododrživost rov zatrpati ručnim nabijačima u slojevima od 20 cm. / Unutar objekta, a iznad terena, cevi se postavljeju vidno, ankerišu i vešaju za zidove, plafone i ostale delove objekta, sa prethodnim probijanjem otvora za prolaz cevi kroz temelje, zidove i međuspratne konstrukcije. / Cenom obuhvaćena sva štemovanja, svi otvori, obujmice, vešaljke, potrebne skele sa svim fazonskim komadima. Obračun po m' gotove kanalizacije sa radom i materijalom.
	PVC KK OD50 mm	m'	32 ×		0.00
	PVC KK OD75 mm	m'	25 ×		0.00
	PVC KK OD110 mm	m'	100 ×		0.00
	PVC KK OD160 mm	m'	25 ×		0.00

7.	Izrada kanalizacionog šahta unutrašnjeg prečnika 100 cm, od prefabrikovanih okruglih betonskih elemenata. Izbetonirati armirano betonsku podlogu od betona MB 20 i preko nje postaviti prefabrikovane armirano betonske prstenove. Na vrhu postaviti suženi deo visine 60 cm a iznad armirani prsten. U prsten ugraditi poklopac koji se posebno plaća. U cenu ulaze serklaž, penjalice i pomoćna skela. Obračun po m'.	m'	20.0 ×		0.00

8.	Nabavka, transport, prevoz duž trase i ugradnja liveno gvozdenog šaht poklopaca u ramu za opitno opterećenje od 125 KN vel. Ø600/30 kg (poklopac za laki saobraćaj). Poklopac postaviti u nivou trotoara. Obračun po ugrađenom kom.
	Ø600/30 kg	kom.	16 ×		0.00

9.	Nabavka, transport i montaža PVC podnih sifona sa poniklovanom rešetkom. Obračun po ugrađenom kom.
	PVC Ø70 mm vertikalni	kom.	16 ×		0.00

10.	Nabavka, transport i montaža PVC ventilacionih glava - kapa na krajevima kanalizacionih vertikala iznad krova. Prodor kroz krov obraditi tako da je vodonepropustljiv. Obračun po kom ugrađene ventilacione kape.
	PVC KK Ø150 mm	kom.	16 ×		0.00

11.	Izrada kanalizacionog šahta unutrašnjeg prečnika 100 cm, od prefabrikovanih okruglih betonskih elemenata. Izbetonirati armirano betonsku podlogu od betona MB 20 i preko nje postaviti prefabrikovane armirano betonske prstenove. Na vrhu postaviti suženi deo visine 60 cm a iznad armirani prsten. U prsten ugraditi poklopac koji se posebno plaća. U cenu ulaze serklaž, penjalice i pomoćna skela. Obračun po m'.	m'	22.0 ×		0.00

12.	Nabavka, transport, prevoz duž trase i ugradnja liveno gvozdenog šaht poklopaca u ramu za opitno opterećenje od 125 KN vel. Ø600/30 kg (poklopac za laki saobraćaj). Poklopac postaviti u nivou trotoara. Obračun po ugrađenom kom.
	Ø600/30 kg	kom.	16 ×		0.00

13.	Ispitivanje izvedene kanalizacione mreže na vododrživost spojeva i kontrola izvedenih padova cevi unutar objekta. Za vreme probe na vododrživost mreža mora biti delimično otkrivena. Ispitivanje mreže izvršiti deo po deo. Otvore zadihtovati, osim visinski najviših i mrežu napuniti vodom. Pod zadatim pritiskom mrežu držati najmanje 3 časa. Izvršiti pregled i sva mesta koja cure obeležiti. Ispustiti vodu i sve kvarove otkloniti. Ponoviti ispitivanje. U toku ovog vremena ne sme doći do bilo kakvog procurivanja vode na ispitivanom delu kanalizacione mreže. Tek posle uspešno završenog ispitivanja može se vršiti zatvaranje žlebova, kanala i zatrpavanje rovova. Obračun po m' uspešno ispitane kanalizacione mreže.	m'	182 ×		0.00

UKUPNO INSTALACIJE KANALIZACIONE MREŽE				0.00

II	INSTALACIJE VODOVODNE MREŽE
Br.	Opis pozicije	Mera	Količina	Cena	Ukupno

1.	Nabavka, transport i montaža liveno-gvozdenih cevi radi prelaza vodovodnih cevi iz dvorišta u objekat kroz temeljni zid. Prečnik cevi uvek za 20% veći od predmetnog prečnika vodovodne cevi. Spoj livene cevi i vodovodne cevi obavezno zatvoriti termoizolovanim materijalom. Obračun po m'.
	LG Ø50 mm	m'	0.5 ×		0.00

2.	Mešoviti iskop zemlje za rovove i šahte vodovoda, III i IV kategorije, dubine 0 - 2 m, širine. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju odbaciti od rova. Po završenim radovima višak zemlje utovariti na kamion i odvesti na namensku deponiju. Obračun po m³ gotovog iskopa.	m3	16.0 ×		0.00

3.	Nabavka, transport i nasipanje peska u vodovodni rov, radi zatrpavanja ispod, oko i iznad vpdpvpdnih cevi u sloju od 10+D+10 cm. Obračun po m³ ugrađenog peska.	m3	8.0 ×		0.00

4.	Zatrpavanje iskopanog vodovodog rova materijalom iz iskopa u slojevima od 20 - 25 cm. Prvi sloj zemlje debljine 1,0 m iznad gornje ivice cevi nabijati pažljivo ručnim nabijačem. Ostali deo rova nabijati mašinskim putem dok se ne postigne zbijenost 150 kg/cm2. Obračun po m³ zatrpanog rova.	m3	8.0 ×		0.00

5.	Odvoz viška zemlje sa prikupljanjem. U toku i po završenim radovima sa gradilišta prikupiti višak zemlje sa gradilišne deponije pristupačne za utovar u kamion i odvoz-na već određenu gradsku deponiju od strane investitora, udaljenosti ne veće od 3 km. Usvojen je koef. rastresitosti 1,25. Obračun po m³ utovarenog i odveženog materijala.	m3	10.0 ×		0.00

6.	Izraditi unutrašnju vodovodnu mrežu od polipropilenskih PP cevi, u svemu prema odobrenom projektu, opštem opisu i uputstvu nadzornog organa. Pozicijom obuhvaćeno: sav upotrebljeni materijal sa rasturom, pripremno-završni radovi, prenos materijala, potrebna skela za montažu vodovodne mreže ispod plafonske konstrukcije, razmeravanje, probijanje otvora kroz zidove i međuspratnu konstrukciju, montiranje na obujmicama, kukama i konzolama, izrada žljebova u zidu za polaganje cevi, pregled cevi, komada, sečenje cevi, spajanje cevi, obmotavanje cevi u zidovima zaštitnom trakom, ravnanje, davanje pada, pregled vodova i privremeno zatvaranje otvora radi ispitivanja na probni pritisak od 12 bara. Prilikom montaže vodovodne mreže voditi računa da rozete ventila i baterija budu potpuno ravne sa završnom površinom zida. Štemovanja za ugradnju i prolaz cevi izvršiti pažljivo, šut izneti i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i ispitivanje mreže na probni pritisak i zatvarenje šliceva oko vertikala. Obračun po m′ montiranih cevi.
	PP OD20/Ø15 mm, NP10	m'	60.0 ×		0.00
	PP OD25/Ø20 mm, NP10	m'	100.0 ×		0.00

7.	Nabavka i montaža PP ugaonog propusnog ventila sa poniklovanom ručicom i rozetom "EK" ventil - priključak vodokotlića. / Obračun po komadu.
	Ø1/2" - Ø1/2"	kom.	16 ×		0.00

8.	Nabavka i montaža PP ugaonog propusnog ventila sa poniklovanom ručicom i rozetom. Ugradnja ispod umivaonika. / Obračun po komadu.
	Ø1/2" - Ø3/8"	kom.	16 ×		0.00

9.	Nabavka i montaža PP ravnog propusnog ventila sa poniklovanom kapom i rozetom. Ventil postaviti na ograncima tuša i sudopera. / Obračun po komadu.
	DN15 mm	kom.	32 ×		0.00

10.	Nabavka i montaža ravnog propusnog ventaila sa točkom. Ventil postaviti u vodomerni šaht. / Obračun po komadu.
	DN20 mm - ravni	kom.	16 ×		0.00
	DN20 mm - sa ispustom	kom.	16 ×		0.00

11.	Nabavka i montaža kućnog višemlaznog propelernog vodomera za hladnu vodu, sa mokrim mehanizmom, "INSA" Beograd. Maksimalna temperatura vode je do +40 C, za nazivni pritisak NP10 klasa A. Postaviti i dva ravna propusna ventila od kojih jedan ima ispusnu slavinu i odgovarajući fiting.Obračun po kom.komplet.
	* Ø20 mm/1,5 m3/h	kom.	16 ×		0.00

16.	Izrada tipske vodomerne šahte od prema detalju, debljine zidova i ploča 14 cm i malterisanjem unutrašnjosti i gletovanjem do crnog sjaja. U cenu uračunati armaturu, oplatu i određeni broj penjalica DIN 1212. Obračun po gotovom komadu.
	un.dim. 120x80x120 cm	kom	16 ×		0.00

17.	Nabavka, transport, prevoz duž trase i ugradnja liveno gvozdenog šaht poklopaca u ramu za opitno opterećenje od 125 KN vel. Ø600/35 kg (poklopac za laki saobraćaj). Poklopac postaviti u nivou trotoara. Obračun po ugrađenom kom.
	Ø600/35 kg	kom.	16 ×		0.00

18.	Ispiranje i dezinfekcija izvedene vodovodne mreže shodno važećim propisima. Pre puštanja mreže u eksploataciju obavezno tražiti Atest sanitarne službe o ispravnosti vode za piće. Obračun paušalno.		1 ×		0.00

UKUPNO INSTALACIJE VODOVODNE MREŽE				0.00

III	SANITARNI OBJEKTI I GALANTERIJA
Br.	Opis pozicije	Mera	Količina	Cena	Ukupno

1.	Nabaviti, montirati i spojiti po propisu sa kanalizacionom i vodovodnom mrežom kompletnu WC šolju sa sledećim elementima: / 1. Keramička WC šolja sa olovnom manžetnom za spoj na kanalizacionu mrežu, dva mesingana zavrtnja sa plastičnim umetcima između zavrtnja i šolje, kao i gumenim podmetačem izme|u šolje i poda. / 2. Poklopac za WC šolju od tvrde plastične mase sa potrebnim zavrtnjima za povezivanje sa šoljom / 3. Bezšumni PVC vodokotlić tipa "Geberit". Vodokotlić postaviti na visini 1,0 m, od poda na dve čelične kuke učvršćene za zid pomoću tiplova. / 4. Savitljiva spojna cev za vodokotlić od PVC-a dužine 400 mm. / 5. Plastična cev F 40 mm za spoj vodokotlića i WC šolje za visoku montažu i montažu na zid sa svim potrebnim fazonskim komadima i gumenim dihtunzima i manžetnom za spoj cevi i šolje i dve plastične obujmice za učvršćivanje za zid. / Komplet ugrađeno plaća se po komadu montirane WC šolje.
	Simplon	kom.	16 ×		0.00

2.	Nabavka i montaža komplet umivaonika kojeg sačinjavaju sledeći elementi: / 1. Keramička školjka umivaonika dimenzija 58/46 cm . Školjku za zid pričvrstiti pomoću dva zavrtnja sa tiplovima i plas-tičnim umetcima između zavrtnja i školjke. Školjku na zid postaviti na visini 0,8 m od poda. / 2. Sifon za umivaonik sa rozetom i lancem JUS M.C5.810 sa hromovanom spoljnom površinom / 3. Stojeća jednoručna baterija sa izlivom sa pokretnom lulom i perlatorom. / Komplet ugrađeno plaća se po komadu ugrađenog umivaonika.
	vel 58 x46 cm	kom.	16 ×		0.00

3.	Nabavka i montaža akrilne tuš kade zajedno sa: / 1. Odlivom iz kade / 2. Iznad kade na zidu na visini 0,9 m, od poda postaviti zidnu jednoručnu bateriju za kadu sa zidnom šipkom i ručnim tušem / Komplet ugrađeno plaća se po komadu montirane tuš kade.
	kada dim 80/80 cm	kom.	16 ×		0.00

4.	Nabavka i montaža električnog bojlera. Električni bojler postaviti i povezati sa električnom energijom. U cenu uračunati i nabavku i postavljanjesigurnosnog ventila. Obračun po komplet ugrađenom kom.
	V = 50 l	kom.	14 ×		0.00
	V = 80 l	kom.	2 ×		0.00

5.	Nabavka i ugradnja komplet ogledala dimenzija 50x35 cm sa poniklovanim etažom. Obračun po komadu ugradjenog ogledala.	kom.	16 ×		0.00

6.	Nabavka i postavljanje hromirane sapunjare uz umivaonik, po izboru projektanta. Obračun po komadu.	kom.	16 ×		0.00

7.	Nabavka i ugradnja poniklovanog duplog pokretnog držača peškira - šipka. Ugradnja pored umivaonika. Obračun po komadu.	kom.	16 ×		0.00

8.	Nabavka ipostavljanje poniklovanog držača sa dve staklene čaše. Obračun po komadu.	kom.	16 ×		0.00

9.	Nabavka i ugradnja poniklovane zakačaljke za peškire - okce. Obračun po komadu.	kom.	16 ×		0.00

10.	Nabavka i montaža držača WC rolo papira sa poklopcem. Držač montirati na zidu pored WC šolje prema uputstvu proizvođača. Obračun po komadu.	kom.	16 ×		0.00

UKUPNO SANITARNI OBJEKTI I GALANTERIJA				0.00

REKAPITULACIJA

1.	INSTALACIJE KANALIZACIONE MREŽE			0.00
2.	INSTALACIJE VODOVODNE MREŽE			0.00
4.	SANITARNI OBJEKTI I GALANTERIJA			0.00

UKUPNO INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE				0.00

				projektant:

## 3_PHTI_6_i_7_tuš_i_wc
PREDFMER I PREDRAČUN RADOVA / - TUŠEVI I SANITARNI ČVOROVI -
I	INSTALACIJE KANALIZACIONE MREŽE
Br.	Opis pozicije	Mera	Količina	Cena	Ukupno

1,	Mešoviti iskop zemlje za šahte kanalizacije, III i IV kategorije, dubine 0 - 2 m, širine. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju odbaciti od rova. Po završenim radovima višak zemlje utovariti na kamion i odvesti na namensku deponiju. Obračun po m³ gotovog iskopa.	m3	4.0 ×		0.00

2,	Nabavka, transport i nasipanje peska u kanalski rov i oko šahti, radi zatrpavanja ispod, oko i iznad kanalizacionih cevi u sloju od 10+D+10 cm. Obračun po m³ ugrađenog peska.	m3	2.0 ×		0.00

3,	Odvoz viška zemlje sa prikupljanjem. U toku i po završenim radovima sa gradilišta prikupiti višak zemlje sa gradilišne deponije pristupačne za utovar u kamion i odvoz-na već određenu gradsku deponiju od strane investitora, udaljenosti ne veće od 3 km. Usvojen je koef. rastresitosti 1,25. Obračun po m³ utovarenog i odveženog materijala.	m3	5.0 ×		0.00

4,	Nabavka, transport i montaža livenih cevi radi prelaza kanalizacionih cevi iz objekta u dvorište kroz temeljni zid. Prečnik cevi uvek za 20% veći od predmetnog prečnika kanalizacione cevi. Spoj livene cevi i kanalizacione cevi obavezno zatvoriti termoizolativnim materijalom. Obračun po m'.
	LG Ø200 mm	m'	1.0 ×		0.00

5,	Nabavka, transport i montaža PVC kanalizacionih cevi sa mufom za uličnu i kučnu kanalizaciju, I klase. Spajanje cevi gumenim dihtungom sa davanjem fasonskih komada. / Montažu cevi koje se postavljaju u zemlju treba obaviti na prethodno pripremljenoj posteljici od sitnog peska d=10 cm. Cevi u zemlji će se zaštititi slojem peska 10+D+10 cm u pun profil rova. Posle završene montaže i ispitivanja na vododrživost rov zatrpati ručnim nabijačima u slojevima od 20 cm. / Unutar objekta, a iznad terena, cevi se postavljeju vidno, ankerišu i vešaju za zidove, plafone i ostale delove objekta, sa prethodnim probijanjem otvora za prolaz cevi kroz temelje, zidove i međuspratne konstrukcije. / Cenom obuhvaćena sva štemovanja, svi otvori, obujmice, vešaljke, potrebne skele sa svim fazonskim komadima. Obračun po m' gotove kanalizacije sa radom i materijalom.
	PVC KK OD50 mm	m'	10 ×		0.00
	PVC KK OD75 mm	m'	16 ×		0.00
	PVC KK OD110 mm	m'	22 ×		0.00
	PVC KK OD160 mm	m'	35 ×		0.00

6,	Izrada kanalizacionog šahta unutrašnjeg prečnika 100 cm, od prefabrikovanih okruglih betonskih elemenata. Izbetonirati armirano betonsku podlogu od betona MB 20 i preko nje postaviti prefabrikovane armirano betonske prstenove. Na vrhu postaviti suženi deo visine 60 cm a iznad armirani prsten. U prsten ugraditi poklopac koji se posebno plaća. U cenu ulaze serklaž, penjalice i pomoćna skela. Obračun po m'.	m'	3.0 ×		0.00

7,	Nabavka, transport, prevoz duž trase i ugradnja liveno gvozdenog šaht poklopaca u ramu za opitno opterećenje od 125 KN vel. Ø600/30 kg (poklopac za laki saobraćaj). Poklopac postaviti u nivou trotoara. Obračun po ugrađenom kom.
	Ø600/30 kg	kom.	2 ×		0.00

8,	Nabavka, transport i montaža PVC podnih sifona sa poniklovanom rešetkom. Obračun po ugrađenom kom.
	PVC Ø70 mm vertikalni	kom.	12 ×		0.00

9,	Nabavka, transport i montaža PVC ventilacionih glava - kapa na krajevima kanalizacionih vertikala iznad krova. Prodor kroz krov obraditi tako da je vodonepropustljiv. Obračun po kom ugrađene ventilacione kape.
	PVC KK Ø120 mm	kom.	1 ×		0.00
	PVC KK Ø150 mm	kom.	1 ×		0.00

10,	Ispitivanje izvedene kanalizacione mreže na vododrživost spojeva i kontrola izvedenih padova cevi unutar objekta. Za vreme probe na vododrživost mreža mora biti delimično otkrivena. Ispitivanje mreže izvršiti deo po deo. Otvore zadihtovati, osim visinski najviših i mrežu napuniti vodom. Pod zadatim pritiskom mrežu držati najmanje 3 časa. Izvršiti pregled i sva mesta koja cure obeležiti. Ispustiti vodu i sve kvarove otkloniti. Ponoviti ispitivanje. U toku ovog vremena ne sme doći do bilo kakvog procurivanja vode na ispitivanom delu kanalizacione mreže. Tek posle uspešno završenog ispitivanja može se vršiti zatvaranje žlebova, kanala i zatrpavanje rovova. Obračun po m' uspešno ispitane kanalizacione mreže.	m'	82 ×		0.00

UKUPNO INSTALACIJE KANALIZACIONE MREŽE				0.00

II	INSTALACIJE VODOVODNE MREŽE
Br.	Opis pozicije	Mera	Količina	Cena	Ukupno

1,	Nabavka, transport i montaža liveno-gvozdenih cevi radi prelaza vodovodnih cevi iz dvorišta u objekat kroz temeljni zid. Prečnik cevi uvek za 20% veći od predmetnog prečnika vodovodne cevi. Spoj livene cevi i vodovodne cevi obavezno zatvoriti termoizolovanim materijalom. Obračun po m'.
	LG Ø50 mm	m'	0.5 ×		0.00

2,	Mešoviti iskop zemlje za rovove i šahte vodovoda, III i IV kategorije, dubine 0 - 2 m, širine. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju odbaciti od rova. Po završenim radovima višak zemlje utovariti na kamion i odvesti na namensku deponiju. Obračun po m³ gotovog iskopa.	m3	10.0 ×		0.00

3,	Nabavka, transport i nasipanje peska u vodovodni rov, radi zatrpavanja ispod, oko i iznad vpdpvpdnih cevi u sloju od 10+D+10 cm. Obračun po m³ ugrađenog peska.	m3	0.7 ×		0.00

4,	Zatrpavanje iskopanog vodovodog rova materijalom iz iskopa u slojevima od 20 - 25 cm. Prvi sloj zemlje debljine 1,0 m iznad gornje ivice cevi nabijati pažljivo ručnim nabijačem. Ostali deo rova nabijati mašinskim putem dok se ne postigne zbijenost 150 kg/cm2. Obračun po m³ zatrpanog rova.	m3	8.25		0.00

5,	Odvoz viška zemlje sa prikupljanjem. U toku i po završenim radovima sa gradilišta prikupiti višak zemlje sa gradilišne deponije pristupačne za utovar u kamion i odvoz-na već određenu gradsku deponiju od strane investitora, udaljenosti ne veće od 3 km. Usvojen je koef. rastresitosti 1,25. Obračun po m³ utovarenog i odveženog materijala.	m3	2.5 ×		0.00

6,	Nabavka, transport i montaža savitljivih polietilenskih cevi tipa PE HD 100, SDR17, EN 12.201.2. Radni pritisak ovih cevi je 10 bara. Spajanje cevi putem zupčaste spojnice, a kod većih prečnika varenjem spojeva. Obračun po m'.
	PE OD32/NP10	m'	15.00 x		0.00

7,	Izraditi unutrašnju vodovodnu mrežu od polipropilenskih PP cevi, u svemu prema odobrenom projektu, opštem opisu i uputstvu nadzornog organa. Pozicijom obuhvaćeno: sav upotrebljeni materijal sa rasturom, pripremno-završni radovi, prenos materijala, potrebna skela za montažu vodovodne mreže ispod plafonske konstrukcije, razmeravanje, probijanje otvora kroz zidove i međuspratnu konstrukciju, montiranje na obujmicama, kukama i konzolama, izrada žljebova u zidu za polaganje cevi, pregled cevi, komada, sečenje cevi, spajanje cevi, obmotavanje cevi u zidovima zaštitnom trakom, ravnanje, davanje pada, pregled vodova i privremeno zatvaranje otvora radi ispitivanja na probni pritisak od 12 bara. Prilikom montaže vodovodne mreže voditi računa da rozete ventila i baterija budu potpuno ravne sa završnom površinom zida. Štemovanja za ugradnju i prolaz cevi izvršiti pažljivo, šut izneti i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i ispitivanje mreže na probni pritisak i zatvarenje šliceva oko vertikala. Obračun po m′ montiranih cevi.
	PP OD20/Ø15 mm, NP10	m'	31.0 ×		0.00
	PP OD25/Ø20 mm, NP10	m'	15.0 ×		0.00
	PP OD32/Ø25 mm, NP10	m'	5.0 ×		0.00
	PP OD50/Ø32 mm, NP20	m'	7.0 ×		0.00

8,	Nabavka i montaža PP ugaonog propusnog ventila sa poniklovanom ručicom i rozetom "EK" ventil - priključak vodokotlića. / Obračun po komadu.
	Ø1/2" - Ø1/2"	kom.	6 ×		0.00

9,	Nabavka i montaža PP ugaonog propusnog ventila sa poniklovanom ručicom i rozetom. Ugradnja ispod umivaonika. / Obračun po komadu.
	Ø1/2" - Ø3/8"	kom.	6 ×		0.00

10,	Nabavka i montaža PP ravnog propusnog ventila sa poniklovanom kapom i rozetom. Ventil postaviti na ograncima tuša i sudopera. / Obračun po komadu.
	DN15 mm	kom.	11 ×		0.00

11,	Nabavka i montaža ravnog propusnog ventaila sa točkom. Ventil postaviti u vodomerni šaht. / Obračun po komadu.
	DN25 mm - ravni	kom.	3 ×		0.00
	DN25 mm - sa ispustom	kom.	1 ×		0.00
	DN32 mm - sa točkom	kom.	1 ×		0.00

12,	Izrada tipske vodovodne šahte od prema detalju, debljine zidova i ploča 14 cm i malterisanjem unutrašnjosti i gletovanjem do crnog sjaja. U cenu uračunati armaturu, oplatu i određeni broj penjalica DIN 1212. Obračun po gotovom komadu.
	un.dim. 120x80x120 cm	kom	1 ×		0.00

13,	Nabavka, transport, prevoz duž trase i ugradnja liveno gvozdenog šaht poklopaca u ramu za opitno opterećenje od 125 KN vel. Ø600/35 kg (poklopac za laki saobraćaj). Poklopac postaviti u nivou trotoara. Obračun po ugrađenom kom.
	Ø600/35 kg	kom.	1 ×		0.00

14,	Ispiranje i dezinfekcija izvedene vodovodne mreže shodno važećim propisima. Pre puštanja mreže u eksploataciju obavezno tražiti Atest sanitarne službe o ispravnosti vode za piće. Obračun paušalno.				0.00

UKUPNO INSTALACIJE VODOVODNE MREŽE				0.00

III	SANITARNI OBJEKTI I GALANTERIJA
Br.	Opis pozicije	Mera	Količina	Cena	Ukupno

1,	Nabaviti, montirati i spojiti po propisu sa kanalizacionom i vodovodnom mrežom kompletnu WC šolju sa sledećim elementima: / 1. Keramička WC šolja sa olovnom manžetnom za spoj na kanalizacionu mrežu, dva mesingana zavrtnja sa plastičnim umetcima između zavrtnja i šolje, kao i gumenim podmetačem izme|u šolje i poda. / 2. Poklopac za WC šolju od tvrde plastične mase sa potrebnim zavrtnjima za povezivanje sa šoljom / 3. Bezšumni PVC vodokotlić tipa "Geberit". Vodokotlić postaviti na visini 1,0 m, od poda na dve čelične kuke učvršćene za zid pomoću tiplova. / 4. Savitljiva spojna cev za vodokotlić od PVC-a dužine 400 mm. / 5. Plastična cev F 40 mm za spoj vodokotlića i WC šolje za visoku montažu i montažu na zid sa svim potrebnim fazonskim komadima i gumenim dihtunzima i manžetnom za spoj cevi i šolje i dve plastične obujmice za učvršćivanje za zid. / Komplet ugrađeno plaća se po komadu montirane WC šolje.
	Simplon	kom.	6 ×		0.00

2,	Nabavka i montaža komplet umivaonika kojeg sačinjavaju sledeći elementi: / 1. Keramička školjka umivaonika dimenzija 58/46 cm . Školjku za zid pričvrstiti pomoću dva zavrtnja sa tiplovima i plas-tičnim umetcima između zavrtnja i školjke. Školjku na zid postaviti na visini 0,8 m od poda. / 2. Sifon za umivaonik sa rozetom i lancem JUS M.C5.810 sa hromovanom spoljnom površinom / 3. Stojeća jednoručna baterija sa izlivom sa pokretnom lulom i perlatorom. / Komplet ugrađeno plaća se po komadu ugrađenog umivaonika.
	vel 58 x46 cm	kom.	6 ×		0.00

3,	Nabavka i montaža akrilne tuš kade zajedno sa: / 1. Odlivom iz kade / 2. Iznad kade na zidu na visini 0,9 m, od poda postaviti zidnu jednoručnu bateriju za kadu sa zidnom šipkom i stojećim tušem / Komplet ugrađeno plaća se po komadu montirane tuš kade.
	kada dim 80/80 cm	kom.	5 ×		0.00

4,	Nabavka i montaža zidne hromirane baterije za tuš kadu sa termostatom i tušem, za toplu i hladnu vodu. Baterija uma ugrađeni termostat za mešanje tople i hladne vode. Između zida i baterije postaviti rozete. Na zidu postaviti fiksiran, stojeći hromirani tuš. Bateriju pažljivo postaviti, da se hrom ne ošteti. Obračun po komadu.
	baterija sa termostatom i stojećim tušem	kom.	5 ×		0.00

5,	Nabavka i montaža električnog bojlera. Električni bojler postaviti i povezati sa električnom energijom. U cenu uračunati i nabavku i postavljanje sigurnosnog ventila i potrebne armature. Obračun po komplet ugrađenom kom.
	EL. BOJLER, V = 500 l, N=8 KW	kom.	1 ×		0.00

6,	Nabavka i ugradnja komplet ogledala dimenzija 50x35 cm sa poniklovanim etažom. Obračun po komadu ugradjenog ogledala.	kom.	6 ×		0.00

7,	Nabavka i postavljanje hromirane sapunjare uz umivaonik, po izboru projektanta. Obračun po komadu.	kom.	6 ×		0.00

8,	Nabavka i ugradnja poniklovanog duplog pokretnog držača peškira - šipka. Ugradnja pored umivaonika. Obračun po komadu.	kom.	6 ×		0.00

9,	Nabavka ipostavljanje poniklovanog držača sa dve staklene čaše. Obračun po komadu.	kom.	6 ×		0.00

10,	Nabavka i ugradnja poniklovane zakačaljke za peškire - okce. Obračun po komadu.	kom.	5 ×		0.00

10,	Nabavka i montaža držača WC rolo papira sa poklopcem. Držač montirati na zidu pored WC šolje prema uputstvu proizvođača. Obračun po komadu.	kom.	6 ×		0.00

UKUPNO SANITARNI OBJEKTI I GALANTERIJA				0.00

REKAPITULACIJA

1,	INSTALACIJE KANALIZACIONE MREŽE			0.00
2,	INSTALACIJE VODOVODNE MREŽE			0.00
4,	SANITARNI OBJEKTI I GALANTERIJA			0.00

UKUPNO INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE				0.00

## Rekapitulacija_PHTI
REKAPITUALCIJA

Br.	Opis dela projekta	J.M.	Količina	Cena	Ukupno
	Menza				0.00
	Bungalovi				0.00
	Tuš I toalet (po jedan objekat)				0.00

				Svega :	0.00

## 4__PE_menza_bungalovi
4.6.2. PREDMER I PREDRAČUN RADOVA ELEKTRIČNE INSTALACIJE
					II faza

	Opšte napomene: Pozicije ovog predmera obuhvataju kompletnu nabavku, transport, isporuku sa potrebnim atestima i sertifikatima i montažu isporučenog i potrebnog materijala. Takođe podrazumeva povezivanje kablova na oba kraja (instalacije i uređaja), sa potrebnim merenjima, regulisanjem, isprobavanjem i puštanjem u rad kao i otklanjanjem svih eventualnih šteta tokom izvođenja radova kao i otklanjanjem nedostataka i kvarova u garantnom roku. Pozicija u predmeru podrazumeva dnevno uklanjanje otpada i šuta koji se pojavi prilikom izvođenja radova i odnošenje-odvoženje na gradilišnu deponiju ili mesto koje odredi pretstavnik investitora udaljeno do 5km. Sitan instalacioni materijal podrazumeva ugradne razvodne uzidne plastične kutije (takođe i za "Knauf"), potrebne OG razvodne kutije, luster kleme, izolir traku, kablovske obujmice, gips materijal za fiksiranje opreme, kablovske stopice, zavrtnjeve, podloške, tiiplove i drugo. Sav materijal treba da bude bez halogenih elemenata.

Napojni vodovi 1.00.					.

1	Ru~ni iskop kablovskog rova dubine 0.8m, {irine 0,5m, sa zatrpavanjem i nabijanjem zemlje u slojevima od po 20cm i odvozom vi{ka zemlje. Postavljanje peska ili sitnozrnaste zemlje iz iskopa, isporuka i postavljanje plasti~nog PVC {titnika i opomenske PVC trake preko polo`enog kabla. Dovo|enje povr{ine u prethodno stanje. Na mestima prolaska ispod ulice ugraditi PVC cevi fi 110 mm.
					m.	470		0

2	Isporuka materijala, ugradnja i povezivanje kabla PPOO-A 4x240 mm2. Kabal se pola`e u rovu.
					m.	0

3	Isporuka materijala, ugradnja i povezivanje kabla PPOO-A 4x16 mm2. Kabal se pola`e u rovu.
					m.	0		0

4	Isporuka materijala, ugradnja i povezivanje kabla PPOO-A 4x25 mm2. Kabal se pola`e u rovu.
					m.	80		0

5	Isporuka materijala, ugradnja i povezivanje kabla PPOO-A 4x35 mm2. Kabal se pola`e u rovu.
					m.	550		0

6	Isporuka i polaganje PVC trake za upozorenje i gal-štitnika
					m.	470		0

7	Isporuka i polaganje tvrdih PVC cevi fi 100 mm za prolaz kablova ispod ulice
					m.	40		0

8	Isporuka materijala i izrada instalacije napajanja bungalova provodnikom tipa N2XH-J 5x6 mm2, položenog u zidu ispod maltera.
					m.	100		0

9	Geodetsko snimanje trase kablova sa ucrtavanjem uplanove ED i Geodetske uprave.
					pauš.	1		0
					0

Razvodni ormani 2.00.

1	Izrada, isporuka i ugradnja glavnog razvodnog ormana KPK-GRT. U orman treba ugraditi slede}u opremu: / -6 kom. nožastih osiguraša NV 125/100A / -3 kom. nožastih osiguraša NV 125/80A / -6 kom. nožastih osiguraša NV 125/50A / -sav ostali sitan monta`ni materijal
					kom.	0		0

2	Izrada, isporuka i ugradnja razvodnog ormana RO-R. Orman mora biti u kućištu od poliestera. U orman treba ugraditi slede}u opremu: / -1 kom. glavni prekidač AS 40 A, tropolni zaštitni niskonaponski kompakni prekidač sa elektromagnetnim daljinskim okidačem i tasterom za havarijsko isključenje / -1 kom. ZUDS 40/0,5A / -22 kom. automatski osigura~ 16A, prekidna moć min. 10kA / -4 kom. automatski osigura~ 10A, prekidna moć min. 10kA / -3 kom. signalne lampice 230V AC. / -sav ostali sitan monta`ni materijal
					kom.	0		0

3	Izrada, isporuka i ugradnja razvodnog ormana RO-K. Orman mora biti u kućištu od poliestera. U orman treba ugraditi slede}u opremu: / -1 kom. glavni prekidač AS 63 A, tropolni zaštitni niskonaponski kompakni prekidač sa elektromagnetnim daljinskim okidačem i tasterom za havarijsko isključenje / -1 kom. ZUDS 63/0,5A / -30 kom. automatski osigura~ 16A, prekidna moć min. 10kA / -4 kom. automatski osigura~ 10A, prekidna moć min. 10kA / -3 kom. signalne lampice 230V AC. / -sav ostali sitan monta`ni materijal
					kom.	1		0

4	Izrada, isporuka i ugradnja razvodnog ormana RO-Kup. Orman mora biti u kućištu od poliestera. U orman treba ugraditi slede}u opremu: / -1 kom. glavni prekidač GS 40 A / -1 kom. ZUDS 40/0,5A / -4 kom. automatski osigura~ 16A, prekidna moć min. 10kA / -2 kom. automatski osigura~ 10A, prekidna moć min. 10kA / -3 kom. signalne lampice 230V AC. / -sav ostali sitan monta`ni materijal
					kom.	0		0

5	Izrada, isporuka i ugradnja razvodnog ormana RO-Wc. Orman mora biti u kućištu od poliestera. U orman treba ugraditi slede}u opremu: / -1 kom. glavni prekidač GS 40 A / -1 kom. ZUDS 40/0,5A / -2 kom. automatski osigura~ 16A, prekidna moć min. 10kA / -2 kom. automatski osigura~ 10A, prekidna moć min. 10kA / -3 kom. signalne lampice 230V AC. / -sav ostali sitan monta`ni materijal
					kom.	0		0

6	Izrada, isporuka i ugradnja glavnog razvodnog ormana KPK-W. U orman treba ugraditi slede}u opremu: / -3 kom. nožastih osiguraša NV 125/40A / -sav ostali sitan monta`ni materijal
					kom.	0		0

7	Izrada, isporuka i ugradnja glavnog razvodnog ormana KPK-B. U orman treba ugraditi slede}u opremu: / -3 kom. nožastih osiguraša NV 125/25A / -sav ostali sitan monta`ni materijal
					kom.	16		0

8	Izrada, isporuka i ugradnja razvodnog ormana bungalova RT-B. Orman mora biti u kućištu od nezapaljivih materijala ili materijala koja ne pomažu gorenje. U ormanu je ugra|ena slede}a oprema: / -1 kom. grebenasti prekidač 25A / -1 kom. ZUDS 25/0,03A / - mesto za CARD SWITCH / -7 kom. automatski osigura~ 16A, prekidna moć min. 10kA / -3 kom. automatski osigura~ 10A, prekidna moć min. 10kA / -sav ostali sitan monta`ni materijal
					kom.	13		0

					0

Instalacija osvetljenja i termije 3.00.

1	Isporuka materijala i izrada instalacije sijaličnog mesta provodnikom tipa N2XH-J 3x1,5 mm2, prosečne dužine 8 m, položenog u zidu ispod maltera ili u pregradnom zidu, sa isporukom i ugradnjom razvodnih kutija i odgovarajućeg mikro prekidača.
					kom.	113		0

2	Isporuka materijala i izrada instalacije monofaznog priključnog mesta provodnikom tipa N2XH-J 3x2,5 mm2, prosečne dužine 10 m, položenog u zidu ispod maltera ili u pregradnom zidu, sa isporukom i ugradnjom razvodnih kutija i monofazne mikro priključnice.
					kom.	215		0

3	Isporuka materijala i izrada instalacije monofaznog priključnog mesta klime ili grejalice provodnikom tipa N2XH-J 3x2,5 mm2, prosečne dužine 10 m, položenog u zidu ispod maltera ili u pregradnom zidu, sa isporukom i ugradnjom razvodnih kutija
					kom.	59		0

4	Isporuka materijala i izrada instalacije priključnog mesta bojlera provodnikom tipa N2XH-J 3x2,5 mm2, prosečne dužine 10 m, položenog u zidu ispod maltera ili u pregradnom zidu, sa isporukom i ugradnjom razvodnih kutija i kip prekidača.
					kom.	15		0

5	Isporuka materijala i izrada instalacije priključnog mesta bojlera provodnikom tipa N2XH-J 5x2,5 mm2, prosečne dužine 14 m, položenog u zidu ispod maltera
					kom.	0		0

6	Isporuka materijala i izrada instalacije rtofaznog priključnog mesta provodnikom tipa N2XH-J 3x2,5 mm2, prosečne dužine 12 m, položenog u zidu ispod maltera ili u pregradnom zidu, sa isporukom i ugradnjom razvodnih kutija i trofazne priključnice.
					kom	3		0

					0

Svetiljke i sijalice 4.00.

1	S1 Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje LED svetiljke Beghelli Funzione 170EDMC ili odgovarajuće. Ugradna/nadgradna LED svetiljka kružnog oblika (u kompletu dolazi i okvir za nadgradnu montažu) dimenzije fi 235 izrađena od polikarbonata, dok je difuzor izrađen od polimetil metakrilata. Svetiljka ima 24 LED dioda ukupne snage 24W, ulaznog fluksa 3400lm, a izlaznog 2700lm. Svetiljka ima mogućnost podešavanja boje svetlosti na 3000K, 4000K i 5000K kao i mogućnost podešavanja optike na široku (UGR<25), srednju (UGR<19) i wallwasher. Temperaturni opseg rada od -20 do +40 stepeni Celzijusa. Nakon 70000 sati maksimalno 20% svetiljki će raditi sa minimum 80% fluksa (L80B20). Indeks reprodukcije boje veći od 90. Stepen zaštite IP40 i IK05. Potrebno je dostaviti potvrdu o usaglašenosti domaće akreditovane laboratorije.
					kom.	64		0

2	S2 Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje LED svetiljke Beghelli Funzione 226EDMC ili odgovarajuće. Ugradna/nadgradna LED svetiljka kružnog oblika (u kompletu dolazi i okvir za nadgradnu montažu) dimenzije fi 235 izrađena od polikarbonata, dok je difuzor izrađen od polimetil metakrilata. Svetiljka ima 24 LED dioda ukupne snage 13,5W, ulaznog fluksa 1900lm, a izlaznog 1500lm. Svetiljka ima mogućnost odabira boje svetlosti na 3000K, 4000K i 5000K kao i mogućnost podešavanja optike na široku (UGR<25), srednju (UGR<19) i wallwasher. Temperaturni opseg rada od -20 do +40 stepeni Celzijusa. Nakon 70000 sati maksimalno 20% svetiljki će raditi sa minimum 80% fluksa (L80B20). Indeks reprodukcije boje veći od 90. Stepen zaštite IP40 i IK05. Potrebno je dostaviti potvrdu o usaglašenosti domaće akreditovane laboratorije.
					kom.	2		0

3	S3 Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje LED svetiljke Beghelli LED Panel RTI 40151 ili odgovarajuće. Širokosnopna svetiljka izrađena u LED tehnologiji predviđena za montažu na plafon i spuštene plafone bez okvira adaptera. Kućište svetiljke je od pocinkovanog čelika obojenog poliesterskim prahom RAL 9003, a diode od polimetilmetakrilata. Jedinica za napajanje je umetnuta u profil svetiljke. Dimenzije svetiljke 595x595x34mm, težine 1.9kg. Ugao isijavanja svetlosti je 65 stepeni. Stepen mehaničke zaštite je IP40, a otpornost na udar IK05. Temperatura boja svetlosti je 4000K, a indeks reprodukcije boje Ra veći od 90. Efekat blještanja UGR <19. Nivo efikasnosti 140lm / W, ukupan inicijalni fluks sistema 4000lm a izlazni 3400lm. Ukupna snaga sistema je maksimalno 24W. Koeficijent snage 0.98. Nakon 100.000 sati maksimalno 20% svetiljki će raditi sa minimum 80% fluksa (L80B20). Temperaturni opseg rada svetiljki je od -20 do +40 stepeni celzijusa. Potrebno je dostaviti potvrdu o usaglašenosti domaće akreditovane laboratorije.
					kom.	0		0

4	S4 Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje svetiljke Fumagalli sa Philips izvorom svetla ili odgovarajuće. Okrugla svetiljka bez vidljivih vijaka, izrađena od materijala otpornog na udarce i UV-zrake, rđe i korozije. Pogodan za zidnu i plafonsku instalaciju. Klasa izolacije II, Vrsta zaštite IP66 IK10. Predviđena za hodnike, mokre čvorove, podrume, terase… izrađena od polimetilmetakrilata (PMMA). Prečnik svetiljke je 350mm, visine 95mm, težina 1,5kg. Predviđena za dve LED sijalice E27 ukupne snage 25W, 3402lm, 4000K, 15000 radnih sati, 50000 ciklusa paljenja.
					kom.	44		0

5	S5 Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje LED svetiljke Beghelli BS100 LED Adjustable M1280 ili odgovarajuće. LED nadgradna dihtovana svetiljka izrađena od polikarbonata. Poseduje 154 LED diode ukupne snage 53W, ulaznog fluksa 8100lm, a izlaznog 7000lm (133lm/W). Mogućnost podešavanja izlaznog fluksa na sledeće nivoe: 39W-5500lm, 44W 6000lm, i 47W 6500lm. Indeks reprodukcije boje veći od 80. Boja svetlosti 4000K. Temperaturni opseg rada od -20 do +40. Stepen zaštite IP65, IK05. Koeficijent snage 0,98. Dimenzija svetiljke 1280x170x95mm. Nakon 60.000 sati maksimalno 20% svetiljki će raditi sa minimum 80% fluksa (L80B20). Potrebno je dostaviti potvrdu o usaglašenosti domaće akreditovane laboratorije.
					kom.	3		0

					0

Instalacija paničnog osvetljenja 5.00.

1	Isporuka materijala i izrada instalacije nužnog svetla provodnikom tipa N2XH-J 3x1,5 mm2, delimično položenog u zidu ispod maltera, a delimično u spuštenom plafonu, prosečne dužine 8 m.
					kom.	57		0

2	NS1 Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje LED antipanik svetiljke Beghelli Euro Completa ili odgovarajuće. Antipanik svetiljka sa kućištem i protektorom izrađenim od polikarbonata u zaštiti IP42 IK08 dimenzija 300x138x55 sa 16 LED izvora svetlosti maksimum do 2,5W i reprodukcijom 120lm(120lm/1h-40lm/3h). Vidljivost sa 24 metara. Temperaturni opseg rada od -10 do +50 stepeni Celzijusa. Potrebno je da svetiljka ima mogućnost rada u režimu trajnog ili pripravnog spoja. Baterija Li-Fe sa maksimum 3h autonomije. Garancija na svetiljku i bateriju je minimum 5 godina. Potrebno je dostaviti potvrdu o usaglašenosti domaće akreditovane laboratorije.
					kom.	57		0

					0

Izjednačenje potencijala 6.00.

1	Isporuka i montaža kutije sa glavnom sabirnicom za izjednačenje (SIP) potencijala
					kom.	0		0

2	Isporuka i montaža lokalne sabirnice za izjednačenje potencijala u mokrim čvorovima
					kom.	17		0

3	Povezivanje na sabirnicu za izjednačenje potencijala različitih metalnih masa provodnikom N2XH-J 1x16mm2 komplet sa potrebnim vezivnim materijalom (papučice obujmice i ostalo).
					m	15		0

4	Povezivanje metalnih masa provodnikom N2XH-J 1x6mm2 komplet sa potrebnim vezivnim materijalom (papučice obujmice i ostalo) u mokrim čvorovima na lokalne sabirnice i njeno povezivanje sa lokalnim ormanima. Provodnik provući kroz savitljivu PVC cev Ø11mm
					m	150		0

					0

Gromobran 7.00.

1	Isporuka i polaganje temeljnog uzemljivača objekta trakom FeZn 25x4mm. Traka se polaže pri izradi armature temelja, zavarena na svaka 2 m za armaturu.
					m	35		0

2	Isporuka materijala i montaža kutije za merni spoj.
					kom.	4		0

3	Isporuka i polaganje zemnog uvodnika do mernog spoja od trake FeZn 25x4mm prosečne dužine 2 m i ukrsnog komada. Ukrsni komad zaliti vrućim bitumenom.
					kom.	4		0

4	Isporuka i ugradnja stezaljke za vertikalni oluk
					kom.	4		0

5	Isporuka i ugradnja stezaljke za horizontalni oluk
					kom.	4		0

6	Isporuka i ugradnja trake FeZn 25x3mm za izradu odvoda na zidu i krovu. Odvodi se postavljaju na odgovarajućim dr`a~ima, na rastojanju 1m jedan od drugoga. U cenu uračunati i držače.
					m	60		0

					0

Pripremno završni radovi 8.00.

1	Pregled i ispitivanje električne i gromobranske instalacije i izdavanje atesta o ispravnosti.
					kom.	1		0

2	Demontaža postojeće električne instalacije, sortiranje i predaja investitoru
					kom.	1		0

3	Izrada projekta izvedenog objekta
					kom.	1		0

					0

				REKAPITULACIJA ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE:
					II faza
					Napojni vodovi 1.00.			0
					Razvodni ormani 2.00.			0
					Instalacija osvetljenja i termije 3.00.			0
					Svetiljke i sijalice 4.00.			0
					Instalacija paničnog osvetljenja 5.00.			0
					Izjednačenje potencijala 6.00.			0
					Gromobran 7.00.			0
					Pripremno završni radovi 8.00.			0
					UKUPNO ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE:	0
					PDV 20%	0
					UKUPNO:	0

					PROJEKTANT: PREDRAG PENČIĆ

## 5_2_SSDP
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
UZ PROJEKAT STABILNOG SISTEMA DOJAVE POŽARA
	Sav ugradjeni i korišćeni materijal mora biti dobrog kvaliteta saglasno SRPS standardima i normama ili priznatim inostranim standardima. Svi radovi se moraju izvoditi sa stručnom radnom snagom u potpunosti prema važećim tehničkim i drugim propisima. Cena u prdmeru i predračunu obuhvata nabavku, isporuku, transport i montažu.

Br.	Opis pozicije	J.M.	Količina	Cena	Ukupno
	OBJEKAT: MENZA
	Nabavka, isporuka, montaža opreme, polaganje instalacija i puštanje u rad
1	Detektor požara, adresabilni, Vega komunikacioni protokol, optički, integrisan izolator kratkog spoja, "Dust Restrict Tehnology" koja onemogućava kontaminaciju lavirintalne komore, mogućnost zaključavanja detektora u podnožju radi sprečavanja neautorizovanog skidanja elemenata sistema, prikazivanje statusa elementa posredstvom dve LED, adresiranje sa centralnog uređaja ili ručno putem programatora, mogućnost testiranja magnetom, isprave o usaglašenosti sa normativima EN54-7 i EN54-17 i isprava o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 25/2016), Argus A1000 ili sl. Nabavka, transport, isporuka i montaža.	kom	7		0.00
2	Detektor požara, adresabilni, Argus komunikacioni protokol, termodiferencijalni, integrisan izolator kratkog spoja, detekcija povećanja temperature, integrisan termički element koji radi u A1R i BS (mogućnost izbora rezima rad u istom detektoru) temperaturnoj osetljivosti, mogućnost zaključavanja detektora u podnožju radi sprečavanja neautorizovanog skidanja elemenata sistema, prikazivanje statusa elementa posredstvom dve LED, adresiranje sa / centralnog uređaja ili ručno putem programatora, mogućnost testiranja magnetom, isprave o usaglašenosti sa normativima EN54- 5 i EN54-17 i isprava o usaglašenosti sa Pravilnikom o Elektromagnetskoj	kom	1		0.00
3	Podnožje za adresibilni detektor požara, Argus LAB1000 ili sl.	kom	7		0.00
4	Podnožje za adresabilni detektor požara, sa integrisanom sirenom od 94dB, izbor 32 tona, napajanje preko petlje, isprave o usaglašenosti sa normativima EN54-3, Argus ALBLS100-32 ili sl.	kom	1		0.00
5	Ručni javljač požara, adresabilni, Argus komunikacioni protokol, / crveno kućište, opcija ugradnje zaštitnog poklopca za sprečavanje / nenamerne aktivacije ručnog javljača, resetabilni element, / adresiranje sa centralnog uređaja ili ručno putem programatora, / dvobojna led signalizacija, isprave o usaglašenosti sa normativima / EN 54-11 i EN 54-17 i isprava o usaglašenosti sa Pravilnikom o / elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 25/2016), / Argus ALCP100 ili sl.	kom	2		0.00
6	Zaštitni transparentni poklopac za adresabilne ručne javljače / požara, za prevenciju nenamernog aktiviranja, Argus CI ili sl.	kom	2		0.00
7	Modul izlazni, adresabilni, 1 izlaz, zauzima 1 adresu, sa izolatorom, bez kuitije za montažu, isprave o usaglašenosti sa normativima EN 54-17 i EN 54-18 i isprava o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 25/2016), Argus VMMC120 ili sl.	kom	1		0.00
8	Instalacioni kabl JE-H(St)H 2x2x0,8mm FE180 E30 ili sl. / Predviđeni instalacioni kabl treba da poseduje isprave o / usaglašenosti sa normativom EN 60332-1 ili deo 3, DIN 4102-12, IEC 60331-23 kao i ispravu o usaglašenosti sa Pravilnikom o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona („Sl. Glasnik RS“ br. 25/2016)	m	70		0.00
9	Instalacioni kabl TK 59 5x4x0.8mm ili sl. Predviđeni instalacioni / kabl treba da poseduje isprave o usaglašenosti sa Pravilnikom o / električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih / granica napona („Sl. Glasnik RS“ br. 25/2016)	m	115		0.00
10	Instalacioni kabl NHXHX 3x1,5mm2 FE180 E30 ili sl. Predviđeni / instalacioni kabl treba da poseduje isprave o usaglašenosti sa / normativom EN 60332-1 ili deo 3, DIN 4102-12, IEC 60331-21 kao / i ispravu o usaglašenosti sa Pravilnikom o električnoj opremi / namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona („Sl. / Glasnik RS“ br. 25/2016).	m	20		0.00
11	Šlicovanje kanala, postavljanje odgovarajućih kablova kroz / instalatersko crevo i krpljenje kanala i vraćanje u prvobitno stanje	m	10		0.00
12	Instalaciono gibljivo rebrasto crevo bez halogenih elemenata / O16/11 i O20/16 u kompletu sa obujmicama ili sl . Creva treba da / poseduju ispravu o usaglašenosti sa normativima EN 61386-22, EN / 60754-1, i ispravu o usaglašenosti sa Pravilnikom o električnoj / opremi namenjenoj za rad u određenim granicama napona ("Sl. / glasnik RS", br. 25/2016)	m	60		0.00
13	Obujmica sa funkcijom u požaru E30 u kompletu sa ankerom ili sl. / Obujmice treba da zadovoljavaju standard DIN 4102-12.	m	50		0.00
14	Razvodna/tranziciona kutija 150x116x67 sa funkcijom u požaru / E30. Zaptivanje i označavanje pp prodora u zidu na mestima / prodora kabla, između različitih požarnih sektora, a istih / vatrootpornih karakteristika kao i zid koji se zaptiva, vatrootpornom / Masom.	kom	1		0.00
15	Građevinski radovi i bušenje otvora u betonskom zidu i ploči za / prolaz kablova	pauš	1		0.00
16	Cevi "OKITEN" za podzemno polaganje kabla od tranzicione kutije / do tranzicione kutije, prečnika 50mm.	m	110		0.00
17	Trasiranje, ručni iskop i zatrpavanje kanala za provodnike u HDPE / cevima u zemlji III, IV kat. širine 0.7m i dubine 1.0 m, sa / postavljanjem posteljice na dnu kanala od peska po 10cm. / Zatrpavanje kanala vrši se peskom i sitnozrnastom zemljom 10cm, / uz nabijanje zemlje u slojevima od 20cm, i vraćanje u prvobitno / stanje. / NAPOMENA: TAČNU DUŽINU TRASE IZMERITI NA LICU / MESTA SA NADZORNIM ORGANOM.	m	110		0.00
18	Sitan nespecificiran materijal	1	1		0.00

				Svega :	0.00

	OBJEKAT: ČETVOROKREVETNI BUNGALOV (14 OBJEKATA)

1	Detektor požara, adresabilni, Vega komunikacioni protokol, optički, integrisan izolator kratkog spoja, "Dust Restrict Tehnology" koja onemogućava kontaminaciju lavirintalne komore, mogućnost zaključavanja detektora u podnožju radi sprečavanja neautorizovanog skidanja elemenata sistema, prikazivanje statusa elementa posredstvom dve LED, adresiranje sa centralnog uređaja ili ručno putem programatora, mogućnost testiranja magnetom, isprave o usaglašenosti sa normativima EN54-7 i EN54-17 i isprava o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 25/2016), Argus A1000 ili sl. Nabavka, transport, isporuka i montaža.	kom	3.00		0.00
2	Podnožje za adresibilni detektor požara, Argus LAB1000 ili sl.	kom	2.00		0.00
3	Podnožje za adresabilni detektor požara, sa integrisanom sirenom od 94dB, izbor 32 tona, napajanje preko petlje, isprave o usaglašenosti sa normativima EN54-3, Argus ALBLS100-32 ili sl.	kom	1.00		0.00
4	Ručni javljač požara, adresabilni, Argus komunikacioni protokol, crveno kućište, opcija ugradnje zaštitnog poklopca za sprečavanje nenamerne aktivacije ručnog javljača, resetabilni element, adresiranje sa centralnog uređaja ili ručno putem programatora, dvobojna led signalizacija, isprave o usaglašenosti sa normativima EN 54-11 i EN 54-17 i isprava o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 25/2016), Argus ALCP100 ili sl. elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 25/2016), / Argus ALCP100 ili sl.	kom	1.00		0.00
5	Zaštitni transparentni poklopac za adresabilne ručne javljače / požara, za prevenciju nenamernog aktiviranja, Argus CI ili sl.	kom	1.00		0.00
6	Instalacioni kabl JE-H(St)H 2x2x0,8mm FE180 E30 ili sl. / Predviđeni instalacioni kabl treba da poseduje isprave o usaglašenosti sa normativom EN 60332-1 ili deo 3, DIN 4102-12, IEC 60331-23 kao i ispravu o usaglašenosti sa Pravilnikom o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona („Sl. Glasnik RS“ br. 25/2016)	m	80.00		0.00
7	Instalacioni kabl TK 59 5x4x0.8mm ili sl. Predviđeni instalacioni kabl treba da poseduje isprave o usaglašenosti sa Pravilnikom o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona („Sl. Glasnik RS“ br. 25/2016)	m	15.00		0.00
8	Šlicovanje kanala, postavljanje odgovarajućih kablova kroz / instalatersko crevo i krpljenje kanala i vraćanje u prvobitno stanje	m	2.00		0.00
9	Instalaciono gibljivo rebrasto crevo bez halogenih elemenata / O16/11 i O20/16 u kompletu sa obujmicama ili sl . Creva treba da poseduju ispravu o usaglašenosti sa normativima EN 61386-22, EN 60754-1, i ispravu o usaglašenosti sa Pravilnikom o električnoj opremi namenjenoj za rad u određenim granicama napona ("Sl. Glasnik RS", br. 25/2016)	m	40.00		0.00
10	Obujmica sa funkcijom u požaru E30 u kompletu sa ankerom ili sl. Obujmice treba da zadovoljavaju standard DIN 4102-12.	m	57.00		0.00
11	Razvodna/tranziciona kutija 150x116x67 sa funkcijom u požaru E30. Zaptivanje i označavanje pp prodora u zidu na mestima prodora kabla, između različitih požarnih sektora, a istih vatrootpornih karakteristika kao i zid koji se zaptiva, vatrootpornom Masom.	kom	1.00		0.00
12	Građevinski radovi i bušenje otvora u betonskom zidu i ploči za prolaz kablova	pauš	1.00		0.00
13	Cevi "OKITEN" za podzemno polaganje kabla od tranzicione kutije do tranzicione kutije, prečnika 50mm.	m	15.00		0.00
14	Trasiranje, ručni iskop i zatrpavanje kanala za provodnike u HDPE cevima u zemlji III, IV kat. širine 0.7m i dubine 1.0 m, sa postavljanjem posteljice na dnu kanala od peska po 10cm. Zatrpavanje kanala vrši se peskom i sitnozrnastom zemljom 10cm, uz nabijanje zemlje u slojevima od 20cm, i vraćanje u prvobitno stanje. NAPOMENA: TAČNU DUŽINU TRASE IZMERITI NA LICU / MESTA SA NADZORNIM ORGANOM.	m	12.00		0.00
15	Sitan nespecificiran materijal	pauš	1.00		0.00

				Svega :	0.00

	OBJEKAT: DVOKREVETNI BUNGALOV (2 OBJEKATA)

1	Detektor požara, adresabilni, Vega komunikacioni protokol, optički, integrisan izolator kratkog spoja, "Dust Restrict Tehnology" koja onemogućava kontaminaciju lavirintalne komore, mogućnost zaključavanja detektora u podnožju radi sprečavanja neautorizovanog skidanja elemenata sistema, prikazivanje statusa elementa posredstvom dve LED, adresiranje sa centralnog uređaja ili ručno putem programatora, mogućnost testiranja magnetom, isprave o usaglašenosti sa normativima EN54-7 i EN54-17 i isprava o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 25/2016), Argus A1000 ili sl. Nabavka, transport, isporuka i montaža.	kom	2.00		0.00
2	Podnožje za adresibilni detektor požara, Argus LAB1000 ili sl.	kom	1.00		0.00
3	Podnožje za adresabilni detektor požara, sa integrisanom sirenom od 94dB, izbor 32 tona, napajanje preko petlje, isprave o usaglašenosti sa normativima EN54-3, Argus ALBLS100-32 ili sl.	kom	1.00		0.00
4	Ručni javljač požara, adresabilni, Argus komunikacioni protokol, crveno kućište, opcija ugradnje zaštitnog poklopca za sprečavanje nenamerne aktivacije ručnog javljača, resetabilni element, adresiranje sa centralnog uređaja ili ručno putem programatora, dvobojna led signalizacija, isprave o usaglašenosti sa normativima EN 54-11 i EN 54-17 i isprava o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 25/2016), Argus ALCP100 ili sl. elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 25/2016), / Argus ALCP100 ili sl.	kom	1.00		0.00
5	Zaštitni transparentni poklopac za adresabilne ručne javljače / požara, za prevenciju nenamernog aktiviranja, Argus CI ili sl.	kom	1.00		0.00
6	Instalacioni kabl JE-H(St)H 2x2x0,8mm FE180 E30 ili sl. / Predviđeni instalacioni kabl treba da poseduje isprave o usaglašenosti sa normativom EN 60332-1 ili deo 3, DIN 4102-12, IEC 60331-23 kao i ispravu o usaglašenosti sa Pravilnikom o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona („Sl. Glasnik RS“ br. 25/2016)	m	65.00		0.00
7	Instalacioni kabl TK 59 5x4x0.8mm ili sl. Predviđeni instalacioni kabl treba da poseduje isprave o usaglašenosti sa Pravilnikom o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona („Sl. Glasnik RS“ br. 25/2016)	m	15.00		0.00
8	Šlicovanje kanala, postavljanje odgovarajućih kablova kroz / instalatersko crevo i krpljenje kanala i vraćanje u prvobitno stanje	m	2.00		0.00
9	Instalaciono gibljivo rebrasto crevo bez halogenih elemenata / O16/11 i O20/16 u kompletu sa obujmicama ili sl . Creva treba da poseduju ispravu o usaglašenosti sa normativima EN 61386-22, EN 60754-1, i ispravu o usaglašenosti sa Pravilnikom o električnoj opremi namenjenoj za rad u određenim granicama napona ("Sl. Glasnik RS", br. 25/2016)	m	35.00		0.00
10	Obujmica sa funkcijom u požaru E30 u kompletu sa ankerom ili sl. Obujmice treba da zadovoljavaju standard DIN 4102-12.	m	30.00		0.00
11	Razvodna/tranziciona kutija 150x116x67 sa funkcijom u požaru E30. Zaptivanje i označavanje pp prodora u zidu na mestima prodora kabla, između različitih požarnih sektora, a istih vatrootpornih karakteristika kao i zid koji se zaptiva, vatrootpornom Masom.	kom	1.00		0.00
12	Građevinski radovi i bušenje otvora u betonskom zidu i ploči za prolaz kablova	pauš	1.00		0.00
13	Cevi "OKITEN" za podzemno polaganje kabla od tranzicione kutije do tranzicione kutije, prečnika 50mm.	m	15.00		0.00
14	Trasiranje, ručni iskop i zatrpavanje kanala za provodnike u HDPE cevima u zemlji III, IV kat. širine 0.7m i dubine 1.0 m, sa postavljanjem posteljice na dnu kanala od peska po 10cm. Zatrpavanje kanala vrši se peskom i sitnozrnastom zemljom 10cm, uz nabijanje zemlje u slojevima od 20cm, i vraćanje u prvobitno stanje. NAPOMENA: TAČNU DUŽINU TRASE IZMERITI NA LICU / MESTA SA NADZORNIM ORGANOM.	m	12.00		0.00
15	Sitan nespecificiran materijal	pauš	1.00		0.00

				Svega :	0.00

	Kontrolisanje i puštanje sistema u rad
1	Izrada projekta izvedenog stanja - sa svim troškovima snimanja objekta od strane projektanata, analiza stanja, planiranje i ostalo	kom	1		0.00
2	Stručni nadzor nad izvođenjem radova od strane licenciranog inženjera (potrebno uverenje o položenom stručnom ispitu iz oblasti zaštite od požara)	paiš	1		0.00
3	Ispitivanje postavljene električne instalacije, podešavanje opreme, / konfiguracija centralnog uređaja / i puštanje sistema u ispravan i funkcionalan rad sa obukom korisnika i primopredajom prateće tehničke / dokumentacije (uputstvo za rad, stručni nalaz o izvršenoj funkcionalnoj probi, isprave o usaglašenosti / u skladu sa projektnom dokumentacijom, kontrolna knjiga)	kom	1		0.00
4	Prvo kontrolisanje sistema dojave požara	paiš	1		0.00
5	Redovni periodični pregledi sistema automatske detekcije i dojave požara u toku garantnog perioda od 2 godine(4 pregleda), a u svemu prema Pravilniku o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati / pravna lica koja dobijaju ovlašćenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija posebnih sistema (Sl.Glasnik RS 52/15 i 59/2016)	paiš	1		0.00
				Svega :	0.00

	REKAPITULACIJA

	OBJEKAT: MENZA				0.00
	OBJEKAT: ČETVOROKREVETNI BUNGALOV (14 OBJEKATA)				0.00
	OBJEKAT: DVOKREVETNI BUNGALOV (2 OBJEKATA)				0.00
	Kontrolisanje i puštanje sistema u rad				0.00
				SVEGA:	0.00

## 6_PM_Menza
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
UZ PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA Objekat 2.Menza
	Sav ugradjeni i korišćeni materijal mora biti dobrog kvaliteta saglasno SRPS standardima i normama ili priznatim inostranim standardima. / Svi radovi se moraju izvoditi sa stručnom radnom snagom u potpunosti prema važećim / tehničkim i drugim propisima. / Cena u prdmeru i predračunu obuhvata nabavku, isporuku, transport i montažu.

Br.	Opis pozicije	J.M.	Količina	Cena	Ukupno
	A. OPREMA ZA GREJANJE I HLAĐENJE OBJEKTA OMLADINSKOG CENTRA U ZAJEČARU: KUHINJA
M.A.1	Panelni električni radijator, model GLAMOX 3001, ili odgovarajući. Uz radijator isporučiti odgovarajuće držače za montažu na zid. Boja radijatora po želji investitora.
	F17 - ATLANTIC - 3000W	kom	5		0.00
M.A.2	Kupatilska grejalica Zidna sa termostatom snage 2x1000 W - BH 2000/1 - proizvođač Einhell	kom	3		0.00
M.A.3	Inverter split klima uređaj kapaciteta 18kBtu/h, proizvod LG tip standard S18EQ ili odgovarajuća. / Kapacitet: / Hlađenje: min/nom/max (kW) 0,90 / 5,00 / 5,52 / Grejanje: min/nom/max (kW) 0,90 / 5,80 / 6,43 / Potrebna Snaga: / Hlađenje: 1,58 kW / Grejanje: 1,61 kW / Opseg rada: min. sp. t. / maks. sp. t. - °C / Hlađenje: -15 / 48 / Grejanje: -10 / 24 / Grejanje na -7° C 3,8kW.	kom	2		0.00
M.A.6	Nosač od čeličnih prifila za spoljnu jedinicu sa / materijalom za učvršćivanje na zid fasade. / Nosivost za 100kg. Par.	kom	2		0.00
M.A.8	Pripremno završni radovi obuhvataju 2% od / predhodnih pozicija	%	0.02		0.00
				Svega A:	0.00

	B. GRAĐEVINSKI RADOVI
	Građevinski radovi obuhvataju izradu otvora za prolaz cevi bez krpljenja i završne obrade.	kom	2		0.00
				Svega B:	0.00

REKAPITULACIJA RADOVA NA MAŠINSKIM INSTALACIJAMA

	A. OPREMA ZA GREJANJE I HLAĐENJE OBJEKTA OMLADINSKOG CENTRA U ZAJEČARU: KUHINJA				0.00
	B. GRAĐEVINSKI RADOVI				0.00
	UKUPNO				0.00

## 6_PM_Četvorokreveni_bungalovi
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
UZ PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA Objekat 3. Četvorokrevetni bungalov
	Sav ugradjeni i korišćeni materijal mora biti dobrog kvaliteta saglasno SRPS standardima i normama ili priznatim inostranim standardima. / Svi radovi se moraju izvoditi sa stručnom radnom snagom u potpunosti prema važećim / tehničkim i drugim propisima. / Cena u prdmeru i predračunu obuhvata nabavku, isporuku, transport i montažu.

Br.	Opis pozicije	J.M.	Količina	Cena	Ukupno
	A. OPREMA ZA GREJANJE I HLAĐENJE OBJEKTA OMLADINSKOG CENTRA U ZAJEČARU: ČETVOROKREVETNI BUNGALOV / TIP 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.10; 3.11; 3.12; 3.13; i 3.14 (predmer i predračun je za jedan bungalov
M.A.1	Panelni električni radijator, model GLAMOX 3001, ili odgovarajući. Uz radijator isporučiti odgovarajuće držače za montažu na zid. Boja radijatora po želji investitora.
	PR08 DT - 800W	kom	1		0.00
	PR10 DT - 1000W	kom	2		0.00
M.A.2	Kupatilska grejalica Zidna sa termostatom snage 2x1000 W - BH 2000/1 - proizvođač Einhell	kom	1		0.00
M.A.5	Multi split klima uređaj kapaciteta 14kBtu/h, proizvod LG tip spoljna MU2M15 I unutrašnje PM09 ili odgovarajuća. Jedna spoljna i dve unutrašnje. / Kapacitet: / Hlađenje: min/nom/max (kW) 0,90 / 4,1 / 4,7 / Grejanje: min/nom/max (kW) 1,0 / 4,7 / 5,4 / Potrebna Snaga: / Hlađenje: 1,4 kW / Grejanje: 1,5 kW / Opseg rada: min. sp. t. / maks. sp. t. - °C / Hlađenje: -10 / 48 / Grejanje: -18 /+ 18 / Grejanje na -7° C 3,3kW.	kom	1		0.00
M.A.6	Nosač od čeličnih prifila za spoljnu jedinicu sa / materijalom za učvršćivanje na zid fasade. / Nosivost za 100kg. Par.	kom	1		0.00
M.A.8	Pripremno završni radovi obuhvataju 2% od / predhodnih pozicija	%	0.02	0.00	0.00
				Svega A:	0.00

	B. GRAĐEVINSKI RADOVI
	Građevinski radovi obuhvataju izradu otvora za prolaz cevi bez krpljenja i završne obrade.	kom	3		0.00
				Svega B:	0.00

REKAPITULACIJA RADOVA NA MAŠINSKIM INSTALACIJAMA

	A. OPREMA ZA GREJANJE I HLAĐENJE OBJEKTA OMLADINSKOG CENTRA U ZAJEČARU: ČETVOROKREVETNI BUNGALOV / TIP 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.10; 3.11; 3.12; 3.13; i 3.14 (predmer i predračun je za jedan bungalov				0.00
	B. GRAĐEVINSKI RADOVI				0.00
	UKUPNO				0.00

## 6_PM_Dvokrevetni_bungalovi
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
UZ PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA Objekat 4.Dvokrevetni bungalov
	Sav ugradjeni i korišćeni materijal mora biti dobrog kvaliteta saglasno SRPS standardima i normama ili priznatim inostranim standardima. / Svi radovi se moraju izvoditi sa stručnom radnom snagom u potpunosti prema važećim / tehničkim i drugim propisima. / Cena u prdmeru i predračunu obuhvata nabavku, isporuku, transport i montažu.

Br.	Opis pozicije	J.M.	Količina	Cena	Ukupno
	A. OPREMA ZA GREJANJE I HLAĐENJE OBJEKTA OMLADINSKOG CENTRA U ZAJEČARU: DVOKREVETNI BUNGALOV TIP 4.1; 4.2 (predmer i predračun je za jedan bungalov
M.A.1	Panelni električni radijator, model GLAMOX 3001, ili odgovarajući. Uz radijator isporučiti odgovarajuće držače za montažu na zid. Boja radijatora po želji investitora.
	PR10 DT - 1000W	kom	2		0.00
M.A.2	Kupatilska grejalica Zidna sa termostatom snage 2x1000 W - BH 2000/1 - proizvođač Einhell	kom	1		0.00
M.A.5	Multi split klima uređaj kapaciteta 14kBtu/h, proizvod LG tip spoljna MU2M15 I unutrašnje PM09 ili odgovarajuća. Jedna spoljna i dve unutrašnje. / Kapacitet: / Hlađenje: min/nom/max (kW) 0,90 / 4,1 / 4,7 / Grejanje: min/nom/max (kW) 1,0 / 4,7 / 5,4 / Potrebna Snaga: / Hlađenje: 1,4 kW / Grejanje: 1,5 kW / Opseg rada: min. sp. t. / maks. sp. t. - °C / Hlađenje: -10 / 48 / Grejanje: -18 /+ 18 / Grejanje na -7° C 3,3kW.	kom	1		0.00
M.A.6	Nosač od čeličnih prifila za spoljnu jedinicu sa / materijalom za učvršćivanje na zid fasade. / Nosivost za 100kg. Par.	kom	1		0.00
M.A.8	Pripremno završni radovi obuhvataju 2% od / predhodnih pozicija	%	0.02	0.00	0.00
				Svega A:	0.00

	B. GRAĐEVINSKI RADOVI
	Građevinski radovi obuhvataju izradu otvora za prolaz cevi bez krpljenja i završne obrade.	kom	3		0.00
				Svega B:	0.00

REKAPITULACIJA RADOVA NA MAŠINSKIM INSTALACIJAMA

	A. OPREMA ZA GREJANJE I HLAĐENJE OBJEKTA OMLADINSKOG CENTRA U ZAJEČARU: DVOKREVETNI BUNGALOV TIP 4.1; 4.2 (predmer i predračun je za jedan bungalov				0.00
	B. GRAĐEVINSKI RADOVI				0.00
	UKUPNO				0.00

			Odgovorni projektant:	Dragan Nikolić dipl.inž.maš.
				lic. br. 330 1571 03

## 6_PM_6_Tuševi
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
UZ PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA
	Sav ugradjeni i korišćeni materijal mora biti dobrog kvaliteta saglasno SRPS standardima i normama ili priznatim inostranim standardima. / Svi radovi se moraju izvoditi sa stručnom radnom snagom u potpunosti prema važećim / tehničkim i drugim propisima. / Cena u prdmeru i predračunu obuhvata nabavku, isporuku, transport i montažu.

Br.	Opis pozicije	J.M.	Količina	Cena	Ukupno
	A. OPREMA ZA GREJANJE OBJEKTA OMLADINSKOG CENTRA U ZAJEČARU: TUŠEVI
M.A.1	Kupatilska grejalica Zidna sa termostatom snage 2x1000 W - BH 2000/1 - proizvođač Einhell	kom	6		0.00
M.A.2	Pripremno završni radovi obuhvataju 2% od / predhodnih pozicija	%	0.02	0.00	0.00
				Svega A:	0.00

REKAPITULACIJA RADOVA NA MAŠINSKIM INSTALACIJAMA

	A. OPREMA ZA GREJANJE OBJEKTA OMLADINSKOG CENTRA U ZAJEČARU: TUŠEVI				0.00
	UKUPNO				0.00

## 6_PM_7_Toaleti
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
UZ PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA
	Sav ugradjeni i korišćeni materijal mora biti dobrog kvaliteta saglasno SRPS standardima i normama ili priznatim inostranim standardima. / Svi radovi se moraju izvoditi sa stručnom radnom snagom u potpunosti prema važećim / tehničkim i drugim propisima. / Cena u prdmeru i predračunu obuhvata nabavku, isporuku, transport i montažu.

Br.	Opis pozicije	J.M.	Količina	Cena	Ukupno
	A. OPREMA ZA GREJANJE I HLAĐENJE OBJEKTA OMLADINSKOG CENTRA U ZAJEČARU: TOALETI
M.A.1	Kupatilska kvarcna grejalica Zidna sa termostatom snage 2x600 W. (Alternativna ugradnja u WC za zaštitu od smrzavanja).	kom	6		0.00
M.A.2	Pripremno završni radovi obuhvataju 2% od / predhodnih pozicija	%	0.02	0.00	0.00
				Svega A:	0.00

REKAPITULACIJA RADOVA NA MAŠINSKIM INSTALACIJAMA

	A. OPREMA ZA GREJANJE I HLAĐENJE OBJEKTA OMLADINSKOG CENTRA U ZAJEČARU: TOALETI				0.00
	UKUPNO				0.00

## Rekapitulacija_Mašinstvo
REKAPITUALCIJA

Br.	Opis dela projekta	objk	Količina	Cena	Ukupno
	Menza				0.00
	Bungalovi četvorokrevetni				0.00
	Bungalovi dvokrevetni				0.00
	Tuš				0.00
	Toalet				0.00
				Svega A:	0.00

## GZOP
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
UZ GLAVNI PROJEKAT ZAŠTITE OD POŽARA
	Sav ugradjeni i korišćeni materijal mora biti dobrog kvaliteta saglasno SRPS standardima i normama ili priznatim inostranim standardima. / Svi radovi se moraju izvoditi sa stručnom radnom snagom u potpunosti prema važećim / tehničkim i drugim propisima. / Cena u prdmeru i predračunu obuhvata nabavku, isporuku, transport i montažu.

Br.	Opis pozicije	J.M.	Količina	Cena	Ukupno
	MENZA
GZOP.1	Aparata za gašenje suvim prahom oznake s-9 koji je usaglašen sa standardom SRPS Z.C2.035 Obračun po komadu	kom	2		0.00
GZOP.2	Aparat za Gašenje suvim prahom oznake CO2-5 koji j e usaglašen sa standardom SRPS Z:C2.040 Obračun po komadu	kom	1		0.00
GZOP.3	Spoljni nadzemni hidrant sa opremom (uključuje ormar sa / opremom) Ø80 koji je usaglašen sa standardima SRPS / EN 14384 i SRPS EN 14339. Obračun po komadu.	kom	3		0.00
GZOP.4	Unutrašnji hidrant sa opremom Ø52 koji je usaglašen sa / standardima SRPS EN 671-1 i SRPS EN 671-2. Obračun / po komadu.	kom	2		0.00
GZOP.5	Metalna tabla 300x500mm sa natpisom „Postupak u slučaju požara“. Obračun po komadu	kom	2		0.00
GZOP.6	Metalna tabla 300x500mm sa natpisom „Uputstvo za korišćenje PP aparata“. Obračun po komadu	kom	2		0.00
				Svega :	0.00

	OBJEKAT SA TOALETIMA
GZOP.7	Aparat za gašenje suvim prahom oznake S-9 koji je usaglašen sa standardom SRPS Z.C2.035. Obračun po	kom	2		0.00
GZOP.8	Protivpanična svetiljka sa baterijom koja ima autonomiju rada od najmanje 3 sata. Obračun po komadu.	kom	6		0.00
GZOP.9	Metalna tabla 300x500mm sa natpisom "Postupak u slučaju požara". Obračun po komadu.	kom	2		0.00
GZOP.10	Metalna tabla 300x500mm sa natpisom "Uputstvo za korišćenje pp aparata". Obračun po komadu	kom	2		0.00
				Svega :	0.00

	OBJEKAT SA TUŠEVIMA
GZOP.11	Aparat za gašenje suvim prahom oznake S-9 koji je usaglašen sa standardom SRPS Z.C2.035. Obračun po komadu.	kom	2		0.00
GZOP.12	Protivpanična svetiljka sa baterijom koja ima autonomiju rada od najmanje 3 sata. Obračun po komadu	kom	3		0.00
GZOP.13	Metalna tabla 300x500mm sa natpisom "Postupak u slučaju požara". Obračun po komadu.	kom	2		0.00
GZOP.14	Metalna tabla 300x500mm sa natpisom "Uputstvo za korišćenje pp aparata". Obračun po komadu	kom	2		0.00
				Svega :	0.00

	ČETVOROKREVENTI BUNGALOVI (1 kom)
GZOP.15	Aparat za gašenje suvim prahom oznake S-9 koji je usaglašen sa standardom SRPS Z.C2.035. Obračun po komadu.	kom	2		0.00
GZOP.16	Protivpanična svetiljka sa baterijom koja ima autonomiju rada od najmanje 3 sata. Obračun po komadu	kom	3		0.00
GZOP.17	Metalna tabla 300x500mm sa natpisom "Postupak u slučaju požara". Obračun po komadu.	kom	2		0.00
GZOP.18	Metalna tabla 300x500mm sa natpisom "Uputstvo za korišćenje pp aparata". Obračun po komadu	kom	2		0.00
				Svega:	0.00

	DVOKREVETNI BUNGALOVI (1kom)
GZOP.19	Aparat za gašenje suvim prahom oznake S-9 koji je usaglašen sa standardom SRPS Z.C2.035. Obračun po komadu.	kom	2		0.00
GZOP.20	Protivpanična svetiljka sa baterijom koja ima autonomiju rada od najmanje 3 sata. Obračun po komadu	kom	2		0.00
GZOP.21	Metalna tabla 300x500mm sa natpisom "Postupak u slučaju požara". Obračun po komadu.	kom	2		0.00
GZOP.22	Metalna tabla 300x500mm sa natpisom "Uputstvo za korišćenje pp aparata". Obračun po komadu	kom	2		0.00
				Svega:	0.00

	REKAPITULACIJA
	MENZA				0.00
	OBJEKAT SA TOALETIMA				0.00
	OBJEKAT SA TUŠEVIMA				0.00
	ČETVOROKREVENTI BUNGALOVI (1 kom)				0.00
	DVOKREVETNI BUNGALOVI (1kom)				0.00

				SVEGA:	0.00

## REKAPITULACIJA_SVIH_PREDMERA
OBRAZAC STRUKTURE PONUĐENE CENE
Nabavka radova na završetku izgradnje bungalov naselja “Omladinski kamp“ u park šumi Kraljevica – Projekat „Magija istočne Srbije“
OMLADINSKI KAMP – faza 2
Naručilac:		Gradska uprava grada Zaječara
Referentni broj:		404-347

Ponuđač:

REKAPITULACIJA SVIH DELOVA

1	Arhitektonsko građevinski radovi				0.00
3	Hidrotehničke instalacije				0.00
4	Elektroenergetske instalacije				0.00

5.2	Stabilni sistem za dojavu požara				0.00
6	Mašinske instalacije (termotehnika)				0.00
	Glavni projekat zaštite od požara				0.00

	UKUPNO RSD				0.00
	PDV 20%				0.00
	UKUPNO RSD SA PDV-om				0.00

## SVI_PREDMERI_po_delovima
	1.PA	3.PHTI	4.EL	5.1 TEL	5.2 ADP	6.PM	GZOP		SVEGA

Recepcija	0.00	0.00			0.00	0.00	#REF!
Menza
Četvorokrevetni i dvokrevetni bunaglovi
Letnjikovac	0.00
Tuš (1 objekat)	0.00	0.00				0.00	#REF!
Toaleti (1 objekat)	0.00					0.00	#REF!
Česme	#REF!	#REF!
					0.00
Suma	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0.00	0.00	#REF!		#REF!