## Sheet1
Предмер и предрачун - 6. Машинске инсталације
Назив објекта: Музеј кошарке, По+П+1, к.п.бр.454/2 К.О. Чачак
Инвеститор: Град Чачак
Све цене су изражене у динарима Републике Србије - РСД, без обрачунатог ПДВ-а.
Ред. бр. | Опис позиције | Јед. мере | Колич. | Рач.опер. | Јед.цена | Рач.опер. | Укупно
6. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
1 | Стиропор за подно грејање дебљине 35 мм. | м² | 530 | X |  | = | 0
2 | Ивична изолациона трака профилисана од екструдираног PE-пенастог материјала за потребно одвајање естриха од ивичних грађевинских делова код конструкција подних површина према DIN18560 и DIN EN 1264 као и за одвајање грађевинских делова при зидном грејању. Понашање при пожару према DIN 4102: Б2 нормално гореће самолепљива ради причвршћена на зид профилисана, ради флексибилног прилагођавања ћошковима у просторији интегрисана фолија са нанетом лепљивом траком са доње стране Боја:сива Дебљина: 10 мм Висина: 180 мм | м' | 350 | X |  | = | 0
3 | Набавка, испорука и монтажа цеви за регистре подног панелног грејања. 16 x 2,0 котур 120 м Материјал: (Alu PE Ha Полиетилен умрежен под високим притиском са запорним слојем против дифузије кисеоника (DIN16892/DIN 4726/DIN 4729) Спољни пречник цеви 16 мм Дебљина зида цеви 2,0 мм | м' | 4100 | X |  | = | 0
4 | Набавка, испорука и монтажа,разделника и сабирника подног грејања слично производу, следећих типова и димензија: Разделник и сабирник са 4 круга Разделник грејних кругова Бр. грејних кругова: 4- 0-5 л/мин Састоји се од: - 2 разделне цеви 1" (сабирник и разделник) са могућношћу обостраног прикључења - монтирано на звучно изолованим, поцинкованим конзолама према DIN 4109 - на сабирној грани сваки грејни круг са вентилом за затварање и регулацију протока, прикључни навој М30x1,5 за серво мотор - 2 завршна комада 1" са матицом, дихтунгом, одзрачним вентилом 3/8" и славином за пуњење и пражњење 1/2" - сета за причвршћење - налепница за означавање Материјал: месинг МС 63 | комплет | 3 | X |  | = | 0
5 | Набавка, испорука и монтажа,разделника и сабирника подног грејања слично производу, следећих типова и димензија: Разделник и сабирник са 5 кругова Разделник грејних кругова Бр. грејних кругова: 5- 0-5 л/мин Састоји се од: - 2 разделне цеви 1" (сабирник и разделник) са могућношћу обостраног прикључења - монтирано на звучно изолованим, поцинкованим конзолама према DIN 4109 - на сабирној грани сваки грејни круг са вентилом за затварање и регулацију протока, прикључни навој М30x1,5 за серво мотор - 2 завршна комада 1" са матицом, дихтунгом, одзрачним вентилом 3/8" и славином за пуњење и пражњење 1/2" - сета за прицвршћење - налепница за означавање Материјал: месинг МС 63 | комплет | 1 | X |  | = | 0
6 | Разделник и сабирник са 6 кругова Разделник грејних кругова Бр. грејних кругова: 6- 0-5 л/мин Састоји се од: - 2 разделне цеви 1" (сабирник и разделник) са могућношћу обостраног прикључења - монтирано на звучно изолованим, поцинкованим конзолама према DIN 4109 - на сабирној грани сваки грејни круг са вентилом за затварање и регулацију протока, прикључни навој М30x1,5 за серво мотор - 2 завршна комада 1" са матицом, дихтунгом, одзрачним вентилом 3/8" и славином за пуњење и пражњење 1/2" - сета за причвршћење - налепница за означавање Материјал: месинг МС 63 | комплет | 1 | X |  | = | 0
7 | Разделник и сабирник са 10 кругова Разделник грејних кругова Бр. грејних кругова: 10- 0-5 л/мин Састоји се од: - 2 разделне цеви 1" (сабирник и разделник) са могућношћу обостраног прикључења - монтирано на звучно изолованим, поцинкованим конзолама према DIN 4109 - на сабирној грани сваки грејни круг са вентилом за затварање и регулацију протока, прикључни навој М30x1,5 за серво мотор - 2 завршна комада 1" са матицом, дихтунгом, одзрачним вентилом 3/8" и славином за пуњење и пражњење 1/2" - сета за причвршћење - налепница за означавање Материјал: месинг МС 63 | комплет | 2 | X |  | = | 0
8 | Испорука и монтажа компресионог фитинга за цеви 16x2 мм комплет 2 ком. | комада | 86 | X |  | = | 0
9 | Разделни ормар за угр. у зид Разделни ормарић за уградњу у зид - тип IW Димензије: 550x730x110 Бр. кругова: 4 Материјал: челични лим, са прашкасто нанесеном фарбом, за уградњу у зид (испод малтера) | комада | 5 | X |  | = | 0
10 | Разделни ормар за угр. у зид Разделни ормарић за уградњу у зид - тип IW Димензије: 850x730x110 Бр. кругова: 4 Материјал: челични лим, са прашкасто нанесеном фарбом, за уградњу у зид (испод малтера) | комада | 2 | X |  | = | 0
11 | Адитив за естрих П, додатак за цементне естрихе према DIN 18560, део 2 за побољшање топлотне проводљивости и повећање отпорности на притисак и истезање без хлорида | л | 65 | X |  | = | 0
12 | Набавка, испорука и монтажа Uponor Smatrih Wаve Thermostat D+RH Stule T-169 за локалну регулацију температуре у просторијама. | ком. | 7 | X |  | = | 0
13 | Набавка, испорука и монтажа Uponor Vario PLUS actuator NC који се монтирају на полазним круговима разделника подног грејања. Uponor Smatrih Wave controller Pulse H-265 | ком. | 19 | X |  | = | 0
14 | Завршни радови на изради инсталације за подног грејања, одвоз вишка материјала, чишћење градилишта,пробно пуштање у погон инсталације, обележавање инсталације -паушално | паушално | 1 | X |  | = | 0
15 | Набавка, испорука и монтажа бакарних цеви димензија и квалитета материјала по стандардима СРПС Ц.Д5.020,СРПС Ц.Д5.200, СРПС Ц.Д5.501, СРПС Ц.Д5.502. Димензије цеви су:
| Ø 28x1 | м' | 110 | X |  | = | 0
| Ø 35x1 | м' | 20 | X |  | = | 0
| Ø 42x1.5 | м' | 30 | X |  | = | 0
16 | За спојни и заптивни материјал, фитинге и лукове, конзоле, држаче, чврсте тачке, дводелне цевне обујмице, вешаљке за цеви, розетне, зидне чауре, дисугас, оксиген, жицу за лемљење, кудељу, ланено уље, цемент, гипс, и остали материјал потребан за монтажу цеви узима се 50% од вредности цеви под предходном ставком овог дела предмера. |  | 0.3 | X |  | = | 0
17 | Набавка, испорука и монтажа изолације за цевоводе топле воде цевном изолацијом дебљине 9 мм, за следеће димензије цеви:
| Ø 28x1 | м' | 110 | X |  | = | 0
| Ø 35x1 | м' | 20 | X |  | = | 0
| Ø 42x1.5 | м' | 30 | X |  | = | 0
18 | Испорука и монтажа лоптастих вентила за рад са топлом водом, следећих димензија: Р1” | ком. | 14 | X |  | = | 0
19 | Испорука и монтажа регулационих вентила тип HERZ Stromah са регулацијом R1” | ком. | 7 | X |  | = | 0
20 | Испирање инсталације више пута хладном водом све док из инсталације не потече потпуно чиста вода. О извршеном испирању инсталације сачинити записник који потписују руководилац радова и надзорни орган. -паушално | паушално | 1 | X |  | = | 0
21 | Хидрауличка проба на хладан хидраулички притисак P=Prad+2.0 бар у минималном трајању од 6 цасова и осматрање инсталације у трајању од 24 часа. О извршеној проби на хладан хидраулицки притисак сацинити записник који потписују руководилац радова и надзорни орган -паушално | паушално | 1 | X |  | = | 0
НАПОМЕНА:
Понуђач је у обавези да у цену извођења овог типа инсталација уврсти и сав ситан неспецифициран материјал и опрему за несметано извоаење радова.Термоизолација пода као и формирање грејног естриха саставни су део предмера и предрацуна који се односи на архиектонско грађевински пројекат.
МАШИНСКИ РАДОВИ У МАШИНСКОЈ ПРОСТОРИЈИ
1 | Набавка, испорука и монтажа циркулационих пумпи, производ "Грундфос", следећих типова: МАГНА 1 32/80 | ком. | 1 | X |  | = | 0
2 | Испорука и монтажа затворене експанзионе посуде са мембраном, запремине В=25 лит, производ “ЕЛБИ”-Италија, тип ЕР-ЦЕ 25 или слицно. | компл. | 1 | X |  | = | 0
3 | Испорука и монтажа вентила сигурности са опругом и то: за експанзиони суд ДН15НП6 | ком. | 1 | X |  | = | 0
4 | Набавка, испорука и монтажа бакарних цеви димензија и квалитета материјала по стандардима СРПС Ц.Д5.020,СРПС Ц.Д5.200, СРПС Ц.Д5.501, СРПС Ц.Д5.502. Димензије цеви су:
| Ø 42x1 | м' | 10 | X |  | = | 0
| Ø 35x1 | м' | 20 | X |  | = | 0
5 | За спојни и заптивни материјал, фитинге и лукове, конзоле, држаче, чврсте тацке, дводелне цевне обујмице, вешаљке за цеви, розетне, зидне чауре, дисугас, оксиген, жицу за лемљење, кудељу, ланено уље, цемент, гипс, и остали материјал потребан за монтажу цеви узима се 50% од вредности цеви под предходном ставком овог дела предмера. |  | 0.3 | X |  | = | 0
6 | Набавка, испорука и монтажа изолације за цевоводе хладне и топле воде цевном изолацијом са парном браном, на бази полиетиленске пене, за следеће димензије цеви
| Ø 35x1 | м' | 20 | X |  | = | 0
| Ø 42x1 | м' | 10 | X |  | = | 0
7 | Набавка, испорука и монтажа опшива од Al лима цевовода који се налази у машинским просторијама. | м² | 5 | X |  | = | 0
8 | Испорука и монтажа хватача нечистоће Р5/4” | ком | 1 | X |  | = | 0
9 | Испорука и монтажа лоптастих вентила за рад са топлом водом, следећих димензија: Р5/4” | ком | 4 | X |  | = | 0
10 | Набавка, испорука и монтажа трокраке електромоторне славине са погоном, или сличан, ДН 25 Квс 6.3 | компл | 1 | X |  | = | 0
11 | Израда, испорука и монтажа носача и држача опреме израдених од профилисаног гвожда. Као елементе за ношење, ослањање, покретне и непокретне ослонце примењивати готове елементе, слично производу. | кг | 20 | X |  | = | 0
12 | Испорука и монтажа термоманометара опсега мерења 0-6 бара | ком | 1 | X |  | = | 0
13 | Испорука и монтажа манометарске славине Р1/2” | ком | 1 | X |  | = | 0
14 | Испорука и монтажа аксијалних термометара у заштитном месинганом кућишту за опсег мерења 0-60°Ц | ком | 3 | X |  | = | 0
15 | Испорука и монтажа славина за пуњење и пражњење инсталације са капом и ланцем Р3/4” | ком | 2 | X |  | = | 0
16 | Испорука и монтажа одзрачних судова Ø 35x1x300 мм | ком | 4 | X |  | = | 0
17 | Плочасти измењивач топлоте са растављивим ламелама производ TRACO или слично. Број ламела у зависности од производача. Испорука укључује и постоље Примар 110/75 Ц Секундар 70/50 Ц | ком | 1 | X |  | = | 0
КЛИМА КОМОРЕ
1 | Климатизациона комора (двоетажна – опслуживање дефинисати приликом извођења радова) за припрему ваздуха, за унутрашњу уградњу и ниским интензитетом буке при раду. Уређај треба испоручити у секцијама и саставити на лицу места. Кућиште клима коморе се састоји од изолованих панела и врата са могућношћу закључавања, од галванизованог лима дебљине 0,8 мм, са изолацијом од минералне вуне дебљине 60мм (густина = 23 кг/м3), која је смештена између унутрашњег и спољњег панела. Спољашност панела је у боји (RAL7035). Јединица се састоји из 5 секција ради лакшег постављања. Механиске карактеристике кућишта клима коморе треба да буду у складу са ЕN 886, и то да обезбеђује минимално следеће класе : У склопу коморе испоручује се електрокомандни орман са повезивањем опреме у пољу. Са комором долази интегрисани систем аутоматског управљања базиран на микропоцесору (I/О Pro 812U) са засебним контролним дисплејем. Све унутрашње контроле и сензори су повезани у фабрици. Систем регулише температуре, протоке и остале функције. Све остале додатне функције су предпрограмиране у микроприцесор и активарају се преко управљацког екрана осетљивог на додир на клима комори. Микропроцесор компатибилан са BMS-ом омогућава коришћење аларма и детекцију грешака. Клима комора се прилагођава захтевима у скалду са EMS директивама и теситрана је према медународном стандарду ЕН50081-1&ЕН50082-2 Клима комора поседује ис Еуровент цертификат са нултим одступањем измеду измерених вредности и вредности у тех документацији. Производње Царриер или еквивалентно, тип 39ХQ 08.04 Еуровент идентификациони број: 08.02.251 Клима комора се састоји од следецих секција: Улазна секција са демперима у куцишту за унутрашњу уградњу. Дампери за регулацију колицине ваздуха класе непропусности 3, у комплету са он/офф погоном. Предфилтер за спољасњи ваздух на убацном делу клима коморе Предфилтер за доводни ваздуха је равног типа. Димензије:2x(592x592) мм Пропуштање ваздуха на бајпасу филтера је прилагодено Исо Цоарсе 60 (ЕН 779 Г4) класификацији. Поцетни пад притиска 60 Па Крајњи пад притиска 110 Па Филтери за спољашњи ваздух на убацном делу клима коморе Филетри доводног ваздуха су врецастог типа, еПМ1 50% (Ф7), . Филтере на месту држи уредај са брзим закљуцавањем. Димензије вреца:2x(592x592x292) Пропуштање ваздуха на бајпасу филтера је прилагодено еПМ1 50% (Ф7) класификацији. Поцетни пад притиска 67 Па Крајњи пад притиска 167 Па Потисни вентилатор са директно куплованим и фреквентно регулисаним моторима типа ЕЦ за довод ваздуха, са антивибрационим опругама следецих карактеристика: Број вентилатора: 1 ком запремински проток ваздуха Лу=5100 м³/х екстерни пад притиска у убацном каналу Пеxт=400 Па екстерни пад притиска у усисном каналу Пеxт=50 Па укупни пад притиска Птот=788 Па снага електромотора: 3.35 кW Ниво звуцног притиска у складу са ИСО 3741 за у околину и ИСО 5136 за у канале у околину : Хз 63 125 250 500 1к 2к 4к 8к Алл 72 43 61 67 71 73 73 72 дБ 64 дБ(А) Додатни прибор клима коморе ТБXЗ-1-36 - подесиве ногице за нивелацију БXЗ-1-37 - антивибрациони ослонци за ногице ДX хладњак/грејац за рад са фреоном Р410Ау комплету са сифоном, елиминатором капи и регулационим сетом ДX , следецих карактеристика: колицина ваздуха Лу=5100 м³/х Темп испаравања/кондензације: 6.5/45 ºЦ брзина ваздуха: 3.22 м/с стање ваздуха пре хладњака/грејаца 27ºЦ/13ºЦ стање ваздуха после хладњака/грејаца 13ºЦ/26ºЦ Qх сенз=24.41 кW Qх тот=31.29 кW Qгр=33,5 кW Пад притиска са ваздусне стране 68 Па РОТАЦИОНИ РЕКУПЕРАТОР кондензациони тип, са степ мотором и са регулатором звука. Модел:СТ1-НЛ-WВ-1185-СМ-В7-А1-0,W1235,Х1235 Зимски режим: Проток ваздуха [м3/х]: 5100 Температура ваздуха УЛАЗ [°Ц]/[%]: -14.8/90 Температура ваздуха ИЗЛАЗ [°Ц]/[%]: 12.9/50 Тотална размена: 63.40 кW Летњи режим: Проток ваздуха [м3/х]: 5100 Температура ваздуха УЛАЗ [°Ц]/[%]: 35.0/50 Температура ваздуха ИЗЛАЗ [°Ц]/[%]: 26.7/80 Тотална размена: 14.60 кW Напон: 1x230В радни напон (пхасеxВxХз): 3x400 В, 50 Хз димензије ВxШxД: 1050x400x1636 тежина НЕТ/СХИППИНГ: 149/168 кг | ком | 2 | X |  | = | 0
2 | Isporuka i montaža spoljašnje VRF jedinice sistema za grejanje i hlađenje poslovnog prostora (DX klima komore), proizvod "CARRIER" ili slično, tip 38VS335174HQEE. Spoljašnja kompresorska jedinica kompaktne izvedbe sa inverterskim kompresorskim isparivačem sa vazdušno hlađenim kompresorom, Uređaj je kompaktne izvedbe sa svim unutrašnjim cevnim priključcima za medijum i električnim ožičenjem bezbednosnom i funkcijskom mikroprocesorskom automatikom, uključeno sa instrumentima za nadzor i kontrolu delovanja. Automatska regulacija je mikroprocesorska, programska, sa regulacijom svake unutrašnje jedinice i posebnim režimom rada. Jedinica je sa funkcijom ETC. Spoljašnja jedinica je sledećih karakteristika: model spoljašnje j-ce: 38VS335174HQEE nominalni kapacitet hlađenja: 31,5 kW nominalni kapacitet grejanja: 31,5 kW potrebna el.napajanje hlađenje/grejanje: 8,510/10,16 kW rad u režimu hlađenja/grejanja -5~48 / -20~27 EER/SEER:3,1/7,7 COP/SCOP:3,7/4,7 nivo buke: 65 dB rashladno sredstvo: R410A radni napon (phasexVxHz): 3x400 V, 50 Hz dimenzije VxŠxD: 1050x400x1636 težina NET/SHIPPING: 149/168 kg | ком | 2 | x |  |  | 0
3 | Испорука и монтажа унутрашње DH Coil кит за АHU јединицу, са комплетном електронском регулацијом помоћу зидног жичаног контролера, електронски контролисаним електромагнетним вентилом, производац "CARRIER", или слицно, следећих карактеристика: тип: 40ВА020Т7ФАQЕЕ номинални капацитет хладења: 31,5 кW номинални капацитет грејања: 35 кW расхладно средство: Р410А радни напон (пхасеxВxХз): 1x230 В, 50 Хз димензије VhŠhD: 296x433x193 тежина NET/SHIPPING: 8/13 кг | ком | 2 | X |  |  | 0
4 | Испорука и монтажа изолованих бакарних цевних водова, тврде или полутврде, у шипкма или бунту, које по квалитету и димензијама одговарају СРПС или ДИН стандардима, за транспорт гасне и тецне фазе фреона (Р410А), између унутрашњих касетних и парапентих јединица и спољне јединице VRF система, следећих димензија: |  |  |  |  | =
| Ø12,70x0,8 мм | м | 69 | X |  |  | 0
| Ø28,58x1,0 мм | м | 69 | X |  | = | 0
5 | Ослонци и носачи, колена, конзоле, држачи, цевне обујмице, вешалице за цеви, металне розетне, зидне цауре, варење цеви у струји азота са материјалом, дисугас, оксиген и ситан потрошни спојни и заптивни материјал потребан за монтажу бакарних цеви. За позицију се узима 50% од вредности бакарних цеви у претходној позицији. Напомена: Овом позицијом нису обухваћена израда отвора за пролаз бакарних цеви, са затварањем отвора након монтаже цевовода. | 50% | 0.5 | X |  | = | 0
6 | Испорука и уградња комуникационих каблова за повезивање клима коморе са спољном јединицом ЛиХцХ 2 x 1.5 мм2. | м | 69 | X |  | = | 0
7 | NIBCO цеви за одводење кондензата. Колена, рачве итд. укључени у јединицну цену дужине. Специфициране су цеви за хоризонтални и вертиклани развод. УПВЦ Ø 32 мм | м | 120 | X |  | = | 0
8 | Допуна радног медијума у систему - фреона Р410А. Колицину допуњеног фреона контролисати електронском вагом који треба да буде у складу са техницким препорукама производаца опреме. | кг | 8 | X |  | = | 0
| ВРФ систем |  |  |  |  | =
1 | Испорука и монтажа спољашње ВРФ јединице система за грејање и хладење пословног простора, производ "CARRIER" или слицно, тип 38ВС280174ХQЕЕ. Спољашња компресорска јединица компактне изведбе са инвертерским компресорским испаривачем са ваздушно хладеним компресором, Уређај је компактне изведбе са свим унутрашњим цевним прикључцима за медијум и електричним ожичењем безбедносном и функцијском микропроцесорском аутоматиком, укључено са инструментима за надзор и контролу деловања. Аутоматска регулација је микропроцесорска, програмска, са регулацијом сваке унутрашње јединице и посебним режимом рада. Јединица је са функцијом ЕТЦ. Спољашња јединица је следећих карактеристика: модел спољашње ј-че: 38ВС280174ХQЕЕ номинални капацитет хлађења: 28,0 кW номинални капацитет грејања: 32,0 кW потребна ел.напајање хладење/грејање: 8,75/8,03 кW рад у режиму хладења/грејања -5~48 / -20~27 ЕЕR/SЕЕR:3,2/8,2 COP/SCOP:3,8/4,8 ниво буке: 64,0/66,0 dB расхладно средство: R410А радни напон (phasaseh VhHz): 3x400 В, 50 Hз димензије VhŠhD: 1050x400x1636 тежина NET/SHIPPING: 149/168 кг | ком | 1 | X |  |  | 0
=
2 | Испорука и монтажа унутрашње каналске јединице, са комплетном електронском регулацијом помоћу зидног жичаног контролера, тростепеним вентилаторорм, ваздушним филтером, пумпом за одвод кондензата, електронски контролисаним електромагнетним вентилом, производац "CARRIER", или слично, следећих карактеристика: тип: 40ВД018С-7С-QЕЕ номинални капацитет хладења: 5,6 кW номинални капацитет грејања: 6,3 кW потребна ел.напајање хлађење/грејање: 37 W проток ваздуха: L/М/H 640/765/915 м3/х максимални располозиви напор: 200Pa ниво буке: 29-31-33 дБ расхладно средство: R410А радни напон (phasehVhHz): 1x230V, 50 Hz димензије VhŠhD: 248x1100x700 тежина NET/SHIPPING: 36,8/43,4 кг | ком | 1 | X |  |  | 0
3 | Испорука и монтажа унутрашње каналске јединице, са комплетном електронском регулацијом помоцу зидног жицаног контролера, тростепеним вентилаторорм, ваздушним филтером, пумпом за одвод кондензата, електронски контролисаним електромагнетним вентилом, производац "ЦАРРИЕР", или слицно, следецих карактеристика: тип: 40ВД028С-7С-QЕЕ номинални капацитет хладења: 8,0 кW номинални капацитет грејања: 9,0 кW потребна ел.напајање хладење/грејање: 68 W проток ваздуха: Л/М/Х 875/1050/1275 м3/х максимални располозиви напор: 180Па ниво буке: 34-38-42 dB расхладно средство: R410А радни напон (phasehVhHz): 1x230V, 50 Hz димензије VhŠhD: 248x1100x700 тежина NET/SHIPPING: 36,8/43,4 кг | ком | 2 | X |  | = | 0
=
4 | Испорука и монтажа унутрашње зидне јединице, у комплету са регулацијом помоћу даљинског контролера, тростепеним вентилаторорм, ваздушним филтером, електронски контролисаним електромагнетним вентилом, производац "CARRIER", или слицно, следећих карактеристика: тип: 40ВК009С-7С-QЕЕ номинални капацитет хладења: 2,8 кW номинални капацитет грејања: 3,2 кW потребна ел.напајање хладење/грејање: 38 W проток ваздуха: Л/М/H 470/530/600 м3/h ниво буке: 29-31-35 дБ расхладно средство: R410А радни напон (phasehVhHz): 1x230 V, 50 Hz димензије VhŠhD: 280x855x208 тежина NET/SHIPPING: 9,9/12 кг | ком | 2 | X |  |  | 0
5 | Испорука и монтажа жичаних контролера,производ "CARRIER", или слично,тип 40ВЦW217FQЕЕ LCD дисплеј са термостатом на себи Функције: избор резима рада, подешавање температуре и брзине иструјавања недељни тајмер | ком | 3 | X |  | = | 0
6 | Испорука и монтажа комплета диструбутивних Y-рачви за развод гасне и течне фазе фреона, производ "CARRIER" или сично. У цену урачуната и испорука и монтажа фабричке термичке изолације дистрибутивних рачви, са парном браном на бази синтетичког каучука 40ВЈ012М7-ХQЕЕ | ком | 3 | X |  | = | 0
7 | Испорука и монтажа предизолованих бакарних цевних водова, тврде или полутврде, у шипкма или бунту, које по квалитету и димензијама одговарају СРПС или ДИН стандардима, за транспорт гасне и течне фазе фреона (Р410А), између унутрашњих и спољних јединице VRF. |  |  |  |  | =
| Ø6,35x0,8 мм | м | 13 | X |  |  | 0
| Ø9,52x0,8 мм | м | 67.5 | X |  | = | 0
| Ø12,70x0,8 мм | м | 9 | X |  | = | 0
| Ø15,88x1,0 мм | м | 56.5 | X |  | = | 0
| Ø22,2x1,0 мм | м | 7 | X |  | = | 0
8 | Ослонци и носачи, колена, конзоле, држачи, цевне обујмице, вешалице за цеви, металне розетне, зидне чауре, варење цеви у струји азота са материјалом, дисугас, оксиген и ситан потрошни спојни и заптивни материјал потребан за монтажу бакарних цеви. За позицију се узима 50% од вредности бакарних цеви у претходној позицији Напомена: Овом позицијом нису обухваћена израда отвора за пролаз бакарних цеви, са затварањем отвора након монтаже цевовода. | 50% | 0.5 | X |  | = | 0
9 | NIBCO цеви за одвођење кондензата. Колена, рачве итд. укључени у јединичну цену дужине. Специфициране су цеви за хоризонтални и вертиклани развод. УПВЦ Ø 32 мм | м | 50 | X |  | = | 0
10 | Допуна радног медијума у систему - фреона R410А. Количину допуњеног фреона контролисати електронском вагом који треба да буде у складу са техничким препорукама произвођача опреме. | кг | 5 | X |  | = | 0
11 | Испорука и уградња комуникационих каблова за повезивање јединица ВРФ система LiHcH 2 x 1.5 мм2. | м | 200 | X |  | = | 0
12 | Испорука и уградња каблова за повезивање унутрашњих јединица са термостатом LiHcH 3 x 0.75 мм2. | м | 100 | X |  | = | 0
13 | Испитивање фреонске инсталације на непропусност азотом-притисак 40 бар У складу са техничким препорукама производаца. | паушално | 1 | X |  | = | 0
14 | Пуштање ВРФ система у рад са мерењем параметра у зимском и летњем периоду са израдом протокола и извршеним мерењима. | паушално | 1 | X |  | = | 0
=
ВЕНТИЛАЦИЈА
1 | Испорука и монтажа рекуператора топлоте производ "CARRIER" или слично, тип ЕРВ0250БНW, са тростепеним вентилатором, филтером за ваздух, комплетна електронска регулација помоћу даљинског управљача као и сва опрема потребна за монтажу и повезивање, ефикасност према ЕrP Directive, Lot 11. У комплету са рекуператором топлоте испоруцује се и његов жицани зидни контролер. проток ваздуха H/М/L: 250/200/150 (м3/h) степен искоришћења лето/зима 57,1/68,5% ел. снага: 105 W Екстерни статицки притисак: 75 Pa радни напон (phasehVhHz): 1x230 В, 50 Хз ниво буке H/М/L: 33,2/29,3/26,5 dB димензије: 850 x 630 x 268 мм тежина: 28 кг | КОМ | 1 | X |  |  | 0
2 | Испорука и монтажа рекуператора топлоте производ "CARRIER" или слицно, тип ЕRВ0250BNW, са тростепеним вентилатором, филтером за ваздух, комплетна електронска регулација помоћу даљинског управљача као и сва опрема потребна за монтажу и повезивање, ефикасност према ЕrP Directive, Lot 11. У комплету са рекуператором топлоте испоруцује се и његов жицани зидни контролер. проток ваздуха H/М/L: 250/200/150 (м3/h) степен искоришћења лето/зима 57,1/68,5% ел. снага: 105 W Екстерни статички притисак: 75 Па радни напон (phasehVhHz): 1x230V, 50 Hz ниво буке H/М/L: 33,2/29,3/26,5 dB димензије: 850 x 630 x 268 мм тежина: 28 кг | КОМ | 2 | X |  | = | 0
3 | Испорука и уградња каналског електричног грејача за уградњу са рекуператорима топлоте, производ Sustemair, комплет са аутоматиком за вођење грејача: -Тип: CEM 150-2,1 230V/1 -Снага: 2,1 кW -Димензија прикључка за канал: Ø150 мм -Напајање : 220/250 V на 50/60 Hz, са дозвољеним одступањем +- 10% | комплет | 1 | X |  | = | 0
4 | Испорука и уградња каналског електрицног грејача за уградњу са рекуператорима топлоте, производ Сyстемаир комплет са аутоматиком за вођење грејача: -Тип: ЦБМ 250-3 230В/1 -Снага: 3,0 кW -Димензија прикључка за канал: Ø250 мм -Напајање : 220/250 В на 50/60 Хз, са дозвољеним одступањем +- 10% | комплет | 2 | X |  | = | 0
5 | Испорука и монтажа линијских дифузора са регулатором протока за убацивање или извлачење ваздуха Произвођач: ТRОX |  |  |  |  | =
Тип: PL50-1-S-SF-HS
| 1200x¢158 | ком | 10 | X |  |  | 0
| 1050x¢158 | ком | 16 | X |  | = | 0
| Тип: PL50-2-S-SF-HS |  |  |  |  | =
| 1050x¢198 | ком | 8 | X |  |  | 0
6 | Испорука и монтажа ЈЕТ млазница са могуцим померањем правца дувања са регулатором протока за монтажу Сали Производац: ТRОH ТИП ДУК-В-К/250 | ком | 12 | X |  | = | 0
7 | Испорука и монтажа решетки за извлацење ваздуха са једним редом усмеравајућих лопатица, за монтажу на четвртасте канале, следећих карактеристика: Производач: ТROH АH-АG 1225x225 | ком | 8 | X |  | = | 0
8 | Набавка, испорука и монтажа ваздушних вентила за извлачење ваздуха, производ "Тroh" или слично са неповратном клапном: тип |  |  |  |  | =
| LVS 160 | ком | 6 | X |  |  | 0
| LVS 100 | ком | 2 | X |  | = | 0
9 | Набавка, испорука и монтажа алуминијумских преструјних решетки са контрарамом, следећих димензија: Производац: ТРОX; Тип АГС-Т Тип: АГС-Т 325x150 | ком | 3 | X |  | = | 0
10 | Испорука и монтажа POR преструјне решетке производ VIS Compani димензија 300x150 | ком | 3 | X |  | = | 0
11 | Испорука и монтажа ПП електромоторне клапне производ VIS Companu |  |  |  |  | =
| 250x200 | ком | 7 | X |  |  | 0
| 200x200 | ком | 4 | X |  | = | 0
| 600x200 | ком | 4 | X |  | = | 0
| ¢630 | ком | 2 | X |  | = | 0
12 | Набавка, испорука и монтажа алуминијумске противкишне жалузине производ TROH тип АWG,АWК или сл. са заштитном мрежом следећих димензија: |  |  |  |  | =
| 1000x700 | ком | 4 | X |  |  | 0
| 400x300 | ком | 2 | X |  | = | 0
13 | Испорука и монтажа вентилационе капе за монтажу на коси кров 300x300 | ком | 1 | X |  | = | 0
14 | Испорука и монтажа регулатора протока производ ТROH или слично ТИП ЈZ V |  |  |  |  | =
| 200x200 | ком | 2 | X |  |  | 0
| 250x200 | ком | 1 | X |  | = | 0
| 400x400 | ком | 4 | X |  | = | 0
15 | Испорука и монтажа канала за убацивање и извлачење ваздуха израђених од поцинкованог лима дебљине д = 0,5-0.75-1.00-1.25 мм у зависности од димензије канала. Ова ставка се односи на канале правоугаоног попречног пресека, комплетно са коленима, прелазним комадима, рачвама. Канали су израђени од поцинкованог лима. | кг | 1100 | X |  | = | 0
16 | Испорука и монтажа елемената за вешање канала, прирубнице, као и остали монтажни материјал (конзоле, вешаљке, заптивке вијци, навртке, подлошке) узима се 40 % | 0.4 |  |  |  | =
17 | Испорука и монтажа спиро канала пречника 560 мм. | м | 50 | X |  |  | 0
18 | Испорука и монтажа елемената за вешање канала, прирубнице, као и остали монтажни материјал (конзоле, вешаљке, заптивке вијци, навртке, подлошке) узима се 40 % | 0.4 |  |  |  | =
19 | Испорука и монтажа термичке изолације од плочасте изолације класе А1 према норми СРПС ЕН 13501-1, за изолацију канала убаченог ваздуха у простору. У позицију је урачунат ситан материјал за припрему канала за лепљење плочасте изолације (лепак, четке, нитроразређивач за | м² | 100 | X |  |  | 0
20 | Испорука и монтажа ваздушне завесе са ЕЛЕКТРО грејацима комплет са аутоматиком и жичаним контролером. Производач Олефини или сл. Ваздушна завеса је следећих карактеристика: КЕH-17W, ширина 1.8 м, ел. снага 12 кW | ком | 1 | X |  | = | 0
21 | Испорука и монтажа каналског "ин-лине" вентилатора серија МIHVENT- ТD. Вентилатор је следећих карактеристика: Производац: S&P или сл. У ставку урачунати електро повезивање. - тип: ТD-800/200 - проток: 400 м3/х - потребан напор: 89 Pa - напор за дати проток: 150 Pa - максимална ел. снага: 120 W - максимална јацина струје: 0,5 А - радни напон: 1x230В, 50 Hz | ком | 1 | X |  | = | 0
22 | Набавка, испорука и монтажа реостата тип REM1,5N, производ "Soler&Palau". | ком | 1 | X |  | = | 0
23 | Испорука и монтажа неизолованих флекси црева за повезивање PV вентила и вентилатора са каналима и спољним противкишним решеткама, следећих димензија: |  |  |  |  | =
| Ø160 мм | м | 50 | X |  |  | 0
| Ø200 мм | м | 10 | X |  | = | 0
24 | Регулација протока на каналима и предаја извештаја о регулацији | паушално |  |  |  | =
| ГРАЂЕВИНСКИ И ПП РАДОВИ У МАШИНСКИМ ПРОСТОРИЈАМА |  |  |  |  | =
1 | Пробијање отвора у зидовима машинске просторије за пролаз цеви са затварањем и крпљењем истих након монтаже цеви. | паушално | 1 | X |  |  | 0
2 | Непредвидени грађевински и грађевинско-занатски радови у машинској просторији (разна штемовања,рушења,малтерисања...) | паушално | 1 | X |  | = | 0
УКУПНО 6. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ | [5 empty] | = | 0
Напомена: приликом уношења података везаних за понуђену цену, понуђач је дужан да изврши проверу и контролу задатих рачунских операција.