## Sheet1
STRUKTURA CENA
R. Br. | Naziv pozicije | Jed. Mere | Količina | Jedinična cena bez PDV-a | Ukupan iznos bez PDV-a
I | TOPLOTNA PODSTANICA - viši temperaturni režim
1 | Isporuka i montaža toplotne pumpe VODA-VODA CEGH V 76 sa izmenjivač toplote cev u cevi ili visokoefikasni izmenjivač toplote sa cevima u omotaču | kom | 3 |  | 0
0
2 | Isporuka I montaža pumpe 4SR 12/13-N-PD (Pedrollo) ili odgovarajuća protok od 50-300 l/min , napor od 68-15.5 mVS | kom | 1 |  | 0
0
3 | Isporuka i ugradnja cirkulacione pumpe UPS 40- 180 F GRUNDFOS | kom | 3 |  | 0
| Prirubnica navojna DN 40/10-6/4" | kom | 6 |  | 0
| Prirubnički set 40/10 | kom | 6 |  | 0
0
4 | Isporuka i ugradnja akumulacionog rezervoara (bafer) V-3000 lit CAS 3001-CENTRONETAL, ili odgovarajući | kom | 1 |  | 0
0
5 | Ekspanzioni sud za instalaciju grejanja-hlađenja 150 lit. | kom | 2 |  | 0
0
6 | CEV FLEKSI INOX DN25 (1") AZ POKORNY za priključenje ekspanzionih sudova | m | 3 |  | 0
0
7 | HOLENDER NAVRTKA za inox cevi 1" | kom | 4 |  | 0
0
8 | DUPLI NIPL 1" MS | kom | 4 |  | 0
0
9 | DIHTUNG klingeritni za INOX CEVI 1" | kom | 4 |  | 0
0
| Isporuka i ugradnja ventila za vodu , dimenzija: |  |  |  | 0
0
10 | R2” sa navojnim spojevima | kom | 24 |  | 0
11 | R1"sa navojnim spojevima | kom | 4 |  | 0
12 | R3/4"sa navojnim spojevima | kom | 12 |  | 0
0
13 | Isporuka i ugradnja hvatača nečistoće, dimenzija: R2” sa navojnim spojevima | kom | 6 |  | 0
0
0
14 | Isporuka i ugradnja nepovratnih ventila , dimenzija: R2” | kom | 1 |  | 0
0
15 | Nabavka i montaža PPR/FG NP 20 cevi i fitinga za izradu instalacije toplotne podstanice prečnika Ø75x10.3 | m | 70 |  | 0
16 | MUF PP-RC prelaz DN 75-2 1/2" UN | kom | 12 |  | 0
17 | Pomoćni materijal potreban za montažu cevne mreže (lukovi, T komadi, redukcije, zaptivni) 50% od stavke cevi |  | 0.5 |  | 0
0
18 | Nabavka i montaža PE cevi i fitinga za izradu instalacije primarnog kruga toplotne pumpe PE100- d75 | m | 150 |  | 0
0
19 | Pomoćni materijal potreban za montažu cevne mreže (lukovi, T komadi, redukcije, zaptivni materijali i sl.) 50% od stavke cevi |  | 0.5 |  | 0
| Nabavka i montaža Zn fitinga za izradu instalacije toplotne podstanice |  |  |  | 0
20 | Holender 2" Zn | kom | 9 |  | 0
21 | DUPLI NIPL 2 1/2" Zn | kom | 12 |  | 0
22 | DUPLI NIPL 2" Zn | kom | 36 |  | 0
23 | DUPLI NIPL 6/4" Zn | kom | 6 |  | 0
24 | DUPLI NIPL 1" Zn | kom | 4 |  | 0
25 | DUPLI NIPL3/4" Zn | kom | 12 |  | 0
26 | KOLENO 2" Zn | kom | 20 |  | 0
27 | T-komad 2 " Zn | kom | 12 |  | 0
28 | T-komad 1 " Zn | kom | 2 |  | 0
29 | Redukcija Zn 2 1/2"-2" | kom | 12 |  | 0
30 | Redukcija Zn 2 "-6/4" | kom | 6 |  | 0
31 | Redukcija Zn 2 "-3/4" | kom | 12 |  | 0
32 | Izolacija cevovoda izolacijon sa parnom branom Tip: gumaflex 76x9mm | m | 60 |  | 0
| UKUPNO I |  |  |  | 0
II | TOPLOTNA PODSTANICA - grejanje bazenske vode
1 | Isporuka i montaža toplotne pumpe VODA-VODA CEGH - 105 sa izmenjivačima toplote cev u cevi ili visokoefikasni izmenjivač toplote sa cevima u omotaču | kom | 2 |  | 0
0
2 | Isporuka I montaža pumpe HF 5A (Pedrollo) ili odgovarajuća protok od 100-600 l/min , napor od 13.2-6 mVS | kom | 2 |  | 0
0
3 | Isporuka i ugradnja trokrakog ventila za održavanje konstantne temperature vode prema toplotnoj pumpi, sledećih karakteristika DN 50,KVs=40m3/h tip 3F50 DN50 ESBE, Italija | kom | 2 |  | 0
0
4 | Elektromotorni pogon ventila, napajanje 230V tip P96, ESBE | kom | 2 |  | 0
0
5 | Isporuka i ugradnja cirkulacione pumpe GRUNDFOS UPS 40-120 F GRUNDFOS, sa kontraprirubnicama | kom | 2 |  | 0
0
6 | Prirubnica navojna DN 40/10-6/4" | kom | 4 |  | 0
0
7 | Prirubnički set 40/10 | kom | 4 |  | 0
| Isporuka i ugradnja ventila za vodu , dimenzija: |  |  |  | 0
8 | R2"sa navojnim spojevima | kom | 6 |  | 0
9 | R 2 1/2"sa navojnim spojevima | kom | 4 |  | 0
10 | R3/4"sa navojnim spojevima | kom | 8 |  | 0
11 | Isporuka i ugradnja hvatača nečistoće, dimenzija: R2” sa navojnim spojevima | kom | 4 |  | 0
| Nabavka i montaža Zn fitinga za izradu instalacije toplotne podstanice |  |  |  | 0
12 | Holender 2" Zn | kom | 4 |  | 0
13 | DUPLI NIPL 2 1/2" Zn | kom | 4 |  | 0
14 | DUPLI NIPL 2" Zn | kom | 28 |  | 0
15 | DUPLI NIPL 6/4" Zn | kom | 4 |  | 0
16 | DUPLI NIPL3/4" Zn | kom | 8 |  | 0
17 | T-komad 2 " Zn | kom | 8 |  | 0
18 | Redukcija Zn 3"-2" | kom | 8 |  | 0
19 | Redukcija Zn 2 "-6/4" | kom | 4 |  | 0
20 | Redukcija Zn 2 "-3/4" | kom | 12 |  | 0
21 | KOLENO 2" Zn | kom | 16 |  | 0
22 | Isporuka i ugradnja automatskih odzračnih ventila sa nepovratnim ventilom | kom | 2 |  | 0
23 | Nabavka i montaža PPR/FG cevi NP 20, ɸ75x10.3 i fitinga za izradu instalacije toplotne podstanice | m | 40 |  | 0
| MUF PP-RC prelaz DN 75-2 1/2" UN | kom | 8 |  | 0
24 | Pomoćni materijal potreban za montažu cevne mreže (cevne obujm. lukovi, T komadi,redukcije, zaptivni materijal i sl.) 50% od stavke cevi |  | 0.5 |  | 0
25 | Nabavka i montaža PE cevi i fitinga za izradu instalacije primarnog kruga toplotne pumpe PE100- d63 | m | 50 |  | 0
26 | Pomoćni materijal potreban za montažu cevne mreže (cevne obujm. lukovi, T komadi,redukcije, zaptivni materijal i sl.) 50% od stavke cevi |  | 0.5 |  | 0
27 | Izolacija cevovoda izolacijom sa parnom branom Tip: Gumaflex 76x9mm | m | 40 |  | 0
28 | Fazonski delovi i armatura za priključenje cevovoda toplotne pumpe na bazenski cevovod | kg | 650 |  | 0
29 | Fazonski delovi i armatura za priključenje primarnog kruga toplotne pumpe na cevovod otpadne bazenske vode | kg | 250 |  | 0
30 | Termostatska regulacija gejanja | pauš | 1 |  | 0
| UKUPNO II |  |  |  | 0
III | GREJANJE BAZENSKOG PROSTORA
1 | Isporuka i montaža topovodnog izmenjivača u sistemu olimpijskog bazena, sa izradom difuzora za priključenj na otvot za ubacivanje vazduha iz postojećeg termogeneratora Tip: TOP KFW - TOP HW - 3227 - 25 - 2000 - 64 RL - 2 R -40K(Topiz) Protok vazduha: 33000m³/h ∆p [Pa] : 30 Režim vode: 75/60°C qw[m³/h]: 15.6 Q [kW] :275 | kom | 2 |  | 0
0
2 | Isporuka i ugradnja cirkulacione pumpe UPS 50- 120 F GRUNDFOS, sa kontraprirubnicama | kom | 2 |  | 0
0
3 | Prirubnica navojna DN 50/10-2" | kom | 4 |  | 0
0
4 | Prirubnički set 50/10 | kom | 4 |  | 0
0
5 | Nabavka i montaža PPR/FG NP 20 cevi i fitinga za izradu instalacije toplotne podstanice prečnika Ø90x12.3 | m | 50 |  | 0
0
6 | MUF PP-RC prelaz DN 90-3" UN | kom | 4 |  | 0
0
7 | Pomoćni materijal potreban za montažu cevne mreže (cevne obujm. lukovi, T komadi,redukcije, zaptivni materijal i sl.) 50% od stavke cevi |  | 0.5 |  | 0
0
8 | Izolacija cevovoda izolacijom sa parnom branom, Tip: Gumaflex 90x9mm | m | 50 |  | 0
0
9 | Isporuka i ugradnja ventila za vodu , dimenzija: R 2 1/2 "sa navojnim spojevima | kom | 8 |  | 0
| Isporuka i ugradnja hvatača nečistoće, dimenzija: R2 1/2"sa navojnim spojevima | kom | 2 |  | 0
| Nabavka i montaža Zn fitinga za izradu instalacije |  |  |  | 0
10 | Holender 2.5" Zn | kom | 8 |  | 0
0
11 | KOLENO 2 1/2" Zn | kom | 12 |  | 0
0
12 | DUPLI NIPL 2 1/2" Zn | kom | 20 |  | 0
0
13 | Izrada difuzora od pocinkovanog lima-zaštita plastifikacijom,za priključenje toplovodnog izmenjivača na vazdušne komore | kg | 200 |  | 0
0
14 | Termostaska regulacija grejanja bazenskog prostora | pauš | 1 |  | 0
| UKUPNO III |  |  |  | 0
IV | GREJANJE POSLOVNOG PROSTORA I SANITARNE VODE
1 | Isporuka i ugradnja bojlera akumulacioni 1000Lit. (sa 2 izmenjivača) stojeci EMAJLIRANI BOSCH | kom | 1 |  | 0
0
2 | Ekspanzioni sud za instalaciju sanitarne vode 50 lit | kom | 1 |  | 0
0
3 | Isporuka i ugradnja cirkulacione pumpe UPS 25- 80(MF) GRUNDFOS, sa holenderima | kom | 2 |  | 0
0
4 | Nabavka i montaža PPR/FG NP 20 cevi i fitinga za izradu instalacije toplotne podstanice prečnika Ø50x6.9 | m | 140 |  | 0
0
5 | Pomoćni materijal potreban za montažu cevne mreže (cevne obujm. lukovi, T komadi,redukcije, zaptivni materijal i sl.) 50% od stavke cevi |  | 0.5 |  | 0
0
6 | MUF PP-RC prelaz DN 50-6/4" UN | kom | 8 |  | 0
0
7 | Isporuka i ugradnja ventila za vodu , dimenzija: |  |  |  | 0
| R 5/4"sa navojnim spojevima | kom | 8 |  | 0
| R 1"sa navojnim spojevima | kom | 3 |  | 0
| R 3/4"sa navojnim spojevima | kom | 3 |  | 0
0
8 | Izolacija cevovoda izolacijom sa parnom branom, Tip: Gumaflex 48x9mm | m | 140 |  | 0
0
9 | Ventil sigurnosti 3/4"-3bar | kom | 2 |  | 0
0
| Nabavka i montaža Zn fitinga za izradu instalacije |  |  |  | 0
10 | Holender 5/4" Zn | kom | 2 |  | 0
11 | DUPLI NIPL 5/4" Zn | kom | 10 |  | 0
12 | DUPLI NIPL 1" Zn | kom | 4 |  | 0
13 | DUPLI NIPL 3/4" Zn | kom | 8 |  | 0
14 | T-komad 1 " Zn | kom | 8 |  | 0
15 | Redukcija Zn 5/4"-1" | kom | 4 |  | 0
16 | KOLENO 5/4" Zn | kom | 10 |  | 0
0
17 | Priključenje postojeće instalacije grejanja i sanitarne vodena topltnu podstanicu višeg temoeraturnog režima | pauš | 1 |  | 0
| UKUPNO IV |  |  |  | 0
V | TERMIČKA IZOLACIJA PLAŠTA BAZENA
1 | Isporuka i ugradnja samolepive pločaste izolacije ARMAFLEX ACE/ACE debljine 25mm | m2 | 270 |  | 0
| UKUPNO V |  |  |  | 0
VI | SOLARNA ELEKTRANA
FN Paneli i invertori
1 | Nabavka, isporuka i montaža fotonaponskih panela, snage 560 Wp, bifacijalni- tip HD144N proizvođača NTOPCon Tecnology ili sličan | kom | 80 |  | 0
0
2 | Nabavka, isporuka i montaža Invertora naznačene snage 6kW, tip SN6.OPT, proizvođać SINENG ELECTRIC CO LTD ili sličan | kom | 10 |  | 0
0
| DC razvod |  |  |  | 0
0
3 | Nabavka, isporuka i montaža solamog kabla, crne i crvene boje namotan na trombl, namenjen za outdoor instalaciju i upotrebu za solarne sisteme, poprečnog preseka 6mm2 | m | 500 |  | 0
0
4 | Nabavka, isporuka I montaža PVC cevi za polaganje DC kablova. DC kablovi se polažu pojedinačno u DC cevi | m | 500 |  | 0
0
5 | Ostali sitan materijal | pauš | 1 |  | 0
0
| AC razvod, AC kablovi |  |  |  | 0
0
6 | Nabavka, isporuka i montaža kabla za vezu invertora sa RO – FNE . Za kablovsku vezu predviđeni kablovi NAYY 4x2,5 mm2. Prosečna dužina 50m. | m | 500 |  | 0
0
7 | Nabavka, isporuka i montaža kabla za spoj RO-FNE na NN razvod u RO TOP PUMPE. Za kablovsku vezu predviđeno je polaganje - NA2XY (XPOO-A) 4x150mm2 + NYY (PP00-Y) 1X120mm2 | m | 190 |  | 0
0
8 | Ostali sitan materijal | pauš | 1 |  | 0
0
9 | Razvodni ormari Nabavka, isporuka i montaža razvodnog ormara RO-FNE |  |  |  | 0
0
9.1 | Razvodni ormar I montažna ploča, npr. Spacial SM Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
9.2 | Glavne sabimice GRO SE | m | 2 |  | 0
0
9.3 | Rastavna osiguračka sklopka sa nazivnom strujom osigurača 16 A, 3p, npr. TeSys GS Schneider Electric | kom | 10 |  | 0
0
9.4 | Rastavna osiguracka sklopka sa nazivnom strujom osigurača 400 A, 3p, npr. TeSys GS Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
0
9.5 | Prekidač 250 A, 4p, npr. ComPacT NSX Schneider Electric | kom | 1 |  | 0
0
9.6 | Odvodnici prenapona, npr. IPRD 40 3P+N Schneider Electric | kom | 3 |  | 0
0
9.7 | Automatski minijatumi prekidač 6 A, 1p – za upravljačke krugove, npr. Acti9 iC60N, Schneider Electric | kom | 8 |  | 0
0
9.8 | Automatski minijaturni prekidač 40 A. 1p – za odvodnike prenapona, npr. Acti9 iC60N, Schneider Electric | kom | 3 |  | 0
0
9.9 | DOLD RP 9800, Voltage and Frequency Monitor | kom | 1 |  | 0
0
9.10 | Schneider Electric PM3255, multimetar | kom | 1 |  | 0
0
9.11 | Šajda MPK-13-0 | kom | 1 |  | 0
0
9.12 | Ostali sitni materijal | pauš | 1 |  | 0
0
10 | ORMAR MERENJA Isporuka i montaža ormara merenja |  |  |  | 0
0
10.1 | Razvodni ormar i montažna ploča | kom | 1 |  | 0
0
10.2 | Strujni merni transformatori, prenosni odnos 200/5A | kom | 3 |  | 0
0
10.3 | Trofazno dvosmerno brojilo 3x230/400V, 5A | kom | 1 |  | 0
0
10.4 | Šajda MPK-13-0 | kom | 1 |  | 0
0
10.5 | Ostali sitni materijal | pauš | 1 |  | 0
0
| Daljinsko praćenje I kontrola rada elektrane |  |  |  | 0
0
11 | Uredaj za monitoring i kontrolu rada elektrane Data logger BLUE'LOG XC, proizvođač Meteocontrol | kom | 1 |  | 0
12 | Kablovi, montaza, spajanje i parametriranje uredaja Sistema za kontrolu rada elektrane | kompl. | 1 |  | 0
13 | STP komunikacioni kabl za vezu invertora i Data Logger-a | m | 150 |  | 0
0
| Uzemljenje i izjednačavanje potencijala |  |  |  | 0
0
14 | lsporuka i montaža P/F kabla za izradu spojeva za izjednačavanje potencijala – galvansko izjednačavanje potencijala na krovu, te uzemljenje svih metalnih masa | kompl. | 1 |  | 0
0
| Gromobramska zaštita |  |  |  | 0
0
15 | lnstalacija opreme za gromobransku zaštitu - štapne hvataljke za zastitu postrojenja od udara groma - postojeća instalacija na susednom objektu | kompl. | 1 |  | 0
0
| Testiranja, ispitivanja, puštanje solarne elektrane u rad |  |  |  | 0
0
16 | Električna merenja nakon izgradnje solarne elektrane (otpor izolacije, otpor uzemljenja, merenje struja i napona stringova, merenje previsokog napona dodira) I puštanje solarne elektrane u rad | kompl. | 1 |  | 0
0
| Radovi na izgradnji solarne elektrane |  |  |  | 0
0
17 | Elektromontažni radovi na izgradnji solarne elektrane, komplet sa puštanjem u funkcionalni rad i izdavanjem potrebnih atesta i garancija montiranje opreme | kompl. | 1 |  | 0
0
0
0
18 | KABLOVSKI VOD |  |  |  | 0
0
18.1 | lskop rova u zemlji treće kategorije dimenzije 0,8x0,6x255m i zatrpavanjem rova nakon polaganja kabela sa odnošenjem viška zemlje na deponiju | m3 | 122.4 |  | 0
18.2 | Polaganje PVC PE 11Omm podbušivanjem, komplet sa kopanjem upornih jama, dovozom i montažom mašine za podbušivanje, zatrpavanjem i odnošenjem viška zemlje na deponiju | m | 26 |  | 0
18.3 | Nabavka, isporuka i polaganje kabla XPOO-AS 4x150mm2 u rov od kablovskih spojnica do KPK Kabel položiti vijugavo, dodato 2% na dužinu kabela | m | 200 |  | 0
18.4 | Nabavka, isporuka i polaganje kabla XPOO-AS 4x150mm2 u prethodno pripremljene plastične cevi, uvod u KPK ormare | m | 26 |  | 0
18.5 | Suvo otvaranje, priprema i povezivanje kablovskog voda u KPK, NN ormanu, uvezivanje klemama, oznaka i sl. | kom | 16 |  | 0
18.6 | Kablovske oznake. Ugradnja betonskih temelja sa mesinganom pločicom,na kojoj je utisnuta oznaka za ukrštanje, trasu i skretanje trase EE kabela |  |  |  | 0
| Kabel oznaka tipa KB.OZ-40- TRASA KABELA | kom | 3 |  | 0
| Kabel oznaka tipa KB.OZ-50- KRAJEVI KABLOVSKIH CEVI | kom | 6 |  | 0
18.7 | Pozor traka. Na traci je upisano „PAŽNJA - ELEKTRO KABEL". Postavlja se na dubini od 40cm od kote terena | m | 200 |  | 0
0
| ČELIČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
0
19 | Nabavka, isporuka i montaža trakera sa montiranim aluminijumskim profilima za postavljanje solarnih panela. Montaža sa svim priključnim elementima, FIX pro dodacima, podnim letvama, balastom, prohromskim šrafovima i ostalim elementima za kompletno spajanje. Konstrukciju montirati u prethodno pripremljene temelje. Komplet sa montažom, angažovanjem građevinske operative i izradom uzemljenja objekta | kom | 10 |  | 0
| UKUPNO VI |  |  |  | 0
VII | OSTALI RADOVI
1 | Probijanje otvora kroz zidove i međuspratnu konstrukciju sa montažom štucni od rebrastih PVC cevi na razvodne cevi na mestima prodora | kom | 20 |  | 0
0
2 | Hladna proba instalacijevodenim pritiskom od 5 bar. u trajanju od dva sata | pauš. | 1 |  | 0
0
3 | Topla proba instalacije sa regulacijom cevne mreže | pauš. | 1 |  | 0
0
4 | Pripremno završni radovi | pauš. | 1 |  | 0
0
5 | Transportni troškovi i ostali nepredviđeni radovi | pauš. | 1 |  | 0
| UKUPNO VII |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I | TOPLOTNA PODSTANICA - viši temperaturni režim |  |  |  | 0
II | TOPLOTNA PODSTANICA - grejanje bazenske vode |  |  |  | 0
III | KALORIFERSKO GREJANJE BAZENSKOG PROSTORA |  |  |  | 0
IV | GREJANJE POSLOVNOG PROSTORA I SANITARNE VODE |  |  |  | 0
V | TERMIČKA IZOLACIJA PLAŠTA BAZENA |  |  |  | 0
VI | SOLARNA ELEKTRANA |  |  |  | 0
VII | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO BEZ PDV-a: |  |  |  | 0