ЈН: Израда техничке документације и прибављање дозвола за изградњу комплекса КМЦ „Београд“

6.10. ПП заштита

Комплетну проблематику која третира ПП заштиту обрадити у Главном пројекту заштите од пожара који подразумева решавање проблематике заштите од пожара укључујући све струке (архитектура, грађевина, енергетика, телекомуникације и др.)

Техничке спецификације

Посебну пажњу у склопу ПП заштите обратити на следеће захтеве:

- Зонирање објекта урадити према важећим прописима и специфичностима објекта. У том смислу издвојити просторију сервер сале коју треба третирати као посебан пожарни сектор.

- Одредити путеве за евакуацију у односу на одређене противпожарне зоне.

- Израдити посебан пројекат детекције пожара (адресабилни систем дојаве пожара). За те потребе предвидети противпожарну централу (ПП централу) и детекторе дима у свим просторијама. Мониториг ПП централе предвидети у просторији портирнице;

- Паник расвету са свом неопходном пратећом опремом, а у складу са прописима.

- Хидрантску мрежу и потребан број адекватних ручних апарата за гашење пожара а у складу са прописима.

- Просторије магацина, гаража и свака просторија енергетског блока мора имати одговарајући број детектора пожара.

Додатни захтеви за сервер салу:

- Израдити пројекат система за гашење пожара инертним гасом (типа NOVEC), Такође предвидети и  систем за врло брзу детекцију пожара (као што је VESDA) и свом неопходном пратећом опремом,

- Дефинисати улазна ПП врата у север салу тако да обезбеде довољно време заштите за те врсте просторије. Предвидети ПП врата снабдевена анти-панк функцијом.

- На улазу у сервер салу и у просторији сервер сале предвидети светлосне индикаторе као обавештење о насталом сигналу за пожар као и светлосну индикацију да је гашење у току,  а у ходнику код улазних врата у сервер салу и сирену за обавештење о пожару, као и све потребне ручне тастере за управљање системом за гашење пожара.

- Опремити просторију са две камере за надзор просторије. Посебан монитор са надзором камера из сервер сале предвидети поред улазних врата у сервер салу, непосредно поред положаја ручних тастера за управљање системом за гашење пожара.

- У сервер сали предвидети детекторе пожара изнад сваког река и изнад UPS-a.

- Позицију смештаја боца са инертним гасом усагласити са Наручиоцем, а према захтеваној технологији система за гашење пожара.

Захтев за енергетски блок:

- Просторије за смештај агрегата и смештај горива опремити са по две камере.