	7. СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА




	Poz.
	Opis
	Jed.

mere
	Kol.
	Jed. cena
(u dinarima bez PDV-a)
	Ukupno

(u dinarima bez PDV-a)

	I
	СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА



	1.
	OПРЕМА 
	

	1.1.
	Микропроцесорска адресабилна централа за сигнализацију пожара за изградњу интерактивног, потпуно редундантног система за дојаву пожара, капацитета 1 адресабилне петље, са максимално 250 адресабилних интерактивних детектора у петљи.

Централа треба да садржи напојну јединицу са акумулаторским батертијама 2x12V, 9Ah за резервно напајање система минимално 72 сата у мирном и 30 минута у алармном режиму у случају испада мрежног напајања.

Централа треба да има могућност да софтверски врши избор осетљивости и критеријума рада јављача пожара ( дим, темепратура или комбиновано).

Централа треба да садржи релејне модуле са програмабилним излазима за потребе искључења ел.енергије, командовање клапнама, ПП вратима и слично у случају појаве пожара.

Централа треба да има VdS атест и да задовољава стандард EN 54-2.
Централа треба да поседује Потврду о усаглашености са захтевима „ Правилника о електромагнетској компатибилности“, „ Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона“ ( Сл.гласник РС, 13/2010), издате од стране домаћег именованог тела.

Tип B7-SCP520 Securiton Švajcarska или слична.
	kpl.
	1
	
	

	1.2.
	Интерактивни адресабилни комбиновани детектор пожара ( вишекритеријумски димни и темепратурни детектор), који уједињује предности темепературне и димне детекције у једном детектору. Интелигентна логика гарантује поуздану дојаву са најмањом могућношћу појаве лажних аларма, осетљивост детектора се аутоматски прилагођава амбијенталној температури, са могућношћу провере стања запрљаности, са могућношћу софтверског подешавања начина рада ( димни, температурни или комбиновани), са уграђеним изолатором петље који у случају кратког споја или прекида петље омогућава несметан рад свих јављача, са универзалним подножјем за монтажу на спуштен плафон или на плафон.

Јављач треба да има VdS атест и да задовољава стандард EN 54-7 i EN 54-5.
Јављач треба да поседује Потврду о усаглашености са захтевима „ Правилника о електромагнетској компатибилности                    ( Сл.гласник РС, 13/2010), издату од стране домаћег именованог тела.

Тип MCD573X/USB501 Securiton Švajcarska или сличан.

Јављач треба да је софтверски програмиран да ради као оптички јављач пожара предвиђен за монтажу на плафон.
	kom.
	23
	
	

	1.3.
	Интерактивни адресабилни комбиновани детектор пожара ( вишекритеријумски димни и темепратурни детектор), тип MCD573X/USB501 Securiton Švajcarska или сличан.
Јављач треба да је софтверски програмиран да ради као оптички јављач пожара предвиђен за монтажу у тавану.
	kom.
	5
	
	

	1.4.
	Интерактивни адресабилни комбиновани детектор пожара ( вишекритеријумски димни и темепратурни детектор), тип MCD573X/USB501 Securiton Švajcarska или сличан, предвиђен у спуштеном плафону.

Јављач треба да је софтверски програмиран да ради као температурни јављач пожара предвиђен за монтажу на плафон.
	kom.
	2
	
	

	1.5.
	Паралелни индикатор, сличан типу RAL 730X
	kom.
	5
	
	

	1.6.
	Адресабилни ручни јављач пожара за унутрашњу монтажу, заштита IP24, са уграђенимизолатором петље који у случају кратког споја или прекида петље омогућава несметан рад свих јављача
Тип MCP545X -1N/SDI82X Securiton Švajcarska или сличан.
Јављач треба дазадовољава  стандард EN 54-11 и да поседује Потврду о усаглашености са захтевима „ Правилника о електромагнетској компатибилности                    ( Сл.гласник РС, 13/2010), издату од стране домаћег именованог тела.
	kom.
	8
	
	

	1.7.
	Адресабилни улазни модул са 4 надзирана или ненадзирана улаза, за контролу безнапонских контаката, за прихват информација са централа за проветравање.

Tип BX-IM4 Securiton Švajcarska или сличан.
Модул поседује VdS сертификат и задовољава стандард  EN 54-17 и EN 54-18.
Монтира се у безхалогеној разводној кутији за монтажу на зид.
	kom.
	1
	
	


	1.8.
	Конвенционална алармна сирена за унутрашњу монтажу, са могућношћу бирања 32 различита тона, јачине звука до 106 dB, потрошња 4-41mA, напајање 24V, tip Sonos  PSS-0020 Klaxon (Texecom Ltd) V.B.

Сирена поседује VdS атест и треба да задовољава  стандард EN 54-3 и да поседује Потврду о усаглашености са захтевима „ Правилника о електромагнетској компатибилности                    ( Сл.гласник РС, 13/2010), издату од стране домаћег именованог тела. 
	kom.
	4
	
	

	1.9.
	Телефонски преносник аларма за две говорне поруке, дојава на 12 телефонских бројева, 2 улазне зоне, сличан типу P-Vox са кутијом за монтажу на зид и додатном напојном јединицом 220VАС/12 VDС, 3 Аh, са резервном акумулаторском батеријом 12V, 2,3 Аh. 
	kom.
	1
	
	

	1.10.
	Додатна напојна јединица 220VАС/12 VDС, 3 Аh и резервна АКУ батерија 12V, 2,3 Ah у посебном кућишту за монтажу на зид.
	kpl.
	1
	
	

	Укупно опрема за дојаву пожара ( у динарима без ПДВ-а ):          
              
	


	2.
	ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ

	2.1.
	Испорука и монтажа безхалогеног кабла JH(St)H 2x2x0.8mm. Поставља се у безхалогеним Flexi цевима делом по NK,  делом у тавану, делом испод малтера.
	m.
	400
	
	

	2.2.
	Испорука и монтажа безхалогеног, негоривог кабла NHXH FE180/E30 2x1.5mm2 . Поставља се у безхалогеним Flexi цевима делом по NK,  делом испод малтера.
	m.
	200
	
	

	2.3.
	Испорука и монтажа безхалогеног, негоривог кабла NHXH FE180/E90 2x1.5mm2 . Поставља се у безхалогеним Flexi цевима делом по NK,  делом испод малтера.
	m.
	150
	
	

	2.4.
	Испорука и монтажа кабла N2XH 3x1.5mm2, за напајање ПП централе са ормана јаке струје. Поставља се у PVC каналици. 
	m.
	20
	
	

	2.5.
	Испорука и монтажа безхалогеног црева ø18mm, поставља се делом у тавану, делом испод малтера. 
	m.
	350
	
	

	2.6.
	Испорука и монтажа на зид инсталационе безхалогене PVC каналице 30x20mm, са поклопцем. 
	m.
	20
	
	

	2.7.
	Испорука и монтажа безхалогене разводне кутије за монтажу на зид, за смештање адресабилног модула. Tип T100 OBO или слична.
	ком.
	1
	
	

	2.8.
	Испорука и монтажа ситног инсталационог материјала(пластичне разводне кутије, обујмице, уводнице, изолир трака,типлови и слично).
	pauš.
	
	
	

	Укупно инсталациони материјал ( у динарима без ПДВ-а ):
	


	3.
	РАДОВИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ

	3.1.
	Монтажа и повезивање постоља аутоматских и ручних јављача пожара, паралелних индикатора и сирена.
	kpl.
	1
	
	

	3.2.
	Пуштање у рад. Услуга обухвата: 

· Проверу исправности изведене инсталације и монтираних подножја, 

· Монтажу и повезивање централе на мрежу,

· Убацивање јављача у подножја и обележавање,

· Монтажу петље са јављачима на централу,

· Програмирање централе, функционално испитивање и пуштање у рад,

· Обуку корисника у руковању,

· Испоруку документације ( упутство за руковање и програмирање, дневник уређаја и атести),

· Примопредају и састављање записника о исправности и функционалном испитивању.
	kpl.
	1
	
	

	    Укупно радови и остали трошкови ( у динарима без ПДВ-а ):
	


	I УКУПНО СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА


	Редни број позиције
	ОПИС

	Укупно

( у динарима без ПДВ-а )

	1.
	УКУПНО ОПРЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА


	

	2.
	УКУПНО ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ


	

	3.
	УКУПНО РАДОВИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ


	

	УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

 ( 1 + 2 + 3 ) 

( у динарима без ПДВ-а ):


	

	ВРЕДНОСТ ПДВ-а

 ( у динарима ):


	

	УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

( 1 + 2 + 3 ) 

( у динарима са ПДВ-ом ):


	

	II
	СИСТЕМ ЗА ПРОВЕТРАВАЊЕ ( ОДИМЉАВАЊЕ)



	1.
	OПРЕМА 
	

	1.1.
	Централа за управљање системом проветравања, максимална излазна струја 4.5А, 1 терминал за прикључак прозора или купола, могућност прикључака до 8 RWA ручник јављача пожара, до 2 детекторске линије, 3 безнапонска излазна контакта, у комплету са батеријама 2x12V 2.3 Аh. Централни уређај треба да поседује исправе о усаглашености DIN EN 12101-10.
Tип GEZE THZ COMFORT N4 или слична.
	ком.
	2
	
	

	1.2.
	RWA ручни јављач за активацију система за проветравање, GEZE SHEV FT 4A или сличан.
Јављач треба да има VdS сертификат 2592. 
	kom.
	1
	
	

	1.3.
	Електромоторни погон са ланцем за аутоматизацију прозора, са посебним додацима за монтирање на кип прозорима са шаркама на горњој и доњој страни. Опремљенје механизмом за брзо повезивање и одвезивање ланца. Погон је конструисан и произведен у сагласности са одредбама CE сертификата. 24 VDC, потрошња 0.43 А, верзија са ланцем, ход до 240мм, сила 300N.

Тип TOPP C15/24V, Италија или сличан.
	kom.
	2
	
	

	Укупно опрема система за одимљавање ( у динарима без ПДВ-а ):
	


	2.
	ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ

	2.1.
	Испорука и монтажа безхалогеног, негоривог кабла NHXH FE180/E90 3x1.5mm2 за повезивање електромоторног механизма за проветравање са централом за проветравање. 

Кабл се монтира помоћу негоривих обујмица. Обујмица семонтира на сваких 30 цм. Обујмица јеурачуната у цену кабла.

Кабл треба да задовољава стандард EN61034-2, EN 50267-2, IEC 60331-23 и DIN 4102-12.
	m.
	60
	
	

	2.2.
	Испорука и монтажа безхалогеног, негоривог кабла ЈЕ-H(St)H 5x2x0.8mm FE180/E90 за  повезивање централе за проветравање и спољног RWA ручног тастера. Поставља се у безхалогеним Flexi цевима делом по NK,  делом испод малтера.
	m.
	50
	
	

	2.3.
	Испорука и монтажа безхалогеног, негоривог кабла ЈЕ-H(St)H 2x2x0.8mm FE180/E90 за  повезивање централе за проветравање са ПП централом. Поставља се у безхалогеним Flexi цевима делом по NK,  делом испод малтера.
	m.
	50
	
	

	2.6.
	Испорука и монтажа кабла N2XH 3x1.5mm2, за напајање централа за проветравање са ормана јаке струје. Поставља се у PVC каналици. 
	m.
	40
	
	

	2.7.
	Испорука и монтажа безхалогеног црева ø18mm, поставља се делом у тавану, делом испод малтера. 
	m.
	200
	
	

	2.8.
	Испорука и монтажа на зид инсталационе безхалогене PVC каналице 30x20mm, са поклопцем. 
	m.
	40
	
	

	2.9.
	Испорука и монтажа безхалогене разводне кутије за монтажу на зид, за превезивање каблова. Tип T100 OBO или слична.
	ком.
	2
	
	

	2.10.
	Испорука и монтажа ситног инсталационог материјала(пластичне разводне кутије, обујмице, уводнице, изолир трака,типлови и слично).
	pauš.
	
	
	

	Укупно инсталациони материјал ( у динарима без ПДВ-а ):
	


	3.
	РАДОВИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ

	3.1.
	Подешавање централног уређаја система за проветравање и пуштање система у рад са обуком корисника и примопредајом пратеће техничке документације.
	kpl.
	1
	
	

	3.2.
	Прво контролисање система за проветравање.
	kpl.
	1
	
	

	   Укупно радови и остали трошкови ( у динарима без ПДВ-а ):
	


	II УКУПНО СИСТЕМ ЗА ПРОВЕТРАВАЊЕ ( ОДИМЉАВАЊЕ )


	Редни број позиције
	ОПИС

	Укупно

( у динарима без ПДВ-а )

	1.
	УКУПНО ОПРЕМА СИСТЕМА ЗА ОДИМЉАВАЊЕ


	

	2.
	УКУПНО ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ


	

	3.
	УКУПНО РАДОВИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ


	

	УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

 ( 1 + 2 + 3 ) 

( у динарима без ПДВ-а ):


	

	ВРЕДНОСТ ПДВ-а

 ( у динарима ):


	

	УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

( 1 + 2 + 3 ) 

( у динарима са ПДВ-ом ):


	


	РЕКАПИТУЛАЦИЈА

УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА
ЗА СИСТЕМ ДОЈАВЕ ПОЖАРА


	Број позиције
	ОПИС

	Укупно

( у динарима без ПДВ-а )

	I
	УКУПНО - СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА

	

	II
	УКУПНО - СИСТЕМ ЗА ПРОВЕТРАВАЊЕ ( ОДИМЉАВАЊЕ )

	

	УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

 ( 1 + 2 ) 

( у динарима без ПДВ-а ):


	

	ВРЕДНОСТ ПДВ-а

 ( у динарима ):


	

	УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

( 1 + 2 ) 

( у динарима са ПДВ-ом ):


	


