## 1. Bunar
1. IZRADA BUNARA
Poz. br. | Opis pozicije | Jed. mere | Količina | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDV-a | Ukupna cena sa PDV-om
0. | Uprošćeni rudarski projekat | pauš.
Pripremni i završni radovi
1. | Transport bušaće garniture, pribora i alata | pauš.
2. | Priprema i likvidacija radilišta | pauš.
Bušenje za uvodnu kolonu
3. | Bušenje Ø 550 (620 mm) od površine terena do 30 m dubine | m | 30
4. | Ugradnja čelične uvodne kolone Ø 508x6,3 mm u intervalu +0,5-30 m dubine | m | 30.5
5. | Cementacija međuprostora zidova bušotine Ø 550 (620 mm) i uvodne kolone Ø 508 mm u intervalu 0-30 m dubine | m | 30
Bušenje do 280 m i ugradnja obložne kolone
6. | Bušenje Ø 444,5 mm u intervalu od 30 m do 280 m dubine uz upotrebu lake bentonitske isplake | m | 250
7. | Karotažna merenja stuba bušotine u intervalu 30-280 m dubine sa 5 operacija (SEO, SP, g-g, T, D) | pauš.
8. | Nabavka, transport i ugradnja čelične obložne kolone Ø 339,7x8,4 mm u intervalu +0,5-280 m dubine | m | 280.5
9. | Nabavka, priprema i ugradnja 7 setova centralizera Ø 339,7/444,5 mm | kom | 7
10. | Cementacija međuprostora zidova bušotine Ø 444,5 mm i obložne kolone Ø 339,7 mm u intervalu 0-280 m dubine | m | 280
Bušenje 280-600 m i ugradnja čelične obložne kolone
11. | Bušenje Ø 215,9 mm u intervalu 280 m do 600 m dubine uz upotrebu lake bentonitske isplake | m | 320
12. | Karotažna merenja stuba bušotine u intervalu 280-600 m dubine sa 5 operacija (SEO, SP, g-g, T, D) | pauš.
13. | Bušenje-proširivanje intervala 280-600 m dletom Ø 311,1 mm | m | 320
14. | Nabavka, transport i ugradnja čelične obložne kolone Ø 244,5 mm u intervalu +0,5-600 m dubine | m | 600.5
15. | Nabavka, priprema i ugradnja 12 setova centralizera: 7 setova Ø 244,5/311,1 mm 5 setova Ø 244,5/322,9 mm | kom | 12
16. | Cementacija obložne kolone Ø 244,5 mm u intervalu 0-600 m dubine | m | 600
Bušenje 600-1000 m
17. | Bušenje Ø 215,9 mm u intervalu 600 m do 1000 m dubine uz upotrebu lake bentonitske isplake | m | 400
18. | Karotažna merenja stuba bušotine u intervalu 600-1000 m dubine sa 6 operacija (SEO, SP, g-g, T, D, akustični karotaž) | pauš.
Ugradnja upuštene čelične bunarske konstrukcije
19. | Nabavka, transport, priprema i ugradnja upuštene čelične bunarske konstrukcije Ø 139,7 mm u intervalu 570-1000 m dubine:
| Nabavka, transport i ugradnja punih čeličnih cevi Ø 139,7 mm | m | 302
| Nabavka, transport i ugradnja filterskog dela od perforiranih čeličnih cevi Ø 139,7 mm | m | 110
| Nabavka, transport, priprema i ugradnja taložnika od punih čeličnih cevi Ø 139,7 mm | m | 18
| Nabavka, priprema i ugradnja 10 setova centralizera Ø 139,7/215,9 mm | kom | 10
Osvajanje i razrada bunara i hidrodinamička ispitivanja
20. | Ispiranje bušotine garniturskom pumpom, čistom vodom | čas | 48
21. | Razrada bušotine aer-liftom | čas | 96
| Opciono: klipovanje, obrada natrijum-tripolifosfatom | pauš.
22. | Test crpenja bunara (step test) u trajanju od 32 časa sa merenjem povratka nivoa vode | čas | 32
23. | Test crpenja bunara ekspl. kapacitetom u trajanju od 48 časova sa merenjem povratka nivoa vode (16 časova) | čas | 64
24. | Uzimanje uzorka vode i izrada kompletne fizičko-hemijske, mikrobiološke i radiološke analize vode obima "V" | kom | 1
25. | Izrada i montaža bunarske kape | kom | 1
26. | Izrada izveštaja o izradi bunara sa hidrogeološkom obradom rezultata i preporukom optimalnog rada bunara | pauš.
UKUPNO IZRADA BUNARA

## 2. Crpna st
2. | CRPNA STANICA
Poz. br. | Opis pozicije | Jed. mere | Količina | Jed. cena | Ukupno | Ukupna cena bez PDV-a | Ukupna cena sa PDV-om
2. CRPNA STANICA
I | PRETHODNI I GEODETSKI RADOVI
1. | OBELEŽAVANJE OBJEKTA
Pre početka radova na iskopu potrebno je obeležiti objekat
sa svim potrebnim elementima
| Obračun paušalno. | pauš.
UKUPNO PRETHODNI RADOVI
II | ZEMLJANI RADOVI
1. | MAŠINSKI I RUČNI ISKOP
Iskop u zemljištu III kategorije za bunarsku crpnu stanicu.
Iskopani materijal se deponuje 1 m od ivice iskopa. Ako se pri iskopu naiđe na druge instalacije i objekte izvođač je dužan da izvrši njihovo obezbeđenje, a na tom delu je obavezan ručni iskop. Pozicija obuhvata raščišćavanje i pripremu terena za vršenje iskopa, zaštitu drugih instalacija, deponovanje zemlje na potrebnom odstojanju, grubo planiranje dna iskopa, radnu snagu, crpljenje podzemne vode, obezbeđenje iskopa znacima upozorenja, zaštitnom ogradom radi zaštite nezaposlenih lica na gradilištu, održavanje iskopa, kao i sve druge troškove koji terete ovu poziciju. Iskop će se vršiti 90% mašinskim putem, a 10% ručno. Obračun je po m3 iskopa.
| mašinski iskop | m3 | 62.5
| ručni iskop | m3 | 6.25
2. | ZATRPAVANJE OBJEKTA
Zatrpavanje objekta izvršiti probranom zemljom iz iskopa u
slojevima od po 20 cm.
| Obračun je po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 37.4
3. | ODVOZ VIŠKA MATERIJALA
Po završenom zatrpavanju i nabijanju višak materijala transportovati na mesto koje odredi nadzorni organ na udaljenost do 2 km. U obračun ulazi utovar,transport, istovar i grubo planiranje materijala na deponiji kao i potreban alat i radna snaga.
| Obračun je po m3 odveženog materijala. | m3 | 68.75
4. | UGRADNJA ŠLJUNKA
Nabavka, transport, nasipanje i nabijanje šljunka ispod
donje ploča u sloju od 10 cm.
| Obračun je po m3 . | m3 | 2.16
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI
III | BETONSKI RADOVI
1. | BETONIRANJE SLOJA ZA IZRAVNANJE
Betoniranje sloja za izravnanje šahta crpne stanice
nearmiranim betonom MB-20, d=5+5cm.
| Obračun je po m3 ugrađenog betona. | m3 | 0.99
2. | BETONIRANJE DONJE PLOČE
Betoniranje donje ploče šahta bunarske crpne stanice armiranim betonom MB-30, d=20cm. Donju ploču izraditi u svemu prema statičkom proračunu. Beton mora biti vodonepropustan. U cenu je uračunata i oplata po konturi ploče
| Obračun je po m3 ugrađenog betona | m3 | 1.97
3. | BETONIRANJE ZIDOVA
Betoniranje zidova bunarske crpne stanice armiranim betonom MB 30 debljine 20 cm. Zidove izraditi u svemu prema statičkom proračunu. Beton mora biti vodonepropusan. U cenu je uračunata i obostrana oplata po konturi zidova
| Obračun po m3 urađenog zida. | m3 | 5
4. | BETONIRANJE GORNJE PLOČE
Betoniranje gornje ploče šahta bunarske crpne stanice armiranim betonom MB-30, d=15cm. Gornju ploču izraditi u svemu prema statičkom proračunu. Beton mora biti vodonepropusan. U cenu je uračunata i oplata po konturi ploče. Obračun je po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 1.29
UKUPNO BETONSKI RADOVI
IV | ARMIRAČKI RADOVI
1. | POSTAVLJANJE BETONSKOG GVOŽĐA
Nabavka, transport, čišćenje, sečenje, savijanje, postavljanje i vezivanje betonskog gvožđa prema specifikaciji datoj u planu armature. Armatura mora biti postavljena po projektu i čvrsto povezana, a zaštitni sloj betona obezbediti prema statičkom proračunu i važećim propisima. Betoniranje svake pozicije može da počne tek kada nadzorni organ pregleda i zapisnički primi postavljenu armaturu. Obračun je po kg ugrađene armature.
| RA 400/500 | kg | 193
| MAG 500/560 | kg | 320
UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI
V | IZOLATERSKI RADOVI
1. | Izrada hidroizolacije ispod donje ploče (bitulit + 2 sloja
kondor-3) bunarske crpne stanice.
| Obračun po m2. | m2 | 9.86
2. | Premaz bitulitom (1,5 kg/m2) AB zidova sa spoljne strane bunarske crpne stanice.
| Obračun po m2. | m2 | 29.61
3. | Izrada hidroizolacije iznad gornje ploče bunarske crpne
stanice (bitulit + 2 sloja "kondor-3").
| Obračun po m2. | m2 | 8.58
4. | Izrada zaštite izolacije iznad gornje ploče bunarske crpne
stanice ugradnjom šljunka debljine d= 10 cm kao zaštita.
| Obračun po m3. | m3 | 0.9
5. | Postavljanje termoizolacije na preko gornje ploče bunarske
crpne stanice (stiropor d=5 cm i folija).
| Obračun po m2. | m2 | 8.58
UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI
VI | ZIDARSKI RADOVI
1. | Zidanje zida d= 6,5 cm opekom na "kant" u cementnom
malteru oko zaštitne kućice
| Obračun po m2. | m2 | 29.61
UKUPNO ZIDARSKI RADOVI
VII | BRAVARSKI RADOVI
1. | MONTAŽA ŠAHTNIH POKLOPACA
Nabavka, transport i ugradnja šahtnih poklopaca dimenzija 900x900 mm, kojima se pomoću šarki ubetoniranih u ploču i katanca osigurava ulazak u šaht. Jediničnom cenom je obuhvaćeno farbanje braon bojom za bravariju na bazi epoksi smole. Obračun po komadu.
| - poklopac 0.9 x 0.9 m | kom | 2
2. | MONTAŽA VENTILACIONE KAPE
Ugradnja ventilacione kape u svemu prema šemi bravarije.
| Obračun po komadu. | kom. | 1
3. | MONTAŽA PENJALICA
Nabavka,transport i ugradnja penjalica od livenog gvožđa
prema EN 13101.
| Obračun po komadu. | kom. | 7
UKUPNO BRAVARSKI RADOVI
VIII | OPREMA CRPNE STANICE
1. | PUMPA
Nabavka i isporuka potapajuće pumpe slično tipu Xylem / brend Lowara pumpa Z630/9 6" ili odgovarajuće, snage 11 kW, komplet od nerdjajuceg celika AISI304 sa elektromotorom, električnim kablom, kablovskim i montažnim obujmicama, INOX sajlom za spuštanje pumpe (ili pumpa drugog proizvođača istih karakteristika).
|  | kom. | 1
2. | MONTAŽA VODOVODNE ARMATURE
Nabavka,transport i ugradnja fazonskih komada od livenog gvožđa prema detaljima iz projekta. Obračun je po komadu montiranog fazonskog dela.
| Čelična cev DN 80, L=6 m | kom | 15
| Spojnica sa prirubnicama DN 80, l=200 mm | kom | 3
| Ogranak sa prirubnicama DN 80/80 | kom | 1
| Ogranak sa prirubnicama DN 80/50 | kom | 1
| Redukcija sa prirubnicama DN 80/50 | kom | 1
| Spojnica sa prirubnicama DN 80, l=800 mm | kom | 1
| Redukcija sa prirubnicama DN 100/80 | kom | 1
| PE tuljak sa slobodnom prirubnicom OD/DN 110/100 | kom | 1
3. | MONTAŽA VODOVODNE ARMATURE
Nabavka,transport i montaža vodovodne armature sa
posebnim zaptivnim i spojnim materijalom za PN 16
bara. Obračun je po komadu.
| Pljosnati zasun DN 80 | kom | 1
| Pljosnati zasun DN 50 | kom | 1
| Nepovratni ventil DN 80 | kom | 1
| Vazdušni ventil sa jednom kuglom i velikim otvorom DN 50 | kom | 1
| Hvatač nečistoće DN 80 | kom | 1
Elektromagnetni merač protoka “Endress+Hauser” tip ili odgovarajuće
PROMAG 50 W, DN 80, PN 16 i senzora pritiska “Endress+Hauser” tip CERABAR T PMC 131 ili odgovarajuće
|  | kom | 1
| Montažno-demontažni komad tip MDDA DN 80 | kom | 1
| Loptasta slavina na navoj sa holenderom | kom | 1
| Manometar sa ventilom | kom | 1
| Gumeno crevo za pražnjenje cevovoda L=3,0 m | kom | 1
4. | ZAPTIVNI SPOJNI ELEMENTI
Zaptivni spojni elementi: gumene zaptivke, zavrtnji i
navrtke. Obračun paušalno 2% od cene vodovodne instalacije
5. | ELEKTRO OPREMA
Nabavka, transport i montaža razvodnog elektro ormana za bunarsku pumpu sa pripadajućom automatikom i zaštitom od rada na suvo. U cenu je uračunata i montaža plovnih prekidača. Elektroorman treba da bude predviđen za spoljnu montažu.
| Obračun po komadu. | kom. | 1
UKUPNO OPREMA CS
IX | OSTALI RADOVI
1. | NEPREDVIĐENI RADOVI
Ova pozicija obuhvata sve nepredviđene radove. Paušalna
suma će se trošiti na osnovu odobrenja nadzornog organa.
Maksimalan iznos 5% od svih radova.
2. | IZRADA PROJEKTA IZVEDENOG OBJEKTA
Izraditi elaborat izvedenog stanja po uputstvu nadzornog
organa. Obračun paušalno.
UKUPNO OSTALI RADOVI | [5 empty] | 0 | 0
REKAPITULACIJA CRPNA STANICA
|  | Ukupna cena bez PDV-a |  | Ukupna cena sa PDV-om
I | PRETHODNI I GEODETSKI RADOVI
II | ZEMLJANI RADOVI
III | BETONSKI RADOVI
IV | ARMIRAČKI RADOVI
V | IZOLATERSKI RADOVI
VI | ZIDARSKI RADOVI
VII | BRAVARSKI RADOVI
VIII | OPREMA CS
IX | OSTALI RADOVI
| UKUPNO BUNARSKA CRPNA STANICA | 0 |  | 0

## 3. Cevovod
3. | CEVOVOD
Poz. br. | Opis pozicije | Jed. mere | Količina | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDVom | Ukupna cena bez PDV-a | Ukupna cena sa PDV-om
CEVOVOD
I | PRETHODNI I GEODETSKI RADOVI
1. | RAŠČIŠĆAVANJE TRASE
Uklanjanje prepreka i raščišćavanje terena u zoni projektovane trase cevovoda. Uklanjanje prepreka obuhvata izmeštanje montažnih objekata, ograda, saobraćajnih znakova i slično, van zone izgradnje objekta, na udaljenost koju odredi nadzorni organ u dogovoru sa izvođačem radova. Raščišćavanje terena obuhvata sečenje stabala i šiblja, vađenje panjeva, njihovo rezanje na delove i odnošenje na udaljenost do 50 m. Jediničnom cenom su obuhvaćeni svi radovi, u skladu sa odgovarajućim tehničkim uslovima, koji treba da rezultuju čistim pojasom terena, u kojem će se obeležiti trasa cevovoda i nesmetano sprovoditi svi ostali radovi. Obračun po m'.
|  | m' | 160
2. | OBELEŽAVANJE TRASE
Pre početka radova na iskopu potrebno je obeležiti trasu sa svim potrebnim elementima. Obračun je po m' obeležene trase.
| DN 110mm | m' | 160
3. | OBELEŽAVANJE INSTALACIJA
Iskop istražnih rovova (šliceva), okvirnih dimenzija 1,5x0,75x1,25 m, na mestima ukrštanja trase vodovoda sa podzemnim instalacijama. Iskop se obavlja ručno uz potreban oprez u skladu sa projektom zaštite na radu Izvođača. Detektovane instalacije se obeležavaju i unose u dnevnik.
| Obračun po komadu šlica. | kom. | 2
UKUPNO PRETHODNI RADOVI
II | ZEMLJANI RADOVI
1. | MAŠINSKI I RUČNI ISKOP
Trasa rova mora da odgovara urbanističko tehničkim uslovima i projektu. Iskopani materijal se deponuje 1 m od ivice rova. Ako se pri iskopu naiđe na druge instalacije i objekte izvođač je dužan da izvrši njihovo obezbeđenje, a na tom delu je obavezan ručni iskop. Pozicija obuhvata raščišćavanje i pripremu terena za vršenje iskopa i montaže cevovoda, zaštitu drugih instalacija, deponovanje zemlje na potrebnom odstojanju, grubo planiranje dna rova, radnu snagu, crpljenje podzemne vode, obezbeđenje rova znacima upozorenja, zaštitnom ogradom radi zaštite nezaposlenih lica na gradilištu, održavanje rova, kao i sve druge troškove koji terete ovu poziciju. Iskop će se vršiti 90% mašinskim putem, a 10% ručno. Obračun je po m3 iskopa.
| mašinski iskop | m3 | 187.2
| ručni iskop | m3 | 20.8
2. | ISKOP ZEMLJE ZA ČVOROVE
Ručni iskop zemlje za čvorove. Pozicija obuhvata i ručni iskop za proširenje rova prilikom formiranja čvora.
Obračun je po m3 iskopanog materijala u odnosu na dimenzije objekta sa crteža.
| ručni iskop | m3 | 18.72
3. | PLANIRANJE DNA ROVA
Posle izvršenog iskopa,a pre nasipanja peska izvršiti fino planiranje dna rova prema datim kotama i padovima +- 3cm. Pre finog planiranja izvesti potrebne korekcije (iskop ili zatrpavanje) da bi se dobio potreban pad. Obračun je po m2 isplanirane površine.
|  | m2 | 160
4. | UGRADNJA PESKA
Nabavka, transport i ubacivanje peska krupnoće do 3 mm u rov u sloju debljine DN+20 cm, i to za posteljicu 10 cm i iznad cevi 10 cm. Pri ugradnji pesak se zbija u slojevima od 10 cm, do stepena zbijenosti od 95% po Proktoru, u svemu prema odgovarajućim tehničkim uslovima. Obračun je po m3 ugrađenog materijala.
|  | m3 | 48.08
5. | ZATRPAVANJE ROVA
Zatrpavanje rova izvršiti po završenom ubacivanju peska i to probranom zemljom iz iskopa u slojevima od po 20 cm. Kao materijal za nasipanje ne dolazi u obzir materijal organskog porekla, šut, kamenje i sl. Obračun je po m3 ugrađenog materijala.
|  | m3 | 158.4
6. | ODVOZ VIŠKA MATERIJALA
Po završenom zatrpavanju i nabijanju višak materijala transportovati na mesto koje odredi nadzorni organ na udaljenost do 6 km. U obračun ulazi utovar, transport, istovar i grubo planiranje materijala na deponiji kao i potreban alat i radna snaga. Obračun je po m3.
|  | m3 | 49.6
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI
III | TESARSKI RADOVI
1. | Radi osiguranja bočnih strana rova od zarušavanja, potrebno je izvršiti dvostruko razupiranje rova zdravom građom, u svemu prema tehničkim propisima za ovu vrstu radova, tako da se obezbedi potpuna zaštita radnika i neometana montaža cevi u rovu. Postavljena podgrada mora da bude viša za 0,3 m od kote terena. Obračun po m2 razuprte površine.
|  | m2 | 256
UKUPNO TESARSKI RADOVI
IV | BETONSKI RADOVI
1. | PLOČE ZA UČVRŠĆENJE
Spravlјanje, transport i montaža betona MB 30 za ploče za učvršćenje uličnih kapa 200x150x12 mm.
| Obračun se vrši po m3. | m3 | 0.15
2. | BETONIRANJE ANKER BLOKOVA
Betoniranje anker blokova nearmiranim betonom MB-20 u svemu prema detaljima iz projekta. Obračun je po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 0.5
UKUPNO BETONSKI RADOVI
V | MONTERSKI RADOVI
1. | MONTAŽA POLIETILENSKIH CEVI
Nabavka,transport i ugradnja PE cevi NP 10 bara. Obračun je po m' ugrađene cevi.
| OD 110mm | m' | 160
2. | MONTAŽA ČVORA
Nabavka, transport i ugradnja fazonskih komada i vodovodne armature od duktila prema EN545 i ventila sa posebnim zaptivnim i spojnim materijalom za PN 10 bara, prema detaljima iz projekta. Obračun je po komadu montiranog hidranta. Ugrađuju se sledeći fazonski komadi i vodovodna armatura.
|  | kom | 1
| Tuljak sa slobodnom prirubnicom OD/DN 110/100 | 3 kom
| Ogranak sa prirubnicama DN 100/100 | 1 kom
Pljosnati zatvarači DN 100 sa ugradbenom garniturom i
| uličnom kapom | 3 kom
3. | ZAPTIVNI SPOJNI ELEMENTI
Zaptivni spojni elementi: gumene zaptivke, zavrtnji i navrtke. Obračun paušalno 2% od cene vodovodne armature.
4. | POCINKOVANA TRAKA
Nabavka, transport i ugradnja čelične pocinkovane trake FeZn 25x4 mm za detekciju trase cevovoda.
|  | m' | 160
UKUPNO MONTERSKI RADOVI
VI | OSTALI RADOVI
1. | HIDRAULIČKO ISPITIVANJE MREŽE
Hidrauličko ispitivanje položene mreže na probni pritisak prema tehničkim uslovima iz ovog projekta uz obavezno prisustvo nadzornog organa. Obračun je po m' ispitane mreže
| DN 110mm | m' | 160
2. | DEZINFEKCIJA I PRANJE CEVOVODA
Dezinfekcija i pranje cevovoda prema uputstvu nadležnog vodovodnog preduzeća, sanitarne inspekcije i nadzornog organa, a prema uputstvu iz projekta. Obračun je po m' isprane mreže.
| DN 110mm | m' | 160
3. | SNIMANJE IZVEDENOG STANJA
Geodetsko snimanje izvedene vodovodne mreže sa objektima i geodetsko snimanje kućnih priklјučaka, za potrebe izrade Elaborata geodetskih podataka vodovoda i Projekta izvedenog projekta PIO.
Geodetski snimak mora biti izrađen i overen od lica koje poseduje odgovarajuću licencu i preduzeća koje je kvalifikovano za ovu vrstu radova. Obaveza izvođača je da Naručiocu radova dostavi potvrdu o predaji Elaborata geodetskih podataka vodovoda RGZ, radi danjeg kartiranja u katastar podzemnih vodova. Takođe, obaveza izvođača je da Elaborat geodetskih podataka vodovoda koji je elektronski sertifikovan preda Naručiocu za dalјe apliciranje za upotrebnu dozvolu u postupku objedinjene procedure kroz CEOP.
U cenu uračunati geodetsko snimanje, izradu Elaborata geodetskih podataka vodovoda, kao i sve eventualne troškove za takse i podatke kod RGZ-a. Obračun po m dužnom izvedene i geodetski snimlјene mreže.
| DN 110mm | m' | 160
4. | IZRADA PIO
Izrada projekta izvedenog objekta- PIO u analognom obliku u 6 primeraka, kao i u digitalnom formatu (acad, word, excel i u PDF formatu elektronski sertifikovan).
PIO mora obavezno da sadrži: situaciju (podloga na kojoj je rađen IDP ili PGD sa geodetskim snimkom izvedenog cevovoda i objekata (R=1:500-1:1000), sa naznačenim kućnim priklјučcima (prečnik i dužina kućnog priklјučka), podužni profil, geodetski snimak sa svim instalacijama snimlјenim u otkopanom rovu, spisak demontiranih i montiranih vodomera, šema izvedenih čvorova, potvrda o zbijenosti materijala, zapisnik o hidrauličkom ispitivanju, potvrda o dezinfekciji i bakterološkoj ispravnosti, kao i svu ostalu neophodnu atestnu dokumentaciju prema propisima za ovu vrstu radova.
Obaveza izvođača je da Projekat izvedenog objekta - PIO preda Naručiocu radova.
| Obračun se vrši paušalno. | Pauš.
5. | IZRADA ZAŠTITNE OGRADE
Izrada ograde duž iskopanog rova radi obezbeđenja gradilišta po deonici 30% od ukupne dužine.
| Obračun se vrši po m'. | m' | 48
6. | MARKIRANJE CEVOVODA
Izrada i postavljanje betonskih stubova sa mesinganom pločicom za markiranje cevovoda na prelomima i odvojcima cevovoda u svemu prema priloženom detalju. Obračun je po komadu.
|  | kom | 2
UKUPNO OSTALI RADOVI
REKAPITULACIJA CEVOVOD
|  | Ukupna cena bez PDVa |  |  |  | Ukupna cena sa PDV-om
I | PRETHODNI I GEODETSKI RADOVI
II | ZEMLJANI RADOVI
III | TESARSKI RADOVI
IV | BETONSKI RADOVI
V | MONTERSKI RADOVI
VI | OSTALI RADOVI
UKUPNO CEVOVOD |  | 0 |  |  |  | 0

## ZBIRNO
ZBIRNA REKAPITULACIJA
|  | Ukupna cena bez PDV-a | Ukupna cena sa PDV-om
1. | IZRADA BUNARA
2. | CRPNA STANICA
3. | CEVOVOD
| UKUPNO | 0 | 0

## Upustvo ponuđačima
Ponuđači upisuju jedinične cene bez PDV-a, jedinične cene sa PDV-om, kao i ukupne cene bez PDV-a i sa PDV-om koje se dobijaju množenjem jediničnih cena i količina, odnosno paušalno određenih iznosa.