ОБРАЗАЦ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ
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	04-08
	Malterisanje unutrašnjih zidova od opeke  i blokova. Malterisanje izvršiti suvim, jednokomponentnim praškastim materijalom za malterisanje spoljašnjih i unutrašnjih površina, d=2cm.
Krečno-cementni malter nakon hidratacije treba da sadrži manje od 2mg/kg rastvornog hroma obračunatog na ukupnu masu suvog proizvoda.
Karakteristike krečno-cementni malter: -Pritisna i savojna čvrstoća maltera nakon 7 dana  0,9MPa i 0,8MPa, a nakon 28 dana 1,5MPa i 1,0MPa ili bolje prema JUS EN 196-1 -Koeficijent kapilarnog upijanja vode 0,495kg/m2h0,5 ili bolja prema JUS U.M8.300, dok je koeficijent kapilarnog otpuštanja vlage 0,314kg/m2h0.5  -Sadržaj uvučenog vazduha 27% ili bolja prema JUS B.C8.042  -Koeficijent difuzije vodene pare 18,92ng/Pasm2  prema JUS B.C8.042.   -Koeficijent difuzionog otpora 38,4 prema JUS B.C8.042.
Sadržaj slobodne vode 0,06% a vezane 0,15% prema SRPS EN 459-2:2016.
Obračun po m2 sa upotrebom odgovarajuće skele
	Krečno-cementni malter nakon hidratacije treba da sadrži manje od 2mg/kg rastvornog hroma obračunatog na ukupnu masu suvog proizvoda.
Način dokazivanja : Tehnički list
Karakteristike krečno-cementni malter: -Pritisna i savojna čvrstoća maltera nakon 7 dana  0,9MPa i 0,8MPa, a nakon 28 dana 1,5MPa i 1,0MPa ili bolje prema JUS EN 196-1 -Koeficijent kapilarnog upijanja vode 0,495kg/m2h0,5 ili bolja prema JUS U.M8.300, dok je koeficijent kapilarnog otpuštanja vlage 0,314kg/m2h0.5  -Sadržaj uvučenog vazduha 27% ili bolja prema JUS B.C8.042  -Koeficijent difuzije vodene pare 18,92ng/Pasm2  prema JUS B.C8.042.   -Koeficijent difuzionog otpora 38,4 prema JUS B.C8.042.
Sadržaj slobodne vode 0,06% a vezane 0,15% prema SRPS EN 459-2:2016.
Način dokazivanja : Izveštaj od nezavisne akreditovane labaratorije.

	
	

	06-21
	Izrada termoizolacije fasadnih zidova. Izvodi se pločama kamene vune debljine d=12cm na lepku, postavljenim na fasadni zid na mestima izolacije demit fasade. Fasadna kamena vuna sa koeficijentom toplotne provodljivosti  koeficijent λ= 0.035 W/mK, klase gorivosti A1. Ploče kamene vune lepiti lepkom čvrstoća na pritisak 14,9 MPa, nakon 28 dana na savijane min 4,4 Mpa, prionljivost za mineralnu vunu min 0,02 MPa, koeficijent kapilarnog upijanja vlage 0,045 kg/m2, koeficijent otopra difuziji vodene pare µ= 24,2.  U cenu uračunati tiplovi za kamenu vunu od 6-8 komada po tabli kamene vune i mrežica za armiranje. Projektom predviđena Knauf kamena vuna ili odgovarajuća.
Obračun po m2 komplet izvedene pozicije. 
Oznaka iz projekta SFZ-1; SFZ-1'; SFZ-3;                                                             
	Fasadna kamena vuna sa koeficijentom toplotne provodljivosti  koeficijent λ= 0.035 W/mK, klase gorivosti A1.
Način dokazivanja : Tehnički list
Ploče kamene vune lepiti lepkom čvrstoća na pritisak 14,9 MPa, nakon 28 dana na savijane min 4,4 Mpa, prionljivost za mineralnu vunu min 0,02 MPa, koeficijent kapilarnog upijanja vlage 0,045 kg/m2, koeficijent otopra difuziji vodene pare µ= 24,2.
Način dokazivanja : Izveštaj od nezavisne akreditovane labaratorije

	
	

	06-22
	Izrada termoizolacije unutrašnjih zidova, izvodi se pločama kamene vune debljine 10cm. Ploče koeficijent λ= 0.036 W/mK, klase gorivosti A1. Projektom predviđena Knauf kamena vuna ili odgovarajuća. Ploče kamene vune lepiti fleksibilnim lepkom na bazi cementa, namenjen za lepljenje termoizolacionih ploča na zidne površine, kao i za utapanje armaturne mrežice. Podloga na koju se lepe ploče mora biti čvrsta, čista, suva, očišćena od masti, ulja i druge prljavštine. Lepak nakon hidratacije treba da sadrži manje od 2mg/kg rastvornog hroma obračunatog na ukupnu masu suvog proizvoda.
Potrebna pritisna čvrstoća lepka nakon 28 dana 12,4MPa ili bolje prema SRPS EN 1015-11, savojna čvrstoća nakon 28 dana 4,6MPa ili bolje prema SRPS EN 1015-11. Konzistencije 158mm prema SRPS EN 1015-3, zapreminska težina sveže mase 1370kg/m3 prema SRPS EN 1015-6, dok je zapreminska težina očvrsle mase 1215kg/m3 prema SRPS EN 1015-10. Paropropusnost μ=28,4 ili bolja prema SRPS EN 1015-19, koeficijent kapilarnog upijanja vode 0,069kg/m2*min0,5 ili bolja prema SRPS EN 1015-18.
Sadržaj slobodne vode 0,12% a vezane 1,3% prema SRPS EN 459-2:2016.
	Početna čvrstoća prijanjanja za beton 1,20MPa "B" prema SPRS EN 1015-12.             

	Obračun po m2 komplet izvedene pozicije.                    

	Oznaka iz projekta PZ-4'                                    

	Prizemlje:                                                 



	Potrebna pritisna čvrstoća lepka nakon 28 dana 12,4MPa ili bolje prema SRPS EN 1015-11, savojna čvrstoća nakon 28 dana 4,6MPa ili bolje prema SRPS EN 1015-11. Konzistencije 158mm prema SRPS EN 1015-3, zapreminska težina sveže mase 1370kg/m3 prema SRPS EN 1015-6, dok je zapreminska težina očvrsle mase 1215kg/m3 prema SRPS EN 1015-10. Paropropusnost μ=28,4 ili bolja prema SRPS EN 1015-19, koeficijent kapilarnog upijanja vode 0,069kg/m2*min0,5 ili bolja prema SRPS EN 1015-18.
Sadržaj slobodne vode 0,12% a vezane 1,3% prema SRPS EN 459-2:2016.
Način dokazivanja : Izveštaj od nezavisne akreditovane labaratorije

	
	

	8
	Sve bravarske radove izvesti sa odgovarajućom stručnom radnom snagom, uz punu primenu  savremenog  alata i mehanizacije namenjene ovoj vrst radova.                                
Svi upotrebljeni materijali spojna i vezivna sredstva (zaštitna sredstva) moraju biti propisanog kvaliteta - odnosno da poseduju ateste.                                            
Pre početka izrade pozicija, izvođač je dužan da uradi radioničke detalje i iste podnese projektantu na overu. Radovi se moraju izvesti kvalitetno u svemu prema propisima, standardima, tehničkoj dokumentaciji i overenim  radioničkim detaljima.
Bravariju raditi od profilisanog metala, ravnih i profilisanih limova uz kombinaciju sa ostalim  materijalima, kako već to nalaze tehnička dokumentacija i overeni radionički  detalji.                 
Kod spojeva raznorodnih materijala, izvršiti potrebnu zaštitu zaptivanje-dihtovanje, izvesti spoljna i unutrašnja opšivanja, postaviti odgovarajući projektovani okov za otvaranje i zatvaranje, kao i mogućnost zaključavanja.                
Za svo vreme izvođenja, odnosno  predaje  objekta, izvođač je dužan da preduzme sve potrebne mere kako  nebi  došlo  do oštećenja ovih radova. A ako ipak dođe do oštećenja izvođač će o svom trošku, uz saglasnost  nadzornog  organa, radove dovesti u projektovano stanje.
Sistem profila:
- Bravarija je od aluminijumskih profila, okov i termoprekid su vidljivi
Prozori:
Aluminijumskih profila  proizvođača sa  termoprekidom tipa ETEM E45 ili ekvivalentno.
Toplotna provodljivost profila  Uf =1,90 W/m2/K ili manji .
Pozicija je zastakljena termoizolacionim niskoemisionim staklom tipa 4+16+4, Ug=1,05 W/m2/K (4mm  +16 mm punjeno argonom + 4 mm LOW-e) sa termiks lajsnom.
Ukupan koeficijent prolaza toplote za ceo prozor  mora biti U=1.30 W/m2/K ili manji.
Standardi:
Propustljivost vazduha u skladu sa EN 12207 -klasa 3
Otpornost prema propuštanju vode u skladu sa EN 12208 klasa 8A
Otpornost prema opterećenju vetra u skaldu sa EN 12210 klasa C4
Zvučna izolacija proizvoda klasa 1 (35-39 dB)
Reakcija na požar A2 i S2
Portali i vrata
Aluminijumskih profila  sa  termoprekidom tipa ETEM E75 ili ekvivalentno.
Toplotna provodljivost profila  Uf =1,70 W/m2/K ili manji .
Pozicija je zastakljena dvostrukim termoizolacionim staklom tipa 6+12+6, Ug=1,19 W/m2/K (3.3.1 mm niskoemisiono LOW-e + 12 mm punjeno argonom 90 % + 3.3.1 mm  float) sa termiks lajsnom.
Ukupan koeficijent prolaza toplote za vrata  mora biti U=1.33 W/m2/K ili manji.
Standardi:
Propustljivost vazduha u skladu sa EN 12207 -klasa 3
Otpornost prema propuštanju vode u skladu sa EN 12208 klasa 7A
Otpornost prema opterećenju vetra u skaldu sa EN 12210 klasa C4
Zvučna izolacija proizvoda klasa 1 (35-39 dB)
Reakcija na požar A2 i S2
Zaptivni sistem:
- Sve zaptivne gume su od EPDM-a
- Okov je sistemski, sertifikovan sa eurožljebom
Otvor za staklo:
- Obavezno je da u osi staklo-paketa bude postavljen termoprekid u profilu, kako bi izoterma prozora bila idealno izbalansirana. 
-Pozicija je zastakljena termoizolacionim staklom tipa 4+16+4, Ug=1,1 W/m2/K (4mm float +16 mm punjeno argonom + 4 mm niskoemisiono LOW-e sa termiks lajsnom)
- Staklo na prozorima u ordinacijama i bolesničkim sobama sa posebnim režimom je dvostruko sa termo-prekidom, gde je staklo sa unutrašnje, sigurnosno - pamplex 4.4.2
Pozicija obuhvata:
- Za sve fasadne otvore gde je to potrebno predvideti izradu i montažu okapnica od pocinkovanog plastificiranog lima. Tačne dimenzije okpanica uzeti prema svakom otvoru nakon obrade špalente otvora. Okapnice postaviti u sistemu montaže u podprozorski nut, bez ukivanja.
-Unutrašnje podprozorske daske postaviti od mermernih ploča, dimenzije ploča uzeti na licu mesta nakon obrade unutrašnje špaletne otvora. Mermerne ploče otporne na UV zračenje
Obračun se vrši po jedinici mere naznačene kod svake pozicije radova. Jedinična cena obuhvata izradu i ugradnju kompletne pozicije  radova sa kompletnim  zastakljivanjem (nabavku osnovnog, veznog i zaštitnog  materijala, spoljni i unutrašnji transport, ugrađivanje, mere zaštite, sve  horizontalne i vertikalne prenose, neophodnu radnu skelu, sva zaptivanja, dihtovanja, spoljna i unutrašnja opšivanja, sve okove, zaštita i finalno bojenje-lakiranje kao i ostale aktivnosti koje su neophodne za kvalitetno izvođenje radova).
Ovaj opis je sastavni deo svake pojedinačno opisane pozicije radova i isti neisključuje primenu vazećih propisa u građevinarstvu iz ove oblasti.                                   
NAPOMENA:                                                   
Pre izrade pozicije sve mere obavezno kontrolisati na licu mesta.                                                      
Izvođač je u obavezi da pre izrade pozicija uradi sve radiončke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost
	Prozori:
Aluminijumskih profila  proizvođača sa  termoprekidom tipa ETEM E45 ili ekvivalentno.
Toplotna provodljivost profila  Uf =1,90 W/m2/K ili manji .
Pozicija je zastakljena termoizolacionim niskoemisionim staklom tipa 4+16+4, Ug=1,05 W/m2/K (4mm  +16 mm punjeno argonom + 4 mm LOW-e) 
Ukupan koeficijent prolaza toplote za ceo prozor  mora biti U=1.30 W/m2/K ili manji.
Standardi:
Propustljivost vazduha u skladu sa EN 12207 -klasa 3
Otpornost prema propuštanju vode u skladu sa EN 12208 klasa 8A
Otpornost prema opterećenju vetra u skaldu sa EN 12210 klasa C4
Zvučna izolacija proizvoda klasa 1 (35-39 dB)
Reakcija na požar A2 S2

Važeći izveštaj od nezavisne akreditovane labaratorije


Portali i vrata
Aluminijumskih profila  sa  termoprekidom tipa ETEM E75 ili ekvivalentno.
Toplotna provodljivost profila  Uf =1,70 W/m2/K ili manji .
Pozicija je zastakljena dvostrukim termoizolacionim staklom tipa 6+12+6, Ug=1,19 W/m2/K (3.3.1 mm niskoemisiono LOW-e + 12 mm punjeno argonom 90 % + 3.3.1 mm  float).
Ukupan koeficijent prolaza toplote za vrata  mora biti U=1.33 W/m2/K ili manji.
Standardi:
Propustljivost vazduha u skladu sa EN 12207 -klasa 3
Otpornost prema propuštanju vode u skladu sa EN 12208 klasa 7A
Otpornost prema opterećenju vetra u skaldu sa EN 12210 klasa C4
Zvučna izolacija proizvoda klasa 1 (35-39 dB)
Reakcija na požar A2 S2
Način dokazivanja : Važeći izveštaj od nezavisne akreditovane labaratorije
	
	

	15-01
	Prodore plastičnih  cevi (PVC,PVC-U,PP,PP-RCT...), cevi u kombinaciji plastika - bakar (HVAC) kao i elektrokablova  kroz zid i ploču potrebno je opšiti obujmicom napravljenom od kućišta od nerđajućeg čelika sa pokretnim umetkom od materijala koji ekspandira na temperaturi iznad 160 °C.
Obmujnica  karakteristika :
-Reakcija na vatru klasa E
-Gustina 1,1 + / -0,2 g/cm3
-Klasa izdržljivostu  X (ne zavisi od promena vremenskih uslova).
 Otpornost obmujnice na požar prema standardu SRPS EN 1366-3 izolacija  90min. 
Obujmicu koristiti u kombinaciji sa zaptivnom masom koja ekspandira na visokom temperaturama. Sav prostor između obujnice i zida ili ploče ispuniti zaptivnom masom.
Zaptivna masa karakteristika :
-Reakcija na vatru Klasa E
-Ph >6
-Koeficijent ekspanzije Neograničen do 1:11
-Klasa izdržljivosti X
Vreme do potpunog sušenja 24-72 sata
Prodore instalacija sa većim pomeranjem ispuniti Smart Fire Mastic zaptivnom masom ili ekvivalentnom. Zaptivna masa kojom se zaptivaju takvi prodori mora biti ispitana po standardu SRPS EN 1366-3 (otpornost na dejstvo požara izolacija 90min).
	Obmujnica  karakteristika :
-Reakcija na vatru klasa E
-Gustina 1,1 + / -0,2 g/cm3
-Klasa izdržljivostu  X (ne zavisi od promena vremenskih uslova).
Način dokazivanja : Tehnički list
Otpornost obmujnice na požar prema standardu SRPS EN 1366-3 izolacija  90min.
Način dokazivanja : Izveštaj od nezavisne akreditovane labaratorije
Zaptivna masa karakteristika :
-Reakcija na vatru Klasa E
-Ph >6
-Koeficijent ekspanzije Neograničen do 1:11
-Klasa izdržljivosti X
Vreme do potpunog sušenja 24-72 sata
Način dokazivanja : Tehnički list
Prodore instalacija sa većim pomeranjem ispuniti Smart Fire Mastic zaptivnom masom ili ekvivalentnom. Zaptivna masa kojom se zaptivaju takvi prodori mora biti ispitana po standardu SRPS EN 1366-3 (otpornost na dejstvo požara izolacija 90min).
Način dokazivanja : Izveštaj od nezavisne akreditovane labaratorije.
	
	

	1.11.3
	Polaganje behaton ploča na prethodno pripremljenu podlogu na platou ispred ulaza u objekat.
Nabavka i ugradnja vibro-presovanih dvoslojnih betonskih ploča za popločavanje dimenzija 40 x 23.5cm  i 30 x 9.5 cm debljine 6cm,  sa završnom obradom color-flow (izgled sloga definisan projektom). Ploče se polažu na prethodno pripremljenu podlogu od  frakcije 4/8 debljine 3cm. Dimenzije ploča moraju da ispunjavaju uslove u pogledu dozvoljenih odstupanja  dimenzija prema SRPS EN 1339:2008. Ploče moraju da ispunjavaju sledeće uslove: da je srednja vrednost čvrstoće na savijanje ≥5.9MPa prema SRPS EN 1339:2008. i da zadovoljava uslov prema navedenom standardu, da je srednja vrednost čvrstoće na pritisak prema DIN 18501:1982 ≥ 43MPa, da je ukupno upijanje vode određeno prema standardu SRPS EN 1339:2008 bude ≤5.6% i da zadovoljava uslove iz navedenog standarda, da je srednja vrednost na habanje brušenjem u suvom gornje površine betonskih ploča prema SRPS EN 1339:2008 ≤7.9 x 10³ mm³/5000mm² i da ispunjava uslove prema navedenom standardu, da srednja vrednost gubitka mase po jedinici površine ispitana prema standardu SRPS EN 1339:2012, bude 0,00kg/m², bez pojedinačne vrednosti veće od 1,50kg/m², i da zadovoljava uslov iz navedenog standarda u pogledu otpornosti na dejstvo mraza i soli za odmrzavanje, da uzorci betona isečeni iz betonskih ploča za popločavanje prema standardu SRPS U.M1.206:2013, zadovoljavaju kriterijum otpornosti betona prema dejstvu mraza oznake M-100, da uzorci betonskih ploča za popločavanje poseduju otpornost na klizanje ≥77 (USRV vrednost) ispitani prema standardu SRPS EN 1339:2008. Nakon završetka polaganja neophodno je izvršiti peglanje površine vibro pločom. Vibro ploče moraju imati zaštitnu silikonsku gumu kako ne bi došlo do oštećenja završnog sloja na betonskim pločama. Ploče postaviti u skladu sa niveletom. Obračun po m² postavljenih ploča.
	Nabavka i ugradnja vibro-presovanih dvoslojnih betonskih ploča za popločavanje dimenzija 40 x 23.5cm  i 30 x 9.5 cm debljine 6cm,  sa završnom obradom color-flow (izgled sloga definisan projektom). Dimenzije ploča moraju da ispunjavaju uslove u pogledu dozvoljenih odstupanja  dimenzija prema SRPS EN 1339:2008. Ploče moraju da ispunjavaju sledeće uslove: da je srednja vrednost čvrstoće na savijanje ≥5.9MPa prema SRPS EN 1339:2008. i da zadovoljava uslov prema navedenom standardu, da je srednja vrednost čvrstoće na pritisak prema DIN 18501:1982 ≥ 43MPa, da je ukupno upijanje vode određeno prema standardu SRPS EN 1339:2008 bude ≤5.6% i da zadovoljava uslove iz navedenog standarda, da je srednja vrednost na habanje brušenjem u suvom gornje površine betonskih ploča prema SRPS EN 1339:2008 ≤7.9 x 10³ mm³/5000mm² i da ispunjava uslove prema navedenom standardu, da srednja vrednost gubitka mase po jedinici površine ispitana prema standardu SRPS EN 1339:2012, bude 0,00kg/m², bez pojedinačne vrednosti veće od 1,50kg/m², i da zadovoljava uslov iz navedenog standarda u pogledu otpornosti na dejstvo mraza i soli za odmrzavanje, da uzorci betona isečeni iz betonskih ploča za popločavanje prema standardu SRPS U.M1.206:2013, zadovoljavaju kriterijum otpornosti betona prema dejstvu mraza oznake M-100, da uzorci betonskih ploča za popločavanje poseduju otpornost na klizanje ≥77 (USRV vrednost) ispitani prema standardu SRPS EN 1339:2008. 
Način dokazivanja : Izveštaj od nezavisne akreditovane labaratorije.
	
	

	1.13.3
	Bojenje unutrašnjih zidova i plafona izvesti ekološkom disperzivnom vodoneperivom bojom na bazi visokokvalitetne akrilne emulzije namenjenom za dekoraciju i zaštitu unutrašnjih zidnih površina. Podloga na koju se boja nanosi mora biti suva, čvrsta, bez prašine, slabo vezanih delova, soli i masnih mrlja. Karakteristike boje: gustina boje 1,647±0,001g/cm3 ili bolje ispitana prema standardu SRPS EN ISO 2811-1, vreme isticanja 10% razređene boje 23,9s (f6 ISO) ispitano prema standardu SRPS EN ISO 2431, sadržaj neisparljiivih materijala 68,34±0,19 mas% ispitano prema standardu SRPS EN ISO 3251, postizanje potpune suvoće nakon 30min ili bolje ispitano prema standardu SRPS EN ISO 9117-1, prianjanje boje za malter 2,0MPa lom 100% A/B ispitano prema standardu SRPS EN ISO 4624, paropropustljivost nepremazane prizme 54,2g/m2 24h, premazane prizme 46,9g/m2 24h ispitano prema standardu SRPS EN ISO 7783, pokrivna moć 97,4% i određivanje vrednosti sjaja pod uglom od 60° je 2,1 ispitano prema standardu SRPS EN ISO 2814. Smanjenje debljine premaza prema standardu SRPS EN 13300 klasa 2.                                          

Obračun po m2 za komplet izvedenu poziciju zajedno sa upotrebom odgovarajuće pokretne zidarske skele.

	Karakteristike boje: gustina boje 1,647±0,001g/cm3 ili bolje ispitana prema standardu SRPS EN ISO 2811-1, vreme isticanja 10% razređene boje 23,9s (f6 ISO) ispitano prema standardu SRPS EN ISO 2431, sadržaj neisparljiivih materijala 68,34±0,19 mas% ispitano prema standardu SRPS EN ISO 3251, postizanje potpune suvoće nakon 30min ili bolje ispitano prema standardu SRPS EN ISO 9117-1, prianjanje boje za malter 2,0MPa lom 100% A/B ispitano prema standardu SRPS EN ISO 4624, paropropustljivost nepremazane prizme 54,2g/m2 24h, premazane prizme 46,9g/m2 24h ispitano prema standardu SRPS EN ISO 7783, pokrivna moć 97,4% i određivanje vrednosti sjaja pod uglom od 60° je 2,1 ispitano prema standardu SRPS EN ISO 2814. Smanjenje debljine premaza prema standardu SRPS EN 13300 klasa 2.
Način dokazivanja : Izveštaj od nezavisne akreditovane labaratorije.
	
	

	1.1.1
	Nabavka i ugradnja unutrašnjih vrata, štok vrata od aluminijumskih profila debljine 2,5 mm, sa mogućnošću prilagođavanja  debljini zida. Krilo vrata je debljine 42 mm sa termopaketom stakla 4mm+20mm+4mm dimenzija 220x520 mm.  Izrađeno je od masivnih elemenata  rama, kao ispuna je korišćeno papirno saće, obloženo obostrano sa medijapanom 6mm na koji je postavljen HPL debljine 1 mm. Vrata treba da budu izrađena sa skrivenim šarkama  I sigurnosnom bravom u tri tačke zatvaranja. Zvučna izolacija vrata 20-24 dB. Klasifikacija drveta prema kvalitetu-odgovara standardu SRPS EN 942:2007. Lokalna ravnost klase 4 prema standardu SRPS EN 1530:2008.  Opšta ravnost klase 4 prema standardu SRPS EN 1530:2008. Visina, širina, debljina i pravouglost - klasa dozvoljenih odstupanja 3 prema standardu SRPS EN 1529:2008. Sve raditi po opisu i šemi bravarije i uz saglasnost glavnog projektanta
Obračun po komadu za komplet izvedenu poziciju.
	Unutrašnja vrata, štok vrata od aluminijumskih profila debljine 2,5 mm, sa mogućnošću prilagođavanja  debljini zida. Krilo vrata je debljine 42 mm sa termopaketom stakla 4mm+20mm+4mm dimenzija 220x520 mm.  Izrađeno je od masivnih elemenata  rama, kao ispuna je korišćeno papirno saće, obloženo obostrano sa medijapanom 6mm na koji je postavljen HPL debljine 1 mm. Vrata treba da budu izrađena sa skrivenim šarkama  I sigurnosnom bravom u tri tačke zatvaranja. Zvučna izolacija vrata 20-24 dB. Klasifikacija drveta prema kvalitetu-odgovara standardu SRPS EN 942:2007. Lokalna ravnost klase 4 prema standardu SRPS EN 1530:2008.  Opšta ravnost klase 4 prema standardu SRPS EN 1530:2008. Visina, širina, debljina i pravouglost - klasa dozvoljenih odstupanja 3 prema standardu SRPS EN 1529:2008. Sve raditi po opisu i šemi bravarije i uz saglasnost glavnog projektanta
Način dokazivanja : Izveštaj od nezavisne akreditovane labaratorije.
	
	

	1.11.1
	Izrada, doprema i ugradnja unutrašnje stolarije. Štok se sastoji od aluminijumskih profila, sa mogućnošću prilagođavanja debljini zida. Krilo vrata je debljine 42 mm sa masivnim elementima rama 28 mm x 45 mm, ispunom od papirnog saća i obostranom oblogom od medijapana 6 mm, preko koga ide HPL debnjine 1 mm.  Boja HPL-a, iz kataloga dobavljača, po izboru projektanta. Kvaka i brava, kao i sav ostali potreban okov ulaze u cenu. . Vrata izraditi u svemu prema opisu i šemmama stolarije. . Zvučna izolacija vrata 30 dB. Klasifikacija drveta prema kvalitetu-odgovara standardu SRPS EN 942:2007. Lokalna ravnost klase 4 prema standardu SRPS EN 1530:2008.  Opšta ravnost klase 4 prema standardu SRPS EN 1530:2008. Visina, širina, debljina i pravouglost - klasa dozvoljenih odstupanja 3 prema standardu SRPS EN 1529:2008. 
Uz ponudu dostaviti izveštaj o ispitivanju izdat od nezavisne akreditovane laboratorije za ceo sklop (vrata) kojim se dokazuju karaktersitike
	Krilo vrata je debljine 42 mm sa masivnim elementima rama 28 mm x 45 mm, ispunom od papirnog saća i obostranom oblogom od medijapana 6 mm, preko koga ide HPL debnjine 1 mm.  Boja HPL-a, iz kataloga dobavljača, po izboru projektanta. Kvaka i brava, kao i sav ostali potreban okov ulaze u cenu. . Vrata izraditi u svemu prema opisu i šemmama stolarije. . Zvučna izolacija vrata 30 dB. Klasifikacija drveta prema kvalitetu-odgovara standardu SRPS EN 942:2007. Lokalna ravnost klase 4 prema standardu SRPS EN 1530:2008.  Opšta ravnost klase 4 prema standardu SRPS EN 1530:2008. Visina, širina, debljina i pravouglost - klasa dozvoljenih odstupanja 3 prema standardu SRPS EN 1529:2008. 
Način dokazivanja : Izveštaj od nezavisne akreditovane labaratorije.
	
	

	1.10.1
	Nabavka materijala, transport, izrada i montaža , prozora od AL prfola sistema - SUPREME S77, ,,ili odgovarajuće
PROZOR od  aluminijumskih profila sa termoprekidom tipa ALUMIL SUPREME S77 ili "odgovarajuće".
Konstruktivna dubina konstrukcije (širina štoka) 77 mm , dubina krila  85 mm. 
Termo prekid od poliamida širine 40 mm sa dodatnim termoizolacionim punjenjem po potrebi. Boja profila RAL 7040.
Propustljivost vazduha SRPS EN 12207:2017: klasa 3
Vodonepropusnost SRPS EN 12208:2008: klasa 7A
Otpornost na pritisak vetra SRPS EN 12210:2017:  klasa C3
Toplotna provodljivost profila   Uf <2,0 W/m2/K.
Profil je zaštićen procesom plastifikacije u boji po izboru projektanta i investitora.
Kvalitet plastifikacije dokazati sertifikatima QUALICOAT ili GSB.
Okovi  testirani u sistemu profila, sa otvaranjem prema datoj šemi u boji  i ručice po izboru projektanta i investitora. 
Nosivost okova 130 kg, maksimalno 150 kg.
Otpornost okova na koroziju klasa 5.
Broj ponovljenih ciklusa otvaranja / zatvaranja 15000 ciklusa.
Okovi moraju imati garanciju od minimum 5 godina.
Ugradnja stolarije prema RAL – smernicama:
• spoj stolarije i zida (međuprostor) treba održati suvim
• prozor treba pozicionirati na pravilnu liniju izoterme
• naročito s unutrašnje strane treba sprečiti protok vodene pare u izolaciju vodo - i paronepropusnost iznutra prema međuprostoru
• sa spoljne strane treba sprečiti ulazak tekuće vode ili proboj kiše vodonepropusnost spolja prema međuprostoru
• osigurati nesmetani izlazak vodene pare iz međuprostora u atmosferu i paropropusnost iz međuprostora prema spoljnom prosotoru
Pozicija je zastakljena termoizolacionim staklom 46 mm LOWE (3.3.1 mm pamplex+16 mm termiks lajsna, punjeno
argonom 90% +4mm float+16 mm termiks lajsna, punjeno argonom 90% +4mm niskoemisiono
LowE),
Koeficijent prolaza toplote za staklo Ug≤0,85 W/m2/K
Ukupan koeficijent prolaza toplote za celu poziciju Uw≤1,2 W/m2/K . Ugradnju  vršiti preko slepog rama ili čeličnih držača.Prilikom ugradnje izbeći direktan dodir čelika i aluminijuma.Svi čelični elementi i ostali elementi za fiksiranje pozicije,opšivni elementi,kao i materijal za termičku i hidro izolaciju po obodu otvora su sastavni deo pozicije.Montažu vršiti prema "RAL" sistemu montaže uz obaveznu primenu svih elemenate koji su predviđeni istom.
Proizvođač je dužan da definiše način ugradnje radioničkim crtežima na koje je obavezan da dobije saglasnost naručioca,odnosno projektanta.Pri izradi i montaži pozicije poštovati sve preporuke od strane proizvođača profila.Izvođač je dužan dostaviti atestnu dokumentaciju usaglašenu sa EN standardima.
	PROZOR od  aluminijumskih profila:
Toplotna provodljivost profila   Uf <2,0 W/m2/K.
Propustljivost vazduha SRPS EN 12207:2017: klasa 3
Vodonepropusnost SRPS EN 12208:2008: klasa 7A
Otpornost na pritisak vetra SRPS EN 12210:2017:  klasa C3

Pozicija je zastakljena termoizolacionim staklom 46 mm LOWE (3.3.1 mm pamplex+16 mm termiks lajsna, punjeno
argonom 90% +4mm float+16 mm termiks lajsna, punjeno argonom 90% +4mm niskoemisiono
LowE)
Koeficijent prolaza toplote za staklo Ug≤0,85 W/m2/K
Ukupan koeficijent prolaza toplote za celu poziciju Uw≤1,2 W/m2/K .
Način dokazivanja : Izveštaj od nezavisne akreditovane labaratorije.

	
	

	1.14.1
	Nabavka materijala, transport i postavljanje zidnih keramičkih pločica, na lepak. Pločice I klase, domaće proizvodnje, lepiti lepkom u slogu fuga na fugu. Po potrebi ivice pločica ručno dobrusiti. Na prelomima postaviti ugaone lajsne sa mrezicom. Obložene površine moraju biti ravne i vertikalne. Postavljene pločice fugovati i očistiti piljevinom ili filcom. U cenu ulazi rad, svi transporti,nabavka pločica, lepka, ugaonih lajsni. Plocice u mokrim cvorovima postaviti do plafona. Izrada zida, LEPLJENJE KERAMIKE.  Postojeću košuljicu primpremiti i premazati predpremazom RÖFIX AP 300 ili slično posle 12H sušenja započeti lepljenje keramike.Lepljenje kramike izvesti lepkom na bazi cementa namenjen za lepljenje zidnih i podnih keramičkih pločica.
Otvoreno vreme lepka pri normalnim uslovima 25min, dok je vreme sušenja u normalnim uslovima do lakog pešačkog opterećenja i fugovanja iznosi 48h.
Lepak klasifikovan prema standardu EN 12004  u grupu C2TES1. Zahtevane karakteristike ispitane prema standardu EN 1348: zatezna čvrstoća prianjanja 2,32MPa ili bolja, zatezna čvrstoća prianjanja nakon potapanja u vodu 1,77MPa ili bolja, zatezna čvrstoća prianjanja nakon ciklusa zamrzavanja-odmrzavanja 1,8MPa ili bolja. Zahtevana klasa reakcije na pozar je klasa E ispitano  prema standardu EN 13501-1+A1. Potrebna otpornost na klizanje 0,30mm ili bolje ispitano prema EN 1308. Sadržaj slobodne vode 0,14% a vezane 2,92% prema SRPS EN 459-2:2016. Obračun po m².
Karakteristike keramičkih pločica:
Glazirana keramička aI klase, 
boja približno RAL 7036, 
dimenzija 60x30cm. 
Upijanje vode > 10,00 %, 
čvrstoća pri lomu > 600 N, 
otpornost na stvaranje mrlja najmanje klasa 3
Pločice se polažu fuga na fugu u sloju odgovarajućeg visokokvalitetnog lepka.                                         
Sve fuge ispuniti odgovarajućom fugen ma som.       
Sve raditi po detalju i opisu iz projekta i uz saglasnost glavnog projektanta
	Otvoreno vreme lepka pri normalnim uslovima 25min, dok je vreme sušenja u normalnim uslovima do lakog pešačkog opterećenja i fugovanja iznosi 48h.
Način dokazivanja : Tehnički list
Lepak klasifikovan prema standardu EN 12004  u grupu C2TES1. Zahtevane karakteristike ispitane prema standardu EN 1348: zatezna čvrstoća prianjanja 2,32MPa ili bolja, zatezna čvrstoća prianjanja nakon potapanja u vodu 1,77MPa ili bolja, zatezna čvrstoća prianjanja nakon ciklusa zamrzavanja-odmrzavanja 1,8MPa ili bolja. Zahtevana klasa reakcije na pozar je klasa E ispitano  prema standardu EN 13501-1+A1. Potrebna otpornost na klizanje 0,30mm ili bolje ispitano prema EN 1308.
Sadržaj slobodne vode 0,14% a vezane 2,92 % prema SRPS EN 459-2:2016
Način dokazivanja : Izveštaj od nezavisne akreditovane labaratorije.5
	
	

	1.14.2
	BOJENJE UNUTRAŠNJIH ZIDOVA.Bojenje unutrašnjih zidova izvesti disperzivnom bojom namenjenom za bojenje unutrašnjih zidova. Podloga na koju se boja nanosi mora biti suva, čvrsta, bez prašine, slabo vezanih delova, soli i masnih mrlja. Karakteristike boje: gustina boje 1,67±0,001g/cm3 ispitana prema standardu SRPS EN ISO 2811-1, vreme isticanja 10% razređene boje 34,6s (ф8 FORD) ispitano prema standardu SRPS EN ISO 2431, sadržaj neisparljiivih materijala 66,77±30 mas% ili bolje ispitano prema standardu SRPS EN ISO 3251, postizanje potpune suvoće nakon 30min ili bolje ispitano prema standardu SRPS EN ISO 9117-1, prianjanje boje za malter 1,88MPa lom100% A/B ili bolja ispitano prema standardu SRPS EN ISO 4624, paropropustljivost nepremazane prizme 55,2g/m2 24h, premazane prizme 49,7g/m2 24h ispitano prema standardu SRPS EN ISO 7783, pokrivna moć 97,1% i određivanje vrednosti sjaja pod uglom od 60° je 2,1 ispitano prema standardu SRPS EN ISO 2814. Otvori <3m² se ne odbijaju!
 Obračun po m².
	Karakteristike boje: gustina boje 1,67±0,001g/cm3 ispitana prema standardu SRPS EN ISO 2811-1, vreme isticanja 10% razređene boje 34,6s (ф8 FORD) ispitano prema standardu SRPS EN ISO 2431, sadržaj neisparljiivih materijala 66,77±30 mas% ili bolje ispitano prema standardu SRPS EN ISO 3251, postizanje potpune suvoće nakon 30min ili bolje ispitano prema standardu SRPS EN ISO 9117-1, prianjanje boje za malter 1,88MPa lom100% A/B ili bolja ispitano prema standardu SRPS EN ISO 4624, paropropustljivost nepremazane prizme 55,2g/m2 24h, premazane prizme 49,7g/m2 24h ispitano prema standardu SRPS EN ISO 7783, pokrivna moć 97,1% i određivanje vrednosti sjaja pod uglom od 60° je 2,1 ispitano prema standardu SRPS EN ISO 2814.
Način dokazivanja : Izveštaj od nezavisne akreditovane labaratorije.

	
	

	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

	03-1
	Набавка и уграђивање ПП- Р цеви и фасонских комада са израдом споја варењем, ПН 10 бара.
Обрачун по м1.
- ф 15 мм ( НД 20 )
	ПП- Р цеви ПН 10 бара.
Начин доказивања : Технички лист
	
	

	04-1
	Набавка и уграђивање  ПВЦ канализационих цеви ( SDR 51, SN 2 ) и одговарајућих фасонских комада 
Обрачун по м1.
- ф 50 мм.
	ПВЦ канализационих цеви ( SDR 51, SN 2 )
Начин доказивања : Технички лист
	
	

	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE

	3-8
	(S7) Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje LED dihtovane svetiljke WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 ili odgovarajuće. Nadgradna vodonepropusna širokosnopna svetiljka izrađena u LED tehnologiji sa zaobljenim krajevima predviđena za montažu na plafon dimenzija 1223x87mm, za osvetljenje tehničkih prostorija. Ugao isijavanja izvora 110 stepeni, ugao isijavanja svetiljke 105 stepeni. Kućište svetiljke je od polikarbonata obojeno u sivu boju, reflektor od čeličnog lima, optički blok i protektor su od polikarbonata. Stepen mehaničke zaštite je IP65,  otpornost na udar je IK08, strujna klasa I. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, elektronskim predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra većim od 80. Svetiljka ima tropolni push-in konektor za lakšu montažu, bez otvaranja svetiljki. Ujednačenost boje, SDCM (0.38; 0.38) manji od 3,5. Efikasnost minimum 135lm/W, ukupan minimalan fluks sistema je 2700lm. Ukupna maksimalna snaga sistema je 20,5W. Koeficijent snage minimum 0,9. Vreme za koji svetlosni fluks padne na  75% 50.000 sati. Maksimalno 1,75 posto drajvera će biti neispravno posle 50.000 sati. Svetiljka ima mogućnost montaže na senzor pokreta i senzor merenja nivoa svetlosti. Temperaturni opseg rada svetiljki je od -20 do +40 stepeni celzijusa. Svetiljka ima masu od oko 1,4 kg. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Svetiljka treba da je usklađena sa RoHS direktivama o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi. Proizvođač svetiljki treba da posluje u skladu sa sistemom upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015, sistemom upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 i sistemom upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu OHSAS 18001:2007.
	Svetiljka sledećih karakteristika:
Ugao isijavanja izvora 110 stepeni, ugao isijavanja svetiljke 105 stepeni.
Stepen mehaničke zaštite je IP65,  otpornost na udar je IK08. 
Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, elektronskim predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra većim od 80.
Efikasnost minimum 135lm/W, ukupan minimalan fluks sistema je 2700lm. Ukupna maksimalna snaga sistema je 20,5W. Koeficijent snage minimum 0,9.
Temperaturni opseg rada svetiljki je od -20 do +40 stepeni celzijusa.
 Svetiljka ima masu od oko 1,4 kg
Način dokazivanja : Tehnički list

	
	

	3-2
	(S2) Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje LED svetiljke PHILIPS DN140B LED10S/840 PSU WR PI6 ili odgovarajuće.Ugradna svetiljka tipa downlight širokosnopne optike izrađene u LED tehnologiji spoljašnjeg prečnika 162mm, visina svetiljke je 95mm. Kućište svetiljke je od aluminijuma obojeno u belu boju RAL9010, dok je reflektor svetiljke od polikarbonata presvučeno visokosjajnim aluminijumom i optički blok je napravljen od polikarbonata.Jačina svetiljke 9,5W. Svetlosna iskoristivost minimum 116lm/W, količina svetlosti koju daje svetiljka je 1100 lm. Boja svetlosti 4000K Trajnost LED izvora je 50.000 sati, s tim da fluks ne opadne na manje od 70% od inicijalnog kod maksimalno 10% svetiljki (L70B10). Garancija minimum 5 godina. IP20 i IK02 zaštita.  Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Svetiljka treba da je usklađena sa RoHS direktivama o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi. Proizvođač svetiljki treba da posluje u skladu sa sistemom menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2015, sistemom upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 i sistemom menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu OHSAS 18001:2007.
	Ugradna svetiljka tipa downlight širokosnopne optike izrađene u LED tehnologiji spoljašnjeg prečnika 162mm, visina svetiljke je 95mm.
Jačina svetiljke 9,5W. Svetlosna iskoristivost minimum 116lm/W, količina svetlosti koju daje svetiljka je 1100 lm. Boja svetlosti 4000K
Garancija minimum 5 godina. 
IP20 i IK02 zaštita.
Način dokazivanja : Tehnički list

	
	

	В.3 Разводно постројење 35 kV

	В.3.1
	"Фабрички израђена слободностојећа ћелија за унутрашњу монтажу, типски испитана, ваздухом изолована, металом оклопљена и преграђена, са уграђеним извлачивим вакуумским прекидачем. Састоји се од независних одељака за смештај расклопног апарата, сабирница, ВН опреме, кабловских завршница и нисконапонске опреме.
Прекидачки одељак се налази у предњем делу ћелије, сабирнички одељак је у задњем горњем делу, одељак ВН опреме и кабловских завршница је у задњем доњем делу, док је нисконапонски одељак у предњем горњем делу ћелије.
У нисконапонском одељку је смештена микропроцесорска заштита са припадајућом опремом, на висини не већој од 2m.
Ћелија је опремљена свим потребним механичким блокадама за спречавање погрешне манипулације расклопном опремом.
Ћелија је за напон Un≥35kV (мин. LI170 AC 70).
Цела конструкција ћелије је димензионисана за струје 1250А и обезбеђује статичку и динамичку чврстоћу при могућим напрезањима при струји кратког споја од Ikmin=20kA.
Ћелија је предвиђена за кабловски прикључак, са могућношћу прикључења минимум два кабла по фази.
Ћелија је на одговарајући начин заштићена од корозије и офарбана.
Димензије ћелије су: 
- ширина (""корак""), максимално: - 1100 mm
- висина, оријентационо:  - 2800 mm
- дубина, максимално:  - 2400 mm

Свака од ћелија се испоручује као комплетан производ са следећом уграђеном опремом:
Високонапонска опрема:
1. Трополни вакуумски прекидач за унутрашњу монтажу, следећих карактеристика:
- назначени напон      Un≥35 kV 
- назначена фреквенција     50 Hz
- назначена струја      1250 A
- назначена струја кратког споја    ≥20 kA
- напон калемова за укључење и искључење  110 V DC
- напон мотора погона     110 V DC
- сигнални контакти (мин. 8NO+8NC, уз мин. по 5 слободних за оба положаја, ожичених преко конектора на лајсну редних стезаљки у НН одељку)
- са показивачем стања навијенсти опруге: контакти за сигнализацију стања опруге, односно сигнал прекидач неспреман                                                                                                                                                
- са одговарајућим конектором
- прекидач је са уграђеним антипумпаж релејем
- погон је способан за трополно аутоматско поновно укључење са једним покушајем брзог и једним покушајем спорог укључења са циклусом: О - 0.3s - CO – 15s - CO                                                                                                            - мин број механичких одрада при назначеној струји ≥10.000                                                                                - мин број електричних одрада при назначеној струји ≥10.000        
 - бројач манипулација

ком. 1 
2. Извлачиви део – колица – раставни контакти, са монтираним горе описаним вакуумским прекидачем, на којима се налази механизам за манипулацију покретним делом.
 Колица могу да заузму три положаја: убачен, испитни и извучен и опремљена су потребним сигналним контактима за сигнализацију положаја.
ком. 1 
3. Трополни земљоспојник, за унутрашњу монтажу, следећих карактеристика:
- назначени напон      Un≥35 kV 
- назначена фреквенција     50 Hz
- назначена струја кратког споја    ≥20 kA
- одговарајуће спрегнут механичком блокадом
- калем за електромагнетну блокаду   110 V DC
- потребни сигнални контакти положаја уз мин. по 4 слободна за оба положаја, ожичених преко конектора на лајсну редних стезаљки у НН одељку
ком. 1 
4. Потпорни струјни трансформатор за унутрашњу монтажу, секундарно преспојив, следећих карактеристика:
- назначени напон     Un≥35 kV
- назначена фреквенција     50 Hz
- назначени однос трансформације    150-300/5/5 A
- назначена струја кратког споја    Ith=100 In 
- назначена ударна струја кратког споја   Idyn=2,5 Ith
- I језгро: - назначена снага    15 VA
    - класа тачности    0.5;Fs5
- II језгро: - назначена снага    15 VA
    - класа тачности    5P10

ком. 3 
5. Напонски мерни трансформатор, једнополно изолован, за унутрашњу монтажу, са ВН осигурачима, следећих карактеристика:
- назначени напон     Un≥35 kV
- назначена фреквенција     50 Hz
- назначени примарни напон      kV
- назначени I секундарни напон       kV
- назначени I I секундарни напон      kV
- назначена снага I језгра     20 VA
- назначена снага II језгра     90 VA
- класа тачности I језгра     kl. 0.5
- класа тачности II језгра     1/3P
- фактор напона      1,9/8h
ком. 3 
6. Индикатори присуства напона за Un≥35 kV на прикључцима ћелије, за L1,L2,L3, са локалном сигнализацијом присуства напона, помоћним напоном 110V DC и бинарним излазима за даљинску сигнализацију.
комплет 1 
7. Пролазни и потпорни изолатори за Un≥35 kV, пљоснати бакар одговарајућег пресека за сабирнице и везе у ћелији, шина за уземљење и остали неспецифициран материјал.
комплет 1 

 Основна опрема за заштиту и управљање: 

8. Микропроцесорски уређај за заштиту и управљање (In=5 A). Реле има следеће заштитне функције:

- краткоспојна заштита; 1-20In; тренутна     (50-2)
- прекострујна заштита са временски независном карактеристиком (0,25-5)In; (0-400)s         (50-1);
 - усмерена земљоспојна заштита са временски независном карактеристиокм (0,05-20)In; (0-400)s ; двостепена            (67N-1, 67N-2)
 - неусмерена земљоспојна заштита са временски независном карактеристиокм (0,05-20)In; (0-400)s ; двостепена,        (50N-1, 50N-2) 
 - аутоматско поновно укључење АПУ; брзи (0,05-30)s; спори (10-300) s     (79)
  - подфреквентна заштита (81)
 - термичка заштита (49)
 - заштита од несиметричног оптерећења (46-1,46-2); двостепена
 - заштита од електричног лука у ћелији (50AF); са минимално 3 сензора
 - заштита од отказа прекидача (50BF)                                                                                                                 
- контрола искључних кругова прекидача (74TC) 
- функција самонадзора, регистрације догађаја и функција снимања поремећаја

Реле има следеће функције мерења:
- мерење струје све три фазе
- мерење напона све три фазе
- контролно мерење активне и реактивне снаге
- мерење фреквенције
- синхрофазорска мерења (IEEE C37.118)

Захтеван минимални број бинарних улаза износи 20, а бинарних излаза 6.

Осим функција заштите реле има следеће функције даљинске сигнализације:
 - положаји расколопне апаратуре (прекидача, колица и уземљивача),
- испад аутомата за команду и заштиту (сигнализација из суседне ћелије),
- квар МПЗУ уређаја  (сигнализација из суседне ћелије),
- статус испитне стезаљке (утичнице),
- испад аутомата за напајање MOP-а прекидача,
- испад аутомата за напајање грејања погона прекидача,
- испад аутомата за осветљење, грејање и утичницу у омарићу ћелије,
 - испад аутомата у напонским колима,
- ненавијена опруга прекидача,
- ручно командовање прекидачем и сл.

Предвиђени су МПЗУ који на себи имају екран у боји осетљив на додир са динамичким приказом једнополне шеме, преклопку Л/Д (L/R) на МПЗУ или засебно уведену, тастере за локално командовање и локалну лед сигнализацију деловања заштите са могућношћу меморисања и ресетовања сигнала. Уређај је предвиђен са комуникационим протоколом (стандардом) IEC 61850 Ed 2 (потребно приложити сертификат издат од међународно акредитоване лабораторије) преко двоструког оптичког Ethernet порта.
Са предње стране уређај је опремљен одговарајућим интерфејсом, преко ког се врши параметризација.

ком. 1 
9. Типска испитна 20-полна летва за прекострујни MPCU, односно одговарајућа испитна утичница.
ком. 1 
10. Помоћни релеи за једносмерни напон 110 V, за укључење и искључење прекидача, тастери за командовање прекидачем, потребне преклопке, одговарајући заштитни аутоматски прекидачи 110V DC, заштитни аутоматски прекидачи 230V AC, волтметарска преклопка, волтметар, амперметар, конекторске и друге редне стезаљке, микропрекидач, светиљка, шуко утичница, термостат, хигростат, грејач, прибор за обележавање, елементи за ожичавање, потребни проводници и сл.
комплет 1 
"

	Фабрички израђена слободностојећа ћелија за унутрашњу монтажу, типски испитана, ваздухом изолована, металом оклопљена и преграђена, са уграђеним извлачивим вакуумским прекидачем. Састоји се од независних одељака за смештај расклопног апарата, сабирница, ВН опреме, кабловских завршница и нисконапонске опреме. 

Ћелија је за напон Un≥35kV (мин. LI170 AC 70).
Цела конструкција ћелије је димензионисана за струје 1250А и обезбеђује статичку и динамичку чврстоћу при могућим напрезањима при струји кратког споја од Ikmin=20kA.

Димензије ћелије су: 
- ширина ("корак"), максимално: - 1100 mm
- висина, оријентационо:  - 2800 mm
- дубина, максимално:  - 2400 mm
* Доказује се испитним извештајем (тј. типским атестом) издатим од независне међународно акредитоване лабораторије по стандарду IEC 62271-200

- функције заштите: 
· краткоспојна заштита; 1-20In; тренутна     (50-2)
· прекострујна заштита са временски независном карактеристиком (0,25-5)In; (0-400)s (50-1)
· усмерена земљоспојна заштита са временски независном карактеристиокм (0,05-20)In; (0-400)s; двостепена (67N-1, 67N-2)
· неусмерена земљоспојна заштита са временски независном карактеристиокм (0,05-20)In; (0-400)s; двостепена, (50N-1, 50N-2)
· аутоматско поновно укључење АПУ; брзи (0,05-30)s; спори (10-300)s (79)
· подфреквентна заштита (81)
· термичка заштита (49)
· заштита од несиметричног оптерећења (46-1,46-2); двостепена
· заштита од електричног лука у ћелији (50AF); са минимално 3 сензора
· заштита од отказа прекидача (50BF)   
· контрола искључних кругова прекидача (74TC)
- синхрофазорска мерења (IEEE C37.118)
- Екран у боји осетљив на додир са динамичким приказом једнополне шеме

* Доказује се корисничким упутством / брошуром (каталошком документацијом уређаја)

- Комуникациони протокол (стандард) IEC 61850 Ed 2 преко двоструког оптичког Ethernet порта

* Доказује се сертификатом издатим од међународно акредитоване лабораторије

- Минимални број аналогних струјних улаза 4 (In=5A)
- Минимални број аналогних напонских улаза 4 (Un=100V)
- Минимални број бинарних улаза 20
- Минимални број бинарних излаза 6

* Нуђена конфигурација уређаја се доказује техничким листом са наруџбеним кодом из кога се могу видети које су опције уређаја одабране / понуђене
	
	

	В.3.2
	"Фабрички израђена слободностојећа ћелија за унутрашњу монтажу, типски испитана, ваздухом изолована, металом оклопљена и преграђена, са уграђеним извлачивим вакуумским прекидачем. Састоји се од независних одељака за смештај расклопног апарата, сабирница, ВН опреме, кабловских завршница и нисконапонске опреме.
Прекидачки одељак се налази у предњем делу ћелије, сабирнички одељак је у задњем горњем делу, одељак ВН опреме и кабловских завршница је у задњем доњем делу, док је нисконапонски одељак у предњем горњем делу ћелије.
У нисконапонском одељку је смештена микропроцесорска заштита са припадајућом опремом, на висини не већој од 2m.
Ћелија је опремљена свим потребним механичким блокадама за спречавање погрешне манипулације расклопном опремом.
Ћелија је за напон Un≥35kV (мин. LI170 AC 70).
Цела конструкција ћелије је димензионисана за струје 1250А и обезбеђује статичку и динамичку чврстоћу при могућим напрезањима при струји кратког споја од Ikmin=20kA.
Ћелија је предвиђена за кабловски прикључак, са могућношћу прикључења минимум два кабла по фази.
Ћелија је на одговарајући начин заштићена од корозије и офарбана.
Димензије ћелије су: 
- ширина (""корак""), максимално: - 1100 mm
- висина, оријентационо:  - 2800 mm
- дубина, максимално:  - 2400 mm
Свака од ћелија се испоручује као комплетан производ са следећом уграђеном опремом:
Високонапонска опрема:
1. Трополни вакуумски прекидач за унутрашњу монтажу, следећих карактеристика:
- назначени напон      Un=35 kV 
- назначена фреквенција     50 Hz
- назначена струја      1250 A
- назначена струја кратког споја    ≥20 kA
- напон калемова за укључење и искључење  110 V DC
- напон мотора погона     110 V DC
- сигнални контакти (мин. 8NO+8NC, уз мин. по 5 слободних за оба положаја, ожичених преко конектора на лајсну редних стезаљки у НН одељку)
- са показивачем стања навијенсти опруге: контакти за сигнализацију стања опруге, односно сигнал прекидач неспреман                                                                                                                                                
- са одговарајућим конектором
- прекидач је са уграђеним антипумпаж релејем
- погон је способан за трополно аутоматско поновно укључење са једним покушајем брзог и једним покушајем спорог укључења са циклусом: О - 0.3s - CO – 15s - CO                                                                                                            - мин број механичких одрада при назначеној струји ≥10.000                                                                                - мин број електричних одрада при назначеној струји ≥10.000        
 - бројач манипулација

ком. 1 
2. Извлачиви део – колица – раставни контакти, са монтираним горе описаним вакуумским прекидачем, на којима се налази механизам за манипулацију покретним делом.
 Колица могу да заузму три положаја: убачен, испитни и извучен и опремљена су потребним сигналним контактима за сигнализацију положаја.
ком. 1 
3. Потпорни струјни трансформатор за унутрашњу монтажу, секундарно преспојив, следећих карактеристика:
- назначени напон     Un≥35 kV
- назначена фреквенција     50 Hz
- назначени однос трансформације    100-200/5/5/5 A
- назначена струја кратког споја    Ith=100 In 
- назначена ударна струја кратког споја   Idyn=2,5 Ith
- I језгро: - назначена снага    15 VA
    - класа тачности    0.5;Fs5
- II језгро: - назначена снага    15 VA
    - класа тачности    5P10
- III језгро: - назначена снага    15 VA
    - класа тачности    5P10

ком. 3 
4. Индикатори присуства напона за Un≥35 kV на прикључцима ћелије, за L1,L2,L3, са локалном сигнализацијом присуства напона, помоћним напоном 110V DC и бинарним излазима за даљинску сигнализацију.
комплет 1 
5. Пролазни и потпорни изолатори за Un≥35 kV, пљоснати бакар одговарајућег пресека за сабирнице и везе у ћелији, шина за уземљење и остали неспецифициран материјал.
комплет 1 

 Основна опрема за заштиту и управљање: 

6. Микропроцесорски уређај за заштиту и управљање (In=5 A). Реле има следеће заштитне функције:

- краткоспојна заштита са временски независном карактеристиком (заштита сабирница), 1-20In;     (50-2)
 - прекострујна заштита са временски независном карактеристиком (0,25-5)In; (0-400s)         (50-1); 
  - подфреквентна заштита (81)
  - термичка заштита (49)                                                                                                                                          - усмерена замљоспојна заштита са времеснки независномкарактеристиком (0,05-20)In; (0-400s)    (67N)
- заштита од несиметричног оптерећења (46-1,46-2); двостепена
 - заштита од електричног лука у ћелији (50AF); са минимално 3 сензора
 - заштита од отказа прекидача (50BF)                                                                                                                - контрола искључних кругова прекидача (74TC)
- функција самонадзора, регистрације догађаја и функција снимања поремећаја


Реле има следеће функције мерења:
- мерење струје све три фазе
- мерење напона све три фазе
- контролно мерење активне и реактивне снаге
- мерење фреквенције
- синхрофазорска мерења (IEEE C37.118)

Захтеван минимални број бинарних улаза износи 20, а бинарних излаза 6.

Осим функција заштите реле има следеће функције даљинске сигнализације:
 - положаји расколопне апаратуре (прекидача и колица),
- испад аутомата за команду и заштиту (сигнализација из суседне ћелије),
- квар МПЗУ уређаја  (сигнализација из суседне ћелије),
- статус испитне стезаљке (утичнице),
- испад аутомата за напајање MOP-а прекидача,
- испад аутомата за напајање грејања погона прекидача,
- испад аутомата за осветљење, грејање и утичницу у омарићу ћелије,
- ненавијена опруга прекидача,
- ручно командовање прекидачем и сл.

Предвиђени су МПЗУ који на себи имају  екран у боји осетљив на додир са динамичким приказом једнополне шеме, преклопку Л/Д (L/R) на МПЗУ или засебно уведену, тастере за локално командовање и локалну лед сигнализацију деловања заштите са могућношћу меморисања и ресетовања сигнала. Уређај је предвиђен са комуникационим протоколом (стандардом) IEC 61850 Ed 2 (потребно приложити сертификат издат од међународно акредитоване лабораторије) преко двоструког оптичког Ethernet порта.
Са предње стране уређај је опремљен одговарајућим интерфејсом, преко ког се врши параметризација.

ком. 1 
7. Микропроцесорски уређај за заштиту и управљање (In=5 A ), за диференцијалну заштиту трансформатора, са следећим функцијама:
 - диференцијална заштита;
 - термичка слика као функција испорученог МПЗУ-а, директно или преко независног  RTD бокса са мин. 4 RTD улаза;
 - прекострујна временски независна, двостепена заштита металног отпорника (резерва).
 - контрола искључних кругова.

 Реле има следеће функције мерења:
 - мерење струје,
 - мерење температуре намотаја,
 - мерење температуре уља,
 - мерење температуре спољног амбијента,
 - мерење струје у звездишту 10kV (резерва)

 Осим сигнализације деловања заштите реле има следеће функције даљинске сигнализације:
 - Бухолц – опомена и искључење,
 - контактни термометар – опомена и искључење,
 - термичка слика – најава и искључење и сл.
 
 Захтеван минимални број бинарних улаза износи 6, а бинарних излаза 6.

Уређај је предвиђен са комуникационим протоколом (стандардом) IEC 61850 Ed 2 (потребно приложити сертификат издат од међународно акредитоване лабораторије) преко двоструког оптичког Ethernet порта.
Са предње стране уређај је опремљен одговарајућим интерфејсом, преко ког се врши параметризација.

ком. 1 
8. Типска испитна 20-полна летва за прекострујни MPCU, односно одговарајућа испитна утичница.
ком. 1 
9. Одговарајућа  испитна летва за диференцијални MPCU, односно одговарајућа испитна утичница.
ком. 1 
10. Помоћни релеи за једносмерни напон 110 V, за укључење и искључење прекидача, тастери за командовање прекидачем, потребне преклопке, одговарајући заштитни аутоматски прекидачи 110V DC, заштитни аутоматски прекидачи 230V AC, конекторске и друге редне стезаљке, микропрекидач, светиљка, шуко утичница, термостат, хигростат, грејач, прибор за обележавање, елементи за ожичавање, потребни проводници и сл.
комплет 1 
"
	Фабрички израђена слободностојећа ћелија за унутрашњу монтажу, типски испитана, ваздухом изолована, металом оклопљена и преграђена, са уграђеним извлачивим вакуумским прекидачем. Састоји се од независних одељака за смештај расклопног апарата, сабирница, ВН опреме, кабловских завршница и нисконапонске опреме. 

Ћелија је за напон Un≥35kV (мин. LI170 AC 70).
Цела конструкција ћелије је димензионисана за струје 1250А и обезбеђује статичку и динамичку чврстоћу при могућим напрезањима при струји кратког споја од Ikmin=20kA.

Димензије ћелије су: 
- ширина ("корак"), максимално: - 1100 mm
- висина, оријентационо:  - 2800 mm
- дубина, максимално:  - 2400 mm

* Доказује се испитним извештајем (тј. типским атестом) издатим од независне међународно акредитоване лабораторије по стандарду IEC 62271-200

- функције заштите:
· краткоспојна заштита; 1-20In; тренутна     (50-2)
· прекострујна заштита са временски независном карактеристиком (0,25-5)In; (0-400)s (50-1)
· усмерена земљоспојна заштита са временски независном карактеристиокм (0,05-20)In; (0-400)s; двостепена (67N-1, 67N-2)
· неусмерена земљоспојна заштита са временски независном карактеристиокм (0,05-20)In; (0-400)s; двостепена, (50N-1, 50N-2)
· аутоматско поновно укључење АПУ; брзи (0,05-30)s; спори (10-300)s (79)
· подфреквентна заштита (81)
· термичка заштита (49)
· заштита од несиметричног оптерећења (46-1,46-2); двостепена
· заштита од електричног лука у ћелији (50AF); са минимално 3 сензора
· заштита од отказа прекидача (50BF)
· контрола искључних кругова прекидача (74TC)
 - синхрофазорска мерења (IEEE C37.118)
- Екран у боји осетљив на додир са динамичким приказом једнополне шеме

* Доказује се корисничким упутством / брошуром (каталошком документацијом уређаја)

- Комуникациони протокол (стандард) IEC 61850 Ed 2 преко двоструког оптичког Ethernet порта

* Доказује се сертификатом издатим од међународно акредитоване лабораторије

- Минимални број аналогних струјних улаза 4 (In=5A)
- Минимални број аналогних напонских улаза 4 (Un=100V)
- Минимални број бинарних улаза 20
- Минимални број бинарних излаза 6

* Нуђена конфигурација уређаја се доказује техничким листом са наруџбеним кодом из кога се могу видети које су опције уређаја одабране / понуђене
- функције заштите:
· диференцијална заштита
· термичка заштита базирана на мерењима са RTD сонди
· прекострујна временски независна, двостепена заштита металног отпорника
· контрола искључних кругова.

* Доказује се корисничким упутством / брошуром (каталошком документацијом уређаја)

- Комуникациони протокол (стандард) IEC 61850 Ed 2 преко двоструког оптичког Ethernet порта

* Доказује се сертификатом издатим од међународно акредитоване лабораторије

- Минимални број аналогних струјних улаза 7 (In=5A)
- Минимални број бинарних улаза 6
- Минимални број бинарних излаза 6
- Минимални број RTD улаза 4 (директно или преко независног RTD box-а)

* Нуђена конфигурација уређаја се доказује техничким листом са наруџбеним кодом из кога се могу видети које су опције уређаја одабране / понуђене
	
	

	В.3.3
	Фабрички израђена слободностојећа ћелија за унутрашњу монтажу, типски испитана, ваздухом изолована, металом оклопљена и преграђена, са уграђеним извлачивим вакуумским прекидачем. Састоји се од независних одељака за смештај расклопног апарата, сабирница, ВН опреме, шинске везе ка додатку спојне ћелије и нисконапонске опреме.
Прекидачки одељак се налази у предњем делу ћелије, сабирнички одељак је у задњем горњем делу, одељак ВН опреме и шинске везе ка додатку спојне ћелије је у задњем доњем делу, док је нисконапонски одељак у предњем горњем делу ћелије.
У нисконапонском одељку је смештена микропроцесорска заштита са припадајућом опремом, на висини не већој од 2m.
Ћелија је опремљена свим потребним механичким блокадама за спречавање погрешне манипулације расклопном опремом, као и међусобно, са расклопном опремом у додатку спојне ћелије.
Ћелија је за напон Un≥35kV (мин. LI170 AC 70).
Цела конструкција ћелије је димензионисана за струје 1250А и обезбеђује статичку и динамичку чврстоћу при могућим напрезањима при струји кратког споја од Ikmin=20kA.
Ћелија је на одговарајући начин заштићена од корозије и офарбана.
Димензије ћелије су: 
- ширина (""корак""), максимално: - 1100 mm
- висина, оријентационо:  - 2800 mm
- дубина, максимално:  - 2400 mm
Ћелија се испоручује као комплетан производ са следећом уграђеном опремом:
Високонапонска опрема:
1. Трополни вакуумски прекидач за унутрашњу монтажу, следећих карактеристика:
- назначени напон      Un≥35 kV 
- назначена фреквенција     50 Hz
- назначена струја      1250 A
- назначена струја кратког споја    ≥20 kA
- напон калемова за укључење и искључење  110 V DC
- напон мотора погона     110 V DC
- сигнални контакти (мин. 8NO+8NC, уз мин. по 5 слободних за оба положаја, ожичених преко конектора на лајсну редних стезаљки у НН одељку)
- са показивачем стања навијенсти опруге: контакти за сигнализацију стања опруге, односно сигнал прекидач неспреман                                                                                                                                                
- са одговарајућим конектором
- прекидач је са уграђеним антипумпаж релејем
- погон је способан за трополно аутоматско поновно укључење са једним покушајем брзог и једним покушајем спорог укључења са циклусом: О - 0.3s - CO – 15s - CO                                                                                                            - мин број механичких одрада при назначеној струји ≥10.000                                                                                - мин број електричних одрада при назначеној струји ≥10.000        
 - бројач манипулација
ком. 1 
2. Извлачиви део – колица – раставни контакти, са монтираним горе описаним вакуумским прекидачем, на којима се налази механизам за манипулацију покретним делом.
 Колица могу да заузму три положаја: убачен, испитни и извучен и опремљена су потребним сигналним контактима за сигнализацију положаја.
ком. 1 

3. Индикатори присуства напона за Un≥35 kV на прикључцима ћелије и ка сабирницама, за L1,L2,L3, са локалном сигнализацијом присуства напона, помоћним напоном 110V DC и бинарним излазима за даљинску сигнализацију.
комплет 2 
4. Пролазни и потпорни изолатори за Un≥35 kV, пљоснати бакар одговарајућег пресека за сабирнице и везе у ћелији, шина за уземљење и остали неспецифициран материјал.
комплет 1 

 Основна опрема за заштиту и управљање: 

5. Микропроцесорски уређај за заштиту и управљање (In=5 A). Предвидети идентичан уређај као у водним ћелијама 35 kV
ком. 1 

6. Помоћни релеи за једносмерни напон 110 V, за укључење и искључење прекидача, тастери за командовање прекидачем, потребне преклопке, одговарајући заштитни аутоматски прекидачи 110V DC, заштитни аутоматски прекидачи 230V AC, конекторске и друге редне стезаљке, микропрекидач, светиљка, шуко утичница, термостат, хигростат, грејач, прибор за обележавање, елементи за ожичавање, потребни проводници и сл.
комплет 1 "
	Фабрички израђена слободностојећа ћелија за унутрашњу монтажу, типски испитана, ваздухом изолована, металом оклопљена и преграђена, са уграђеним извлачивим вакуумским прекидачем. Састоји се од независних одељака за смештај расклопног апарата, сабирница, ВН опреме, кабловских завршница и нисконапонске опреме. 

Ћелија је за напон Un≥35kV (мин. LI170 AC 70).
Цела конструкција ћелије је димензионисана за струје 1250А и обезбеђује статичку и динамичку чврстоћу при могућим напрезањима при струји кратког споја од Ikmin=20kA.

Димензије ћелије су: 
- ширина ("корак"), максимално: - 1100 mm
- висина, оријентационо:  - 2800 mm
- дубина, максимално:  - 2400 mm
* Доказује се испитним извештајем (тј. типским атестом) издатим од независне међународно акредитоване лабораторије по стандарду IEC 62271-200
- функције заштите:
·  краткоспојна заштита; 1-20In; тренутна     (50-2) 
· прекострујна заштита са временски независном карактеристиком (0,25-5)In; (0-400)s (50-1)
· усмерена земљоспојна заштита са временски независном карактеристиокм (0,05-20)In; (0-400)s; двостепена (67N-1, 67N-2)
· неусмерена земљоспојна заштита са временски независном карактеристиокм (0,05-20)In; (0-400)s; двостепена, (50N-1, 50N-2)
· аутоматско поновно укључење АПУ; брзи (0,05-30)s; спори (10-300)s (79)
· подфреквентна заштита (81)
· термичка заштита (49)
· заштита од несиметричног оптерећења (46-1,46-2); двостепена 
· заштита од електричног лука у ћелији (50AF); са минимално 3 сензора
· заштита од отказа прекидача (50BF)
· контрола искључних кругова прекидача (74TC)
- синхрофазорска мерења (IEEE C37.118)
- Екран у боји осетљив на додир са динамичким приказом једнополне шеме

* Доказује се корисничким упутством / брошуром (каталошком документацијом уређаја)

- Комуникациони протокол (стандард) IEC 61850 Ed 2 преко двоструког оптичког Ethernet порта

* Доказује се сертификатом издатим од међународно акредитоване лабораторије

- Минимални број аналогних струјних улаза 4 (In=5A)
- Минимални број аналогних напонских улаза 4 (Un=100V)
- Минимални број бинарних улаза 20
- Минимални број бинарних излаза 6

* Нуђена конфигурација уређаја се доказује техничким листом са наруџбеним кодом из кога се могу видети које су опције уређаја одабране / понуђене
	
	

	В.4 Разводно постројење 10 kV

	В.4.1
	"Фабрички израђена слободностојећа ћелија за унутрашњу монтажу, типски испитана, ваздухом изолована, металом оклопљена и преграђена, са уграђеним извлачивим вакуумским прекидачем. Састоји се од независних одељака за смештај расклопног апарата, сабирница, ВН опреме, кабловских завршница и нисконапонске опреме.
Прекидачки одељак се налази у предњем делу ћелије, сабирнички одељак је у задњем горњем делу, одељак ВН опреме и кабловских завршница је у задњем доњем делу, док је нисконапонски одељак у предњем горњем делу ћелије.
У нисконапонском одељку је смештена микропроцесорска заштита са припадајућом опремом.
Ћелија је опремљена свим потребним механичким блокадама за спречавање погрешне манипулације расклопном опремом.
Ћелија је за напон Ur=12kV (LI 75 AC 28).
Ћелија је димензионисана за струје сабирница од 1250 и обезбеђује статичку и динамичку чврстоћу при могућим напрезањима при струји кратког споја од Ikmin=20kA и ударној струји кратког споја од  Iudmin=50kA.
Ћелија је предвиђена за кабловски прикључак, са могућношћу прикључења минимум два кабла по фази.
Ћелија је на одговарајући начин заштићена од корозије и офарбана.
Димензије ћелије су оријентационо: 
- ширина (""корак""):   - 650 mm
- висина:    - 2500 mm
- дубина:    - 1750 mm
Свака од ћелија се испоручује као комплетан производ са следећом уграђеном опремом:
Високонапонска опрема:
1. Трополни вакуумски прекидач за унутрашњу монтажу, следећих карактеристика:
- назначени напон      Ur=Um=12 kV 
- степен изолације      LI 75 AC 28
- назначена фреквенција     50 Hz
- назначена струја      800 A
- назначена струја кратког споја, мин.:   20 kA
- назначена ударна струја кратког споја, мин.:  50 kA
- напон калемова за укључење и искључење  110 V DC
- напон мотора погона     110 V DC
- сигнални контакти (мин. 8NO+8NC, уз мин. по 5 слободних за оба положаја, ожичених преко конектора на лајсну редних стезаљки у НН одељку)
- са показивачем стања навијенсти опруге: контакти за сигнализацију стања опруге, односно сигнал прекидач неспреман                                                                                                                                                
- са одговарајућим конектором
- прекидач је са уграђеним антипумпаж релејем
- погон је способан за трополно аутоматско поновно укључење са једним покушајем брзог и једним покушајем спорог укључења са циклусом: О - 0.3s - CO – 15s - CO                                                                                                            - мин број механичких одрада при назначеној струји ≥10.000                                                                                - мин број електричних одрада при назначеној струји ≥10.000        
 - бројач манипулација
ком. 1 
2. Извлачиви део – колица – раставни контакти, са монтираним горе описаним вакуумским прекидачем, на којима се налази механизам за манипулацију покретним делом.
 Колица (извлачиви део) могу да заузму три положаја: убачен, испитни и извучен и опремљена су потребним сигналним контактима за сигнализацију положаја.
ком. 1 
3. Трополни земљоспојник, за унутрашњу монтажу, следећих карактеристика:
- назначени напон      Ur=Um=12 kV 
- степен изолације      LI 75 AC 28
- назначена фреквенција     50 Hz
- назначена струја      630 A
- назначена струја кратког споја, мин.:   20 kA
- назначена ударна струја кратког споја, мин.:  50 kA
- потребни сигнални контакти положаја
ком. 1 
4. Потпорни струјни трансформатор за унутрашњу монтажу, следећих карактеристика:
- највиши напон опреме     Um=12 kV
- степен изолације      LI 75 AC 28
- назначена фреквенција     50 Hz
- назначени однос трансформације    100-200/5/5 A
- назначена струја кратког споја    Ith=100 In 
- назначена ударна струја кратког споја   Idyn=2,5 Ith
- I језгро: - назначена снага    10VA
    - класа тачности    0.2;Fs5
- II језгро: - назначена снага    10 VA
    - класа тачности    5P10
ком. 3 
5. Индикатори присуства напона за Um=12 kV на прикључцима ћелије, за L1,L2,L3, са локалном сигнализацијом присуства напона, помоћним напоном 110V DC и бинарним излазима за даљинску сигнализацију.
комплет 1 
6. Пролазни и потпорни изолатори за Um=12 kV, пљоснати бакар одговарајућег пресека за сабирнице и везе у ћелији, шина за уземљење и остали неспецифициран материјал.
комплет 1 
 
 Основна опрема за заштиту и управљање: 

7. Микропроцесорски уређај за заштиту и управљање (In=5 A). Реле има следеће заштитне функције:

Реле има следеће заштитне функције:

- краткоспојна заштита; 1-20In; тренутна     (50-2)
- прекострујна заштита са временски независном карактеристиком (0,25-5)In; (0-400)s         (50-1);
- усмерена земљоспојна заштита са временски независном карактеристиокм (0,05-20)In; (0-400)s ; двостепена            (67N-1, 67N-2)
- неусмерена земљоспојна заштита са временски независном карактеристиокм (0,05-20)In; (0-400)s ; двостепена,        (50N-1, 50N-2) 
 - аутоматско поновно укључење АПУ; брзи (0,05-30)s; спори (10-300)s     (79)
  - подфреквентна заштита (81)
 - термичка заштита (49)
 - заштита од несиметричног оптерећења (46-1,46-2); двостепена
 - заштита од електричног лука у ћелији (50AF); са минимално 3 сензора
 - заштита од отказа прекидача (50BF)                                                                                                                
- контрола искључних кругова,
- блокада укључења на кратак спој,

Блокаде деловања заштите сабирница и ЗОП-а 10 kV реализују се сигналом кроз оптику (“GOOSE” порука; протокол IEC 61850).

Реле има следеће функције мерења:
- контролно мерење активне и реактивне снаге
- мерење напона све три фазе
- мерење струје све три фазе
- мерење фреквенције
- синхрофазорска мерења (IEEE C37.118)

Реле има функцију даљинског управљања: - прекидачем.

Захтеван минимални број бинарних улаза износи 20, а бинарних излаза 6.

Осим функција заштите реле има следеће функције даљинске сигнализације:
- положаји расколопне апаратуре (прекидача, колица и уземљивача),
- испад аутомата за команду и заштиту (сигнализација из суседне ћелије),
- квар МПЗУ уређаја  (сигнализација из суседне ћелије),
- статус испитне стезаљке (утичнице),
- испад аутомата за напајање MOP-а прекидача,
- испад аутомата за осветљење, грејање и утичницу у омарићу ћелије,
- ненавијена опруга прекидача,
- ручно командовање прекидачем и сл.

Предвиђени су МПЗУ који на себи имају екран у боји осетљив на додир са динамичким приказом једнополне шеме, преклопку Л/Д (L/R) на МПЗУ или засебно уведену, тастере за локално командовање и локалну лед сигнализацију деловања заштите са могућношћу меморисања и ресетовања сигнала. Уређај је предвиђен са комуникационим протоколом (стандардом) IEC 61850 Ed 2 (потребно приложити сертификат издат од међународно акредитоване лабораторије) преко двоструког оптичког Ethernet порта.

ком. 1 
8. Типска испитна летва за прекострујни MPCU, односно одговарајућа испитна утичница.
ком. 1 
9. Помоћни релеи за једносмерни напон 110 V, за укључење и искључење прекидача, тастери за командовање прекидачем, потребне преклопке, одговарајући заштитни аутоматски прекидачи 110V DC, заштитни аутоматски прекидачи 230V AC, амперметар, конекторске и друге редне стезаљке, микропрекидач, светиљка, шуко утичница, термостат, хигростат, грејач, прибор за обележавање, елементи за ожичавање, потребни проводници и сл.
комплет 1 
"
	Фабрички израђена слободностојећа ћелија за унутрашњу монтажу, типски испитана, ваздухом изолована, металом оклопљена и преграђена, са уграђеним извлачивим вакуумским прекидачем. Састоји се од независних одељака за смештај расклопног апарата, сабирница, ВН опреме, кабловских завршница и нисконапонске опреме.

Ћелија је за напон Ur=12kV (LI 75 AC 28).
Ћелија је димензионисана за струје сабирница од 1250 и обезбеђује статичку и динамичку чврстоћу при могућим напрезањима при струји кратког споја од Ikmin=20kA и ударној струји кратког споја од  Iudmin=50kA.

Димензије ћелије су оријентационо: 
- ширина ("корак"):   - 650 mm
- висина:    - 2500 mm
- дубина:    - 1750 mm

* Доказује се испитним извештајем (тј. типским атестом) издатим од независне међународно акредитоване лабораторије по стандарду IEC 62271-200
- функције заштите:
· краткоспојна заштита; 1-20In; тренутна     (50-2)
· прекострујна заштита са временски независном карактеристиком (0,25-5)In; (0-400)s (50-1)
· усмерена земљоспојна заштита са временски независном карактеристиокм (0,05-20)In; (0-400)s; двостепена (67N-1, 67N-2) 
· неусмерена земљоспојна заштита са временски независном карактеристиокм (0,05-20)In; (0-400)s; двостепена, (50N-1, 50N-2) 
· аутоматско поновно укључење АПУ; брзи (0,05-30)s; спори (10-300)s (79) 
· подфреквентна заштита (81)
· термичка заштита (49) 
· заштита од несиметричног оптерећења (46-1,46-2); двостепена
· заштита од електричног лука у ћелији (50AF); са минимално 3 сензора
· заштита од отказа прекидача (50BF)
· контрола искључних кругова
- синхрофазорска мерења (IEEE C37.118)
- Екран у боји осетљив на додир са динамичким приказом једнополне шеме

* Доказује се корисничким упутством / брошуром (каталошком документацијом уређаја)

- Комуникациони протокол (стандард) IEC 61850 Ed 2 преко двоструког оптичког Ethernet порта

* Доказује се сертификатом издатим од међународно акредитоване лабораторије

- Минимални број аналогних струјних улаза 3 (In=5A) и 1 (In<1A)
- Минимални број аналогних напонских улаза 4 (Un=100V)
- Минимални број бинарних улаза 20
- Минимални број бинарних излаза 6

* Нуђена конфигурација уређаја се доказује техничким листом са наруџбеним кодом из кога се могу видети које су опције уређаја одабране / понуђене
	
	

	В.4.2
	"Фабрички израђена слободностојећа ћелија за унутрашњу монтажу, типски испитана, ваздухом изолована, металом оклопљена и преграђена, са уграђеним извлачивим вакуумским прекидачем. Састоји се од независних одељака за смештај расклопног апарата, сабирница, ВН опреме, кабловских завршница и нисконапонске опреме.
Прекидачки одељак се налази у предњем делу ћелије, сабирнички одељак је у задњем горњем делу, одељак ВН опреме и кабловских завршница је у задњем доњем делу, док је нисконапонски одељак у предњем горњем делу ћелије.
У нисконапонском одељку је смештена микропроцесорска заштита са припадајућом опремом.
Ћелија је опремљена свим потребним механичким блокадама за спречавање погрешне манипулације расклопном опремом.
Ћелија је за напон Ur=12kV (LI 75 AC 28).
Ћелија је димензионисана за струје сабирница од 1250 и обезбеђује статичку и динамичку чврстоћу при могућим напрезањима при струји кратког споја од Ikmin=20kA и ударној струји кратког споја од  Iudmin=50kA.
Ћелија је предвиђена за кабловски прикључак, са могућношћу прикључења минимум два кабла по фази.
Ћелија је на одговарајући начин заштићена од корозије и офарбана.
Димензије ћелије су оријентационо: 
- ширина (""корак""):   - 650 mm
- висина:    - 2500 mm
- дубина:    - 1750 mm
Свака од ћелија се испоручује као комплетан производ са следећом уграђеном опремом:
Високонапонска опрема:
1. Трополни вакуумски прекидач за унутрашњу монтажу, следећих карактеристика:
- назначени напон      Ur=Um=12 kV 
- степен изолације      LI 75 AC 28
- назначена фреквенција     50 Hz
- назначена струја      800 A
- назначена струја кратког споја, мин.:   20 kA
- назначена ударна струја кратког споја, мин.:  50 kA
- напон калемова за укључење и искључење  110 V DC
- напон мотора погона     110 V DC
- сигнални контакти (мин. 8NO+8NC, уз мин. по 5 слободних за оба положаја, ожичених преко конектора на лајсну редних стезаљки у НН одељку)
- са показивачем стања навијенсти опруге: контакти за сигнализацију стања опруге, односно сигнал прекидач неспреман                                                                                                                                                
- са одговарајућим конектором
- прекидач је са уграђеним антипумпаж релејем
- погон је способан за трополно аутоматско поновно укључење са једним покушајем брзог и једним покушајем спорог укључења са циклусом: О - 0.3s - CO – 15s - CO                                                                                                            - мин број механичких одрада при назначеној струји ≥10.000                                                                                - мин број електричних одрада при назначеној струји ≥10.000        
 - бројач манипулација
ком. 1 
2. Извлачиви део – колица – раставни контакти, са монтираним горе описаним вакуумским прекидачем, на којима се налази механизам за манипулацију покретним делом.
 Колица (извлачиви део) могу да заузму три положаја: убачен, испитни и извучен и опремљена су потребним сигналним контактима за сигнализацију положаја.
ком. 1 
3. Трополни земљоспојник, за унутрашњу монтажу, следећих карактеристика:
- назначени напон      Ur=Um=12 kV 
- степен изолације      LI 75 AC 28
- назначена фреквенција     50 Hz
- назначена струја      630 A
- назначена струја кратког споја, мин.:   20 kA
- назначена ударна струја кратког споја, мин.:  50 kA
- потребни сигнални контакти положаја
ком. 1 
4.Потпорни струјни трансформатор за унутрашњу монтажу, следећих карактеристика:
- највиши напон опреме     Um=12 kV
- степен изолације      LI 75 AC 28
- назначена фреквенција     50 Hz
- назначени однос трансформације    150-300/5/5/5 A
- назначена струја кратког споја    Ith=100 In 
- назначена ударна струја кратког споја   Idyn=2,5 Ith
- I језгро: - назначена снага    10 VA
    - класа тачности    0.2;Fs5
- II језгро: - назначена снага    10 VA
    - класа тачности    0.5;Fs5
- III језгро: - назначена снага    10 VA
    - класа тачности    5P10
NAPOMENA: - Описани струјни мерни трансформатори морају бити оверени од стране овлашћене лабораторије у Републици Србији.
ком. 3 

5. Напонски мерни трансформатор, једнополно изолован, за унутрашњу монтажу, са ВН осигурачима,  следећих карактеристика:
- највиши напон опреме     Um=12 kV
- степен изолације      LI 75 AC 28
- назначена фреквенција     50 Hz
- назначени примарни напон    10/√3 kV
- назначени I секундарни напон     0,1/√3 kV
- назначени I I секундарни напон    0,1/3 kV
- назначена снага I језгра     20 VA
- назначена снага II језгра     90 VA
- класа тачности I језгра     kl. 0.2
- класа тачности II језгра     1/3P
NAPOMENA: - Описани напонски мерни трансформатори морају бити оверени од стране овлашћене лабораторије у Републици Србији.
ком. 3 

6. Индикатори присуства напона за Um=12 kV на прикључцима ћелије, за L1,L2,L3, са локалном сигнализацијом присуства напона, помоћним напоном 110V DC и бинарним излазима за даљинску сигнализацију.
комплет 1 
7. Пролазни и потпорни изолатори за Um=12 kV, пљоснати бакар одговарајућег пресека за сабирнице и везе у ћелији, шина за уземљење и остали неспецифициран материјал.
комплет 1 
 
 Основна опрема за заштиту и управљање: 

8. Микропроцесорски уређај за заштиту и управљање (In=5 A). Реле има следеће заштитне функције:

Реле има следеће заштитне функције:

- краткоспојна заштита; 1-20In; тренутна     (50-2)
- прекострујна заштита са временски независном карактеристиком (0,25-5)In; (0-400)s         (50-1);
- усмерена земљоспојна заштита са временски независном карактеристиокм (0,05-20)In; (0-400)s ; двостепена            (67N-1, 67N-2)
- неусмерена земљоспојна заштита са временски независном карактеристиокм (0,05-20)In; (0-400)s ; двостепена,        (50N-1, 50N-2) 
 - аутоматско поновно укључење АПУ; брзи (0,05-30)s; спори (10-300)s     (79)
  - подфреквентна заштита (81)
 - термичка заштита (49)
 - заштита од несиметричног оптерећења (46-1,46-2); двостепена
 - заштита од електричног лука у ћелији (50AF); са минимално 3 сензора
 - заштита од отказа прекидача (50BF)                                                                                                                
- контрола искључних кругова,
- блокада укључења на кратак спој,

Блокаде деловања заштите сабирница и ЗОП-а 10 kV реализују се сигналом кроз оптику (“GOOSE” порука; протокол IEC 61850).

Реле има следеће функције мерења:
- контролно мерење активне и реактивне снаге
- мерење напона све три фазе
- мерење струје све три фазе
- мерење фреквенције
- синхрофазорска мерења (IEEE C37.118)

Реле има функцију даљинског управљања: - прекидачем.

Захтеван минимални број бинарних улаза износи 20, а бинарних излаза 6.

Осим функција заштите реле има следеће функције даљинске сигнализације:
- положаји расколопне апаратуре (прекидача, колица и уземљивача),
- испад аутомата за команду и заштиту (сигнализација из суседне ћелије),
- квар МПЗУ уређаја  (сигнализација из суседне ћелије),
- статус испитне стезаљке (утичнице),
- испад аутомата за напајање MOP-а прекидача,
- испад аутомата за осветљење, грејање и утичницу у омарићу ћелије,
- ненавијена опруга прекидача,
- ручно командовање прекидачем и сл.

Предвиђени су МПЗУ који на себи имају екран у боји осетљив на додир са динамичким приказом једнополне шеме, преклопку Л/Д (L/R) на МПЗУ или засебно уведену, тастере за локално командовање и локалну лед сигнализацију деловања заштите са могућношћу меморисања и ресетовања сигнала. Уређај је предвиђен са комуникационим протоколом (стандардом) IEC 61850 Ed 2 (потребно приложити сертификат издат од међународно акредитоване лабораторије) преко двоструког оптичког Ethernet порта.

ком. 1 
8. Типска испитна летва за прекострујни MPCU, односно одговарајућа испитна утичница.
ком. 1 
9. Помоћни релеи за једносмерни напон 110 V, за укључење и искључење прекидача, тастери за командовање прекидачем, потребне преклопке, одговарајући заштитни аутоматски прекидачи 110V DC, заштитни аутоматски прекидачи 230V AC, амперметар, конекторске и друге редне стезаљке, микропрекидач, светиљка, шуко утичница, термостат, хигростат, грејач, прибор за обележавање, елементи за ожичавање, потребни проводници и сл.
комплет 1 

	Фабрички израђена слободностојећа ћелија за унутрашњу монтажу, типски испитана, ваздухом изолована, металом оклопљена и преграђена, са уграђеним извлачивим вакуумским прекидачем. Састоји се од независних одељака за смештај расклопног апарата, сабирница, ВН опреме, кабловских завршница и нисконапонске опреме.

Ћелија је за напон Ur=12kV (LI 75 AC 28).
Ћелија је димензионисана за струје сабирница од 1250 и обезбеђује статичку и динамичку чврстоћу при могућим напрезањима при струји кратког споја од Ikmin=20kA и ударној струји кратког споја од  Iudmin=50kA.

Димензије ћелије су оријентационо: 
- ширина ("корак"):   - 650 mm
- висина:    - 2500 mm
- дубина:    - 1750 mm

* Доказује се испитним извештајем (тј. типским атестом) издатим од независне међународно акредитоване лабораторије по стандарду IEC 62271-200
- функције заштите:
· краткоспојна заштита; 1-20In; тренутна     (50-2) 
· - прекострујна заштита са временски независном карактеристиком (0,25-5)In; (0-400)s (50-1)
· усмерена земљоспојна заштита са временски независном карактеристиокм (0,05-20)In; (0-400)s; двостепена (67N-1, 67N-2)
· неусмерена земљоспојна заштита са временски независном карактеристиокм (0,05-20)In; (0-400)s; двостепена, (50N-1, 50N-2) 
· аутоматско поновно укључење АПУ; брзи (0,05-30)s; спори (10-300)s (79) 
· подфреквентна заштита (81) 
· термичка заштита (49)
· заштита од несиметричног оптерећења (46-1,46-2); двостепена
· заштита од електричног лука у ћелији (50AF); са минимално 3 сензора 
· заштита од отказа прекидача (50BF)                                                                                                                
· контрола искључних кругова
- синхрофазорска мерења (IEEE C37.118)
- Екран у боји осетљив на додир са динамичким приказом једнополне шеме

* Доказује се корисничким упутством / брошуром (каталошком документацијом уређаја)

- Комуникациони протокол (стандард) IEC 61850 Ed 2 преко двоструког оптичког Ethernet порта

* Доказује се сертификатом издатим од међународно акредитоване лабораторије

- Минимални број аналогних струјних улаза 3 (In=5A) и 1 (In<1A)
- Минимални број аналогних напонских улаза 4 (Un=100V)
- Минимални број бинарних улаза 20
- Минимални број бинарних излаза 6

* Нуђена конфигурација уређаја се доказује техничким листом са наруџбеним кодом из кога се могу видети које су опције уређаја одабране / понуђене
	
	

	В.4.3
	"Фабрички израђена слободностојећа ћелија за унутрашњу монтажу, типски испитана, ваздухом изолована, металом оклопљена и преграђена, са уграђеним извлачивим вакуумским прекидачем. Састоји се од независних одељака за смештај расклопног апарата, сабирница, ВН опреме, прикључка ћелије и нисконапонске опреме.
Прекидачки одељак се налази у предњем делу ћелије, сабирнички одељак је у задњем горњем делу, одељак ВН опреме и прикључка ћелије је у задњем доњем делу, док је нисконапонски одељак у предњем горњем делу ћелије.
У нисконапонском одељку је смештена микропроцесорска заштита са припадајућом опремом.
Ћелија је опремљена свим потребним механичким блокадама за спречавање погрешне манипулације расклопном опремом.
Ћелија је за напон Ur=12kV (LI 75 AC 28).
Цела конструкција ћелије је димензионисана за струје 1250А и обезбеђује статичку и динамичку чврстоћу при могућим напрезањима при струји кратког споја од Ikmin=20kA и ударној струји кратког споја од  Iudmin=50kA.
Ћелија је предвиђена за кабловски прикључак, са могућношћу прикључења минимум два кабла по фази.
Ћелија је на одговарајући начин заштићена од корозије и офарбана.
Димензије ћелије су оријентационо: 
- ширина (""корак""):   - 650 mm
- висина:    - 2500 mm
- дубина:    - 1750 mm

Свака од ћелија се испоручује као комплетан производ са следећом уграђеном опремом:
Високонапонска опрема:
1. Трополни вакуумски прекидач за унутрашњу монтажу, следећих карактеристика:
- назначени напон      Ur=Um=12 kV 
- степен изолације      LI 75 AC 28
- назначена фреквенција     50 Hz
- назначена струја      1250 A
- назначена струја кратког споја, мин.:   20 kA
- назначена ударна струја кратког споја, мин.:  50 kA
- напон калемова за укључење и искључење  110 V DC
- напон мотора погона     110 V DC
- сигнални контакти (мин. 8NO+8NC, уз мин. по 5 слободних за оба положаја, ожичених преко конектора на лајсну редних стезаљки у НН одељку)
- са показивачем стања навијенсти опруге: контакти за сигнализацију стања опруге, односно сигнал прекидач неспреман                                                                                                                                                
- са одговарајућим конектором
- прекидач је са уграђеним антипумпаж релејем
                                                                                            - мин број механичких одрада при назначеној струји ≥10.000 
                                                                               - мин број електричних одрада при назначеној струји ≥10.000        
 - бројач манипулација
ком. 1 
2. Извлачиви део – колица – раставни контакти, са монтираним горе описаним вакуумским прекидачем, на којима се налази механизам за манипулацију покретним делом.
 Колица (извлачиви део) могу да заузму три положаја: убачен, испитни и извучен и опремљена су потребним сигналним контактима за сигнализацију положаја.
ком. 1 
3. Потпорни струјни трансформатор за унутрашњу монтажу, следећих карактеристика:
- највиши напон опреме     Um=12 kV
- степен изолације      LI 75 AC 28
- назначена фреквенција     50 Hz
- назначени однос трансформације    300-600/5/5/5 A
- назначена струја кратког споја    Ith=100 In 
- назначена ударна струја кратког споја   Idyn=2,5 Ith
- I језгро: - назначена снага    15 VA
    - класа тачности    0.5;Fs5
- II језгро: - назначена снага    15 VA
    - класа тачности    5P10
- III језгро: - назначена снага    15 VA
    - класа тачности    5P10
ком. 3 
4. Индикатори присуства напона за Um=12 kV на прикључцима ћелије, за L1,L2,L3, са локалном сигнализацијом присуства напона, помоћним напоном 110V DC и бинарним излазима за даљинску сигнализацију.
комплет 1 
5. Пролазни и потпорни изолатори за Um=12 kV, пљоснати бакар одговарајућег пресека за сабирнице и везе у ћелији, шина за уземљење и остали неспецифициран материјал.
комплет 1 
 
 Основна опрема за заштиту и управљање: 

6. Микропроцесорски уређај за заштиту и управљање (In=5 A). Реле има следеће заштитне функције:

Реле има следеће заштитне функције:

- краткоспојна заштита; 1-20In; тренутна     (50-2)
- прекострујна заштита са временски независном карактеристиком (0,25-5)In; (0-400)s         (50-1);
- усмерена земљоспојна заштита са временски независном карактеристиокм (0,05-20)In; (0-400)s ; двостепена            (67N-1, 67N-2)
- неусмерена земљоспојна заштита са временски независном карактеристиокм (0,05-20)In; (0-400)s ; двостепена,        (50N-1, 50N-2) 
 - заштита од несиметричног оптерећења (46-1,46-2); двостепена
 - заштита од електричног лука у ћелији (50AF); са минимално 3 сензора
 - заштита од отказа прекидача (50BF)                                                                                                                
- контрола искључних кругова,
- блокада укључења на кратак спој,

Блокаде деловања заштите сабирница и ЗОП-а 10 kV реализују се сигналом кроз оптику (“GOOSE” порука; протокол IEC 61850).

Реле има следеће функције мерења:
- контролно мерење активне и реактивне снаге
- мерење напона све три фазе
- мерење струје све три фазе
- мерење фреквенције
- синхрофазорска мерења (IEEE C37.118)

Реле има функцију даљинског управљања: - прекидачем.

Захтеван минимални број бинарних улаза износи 20, а бинарних излаза 6.

Осим функција заштите реле има следеће функције даљинске сигнализације:
- положаји расколопне апаратуре (прекидача, колица и уземљивача),
- испад аутомата за команду и заштиту (сигнализација из суседне ћелије),
- квар МПЗУ уређаја  (сигнализација из суседне ћелије),
- статус испитне стезаљке (утичнице),
- испад аутомата за напајање MOP-а прекидача,
- испад аутомата за осветљење, грејање и утичницу у омарићу ћелије,
- ненавијена опруга прекидача,
- ручно командовање прекидачем и сл.

Предвиђени су МПЗУ који на себи имају екран у боји осетљив на додир са динамичким приказом једнополне шеме, преклопку Л/Д (L/R) на МПЗУ или засебно уведену, тастере за локално командовање и локалну лед сигнализацију деловања заштите са могућношћу меморисања и ресетовања сигнала. Уређај је предвиђен са комуникационим протоколом (стандардом) IEC 61850 Ed 2 (потребно приложити сертификат издат од међународно акредитоване лабораторије) преко двоструког оптичког Ethernet порта.

ком. 1 
7. Типска испитна летва за прекострујни MPCU, односно одговарајућа испитна утичница.
ком. 1 
8. Помоћни релеи за једносмерни напон 110 V, за укључење и искључење прекидача, тастери за командовање прекидачем, потребне преклопке, одговарајући заштитни аутоматски прекидачи 110V DC, заштитни аутоматски прекидачи 230V AC, амперметар, конекторске и друге редне стезаљке, микропрекидач, светиљка, шуко утичница, термостат, хигростат, грејач, прибор за обележавање, елементи за ожичавање, потребни проводници и сл.
комплет 1 

	Фабрички израђена слободностојећа ћелија за унутрашњу монтажу, типски испитана, ваздухом изолована, металом оклопљена и преграђена, са уграђеним извлачивим вакуумским прекидачем. Састоји се од независних одељака за смештај расклопног апарата, сабирница, ВН опреме, кабловских завршница и нисконапонске опреме.

Ћелија је за напон Ur=12kV (LI 75 AC 28).
Ћелија је димензионисана за струје сабирница од 1250 и обезбеђује статичку и динамичку чврстоћу при могућим напрезањима при струји кратког споја од Ikmin=20kA и ударној струји кратког споја од  Iudmin=50kA.

Димензије ћелије су оријентационо: 
- ширина ("корак"):   - 650 mm
- висина:    - 2500 mm
- дубина:    - 1750 mm

* Доказује се испитним извештајем (тј. типским атестом) издатим од независне међународно акредитоване лабораторије по стандарду IEC 62271-200
- функције заштите:
· краткоспојна заштита; 1-20In; тренутна     (50-2) 
· прекострујна заштита са временски независном карактеристиком (0,25-5)In; (0-400)s (50-1); 
· усмерена земљоспојна заштита са временски независном карактеристиокм (0,05-20)In; (0-400)s; двостепена (67N-1, 67N-2)
· неусмерена земљоспојна заштита са временски независном карактеристиокм (0,05-20)In; (0-400)s; двостепена, (50N-1, 50N-2)
· заштита од несиметричног оптерећења (46-1,46-2); двостепена 
· заштита од електричног лука у ћелији (50AF); са минимално 3 сензора 
· заштита од отказа прекидача (50BF)
· контрола искључних кругова,
- синхрофазорска мерења (IEEE C37.118)
- Екран у боји осетљив на додир са динамичким приказом једнополне шеме

* Доказује се корисничким упутством / брошуром (каталошком документацијом уређаја)

- Комуникациони протокол (стандард) IEC 61850 Ed 2 преко двоструког оптичког Ethernet порта

* Доказује се сертификатом издатим од међународно акредитоване лабораторије

- Минимални број аналогних струјних улаза 3 (In=5A) и 1 (In<1A)
- Минимални број аналогних напонских улаза 4 (Un=100V)
- Минимални број бинарних улаза 20
- Минимални број бинарних излаза 6

* Нуђена конфигурација уређаја се доказује техничким листом са наруџбеним кодом из кога се могу видети које су опције уређаја одабране / понуђене
	
	

	В.4.4
	"Фабрички израђена дозидна ћелија за унутрашњу монтажу, типски испитана, ваздухом изолована, металом оклопљена и преграђена, са уграђеним извлачивим вакуумским прекидачем (опционо склопка растављачем са осигурачима) и уземљивачем. Састоји се од независних одељака за смештај расклопног апарата, сабирница, ВН опреме, кабловских завршница и нисконапонске опреме.
Растављачки одељак се налази у предњем делу ћелије, сабирнички одељак је у задњем горњем делу, одељак ВН опреме и кабловских завршница је у задњем доњем делу, док је нисконапонски одељак у предњем горњем делу ћелије.
У нисконапонском одељку је смештена микропроцесорска заштита са припадајућом опремом.
Ћелија је опремљена свим потребним механичким блокадама за спречавање погрешне манипулације расклопном опремом.
Ћелија је за напон Ur=12kV (LI 75 AC 28).
Ћелија је димензионисана за струје сабирница од мин. 1250А и обезбеђује статичку и динамичку чврстоћу при могућим напрезањима при струји кратког споја од Ikmin=20kA и ударној струји кратког споја од  Iudmin=50kA.
Ћелија је предвиђена за кабловски прикључак,
Ћелија је на одговарајући начин заштићена од корозије и офарбана.
Димензије ћелије су оријентационо: 
- ширина (""корак""):   - 650 mm
- висина:    - 2500 mm
- дубина:    - 1750 mm

Ћелија се испоручује као комплетан производ са следећом уграђеном опремом:
Високонапонска опрема:
1. Трополни вакуумски прекидач за унутрашњу монтажу, следећих карактеристика:
- назначени напон      Ur=Um=12 kV 
- степен изолације      LI 75 AC 28
- назначена фреквенција     50 Hz
- назначена струја      800 A
- назначена струја кратког споја, мин.:   20 kA
- назначена ударна струја кратког споја, мин.:  50 kA
- напон калемова за укључење и искључење  110 V DC
- напон мотора погона     110 V DC
- сигнални контакти (мин. 8NO+8NC, уз мин. по 5 слободних за оба положаја, ожичених преко конектора на лајсну редних стезаљки у НН одељку)
- са показивачем стања навијенсти опруге: контакти за сигнализацију стања опруге, односно сигнал прекидач неспреман                                                                                                                                                
- са одговарајућим конектором
- прекидач је са уграђеним антипумпаж релејем
                                                                                                            - мин број механичких одрада при назначеној струји ≥10.000                                                                                - мин број електричних одрада при назначеној струји ≥10.000        
 - бројач манипулација
ком. 1 
2. Извлачиви део – колица – раставни контакти, са монтираним горе описаним вакуумским прекидачем, на којима се налази механизам за манипулацију покретним делом.
 Колица (извлачиви део) могу да заузму три положаја: убачен, испитни и извучен и опремљена су потребним сигналним контактима за сигнализацију положаја.
ком. 1 
3. Трополни земљоспојник, за унутрашњу монтажу, следећих карактеристика:
- назначени напон      Ur=Um=12 kV 
- степен изолације      LI 75 AC 28
- назначена фреквенција     50 Hz
- назначена струја      630 A
- назначена струја кратког споја, мин.:   20 kA
- назначена ударна струја кратког споја, мин.:  50 kA
- потребни сигнални контакти положаја
ком. 1 
4. Потпорни струјни трансформатор за унутрашњу монтажу, следећих карактеристика:
- највиши напон опреме     Um=12 kV
- степен изолације      LI 75 AC 28
- назначена фреквенција     50 Hz
- назначени однос трансформације max.   50/5/5 A
- назначена струја кратког споја    Ith=100 In 
- назначена ударна струја кратког споја   Idyn=2,5 Ith
- I језгро: - назначена снага    10 VA
    - класа тачности    0.5;Fs5
- II језгро: - назначена снага    15 VA
    - класа тачности    5P10
ком. 3 
5. Индикатори присуства напона за Um=12 kV на прикључцима ћелије, за L1,L2,L3, са локалном сигнализацијом присуства напона, помоћним напоном 110V DC и бинарним излазима за даљинску сигнализацију.
комплет 1 
6. Пролазни и потпорни изолатори за Um=12 kV, пљоснати бакар одговарајућег пресека за сабирнице и везе у ћелији, шина за уземљење и остали неспецифициран материјал.
комплет 1 
 
 Основна опрема за заштиту и управљање: 

7. Микропроцесорски уређај за заштиту и управљање (In=5 A). Предвидети идентичан уређај као у одводним ћелијама 10 kV
ком. 1 
8. Типска испитна летва за прекострујни MPCU, односно одговарајућа испитна утичница.
ком. 1 
9. Помоћни релеи за једносмерни напон 110 V, за укључење и искључење прекидача, тастери за командовање прекидачем, потребне преклопке, одговарајући заштитни аутоматски прекидачи 110V DC, заштитни аутоматски прекидачи 230V AC, амперметар, конекторске и друге редне стезаљке, микропрекидач, светиљка, шуко утичница, термостат, хигростат, грејач, прибор за обележавање, елементи за ожичавање, потребни проводници и сл.
комплет 1 

НАПОМЕНА: За предметну ћелију дозвољено је еквивалентно решење ћелије са склопка-растављачем са осигурачима 16А, са индикацијом стања осигурача и са уземљивачем и описаним МПЦУ.
	Фабрички израђена слободностојећа ћелија за унутрашњу монтажу, типски испитана, ваздухом изолована, металом оклопљена и преграђена, са уграђеним извлачивим вакуумским прекидачем. Састоји се од независних одељака за смештај расклопног апарата, сабирница, ВН опреме, кабловских завршница и нисконапонске опреме.

Ћелија је за напон Ur=12kV (LI 75 AC 28).
Ћелија је димензионисана за струје сабирница од 1250 и обезбеђује статичку и динамичку чврстоћу при могућим напрезањима при струји кратког споја од Ikmin=20kA и ударној струји кратког споја од  Iudmin=50kA.

Димензије ћелије су оријентационо: 
- ширина ("корак"):   - 650 mm
- висина:    - 2500 mm
- дубина:    - 1750 mm

* Доказује се испитним извештајем (тј. типским атестом) издатим од независне међународно акредитоване лабораторије по стандарду IEC 62271-200
- функције заштите:
· краткоспојна заштита; 1-20In; тренутна     (50-2)
· прекострујна заштита са временски независном карактеристиком (0,25-5)In; (0-400)s (50-1)
· усмерена земљоспојна заштита са временски независном карактеристиокм (0,05-20)In; (0-400)s; двостепена (67N-1, 67N-2)
· неусмерена земљоспојна заштита са временски независном карактеристиокм (0,05-20)In; (0-400)s; двостепена, (50N-1, 50N-2)
· аутоматско поновно укључење АПУ; брзи (0,05-30)s; спори (10-300)s (79)
· подфреквентна заштита (81)
· термичка заштита (49)
· заштита од несиметричног оптерећења (46-1,46-2); двостепена
· заштита од електричног лука у ћелији (50AF); са минимално 3 сензора
· заштита од отказа прекидача (50BF)
· контрола искључних кругова
- синхрофазорска мерења (IEEE C37.118)
- Екран у боји осетљив на додир са динамичким приказом једнополне шеме

* Доказује се корисничким упутством / брошуром (каталошком документацијом уређаја)

- Комуникациони протокол (стандард) IEC 61850 Ed 2 преко двоструког оптичког Ethernet порта

- Минимални број аналогних струјних улаза 3 (In=5A) и 1 (In<1A)
- Минимални број аналогних напонских улаза 4 (Un=100V)
- Минимални број бинарних улаза 20
- Минимални број бинарних излаза 6

* Доказује се сертификатом издатим од међународно акредитоване лабораторије

* Нуђена конфигурација уређаја се доказује техничким листом са наруџбеним кодом из кога се могу видети које су опције уређаја одабране / понуђене
	
	

	В.4.5
	"Фабрички израђена слободностојећа ћелија за унутрашњу монтажу, типски испитана, ваздухом изолована, металом оклопљена и преграђена, са уграђеним извлачивим делом Састоји се од независних одељака за смештај расклопног апарата, сабирница, ВН опреме, прикључка ћелије и нисконапонске опреме.
Извлачиви одељак се налази у предњем делу ћелије, сабирнички одељак је у задњем горњем делу, одељак ВН опреме и прикључка ћелије је у задњем доњем делу, док је нисконапонски одељак у предњем горњем делу ћелије.
У нисконапонском одељку је смештена микропроцесорска заштита са припадајућом опремом.
Ћелија је опремљена свим потребним механичким блокадама за спречавање погрешне манипулације расклопном опремом.
Ћелија је за напон Ur=12kV (LI 75 AC 28).
Конструкција ћелије је димензионисана за струје сабирница од 1250А и обезбеђује статичку и динамичку чврстоћу при могућим напрезањима при струји кратког споја од Ikmin=20kA и ударној струји кратког споја од  Iudmin=50kA.

Ћелија је на одговарајући начин заштићена од корозије и офарбана.
Димензије ћелије су оријентационо: 
- ширина (""корак""):   - 650 mm
- висина:    - 2500 mm
- дубина:    - 1700 mm


1. Извлачиви део – колица – раставни контакти, са монтираним напонским мерним трансформаторима са осигурачима.
 Колица (извлачиви део) могу да заузму три положаја: убачен, испитни и извучен и опремљена су потребним сигналним контактима за сигнализацију положаја.
ком. 1 

2. Напонски мерни трансформатор, једнополно изолован, за унутрашњу монтажу, са ВН осигурачима, са индикацијом стања осигурача, следећих карактеристика:
- највиши напон опреме     Um=12 kV
- степен изолације      LI 75 AC 28
- назначена фреквенција     50 Hz
- назначени примарни напон    10/√3 kV
- назначени I секундарни напон     0,1/√3 kV
- назначени I I секундарни напон    0,1/3 kV
- назначена снага I језгра     20 VA
- назначена снага II језгра     90 VA
- класа тачности I језгра     kl. 0.2
- класа тачности II језгра     1/3P
ком.3

  Основна опрема за заштиту и управљање: 

3. Микропроцесорски уређај за заштиту и управљање (In=5 A). Предвидети идентичан уређај као у одводним ћелијама 10 kV
ком. 1 
4. Типска испитна летва за прекострујни MPCU, односно одговарајућа испитна утичница.
ком. 1 
5. Помоћни релеи за једносмерни напон 110 V, потребне преклопке, одговарајући заштитни аутоматски прекидачи 110V DC, заштитни аутоматски прекидачи 230V AC, амперметар, волтметар, конекторске и друге редне стезаљке, микропрекидач, светиљка, шуко утичница, термостат, хигростат, грејач, прибор за обележавање, елементи за ожичавање, потребни проводници и сл.
комплет 1 
	Фабрички израђена слободностојећа ћелија за унутрашњу монтажу, типски испитана, ваздухом изолована, металом оклопљена и преграђена, са уграђеним извлачивим вакуумским прекидачем. Састоји се од независних одељака за смештај расклопног апарата, сабирница, ВН опреме, кабловских завршница и нисконапонске опреме.
Ћелија је за напон Ur=12kV (LI 75 AC 28).
Ћелија је димензионисана за струје сабирница од 1250 и обезбеђује статичку и динамичку чврстоћу при могућим напрезањима при струји кратког споја од Ikmin=20kA и ударној струји кратког споја од  Iudmin=50kA.

Димензије ћелије су оријентационо: 
- ширина ("корак"):   - 650 mm
- висина:    - 2500 mm
- дубина:    - 1750 mm

* Доказује се испитним извештајем (тј. типским атестом) издатим од независне међународно акредитоване лабораторије по стандарду IEC 62271-200
- функције заштите:
· краткоспојна заштита; 1-20In; тренутна     (50-2)
· прекострујна заштита са временски независном карактеристиком (0,25-5)In; (0-400)s (50-1)
· усмерена земљоспојна заштита са временски независном карактеристиокм (0,05-20)In; (0-400)s; двостепена (67N-1, 67N-2)
· неусмерена земљоспојна заштита са временски независном карактеристиокм (0,05-20)In; (0-400)s; двостепена, (50N-1, 50N-2)
· аутоматско поновно укључење АПУ; брзи (0,05-30)s; спори (10-300)s (79)
· подфреквентна заштита (81)
· термичка заштита (49)
· заштита од несиметричног оптерећења (46-1,46-2); двостепена
· заштита од електричног лука у ћелији (50AF); са минимално 3 сензора
· заштита од отказа прекидача (50BF)
· контрола искључних кругова
- синхрофазорска мерења (IEEE C37.118)
- Екран у боји осетљив на додир са динамичким приказом једнополне шеме

* Доказује се корисничким упутством / брошуром (каталошком документацијом уређаја)

- Комуникациони протокол (стандард) IEC 61850 Ed 2 преко двоструког оптичког Ethernet порта

* Доказује се сертификатом издатим од међународно акредитоване лабораторије

- Минимални број аналогних струјних улаза 3 (In=5A) и 1 (In<1A)
- Минимални број аналогних напонских улаза 4 (Un=100V)
- Минимални број бинарних улаза 20
- Минимални број бинарних излаза 6

* Нуђена конфигурација уређаја се доказује техничким листом са наруџбеним кодом из кога се могу видети које су опције уређаја одабране / понуђене
	
	

	В.4.6
	"Фабрички израђена дозидна ћелија за унутрашњу монтажу, типски испитана, ваздухом изолована, металом оклопљена и преграђена, са уграђеним извлачивим вакуумским прекидачем. Састоји се од независних одељака за смештај расклопног апарата, сабирница, ВН опреме, кабловских завршница и нисконапонске опреме.
Прекидачки одељак се налази у предњем делу ћелије, сабирнички одељак је у задњем горњем делу, одељак ВН опреме и кабловских завршница је у задњем доњем делу, док је нисконапонски одељак у предњем горњем делу ћелије.
У нисконапонском одељку је смештена микропроцесорска заштита са припадајућом опремом.
Ћелија је опремљена свим потребним механичким блокадама за спречавање погрешне манипулације расклопном опремом, као и опремом у додатку спојне ћелије.
Ћелија је за напон Ur=12kV (LI 75 AC 28).
Цела конструкција ћелије је димензионисана за струје од мин. 1250А и обезбеђује статичку и динамичку чврстоћу при могућим напрезањима при струји кратког споја од Ikmin=20kA и ударној струји кратког споја од  Iudmin=50kA.
Ћелија је на одговарајући начин заштићена од корозије и офарбана.
Димензије ћелије су оријентационо: 
- ширина (""корак""):   - 650 mm
- висина:    - 2500 mm
- дубина:    - 1750 mm

Ћелија се испоручује као комплетан производ са следећом уграђеном опремом:
Високонапонска опрема:
1. Трополни вакуумски прекидач за унутрашњу монтажу, следећих карактеристика:
- назначени напон      Ur=Um=12 kV 
- степен изолације      LI 75 AC 28
- назначена фреквенција     50 Hz
- назначена струја      1250 A
- назначена струја кратког споја, мин.:   20 kA
- назначена ударна струја кратког споја, мин.:  50 kA
- напон калемова за укључење и искључење  110 V DC
- напон мотора погона     110 V DC
- сигнални контакти (мин. 8NO+8NC, уз мин. по 5 слободних за оба положаја, ожичених преко конектора на лајсну редних стезаљки у НН одељку)
- са показивачем стања навијенсти опруге: контакти за сигнализацију стања опруге, односно сигнал прекидач неспреман                                                                                                                                                
- са одговарајућим конектором
- прекидач је са уграђеним антипумпаж релејем
                                                                                              - мин број механичких одрада при назначеној струји ≥10.000                                                                                - мин број електричних одрада при назначеној струји ≥10.000        
 - бројач манипулација
ком. 1 
2. Извлачиви део – колица – раставни контакти, са монтираним горе описаним вакуумским прекидачем, на којима се налази механизам за манипулацију покретним делом.
 Колица (извлачиви део) могу да заузму три положаја: убачен, испитни и извучен и опремљена су потребним сигналним контактима за сигнализацију положаја.
ком. 1 
3. Индикатори присуства напона за Um=12 kV на прикључцима ћелије, за L1,L2,L3, са локалном сигнализацијом присуства напона, помоћним напоном 110V DC и бинарним излазима за даљинску сигнализацију.
комплет 2 
4. Пролазни и потпорни изолатори за Um=12 kV, пљоснати бакар одговарајућег пресека за сабирнице и везе у ћелији, шина за уземљење и остали неспецифициран материјал.
комплет 1 
 
 Основна опрема за заштиту и управљање: 

5. Микропроцесорски уређај за заштиту и управљање (In=5 A). Предвидети идентичан уређај као у одводним ћелијама 10 kV
ком. 1 
6. Помоћни релеи за једносмерни напон 110 V, за укључење и искључење прекидача, тастери за командовање прекидачем, потребне преклопке, одговарајући заштитни аутоматски прекидачи 110V DC, заштитни аутоматски прекидачи 230V AC, амперметар, конекторске и друге редне стезаљке, микропрекидач, светиљка, шуко утичница, термостат, хигростат, грејач, прибор за обележавање, елементи за ожичавање, потребни проводници и сл.
комплет 1 
	Фабрички израђена слободностојећа ћелија за унутрашњу монтажу, типски испитана, ваздухом изолована, металом оклопљена и преграђена, са уграђеним извлачивим вакуумским прекидачем. Састоји се од независних одељака за смештај расклопног апарата, сабирница, ВН опреме, кабловских завршница и нисконапонске опреме.

Ћелија је за напон Ur=12kV (LI 75 AC 28).
Ћелија је димензионисана за струје сабирница од 1250 и обезбеђује статичку и динамичку чврстоћу при могућим напрезањима при струји кратког споја од Ikmin=20kA и ударној струји кратког споја од  Iudmin=50kA.

Димензије ћелије су оријентационо: 
- ширина ("корак"):   - 650 mm
- висина:    - 2500 mm
- дубина:    - 1750 mm

* Доказује се испитним извештајем (тј. типским атестом) издатим од независне међународно акредитоване лабораторије по стандарду IEC 62271-200
- функције заштите:
· краткоспојна заштита; 1-20In; тренутна     (50-2)
· прекострујна заштита са временски независном карактеристиком (0,25-5)In; (0-400)s (50-1)
· усмерена земљоспојна заштита са временски независном карактеристиокм (0,05-20)In; (0-400)s; двостепена (67N-1, 67N-2)
· неусмерена земљоспојна заштита са временски независном карактеристиокм (0,05-20)In; (0-400)s; двостепена, (50N-1, 50N-2)
· аутоматско поновно укључење АПУ; брзи (0,05-30)s; спори (10-300)s (79)
· подфреквентна заштита (81)
· термичка заштита (49)
· заштита од несиметричног оптерећења (46-1,46-2); двостепена
· заштита од електричног лука у ћелији (50AF); са минимално 3 сензора
· заштита од отказа прекидача (50BF)
· контрола искључних кругова

- синхрофазорска мерења (IEEE C37.118)
- Екран у боји осетљив на додир са динамичким приказом једнополне шеме

* Доказује се корисничким упутством / брошуром (каталошком документацијом уређаја)

- Комуникациони протокол (стандард) IEC 61850 Ed 2 преко двоструког оптичког Ethernet порта

* Доказује се сертификатом издатим од међународно акредитоване лабораторије

- Минимални број аналогних струјних улаза 3 (In=5A) и 1 (In<1A)
- Минимални број аналогних напонских улаза 4 (Un=100V)
- Минимални број бинарних улаза 20
- Минимални број бинарних излаза 6

* Нуђена конфигурација уређаја се доказује техничким листом са наруџбеним кодом из кога се могу видети које су опције уређаја одабране / понуђене
	
	

	В.5 Сопствена потрошња и беспрекидно напајање

	В.5.4.2
	Микропроцесорски уређај за надзор и управљање AC развода сопствене потрошње са следећим карактеристикама:
Уређај за прикупљање и пренос аналогних и дигиталних података.
- Минимални број аналогних струјних улаза 3 (In=5A)
- Минимални број аналогних напонских улаза 3 (Un=100V)
Служи за мерење 3 напона, 3 струје са сопствене потрошње трафостанице, има минимум 30 бинарних улаза и прослеђује их у станични рачунар. Уређај може локално да сигналише о стању улазних величина преко мин. 14 програмабилних LED диода, а има и могућност самонадзора. Уређај је за монтажу на врата ормана или на задњу плочу ормана са раздвојеним предњим панелом за уградњу на врата ормана (уз испоруку комуникационог кабла потребне дужине).
Уређај има екран у боји осетљив на додир са динамичким приказом једнополне шеме, као и локалну лед сигнализацију деловања заштите са могућношћу меморисања и ресетовања сигнала.
Уређај је предвиђен са комуникационим протоколом (стандардом) IEC 61850.
	- Екран у боји осетљив на додир са динамичким приказом једнополне шеме

* Доказује се корисничким упутством / брошуром (каталошком документацијом уређаја)

- Комуникациони протокол (стандард) IEC 61850 Ed 2 преко двоструког оптичког Ethernet порта

* Доказује се сертификатом издатим од међународно акредитоване лабораторије

- Минимални број аналогних струјних улаза 3 (In=5A)
- Минимални број аналогних напонских улаза 3 (Un=100V)
- Минимални број бинарних улаза 30
- Минимални број програмабилних LED диода 14

* Нуђена конфигурација уређаја се доказује техничким листом са наруџбеним кодом из кога се могу видети које су опције уређаја одабране / понуђене
	
	

	В.5.5.2
	Микропроцесорски уређај за надзор и управљање DC развода сопствене потрошње са следећим карактеристикама:
Микропроцесорски уређај за прикупљање и пренос аналогних и дигиталних података.
Има минимум четири милиамперска (mA) улаза за даљинско мерење DC напона, DC струје и температуре командне просторије и просторије АКУ батерија преко одговарајућих претварача, као и мин. 30 бинарних улаза и прослеђује их у станични рачунар. Уређај може локално да сигналише о стању улазних величина преко мин. 14 програмабилних LED диода, а има и могућност самонадзора. Уређај је за монтажу на врата ормана или на задњу плочу ормана са раздвојеним предњим панелом за уградњу на врата ормана (уз испоруку комуникационог кабла потребне дужине).
Уређај има екран у боји осетљив на додир са динамичким приказом једнополне шеме, као и локалну лед сигнализацију деловања заштите са могућношћу меморисања и ресетовања сигнала.
Уређај је предвиђен са комуникационим протоколом (стандардом) IEC 61850.
	- Екран у боји осетљив на додир са динамичким приказом једнополне шеме

* Доказује се корисничким упутством / брошуром (каталошком документацијом уређаја)

- Комуникациони протокол (стандард) IEC 61850 Ed 2 преко двоструког оптичког Ethernet порта

* Доказује се сертификатом издатим од међународно акредитоване лабораторије

- Минимални број милиамперских улаза 4 (±20mA)
- Минимални број бинарних улаза 30
- Минимални број програмабилних LED диода 14

* Нуђена конфигурација уређаја се доказује техничким листом са наруџбеним кодом из кога се могу видети које су опције уређаја одабране / понуђене
	
	

	В.6 Даљинско управљање

	B.6.1.2
	"Даљинска станица (РТУ) у складу са захтевима:
Трафостаница ће бити даљински управљана из диспечерских центара ПДЦ Ужице и ОДЦ Пожега,  где су  смештени  управљачки рачунари.

Даљинска станица мора бити споспобна за комуникацију са надређеним центром управљања :
- SCADA системом ПДЦ Ужице

Даљинска станица треба да располаже са бар 4 (четири) комуникациона канала за везу са центрима управљања, од тога бар два комуникациона порта морају бити Ethernet портови, у складу са стандардима за минимално 100Mb везу и два комуникациона RS 232 порта даљинске станице, за везу са надређеним центрима управљања.

“Software” даљинске станице  треба да подржава:
- протокол IEC 60870-5-101,
- протокол IEC 60870-5-104,
- протокол IEC 61850,
- сталну самодијагностику и надзор свих подсистема,
- базу у процесних података.

Даљинска станица (Remote Terminal Unit – RTU), треба да подржава:
- напајање 110V DC
- прослеђивање командних захтева, 
- аквизицију дигиталних сигнала из постројења,
- аквизицију вредности  мерених електричних и неелектричних величина,
- хронологију догађаја са временском ознаком,
- интерну меморију на принципу кружног бафера, за памћење хронологије догађаја и аквизираних вредности мерених величина у случају прекида комуникације са центром управљања и могућношћу трансфера података након успостављања комуникације,
- подршку локалној аутоматици, 
- синхронизацију на извор тачног времена (путем GPS пријемника),
- аутодијагностику,
- комуникацију са надлежним диспечерским центром по два преносна пута (главни и резервни),
- подршку стандардних протокола:
• за локалну комуникацију - стандардне серијске и мрежне протоколе, 
• за комуникацију са микропроцесорским уређајем (Intelligent Electronic Device - IED) у постројењу корисника  - IEC 61850,

- за пренос телеметријских података у ПДЦ по принципу master-slave - IEC 60870-5-101(104).

Након нестанка и поновног успостављања напајања даљинске станице потребно је да се она аутоматски рестартује и на њој покрену сви програми и процеси који су били активни пре нестанка напајања.
Остали захтеви у складу са пратећим Пројектним задатком.
	Да подржава:
· протокол IEC 60870-5-101
· протокол IEC 60870-5-104
· протокол IEC 61850 Editon 2 (MMS клијент). 
Доказује се сертификатом издатим од релевантне међународне лабораторије са акредитацијом за ову врсту испитивања.
* Нуђена конфигурација уређаја односно да уређај који се нуди поседује захтеване функције и протоколе се доказује техничким листом са наруџбеним кодом из кога се могу видети које су опције уређаја одабране / понуђене
	
	

	B.6.1.3
	"Станични рачунар:
 „Hardware“
 Операторска радна станица минималних захтева:
 - rack 19'' верзија индустријског IPC кућишта,
 - rack 19'' верзија LCD панела, 
 - procesor Pentium – минимално 2,8GHz,
 - 2xHD од минимално 500 GB сваки,
 - минимално 16GB  RAM меморије,
 - графичка картица (мин. 1280x1024 пиксела),
 - тастатура са YU латиничним словима,
 - миш,
 - извлачива фиока 19'' у „rack“ верзији за смештај тастатуре и миша,
 - мрежни прикључак 2xLAN 10/100Mb (RJ45),
 - мрежна Ethernet dual port  картица,
 - 4xUSB порта (минимално),
 - 2xсеријски порт RS-232 (минимално),
 - остали потребни елементи.
 „Software“
 Треба да подржава:
 - протокол IEC 61850
- стандардни управљачки software (локална SCADA), већ примењен у другим системима у оквиру ОДС-a.
 - “user“ листу корисника,
 - апликативну подршку за едитовање једнополне шеме постројења.
 - динамичку визуелизацију система,
- базу података за процесне податке и архиве,
- подршку за конфигурацију и параметризацију система,
- приказ листе догађаја и аларма,
 - графички приказ мерења (трендови),
- софтверску блокаду даљинског управљања са „HMI“,
- испис жељених података из архиве на „HMI“,
- експорт података о прелазним појавама у COMTRAD формату,
- експорт података о мерењима у текстуалном формату.
- оперативни систем Windows, 64bit
Потребно је обезбедити архивирање листе догађаја и мерења у облику стандардног формата базе података.
Након нестанка и поновног успостављања напајања станичног и комуникационог рачунара потребно је да се они аутоматски рестартују и на њима покрену све апликације које су биле активне пре нестанка напајања
	„Hardware“
Операторска радна станица минималних захтева:
· rack 19'' верзија индустријског IPC кућишта,
· rack 19'' верзија LCD панела
· procesor Pentium – индустријски рачунар изведби без обртних делова са минимално 2,8GHz,
· 2xHD од минимално 500 GB сваки,
· минимално 16GB  RAM меморије
· графичка картица (мин. 1280x1024 пиксела),
· - тастатура са YU латиничним словима,
· миш,
· извлачива фиока 19'' у „rack“ верзији за смештај тастатуре и миша,
· мрежни прикључак 2xLAN 10/100Mb (RJ45),
· мрежна Ethernet dual port  картица,
· 4xUSB порта (минимално
· 2xсеријски порт RS-232 (минимално),
„Software“
· протокол IEC 61850 Editon 2. (Доказује се сертификатом издатим од релевантне међународне лабораторије са акредитацијом за ову врсту испитивања).
* Нуђена конфигурација уређаја (хардвера) односно да уређај који се нуди поседује захтеване функције и протоколе се доказује техничким листом са наруџбеним кодом из кога се могу видети које су опције уређаја одабране / понуђене. 
	
	

	B.6.1.5
	Ethernet switch за петље по РП 35kV и 10kV и сопственој потрошњи (4xFO+6xRJ45), у складу са стандардом IEC 61850-3, са могућношћу самонадзора и преноса стања о квару на самом уређају. Напајање 110V DC.
	· минимум 4xFO+6xRJ45 порта,
· у складу са стандардом IEC 61850-3
* Нуђена конфигурација уређаја односно да уређај који се нуди поседује захтеване функције и протоколе се доказује техничким листом са наруџбеним кодом из кога се могу видети које су опције уређаја одабране / понуђене.
	
	

	T.2
	"Испорука и уградња префабрикованоног ВН блока 10kV за унутрашњу монтажу са
распоредом ћелија (2Т+1С+2В) са орјентационим димензијама: ћелија (Т, В)
(700х1975х700)мм; ћелија (С ) (900х1975х700)мм. Материјал за ћелије је од челичног лима, лимених профила и носеће конструкције од гвоздених профила са међућелијским лименим преградама заштићен у целости пластификационим поступком наношењем епоксидног праха. Под ћелија треба да буде челичног лима са гуменим уводницама за пролаз каблова. У расклопном постројењу се испоручује, монтира и повезује опрема у свему у складу са пројектном документацијом. ВН опрема МБТС је димензионисана за снагу кратког споја на сабирницама 250MVA.                                                                                                                                                                            Сви склопка-растављачи су фронтално постављени у одговарајућим ћелијама.
Ћелије се морају заштитити одозго, са стране и одоздо од пролаза животиња (пацова и сл.).
Приступ опреми је са прење стране, где су постављена врата. Сва уграђена опрема у разводном блоку 10 kV  мора да одговара снази прекидања од 250 МVА при напону од 10 kV . Блок је направљен као целина и као такав је већ монтиран у трансформаторској станици.                                                                                                                                                                    Постројење, односно ћелије у њему морају поседовати типске атесте од независне лабораторије  о извршеном типском испитивању блока по стандарду      IEC 62271-1/2007; IEC 62271-105/2002; IEC 62271-200/2003; IEC 60529/2001, а које понуђач доставља уз понуду.                                                                                                                   Растављачи морају поседовати типски атест од независне акредитоване лабораторије  о извршеном типском испитивању по стандарду IEC 62271-1:2017; 62271-105:2012; 62271-103:2011, а које понуђач доставља уз понуду.
	ПОСТРОЈЕЊЕ 10 kV 2Т+1С+2В:
Испорука и уградња префабрикованоног ВН блока 10kV за унутрашњу монтажу са
распоредом ћелија (2Т+1С+2В) са орјентационим димензијама: ћелија (Т, В)
(700х1975х700)мм; ћелија (С ) (900х1975х700)мм.
ВН опрема МБТС је димензионисана за снагу кратког споја на сабирницама 250MVA.                                                                                                                                                                            Сви склопка-растављачи су фронтално постављени у одговарајућим ћелијама.
Приступ опреми је са прење стране, где су постављена врата. Сва уграђена опрема у разводном блоку 10 kV  мора да одговара снази прекидања од 250 МVА при напону од 10 kV .
Постројење, односно ћелије у њему (водна и трафо) морају поседовати типске атесте (испитне извештаје) од независне лабораторије  о извршеном типском испитивању блока по стандарду      IEC 62271-1/2007; IEC 62271-105/2002; IEC 62271-200/2003; IEC 60529/2001, а које понуђач доставља уз понуду.   
Растављачи морају поседовати типски атест од независне акредитоване лабораторије  о извршеном типском испитивању по стандарду IEC 62271-1:2017; 62271-105:2012; 62271-103:2011, а које понуђач доставља уз понуду.

* Доказује се испитним извештајем (тј. типским атестом) издатим од независне лабораторије.
	
	

	T.2.2
	Водна ћелија са компресионом раставном склопком са ножевима за уземљење назначеног напона 12 kV, назначене струје мин 400 А, а слична типу TKL 12/630/210-D-ET-S-VT ''ЕMO Ohrid'' или еквивалентана служи за улаз - излаз главног напојног вода. Опремљена је са ротационим механизмом и тиме је обезбеђена потребна брзина код укључења независно од од брзине послуживања.   Ножеви за уземљење су блокирани са главним ножевима растављача механичким блокадама чиме се спречава погрешна манипулација тако да, при манипулацији са једним ножевима други морају бити отворени.  
	компресионом раставном склопком са ножевима за уземљење назначеног напона 12 kV, назначене струје мин 400 А, а слична типу TKL 12/630/210-D-ET-S-VT ''ЕMO Ohrid'' или еквивалентана.
* Доказује се испитним извештајем (тј. типским атестом) издатим од независне међународно акредитоване лабораторије.

	
	

	T.2.4
	Трафо ћелија са компресионом раставном склопком назначеног напона 12 kV, назначене струје мин 400 А,слична типу TKL 12/630/210-UHD-SA-AA ''ЕMO Ohrid'' или еквивалентна, са приграђеним носачима и осигурачима VVС 12/200A са ударном иглом и механизмом за окидање и окидачем тако да је могуће даљинско искључење (тастером или деловањем заштите).
	компресионом раставном склопком назначеног напона 12 kV, назначене струје мин 400 А,слична типу TKL 12/630/210-UHD-SA-AA ''ЕMO Ohrid'' или еквивалентна.
* Доказује се испитним извештајем (тј. типским атестом) издатим од независне међународно акредитоване лабораторије.

	
	

	MAŠINSKE INSTALACIJE

	III.2
	Isporuka i ugradnja Indukcioni difuzori za vazdušne distributivne sisteme, proizvod DADANCO Europe, sa vertikalnim ubacivanjem vazduha u prostor. Jedinica se sastoji od plenumske kutije od pocinkovanog lima minimalne debljine 0.8mm, visoko efikasnih zvezdastih mlaznica izvučenih iz pocinkovanog lima koji su sastavni deo plenuma,  dela za mešanje primarnog i sekundarnog vazduha i rešetke za ubacivanje vazduha dimenzija 600 x 600mm.
Proizvod sertifikovan od strane EUROVENTa , kao i nezavisnih laboratorija za jačinu zvuka i rashladnog kapacitet i  poseduje CE znak.  Priključak za kanale sa svežim vazduhom sa strane precnika F150 mm - F250 mm zavisno od potrebne količine vazduha odnosno konfiguracije mlaznica. U kompletu sa opremom za kačenje, povezivanje na kanalsku mrežu:"
Model IDS60e
Indukcioni difuzor  IDS60e sa eksternom (spoljnom) indukcijom sobnog vazduha.

Sobni vazduh se indukuje kroz podplafonsku konstrukciju nakon čega se meša sa primarnim vazduhom i ubacuje u prostor kroz integrisanu kvadratnu rešetku. Dimenzije: 600mm x 600mm x 260mm.
	Karakteristike koje proizvod mora da zadovolji:
Priključak za kanale sa svežim vazduhom sa strane precnika F150 mm - F250 mm
Sobni vazduh se indukuje kroz podplafonsku konstrukciju nakon čega se meša sa primarnim vazduhom i ubacuje u prostor kroz integrisanu kvadratnu rešetku. Dimenzije: 600mm x 600mm x 260mm.
Način dokazivanja : Tehnički list

	
	

	V.36
	Isporuka i montaža solarnog kombinovanog akumulatora toplote sa zaštitom od legionele u vidu dve naborane cevi od nerđajućeg čelika, za zagrevanje sanitarne potrošne vode i tehničke vode, zapremine 4 m³. Bojler mora ispunjavati sledeće standarde i smernice:   
•"Direktiva za posude pod pritiskom" 97/23/EC
• "Direktiva o kvalitetu vode namenjene za ljudsku potrošnju" 98/83/EC
• Dimenzionisano u skladu sa AD-2000
• Zavareno prema EN 287-1 i EN ISO 3834-2
Proizvođač: "Master Solar", Srbija
Tip: Pro-Clean 2WR4000
Zapremina: 4 m³
Dimenzije: Ø1600 x 2290 mm
Maksimalni dozvoljeni pritisak u cevima sanitarne vode: 6 bar
Maksimalni dozvoljeni pritisak tehničke vode u bojleru:  3 bar
Maksimalna dozvoljena temperatura u bojleru:  110°C
Sadržaj sanitarne vode u cevima:   2 x 75 lit.
Materijal naboranih cevi za sanitarnu vodu:   Nerđajući čelik
Površina naboranih cevi za sanitarnu vodu:   2 x 10,06 m²
Dužina naboranih cevi za sanitarnu vodu:   2 x 39 m
Dimenzije priključaka naboranih cevi za sanitarnu vodu: 2 x 1”
Debljina izolacije: 110 mm
Temperaturska razlika pri protoku 70 l/min:   ΔT=5K
priključak senzora i termometra  -DN15 (R1/2")
priključak ekspanzionog suda  -DN25 (R1")
priključak hladne vode  -DN40 (R1 1/2")
priključak za ispuštanje na dnu  -DN40 (R1 1/2")
priključak tople vode  -DN40 (R1 1/2")
potis/ povrat od/ka solaru  -DN50 (R2")
priključci za čepovanje  -DN50 (R2")
potis/ povrat od/ka solaru  -DN50 (R2")
potis/ povrat od/ka razmenjivaču   -DN100(R4")
potis/ povrat od/ka sabirniku-razdelniku   -DN100(R4")
potis/ povrat od/ka toplotne pumpe   -DN125(R5")
	Karakteristike koje proizvod mora da zadovolji:
Bojler mora ispunjavati sledeće standarde i smernice:   
•"Direktiva za posude pod pritiskom" 97/23/EC
• "Direktiva o kvalitetu vode namenjene za ljudsku potrošnju" 98/83/EC
• Dimenzionisano u skladu sa AD-2000
• Zavareno prema EN 287-1 i EN ISO 3834-2
Maksimalni dozvoljeni pritisak u cevima sanitarne vode: 6 bar
Maksimalni dozvoljeni pritisak tehničke vode u bojleru:  3 bar
Maksimalna dozvoljena temperatura u bojleru:  110°C
Način dokazivanja : Tehnički list

	
	



Упутство за попуњавање обрасца о произвођачима материјала и опреме: 
	Понуђач треба да попуни образац о произвођачима материјала и опреме на следећи начин:
У колони 4. (Произвођачи) унети име произвођача материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена.
У колони 5. (Модел) унети име модел/тип материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена и за исти приложити технички лист у свему у складу са условима конкурсне документације. На техничком листу мора бити уписана веза са овим обрасцем односно редни број из прве колоне. Из садржаја техничког листа морају се на недвосмислен начин утврдити наведени критеријуми.
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