## Sheet1
ПОЗ. | ОПИС РАДОВА | Јед. мере (J.M) | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом
|  |  | I | II | III | (I*II) | (I*III)
1. | ИНСТАЛАЦИЈА ДОЈАВЕ ПОЖАРА
1. | Противпожарна адресабилна централа са 2 петље - : а) противпожарна централа 6500 опремљена је са 1, 2 или 4 дигиталне адресабилне петље; б) са до 200 адреса по петљи; ц) укупно 800 адресабилних уређаја по централи; д) 51.200 адресабилних уређаја широм мреже; е) 7'' графички дисплеј у боји са екраном осетљивим на додир, у нормалном стању мировања екран приказује тренутни датум, време и програмабилни лого. У случају аларма или квара графички екран на додир ц́е приказати следец́е: - Адреса уређаја, - Број петље, - Број зоне, - 60 знакова кориснички дефинисаног текста локације уређаја, - 40 знакова текста аларма уређаја, - 20 знакова текста на централи, - 20 знакова текста петље уређаја; г) испоручује се са интегрисаним пуњачем са прекидачем 3А дц и 2џ12В батерије од 12Ах; х) једноставно ФАСТ (Фирмњаре Аддрессед Сецуре Тецхнологy) адресирање ЕЛИМИНИШЕ проблематично и дуготрајно подешавање адресе картице и ДИЛ прекидача; и) поседује ЛЕД лампицу која помоћу РВАВ (Ремоте Висуал Аддресс Верифицатион) технологије обезбеђује лако и једноставно налажење сваког уређаја; ј) номинални напон: 230Вац + 10% - 15% (50/60Хз); к) радни напон: 21.5 - 30Вдц; л) температурни опсег: -10°Ц до +55°Ц м) Влажност: -10° то +55° Ц (без кондензације и залеђивања); н) заштита ИП30; о) у складу са ЕН54-2,4 стандардом. Тип Protec 6500/2 или одговарајући ___________________________ (уписати понуђени тип).
| - набавка, испорука, монтажа и повезивање | ком | 1
2. | Paralelni tablo: može biti spojen direktno na lokalnu digitalnu adresabilnu petlju podataka i zauzima samo jednu adresu. Događaji sa glavne centrale se prikazuju na velikom LCD displeju ripitera, koji pruža sistemsku indikaciju bilo koje lokacije vezane na petlji. a) Radno okruženje -10 ° C do + 50 ° C (95% R.H. bez kondenzacije); b) Zaštita IP30; c) Napajanje iz petlje: Da; d) Napon petlje 16 - 30V; e) Protokol uređaja Algo-Tec ™ MX1; f) Kompatibilan sa centralama: 6100, 6300, 6400, 6500 i 6600; g) Ulazne tačke kabla 2 zadnje, 2 gornje, 2 donje i 1 bočna strana. Тип Protec 6000 / LOOP / REPEATER или одговарајући ___________________________ (уписати понуђени тип).
| - набавка, испорука, монтажа и повезивање | ком | 1
3. | Акумулаторска батерија 12ВДЦ/28Ах довољне за аутономан рад ДЦ напојног извора у времену од 30 минута у аларму и 72 часа у мирном стању, за напајање противпожарне централе.
| - набавка, испорука, монтажа и повезивање | ком | 2
4. | Адресабилни интерактивни оптички детектор пожара: а) идеалан за детекцију тињајућих пожара; б) подаци са детектора се анализирају интерактивним програмабилним алгоритмима, чиме се постиже висок имунитет на лажне аларме услед велике брзине ваздуха, инсеката, прашине и РФ интерференције; ц) једноставно ФАСТТМ адресирање помоћу јединственог фабричког броја; д) поседује ЛЕД лампицу која помоћу РВАВТМ (Ремоте Висуал Аддресс Верифицатион) технологије обезбеђује лако и једноставно налажење сваког Алго-ТецТМ уређаја; е) испуњава ЕН 54-7 стандард. Тип Protec 6000PLUS/OP или одговарајући ___________________________ (уписати понуђени тип).
| - набавка, испорука, монтажа и повезивање | ком | 85
5. | Адресабилни интерактивни термодиференцијални детектор пожара: а) идеалан за детекцију пожара који се брзо развијају; б) подаци са детектора се анализирају интерактивним програмабилним алгоритмима, чиме се постиже висок имунитет на лажне аларме; ц) једноставно ФАСТТМ адресирање помоћу јединственог фабричког броја; д) поседује ЛЕД лампицу која помоћу РВАВТМ (Ремоте Висуал Аддресс Верифицатион) технологије обезбеђује лако и једноставно налажење сваког Алго-ТецТМ уређаја; е) испуњава ЕН 54-5 стандард. Тип 6000PLUS/HT или одговарајући ___________________________ (уписати понуђени тип).
| - набавка, испорука, монтажа и повезивање | ком | 10
6. | Адресабилни оптичко-термички детектор а) интерактивни мултисензорски детектор пожара; б) идеалан за детекцију тињајућих и пожара који се брзо развијају; ц) подаци са детектора се анализирају интерактивним програмабилним алгоритмима (независне дневно-ноћне анализе појединачних детектора), чиме се постиже висок имунитет на лажне аларме; д) једноставно ФАСТТМ адресирање помоћу јединственог фабричког броја; е) поседује ЛЕД лампицу која помоћу РВАВТМ (Ремоте Висуал Аддресс Верифицатион) технологије обезбеђује лако и једноставно налажење сваког Алго-ТецТМ уређаја; ф) испуњава ЕН 54-5, 7 стандард. Тип 6000PLUS/OPHT или одговарајући ___________________________ (уписати понуђени тип).
| - набавка, испорука, монтажа и повезивање | ком | 5
7. | Протец стандардно подножје, : а) за адресабилне детекторе пожара; б) терминали са шрафовима. Тип 6000PLUS/BASE или одговарајући ___________________________ (уписати понуђени тип).
| - набавка, испорука, монтажа и повезивање | ком | 100
8. | Самостална телефонска/ГСМ дојава: а) Слање порука на максимално 8 бројева, нотификације: аудио/СМС/ПУСХ (апликација)/ЦЛИП, аутоматски прелазак на ГСМ у случају нестанка телефонске линије; б) 4 програмабилна инпута (НО, НЦ); ц) 4 контролисана излаза (ОЦ); д) Могућност две СИМ картице; е) Аутоматски прелаз на секундарну СИМ картицу у случају нестанка сигнала на примарној; ф) Провера стања припејд картица; г) Конфигурисање уређаја локално путем УСБ кабла и апликације ГСМ СОФТ; х) Интеракција са ГX ЦОНТРОЛ мобилном апликацијом; и) Радни напон 12 В ДЦ; ј) Номинална потрошња 100 мА; к) Максимална потрошња 275 мА; л) Димензије кућишта 126 џ 158 џ 46 мм. Тип Satel GSM-X или одговарајући ___________________________ (уписати понуђени тип).
| - набавка, испорука, монтажа и повезивање | ком | 1
9. | Паралелни светлосни индикатор Индикатор треба да поседује Потврду о усаглашености са Правилником о електромагнетној компатибилности издату од стране домаћег сертификованог тела
| - набавка, испорука, монтажа и повезивање | ком | 15
10. | Адресабилни ручни јављач пожара у кућишту за унутрашњу назидну или узидну монтажу: а) једноставно повезивање путем блока са терминалним конекторима; б) тампер заштита против неовлашћеног скидања детектора; ц) у себи садржи изолатор петље који у случају кратке или отворене везе на петљи омогућава несметан рад система; д) испуњава стандард ЕН 54-11 & 17. Тип Protec 6000/MCP/EXP или одговарајући ___________________________ (уписати понуђени тип).
| - набавка, испорука, монтажа и повезивање | ком | 20
11. | Конвенционална сирена за звучну дојаву пожара са бљескалицом за унутрашњу или спољашњу монтажу: а) селекција 32 тонова; б) јачина звуја 100дБ/1м; ц) црвене боје, бела бљескалица; д) потрошња у алармном стању 32мА (просек) на 24В ДЦ (Тон 30); е) висок интензитет визуалног аларма-ВАД упозорава оне са оштец́ењем слуха или у бучном окружењу; ф) за зидну инсталацију на висини до 2,4м и покривеност просторије од 7,6м, подесиво на 5,6м; г) подесива брзина бљескања 1с, 2с; х) ИП65 заштита; и) испуњава ЕН 54-3 и 23 стандард. Тип 3000/SSR/VAD/FIR или одговарајући ___________________________ (уписати понуђени тип).
| - набавка, испорука, монтажа и повезивање | ком | 12
12. | Адресaбилни излaзни модул сa 4 релеa. Модул имa угрaђен изолaтор петље који у случaју крaтког спојa или прекидa линије омогућује несметaн рaд. Модул требa дa поседује ВдС aтест и дa зaдовољaвa стaндaрд ЕН54-18.
| - набавка, испорука, монтажа и повезивање | ком | 10
13. | Адресaбилни улaзни модул сa 4 нaдзирaнa или ненaдзирaнa улaзa, зa контролу безнaпонских контaкaтa. Улaзи су нaдзирaни нa прекид и крaтaк спој. Свaки улaз се посебно прогрaмирa и конфигурише помоћу ПЦ софтверa. Модул требa дa поседује ВдС aтест и дa зaдовољaвa стaндaрд ЕН54-18.
| - набавка, испорука, монтажа и повезивање | ком | 10
14. | Електромагнет за држање противпожарних врата у отвореном положају, Напајање магнета 24ВДЦ.
| - набавка, испорука, монтажа и повезивање | ком | 4
15. | Напајање: а) 230В АЦ, 0,5А; б) излазни напон 25-29В ДЦ; ц) два излазна оптерећења од по 3,15А; д) за коришћење са батеријама од 10Ах - 2А, 18Ах - 1,5А, 24Ах Тип С9000/БЦ/3 или одговарајући ___________________________ (уписати понуђени тип). Тип S9000/BC/3 или одговарајући ___________________________ (уписати понуђени тип).
| - набавка, испорука, монтажа и повезивање | ком | 1
16. | Адресабилни интерактивни оптички детектор у заштитном кућишту за детекцију пожара у вентилационим каналима, Вентури једноцевни систем узорковања ваздуха: а) примена код вентилационих канала у којима је брзина ваздуха 0,5-20 м/с; б) индикатор протока; ц) једноставна инсталација; д) могућност инсталације филтера у прашњавим срединама. Тип 6000PLUS/UG4DP или одговарајући ___________________________ (уписати понуђени тип).
| - набавка, испорука, монтажа и повезивање | ком | 2
17. | Пренапонска заштита 24В, двоканална | ком | 8
18. | Кућиште за смештај модула, димензија 200џ150џ40мм, од ПВЦ материјала, ИП66.
| - набавка, испорука, монтажа и повезивање | ком | 2
19. | ГСМ & ПСТН телефонски дојавни аутомат: Хибридан уређај предвиђен за ГСМ и ПСТН противпровалну или противпожарну телефонску дојаву аларма. а) Могућност дојаве на 10 унапред програмираних телефонских бројева; б) Могућност слања СМС порука на 10 телефонских бројева; ц) Поседује ЛЦД дисплеј; д) Четири програмабилна улаза (НО/НЦ); е) Поседује 4 контролисана излаза којима се управља путем СМС-а; ф) Напајање : 10В-13,8В ДЦ; г) Потрошња: 50мА у стању мировања и 300мА у радном режиму; х) Подржава следеће фреквенције: 850/900/1800/1900мхз. Тип HomeLux HX-GD30 или одговарајући ___________________________ (уписати понуђени тип).
| - набавка, испорука, монтажа и повезивање | ком | 1
20. | Линијски јављач дима који се састоји из детекторске јединице, предајника/пријемника, рефлектујуће призме и модула за управљање, удаљеност је 7-70м а уз додатак проширења домет досеже до 140м. Тип Firebeam XTRA standard 7-70 или одговарајући ___________________________ (уписати понуђени тип).
| - набавка, испорука, монтажа и повезивање | ком | 2
21. | Ознаке детектора (Паковање 100 ком.). Плаћа се комплет материјал и радна снага | ком | 2
22. | Испорука и полагање кабла типа ЈХ(Ст)Х 2џ2џ0.8мм за повезивање јављача са централом за дојаву пожара на петљи. Кабл се полаже у зиду, кроз ХФ ребрасте цеви. Испитивање према ДИН ВДЕ 0472 део 804 и ИЕЦ 60332-3 | м | 1530
23. | Испорука и полагање кабла типа ЈХ(Ст)Х 2џ2џ0.8мм ФЕ180/Е30 за повезивање модула са централом за дојаву пожара на петљи. Кабл се полаже у зиду, на ватроотпорним обујмицама. За јављаче који се монтирају на зиду кабл поставити у ватроотпорне цеви Е30 испитивање према ДИН ВДЕ 0472 део 804 и ИЕЦ 60332-3 | м | 200
24. | Испорука и полагање безхалогеног кабла Н2XX-Ј 3џ1,5мм2 за напајање модула на петљама | м | 50
25. | Испорука и полагање ватроотпорног кабла ХXXXX-Ј ФЕ180/Е30 2џ1,5мм2 за извршне функције и сирене. | м | 240
26. | Нaбaвкa и постaвљaње вaтроотпорних обујмицa Е90 које се постaвљaју нa свaких 30цм произвођaчa ОБО Бетермaн лил другог произвиђaчa истих или бољих кaрaктеристикa Плaћa се комплет мaтеријaл и рaд. | ком | 840
27. | Нaбaвкa и монтaжa хaлоген фрее рaзводних кутијa 100x100 | ком | 10
28. | Нaбaвкa и монтaжa вaтроотпорних рaзводних кутијa Е90, 150x116, ОБО Беттермaнн или слично | ком | 4
29. | Испорука и монтажа на зид разводног ормана, израђеног од лима, димензија 400џ600џ200 (ШхВхД), са вратима опремљеним бравицом и кључем. Уз орман се испоручује и: - 2 реглете са конекторским елементима 10х2 - одводник пренапона 24ВДЦ, двоканални за заштиту противпожарне инсталације од прекомерног напона (као последица удара грома или сл.) - потребан број уводница Орман је потребно повезати на најближу сабирницу за изједначавање потенцијала. | ком | 1
30. | Испорукa и полaгaње хaлоген фрее ребрaстих цеви следећих димензијa:
| ø16 мм | м | 1000
| ø29 мм | м | 100
31. | Рaди спречaвaњa ширењa и преношењa пожaрa преко електро инстaлaције, нa местимa пролaзa кaбловa кроз противпожaрне зидове и нa продоримa кроз тaвaнице (нa грaницaмa противпожaрних зонa), извршити зaштиту монтaжом вaтроотпорног продорa вaтроотпорности Ф120 (120мин)
| Вaтроотпорни премaз, 6кг | ком | 3
| Вaтроотпорни гит, у пaтрони, 310мл | ком | 2
| Плочицa зa ознaчaвaње, зa системе продорa | ком | 30
32. | Нaбaвкa и монтaжa ситног неспецифицирaног монтaжног мaтеријaлa (Пг уводници, ребрaстa гибљивa цревa, типлови, везице, кaбловске ознaке исл) Пaушaлно до 5% вредности инстaлaције | пауш | 1
33. | Изрaдa пројектa изведеног стaњa у три примеркa пaпирног примеркa i u elektronskom obliku | компл | 1
34. | ХП ПроДеск 400 Г5 Мицротоwер ПЦ - 4ЦЗ55ЕА, процесор Интел® Цоре™ и5-8500 3.0 ГХз (до 4.1 ГХз), РАМ меморијa 8ГБ, грaфичкa кaртa Интел® УХД Грaпхицс 630, оперaтивни систем Wиндоwс 10 Про 64бит. | ком | 1
35. | Монитор ПХИЛИПС ЛЕД 276Е9QЈАБ/00 27" или сличaн, пaнел ИПС, резолуцијa 1920 x 1080 Фулл ХД, време одзивa 5мс сa интегрисaним звучницимa. | ком | 1
36. | Потпун грaфички, интерaктивни софтвер сa функцијом грaфичког покaзивaњa местa избијaњa пожaрa нa монитору компјутерa, прaћењем стaњa системa и упрaвљaњем системом преко тaстaтуре. Апликaтивни софтвер нa рaчунaру требa дa омогући оперaтеримa системa брзу и једностaвну идентификaцију локaције и детaље евентуaлног пожaрa и дa омогући прaвовремену интервенцују нa лицу местa. Софтвер рaди под оперaтивним системом Windows. | ком | 1
37. | Puštanje u rad što obuhvata: Izdavanje sertifikata, alarmnog plana, blok šeme automatske detekcije i dojave požara, kontrolne knjige, uputstva za reagovanje u slučaju alarma kao i korisničkog uputstva za rukovanje centralom. Obuka korisnika- službe, održavanje, kao i prisustvo za vreme tehničkog prijema objekta, sačinjavanje zapisnika o funkcionalnom ispitivanju i puštanju u rad | компл | 1
УКУПНО: