
ОБРАЗАЦ ГАРАНТОВАНИХ ВРЕДНОСТИ
А.
Котларница на дрвну биомасу и компримовани природни гас на кп 8525/14 КО Зајечар – Котларница 1
Гарантоване вредности доказују се испитивањем у складу са поглављем Техничке спецификације.

ГАРАНТОВАНЕ ВРЕДНОСТИ

	р.бр.
	Гарантовани параметри
	Јед. мере
	Захтеванавредностпараметра
	Понуђенавредностпараметра

	1
	Топлотни капацитет котла на дрвну сечку
	kW
	2x4000
	

	2
	Степен корисности котла на дрвну сечку
	%
	min 86
	

	3
	Прашкасте материје котла на дрвну сечку
	mg/Nm3
	max 20
	

	4
	Ниво буке изван котларнице, на граници катастарске парцеле
	dB(A)
	Макс. 50 
	

	5
	Топлотни капацитет котла на природни гас
	kW
	10.000
	


Топлотни капацитет котла на дрвну сечку и степен корисности дефинисани су у односу на референтно гориво (дрвну сечку), следећих карактеристика:
· Класа сечке А2 –свеврстедрвета, алипретежно буква, премастандарду SRPS EN ISO 17225-1:2015,
· Насипна густина BD200 према стандарду SRPS EN ISO 17828:2017
· Величина сечке P45S према стандарду SRPS EN ISO 17827-1:2017
· Садржај влаге М35 према стандарду SRPS EN ISO 18134-1:2017 и SRPS EN ISO 18134-2:2017
· Садржај пепела одА2.0 према стандарду SRPS EN ISO 17828:2017
· Референтна топлотна моћ: 3,11 kWh/kg за M35, односно 777 kWh/m3 за BD250.

Температура димних гасова мора бити таква да не дође до појаве кондензације у котловском постројењу.Топлотни капацитет котла и степен корисности котла дефинисани су у односу на референтни температурски радни режим 100/70 °C, одн. средњу температуру у котлу од 85 °C.У прилогу Обрасца гарантованих вредности се налазе тзв. „корекционе криве”, које показују како се топлотни капацитет и степен корисности котла мењају са садржајем влаге у гориву и са одступањем температурског радног режима од референтног.
	Датум:
	
	Потпис понуђача

	
	
	


Б.
Котларница на дрвну биомасу и компримовани природни гас на кп 5685/8 КО Зајечар – Котларница 2
Гарантоване вредности доказују се испитивањем у складу са поглављем Техничке спецификације.

ГАРАНТОВАНЕ ВРЕДНОСТИ

	р.бр.
	Гарантовани параметри
	Јед. мере
	Захтеванавредностпараметра
	Понуђенавредностпараметра

	1
	Топлотни капацитет котла на дрвну сечку
	kW
	915
	

	2
	Степен корисности котла на дрвну сечку
	%
	min 86
	

	3
	Прашкасте материје котла на дрвну сечку
	mg/Nm3
	max 100
	

	4
	Ниво буке изван котларнице, на граници катастарске парцеле
	dB(A)
	Макс. 50 
	


Топлотни капацитет котла на дрвну сечку и степен корисности дефинисани су у односу на референтно гориво (дрвну сечку), следећих карактеристика:
· Класа сечке А2 –свеврстедрвета, алипретежно буква, премастандарду SRPS EN ISO 17225-1:2015,
· Насипна густина BD200 према стандарду SRPS EN ISO 17828:2017
· Величина сечке P45S према стандарду SRPS EN ISO 17827-1:2017
· Садржај влаге М35 према стандарду SRPS EN ISO 18134-1:2017 и SRPS EN ISO 18134-2:2017
· Садржај пепела одА2.0 према стандарду SRPS EN ISO 17828:2017
· Референтна топлотна моћ: 3,11 kWh/kg за M35, односно 777 kWh/m3 за BD250.

Температура димних гасова мора бити таква да не дође до појаве кондензације у котловском постројењу.Топлотни капацитет котла и степен корисности котла дефинисани су у односу на референтни температурски радни режим 100/70 °C, одн. средњу температуру у котлу од 85 °C.У прилогу Обрасца гарантованих вредности се налазе тзв. „корекционе криве”, које показују како се топлотни капацитет и степен корисности котла мењају са садржајем влаге у гориву и са одступањем температурског радног режима од референтног.
	Датум:
	
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомене: 

Образац гарантованих вредности понуђач мора да попунии потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе понуду.

