## ОБРАЗАЦ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ

Објекат 1.1

| Рeдни број [1] | Oпис рaдовa [2] |  | Maтeријaл/опрeмa и зaхтevaни критeријуми [3] |  | Произвођaчи [4] |  | Mодeл [5] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Грађевински и грађевинско занатски радови |  |  |  |  |  |  |
| 08-06 | Набавка материјала, транспорт и израда термо-изолационе фасаде од тврде камене вуне д=10цм. |  | Компактне плоче од тврде камене минералне вуне дебљине 10 цм, постојане густине, негорив, отпоран на високе температуре, паропропустан, отпоран на старење, хемијски неутралан, топлотне проводљивости 0.035 W/мК, класе горивости А1, декларисане пристисне чврстоће при 10%-тном сабијању 50кПа, деламинације 10кПа. |  |  |  |  |
| 08-07 | Набавка материјала допрема и израда хидроизолације наношењем еластомер битуменске пасте за хладан поступак у три премаза. Обрачун по м2 изведене позиције. |  | Еластомер битуменска паста - ПОЛИАЗБИТОЛ |  |  |  |  |
| od 10-01 do10-19 | Фасадна браварија од алуминијумских профила са прекинутим термо мостом типа "АЛУМИЛ с67 ХИ", "РЕYНАРС" или сличних карактеристика. |  | Застакљење трослојним стаклом у термопакету 4+12Ар+4+12Ар +4. Топлотна проводљивост профила Уф=1,5-2,2 W2/м2К. Профили се заштићују процесом елоксаже у боји по избору наручиоца. |  |  |  |  |
| 10-25 10-26 | ПП врата димензија, отпорна на пожар у трајању од 30 минута. |  | Израда према стандарду Р.Србије СРПС У.Ј1.160. Врата су са обе стране обложена челичним лимом д= 1.5мм. Испуна крила врата је ватроотпорни саћасти материјал: прома ПYР190-2x(д= 25мм) и прома ПYРТ -1x(д= 25мм). Укрућења крила су од профилисаних лимова д= 2 и 3мм. Шток врата је дводелни штелујући хладнообликован од челичног лима д=1.5мм Спој штока и крила обезбеђен је гуменим дихтунгом. Пожарно дихтовање обезбеђује интумеx експандирајућа трака. Врата су опремљена са три шарке (ПП), троделном бравом (ПП), ручком(ПП),цилиндром(ПП),и аутоматом самозатварачем(ПП). |  |  |  |  |
| 14-01 | Набавка, транспорт и монтажа водонепропусних гипскартонских плоча д=12мм на зидове. Гипс картонске плоче се постављају са качењем о конструкцију помоћу дистанцера и лимених профила а у свему према детаљу из пројекта. |  | Водонепропусне импрегниране гипс картон плоче д=12мм. Потконструкција метална, поцинкована. Стандард ДИН 18180, тип А према СРПС ЕН 520. |  |  |  |  |
| 16-01 | Набавка плочица и осталог потребног материјала , транспорт и постављање подних гранитних плочица, димензија 33x33 цм, у цементном малтеру на постојећој подлози - прилаз улазу у објекат. Плочице треба да имају следеће карактеристике: мало упијање воде ,велику отпорност на хабање,отпорност на мрље. |  | Гранитна керамика са бољим техничким карактеристикама: упијање воде од 0-1,5, велика отпорност на хабање, отпорност на киселине и базе. |  |  |  |  |
|  | Хидрантски развод |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Испорука и монтажа цеви од полиетилена високе густине (ПЕ-100) за радни притисак од 10 бара по датој нивелети из пројекта. Пре уградње свака цев се визуелно мора прегледати и утврдити њено евентуално оштећење. Манипулисање са цевима треба да је у свему сагласно условима које прописује производач цеви. Монтирана деоница се испитује на пробни притисак од 10 бара изнад темена цеви. Спајање цеви се врши заваривањем. Уградња цевовода се контролише нивелманом. Дозвољено одступање од пројектоване коте је 0.5 цм. Уграђена цев мора целом својом дужином равномерно лежати на слоју песка. |  | Материјал полиетилен високе густине ПЕХД 100 атестиран за радни притисак од 10 бара. |  |  |  |  |
|  | Електроенергетске инталације |  |  |  |  |  |  |
| 02-09 | - LED svetiljka 60x60cm, 20W, 2000lm, 4000K, ugradna bele boje, CRI≥80(Ra), IP20, ugao rasipanja svetlosti (nom.): 120º, UGR<19, slično tipu Disano 731 Miniconfort LED 4x |  | Температура боје 4000К, Индекс CRI≥80, UGR≤19 |  |  |  |  |
| 2-20 | - LED svetiljka 60x60cm, 40W, 4000lm, 4000K, nadgradna bele boje, CRI≥80(Ra), IP20, ugao rasipanja svetlosti (nom.): 120º, UGR<19, odgovarajuće tipu Disano 731 Miniconfort LED 4x |  | Температура боје 4000К, Индекс CRI≥80, UGR≤19 |  |  |  |  |
|  | Инсталација детекције и дојаве пожара |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Protivpožarna adresabilna centrala sa 2 petlje - mikroprocesorski kontrolisana interaktivna (sposobnost samoučenja iz primljene informacije sa javljača požara) digitalno-adresabilna centrala sistema detekcije požara, zasnovana na komunikaciji sa inteligentnim javljačima požara serije Algo-TecTM i drugim elementima preko 4 petlje kapaciteta max 191 adresa po petlji, ukupno 512 detektora se povezuje na centralu prema EN 54-2 standardu. Centrala poseduje osvetljeni LCD displej sa 2x40 karaktera za prikaz tekstualnih informacija u mirnom stanju i instrukcija operateru u alarmnom stanju, kao i LED displej za prikaz stanja do 32 zone u sistemu. Mogućnost umrežavanja do 32 centrale, kao i mogućnost povezivanja sa printerom; 4 nadzirana relejna izlaza za sirene (svaki 24VDC/1A), jedan nenadzirani relejni izlaz (24VDC/1A). Centrala poseduje Serijski Komunikacijski Interfejs za povezivanje sa do 4 ripiterska/mimik panela. Ugrađena je napojna jedinica za mrežno napajanje i automatsko punjenje akumulatorske baterije za rezervno napajanje u trajanju od 72 sata u mirnom stanju i dodatnih 30 min u stanju alarma. Ispunjava EN 54-2,4 standard. Proizvedeno u Engleskoj. Protec 6300 ili odgovarajući Isporuka i ugradnja. |  | Аналогно адресабилна противожарна централа. Капацитет 2 петље, максимално 512 детектора. Поседује LCD дисплеј, мени на српском језику. Могућност умрежавања са другим централама. Напојна јединица са батеријама за резервно напајање 72х, односно 0,5х. Минимално 2 сиренска излаза Исправа о усаглашености са СРПС ЕН54-2. |  |  |  |  |
|  | Систем видео надзора |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Isporuka i montaža uređaja za snimanje video materijala NVR sličnog tipu HIKVISION DS-7616NI-E2/16P/A: 32 kanalni NVR, Maksimalna rezolucija snimanja 5 Mpix; Snimanje do 32 IP kamera u FULL HD rezoluciji; Kompresija H.264; Dual-Stream; ANR funkcija; Ulazni/Izlazni saobraćaj = 160/80 Mbps; Mesto za 2 SATA HDD (Svaki do 6 TB); Video izlazi: HDMI/VGA (Full HD rezolucija); 4 alarmna ulaza/1 izlaz; audio ulaz/izlaz; Rackmount 1.5U, 19"; 1x 1Gbit LAN; 2 USB porta; Ugrađen nezavisni 32-portni PoE switch 10/100Mbps; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljivanje uređaja na besplatan HIK DDNS, bez HDD |  | Мрежни видео снимач 32 канала FULL HD резолуција Једна од компресија слика и H.264 Dual-Stream Уграђен 32-портни ПоЕ свич У комплету са софтвером за видео менаџмент |  |  |  |  |
|  | SOS систeм сигнализације |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Испорука и монтажа главне централе болничке сигнализације тип ЦП 2082 производње ПМЕ или еквавилентно која се монтира на зид у соби дежурне сестре и обезбеђује: - пријем позива из свих болничких просторија у свим блоковима - звучно обавештење о постојању позива - испис броја просторије из које постоји позив и означавање врсте позива - приказ блока и спрата у блоку одакле постоји позив на делу централе са ЛЕД индикацијом - вођење протокола и ишчитавање догађаја преко екрана осетљивог на додир - квитирање позива са временским ограничењем - уграђени СМС модул за слање порука о позивима на програмирани Андроид оперативни систем (апликација за Андроид телефон) |  | Пријем позива из свих болничких просторија у свим блоковима Звучно обавештење о постојању позива Испис броја просторије из које постоји позив и означавање врсте позива Уграђени СМС модул за слање порука о позивима |  |  |  |  |
| B |  | Инсталација климатизације и вентилације |  |  |  |  |  |  |
| B.1 |  | ВРВ системи |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | GMV5 All DC Inverter VRF са високоефикасним DC инвертер компресором и DC инвертер мотором вентилатора. Tip: GMV-730WM/B-X, Производ: GREE ili sličan |  | Капацитет хлађења Qh=73kW Капацитет грејања Qgr= 81,5 kW Апсорбована снага: хлађење : 19,65kW грејање : 20,3 kW Могуцност рада при распону напона: 320V-460V Степен енергетске ефикасности: EER = 4,00 Степен енергетске ефикасности: COP = 4,32 Напајање: 3 ph / 380 - 415 V / 50 Hz Расхладни медиј: R410A Димензије Ш × Д × В [mm]: (930x765x1605) +(1340+765+1605) mm Стандардно подручје рада: хлађење: -5 °C do +52 °C спољашње температуре ДБ грејање: - 20 °C do +24 °C спољашње температуре ДБ Маса уређаја: 225 kg Пресек спојних цеви: течна фаза: 19,05 [mm] гасна фаза: 31,8 [mm] уље: 9,52 [mm] Ниво звучног притиска, мерено на 1m удаљености: 65 dB(A) Максималан број унутрашњих јединица: 42 Пуњење радног флуида: 11,045 kg |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Унутрашња подно/плафонска јединица инвертерског VRF система грејања / хлађења: Tip: GMV-N28ZD/A-T Производ: GREE или сличан |  | Вертикални swing, функција ауто-чишћења Заштита од замрзавања, Функција тихог рада, бела боја Снага хлађења Qh = 2,8 kW Снага грејања Qg = 3,2 kW Апсорбована снага: 0,040 kW Ниво звучног притиска: 36/34/32 dB(A) Запремински проток ваздуха: V = 650/580/500 m3/h Димензије јединице Ш × Д × В [mm]: 1220x700x225 Маса јединице: 40 kg Пречник цеви: гас: 9,52 [mm] течни: 6,35 [mm] Напајање: 1 ph / 220 - 240 V / 50 Hz У обиму испоруке: филтер ваздуха и бежични даљински управљач |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Унутрашња подно/плафонска јединица инвертерског VRF система грејања / хлађења: Tip: GMV-N36ZD/A-T Производ: GREE или сличан |  | Вертикални swing, функција ауто-чишћења Заштита од замрзавања, Функција тихог рада, бела боја Снага хлађења Qh = 3.6 kW Снага грејања Qg = 4 kW Апсорбована снага: 0,040 kW Ниво звучног притиска: 36/34/32 dB(A) Запремински проток ваздуха: V = 650/580/500 m3/h Димензије јединице Ш × Д × В [mm]: 1220x700x225 Маса јединице: 40 kg Пречник цеви: гас: 9,52 [mm] течни: 6,35 [mm] Напајање: 1 ph / 220 - 240 V / 50 Hz У обиму испоруке: филтер ваздуха и бежични даљински управљач |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Унутрашња подно/плафонска јединица инвертерског VRF система грејања / хлађења Tip: GMV-N71ZD/A-T Производ: GREE или сличан |  | Вертикални swing, функција ауто-чишћења Заштита од замрзавања, Функција тихог рада, бела боја Снага хлађења Qh = 7.1 kW Снага грејања Qg = 8 kW Апсорбована снага: 0,040 kW Ниво звучног притиска: 44/42/39 dB(A) Запремински проток ваздуха: V = 650/580/500 m3/h Димензије јединице Ш × Д × В [mm]: 1400/1150/1000 Маса јединице: 50 kg Пречник цеви: гас: 15.9 [mm] течни: 9.52 [mm] Напајање: 1 ph / 220 - 240 V / 50 Hz У обиму испоруке: филтер ваздуха и бежични даљински управљач |  |  |  |  |
| 13 |  | Smart Централна контрола VRF система Tip: CE52-24F(C) Производ: GREE или сличан |  | Смарт Централна контрола ВРФ система дијагонала екрана 7" високе резолоције у боји осетљив на додир за водјење до 255 унутрасњих јединица. Функција прегледа свих параметара, управљење свим финкцијама. Велицина дисплеја 7" Напајање: 1 ph / 220 - 240 V / 50 Hz Опсег рада при напону : od 110V do 240 V. |  |  |  |  |
| 1 |  | GMV5 All DC Inverter VRF са високоефикасним DC инвертер компресором и DC инвертер мотором вентилатора. Tip: GMV-560WM/B-X, Производ: GREE или сличан |  | Капацитет хлађења Qh=56kW Капацитет грејања Qgr= 63kW Апсорбована снага: хлађење : 18.9kW грејање : 17.5 kW Могуцност рада при распону напона: 320V-460V Степен енергетске ефикасности: EER = 4,00 Степен енергетске ефикасности: COP = 4,32 Напајање: 3 ph / 380 - 415 V / 50 Hz Расхладни медиј: R410A Димензије Ш × Д × В [mm]: (1340x765x1740) mm Стандардно подручје рада: хлађење: -5 °C do +52 °C спољашње температуре ДБ грејање: - 20 °C do +24 °C спољашње температуре ДБ Маса уређаја: 225 kg Пресек спојних цеви: течна фаза: 15.9 [mm] гасна фаза: 28.6 [mm] уље: 9,52 [mm] Ниво звучног притиска, мерено на 1m удаљености: 34 dB(A) Максималан број унутрашњих јединица: 32 Пуњење радног флуида: 13.4 kg |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Унутрашња касетна четворосмерна јединица инвертерског VRF система грејања / хлађења,Тип: Tip: GMV-ND28T/B-T Производ: GREE или сличан |  | Вертикални swing, функција ауто-чишћења Заштита од замрзавања, Функција тихог рада, бела боја Снага хлађења Qh = 2.8 kW Снага грејања Qg = 3.2kW Апсорбована снага: 0,035 kW Ниво звучног притиска: 41/39/35 dB(A) Запремински проток ваздуха: V = 500/450/400 m3/h Димензије јединице Ш × Д × В [mm]: 596x596x240 Димензије панела Ш × Д × В [mm]: 670x670x50 Маса јединице: 24 kg Пречник цеви: гас: 9.52[mm] течни: 6.35 [mm] Напајање: 1 ph / 220 - 240 V / 50 Hz У обиму испоруке: филтер ваздуха и бежични даљински управљач |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Унутрашња подно/плафонска јединица инвертерског VRF система грејања / хлађења: Tip: GMV-N36ZD/A-T Производ: GREE или сличан |  | Вертикални swing, функција ауто-чишћења Заштита од замрзавања, Функција тихог рада, бела боја Снага хлађења Qh = 3.6 kW Снага грејања Qg = 4 kW Апсорбована снага: 0,040 kW Ниво звучног притиска: 36/34/32 dB(A) Запремински проток ваздуха: V = 650/580/500 m3/h Димензије јединице Ш × Д × В [mm]: 1220x700x225 Маса јединице: 40 kg Пречник цеви: гас: 9,52 [mm] течни: 6,35 [mm] Напајање: 1 ph / 220 - 240 V / 50 Hz У обиму испоруке: филтер ваздуха и бежични даљински управљач |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Унутрашња подно/плафонска јединица инвертерског VRF система грејања / хлађења Tip: GMV-N71ZD/A-T Производ: GREE или сличан |  | Вертикални swing, функција ауто-чишћења Заштита од замрзавања, Функција тихог рада, бела боја Снага хлађења Qh = 7.1 kW Снага грејања Qg = 8 kW Апсорбована снага: 0,040 kW Ниво звучног притиска: 44/42/39 dB(A) Запремински проток ваздуха: V = 650/580/500 m3/h Димензије јединице Ш × Д × В [mm]: 1400/1150/1000 Маса јединице: 50 kg Пречник цеви: гас: 15.9 [mm] течни: 9.52 [mm] Напајање: 1 ph / 220 - 240 V / 50 Hz У обиму испоруке: филтер ваздуха и бежични даљински управљач |  |  |  |  |
| 1 |  | GMV5 All DC Inverter VRF са високоефикасним DC инвертер компресором и DC инвертер мотором вентилатора. Tip: GMV-450WM/B-X, Производ: GREE или сличан |  | Капацитет хлађења Qh=45kW Капацитет грејања Qgr= 50kW Апсорбована снага: хлађење : 12.65kW грејање : 13 kW Могуцност рада при распону напона: 320V-460V Степен енергетске ефикасности: EER = 3,56 Степен енергетске ефикасности: COP = 3,85 Напајање: 3 ph / 380 - 415 V / 50 Hz Расхладни медиј: R410A Димензије Ш × Д × В [mm]: (1340x765x1605) mm Стандардно подручје рада: хлађење: -5 °C do +52 °C спољашње температуре ДБ грејање: - 20 °C do +24 °C спољашње температуре ДБ Маса уређаја: 225 kg Пресек спојних цеви: течна фаза: 12.7 [mm] гасна фаза: 28.6 [mm] уље: 9,52 [mm] Ниво звучног притиска, мерено на 1m удаљености: 63 dB(A) Максималан број унутрашњих јединица: 26 Пуњење радног флуида: 10.4 kg |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Унутрашња касетна четворосмерна јединица инвертерског VRF система грејања / хлађења,Тип: Tip: GMV-ND28T/B-T Производ: GREE или сличан |  | Вертикални swing, функција ауто-чишћења Заштита од замрзавања, Функција тихог рада, бела боја Снага хлађења Qh = 2.8 kW Снага грејања Qg = 3.2kW Апсорбована снага: 0,035 kW Ниво звучног притиска: 41/39/35 dB(A) Запремински проток ваздуха: V = 500/450/400 m3/h Димензије јединице Ш × Д × В [mm]: 596x596x240 Димензије панела Ш × Д × В [mm]: 670x670x50 Маса јединице: 24 kg Пречник цеви: гас: 9.52[mm] течни: 6.35 [mm] Напајање: 1 ph / 220 - 240 V / 50 Hz У обиму испоруке: филтер ваздуха и бежични даљински управљач |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Унутрашња подно/плафонска јединица инвертерског VRF система грејања / хлађења: Tip: GMV-N36ZD/A-T Производ: GREE или сличан |  | Вертикални swing, функција ауто-чишћења Заштита од замрзавања, Функција тихог рада, бела боја Снага хлађења Qh = 3.6 kW Снага грејања Qg = 4 kW Апсорбована снага: 0,040 kW Ниво звучног притиска: 36/34/32 dB(A) Запремински проток ваздуха: V = 650/580/500 m3/h Димензије јединице Ш × Д × В [mm]: 1220x700x225 Маса јединице: 40 kg Пречник цеви: гас: 9,52 [mm] течни: 6,35 [mm] Напајање: 1 ph / 220 - 240 V / 50 Hz У обиму испоруке: филтер ваздуха и бежични даљински управљач |  |  |  |  |
| 13 |  | Smart Централна контрола VRF система Tip: CE52-24F(C) Производ: GREE или сличан |  | Смарт Централна контрола ВРФ система дијагонала екрана 7" високе резолоције у боји осетљив на додир за водјење до 255 унутрасњих јединица. Функција прегледа свих параметара, управљење свим финкцијама. Велицина дисплеја 7" Напајање: 1 ph / 220 - 240 V / 50 Hz Опсег рада при напону : od 110V do 240 V. |  |  |  |  |
| B.3 |  | Инсталација клима комора |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Клима комора(СК1) са интегрисаном реверзибилном инвертер топлотном помпом Производње SWEGON или еквивалентно, тип GOLD F RX HC020, |  | Клима комора се састоји од следећих секција: Улазна секција са демперима у кућишту за спољну уградњу.Усисна хауба за свеж и за отпадни ваздух.Флексибилне везе за спајањем на доводни и одсисни канал.Дампери за регулацију количине ваздуха класе непропусности 3, у комплету са он/офф погоном и повратном опругом, 24V. Recirkulaciona sekcija u funkciji odleđivanja Предфилтер за спољасњи ваздух на убацном делу клима коморе. Предфилтер за доводни ваздуха је равног типа. Димензије врећа : 1x(596x596x48), 1x(596x292x48) mm Филтери за спољашњи ваздух на убацном делу клима коморе Филетри доводног ваздуха су врећастог типа, ePM1 50%, отпорни на пламен у складу са F1 DIN 53438 и отпорни на температуре +110oC. Филтере на месту држи уређај са брзим закључавањем. Димензије врећа: 2x(490x592x370-8). Пропуштање ваздуха на бајпасу филтера је прилагођено ePM1 50%(F7) класификацији. Почетни пад притиска 62 Pa. Крајњи пад притиска 162 Pa Филтери за спољашњи ваздух на одсисном делу клима коморе Филетри одсисног ваздуха су врећастог типа ePM10 60%, отпорни на пламен у складу са F1 DIN 53438 и отпорни на температуре +110oC. Филтере на месту држи уређај са брзим закључавањем. Димензије врећа: 2x(490x592x370-8) Пропуштање ваздуха на бајпасу филтера је прилагођено ePM10 60% (M5) класификацији. Почетни пад притиска 28 Pa Крајњи пад притиска 128 Pa Секција реверзибилне инвертер топлотне пумпе са ротационим регенератором толпоте G011FRXHCP01 Ротациони регенератор топлоте тип RECOsorptic Високо ефикасни регенератор топлоте са површином од Зеолита са великом способношћу транспорта и апсорбције водене паре из ваздуха. "No Carry Over " функција захваљујући којој се постиже низак проценат полутаната у свежем ваздуху из отпадног ваздуха( испод 0,5%), а који се постиже сталном контролом притисака на ротору, правилним балансирањем протока и регулисањем броја обртаја ротационог регенератора "Cooling Recoovery" функција којом је могуће обезбедити бесплатно хлађење када је год то могуће Степен ефикасности: температурни 81,1 % (84,9% при истим протоцима) Степен регенерације влаге зими: 86,4 % Степен регенерације влаге лети: 83,6 % количина ваздуха убацивање /извлачење: 6600 / 6600м3/х Убацивање ваздуха зими -15,3 (100%) /+14,9°Ц (51%) Извлачење ваздуха зими +22 (40%) / -11°C (100%) капацитет рекуперације зими: 40,8 kW Убацивање ваздуха лети +33 (35%)/+26,6° C (47%) Извлачење ваздуха лети +25 (50%) /+32,4° C (36%) капацитет рекуперације лети: 8.65 kW са аутоматиком за регулисање броја обртаја точка Реверзибилна инвертер топлотна пумпа ваздушна страна пад притиска сув / влажан : 15/16 Pa брзина ваздуха: 1,4 m/s потрошња ел.енергије зими : 3 kWel потрошња ел.енергије лети : 1,17 kWel Топлотна снага на грејању: 9 kW Расхладна снага : 5,74 kW COP : 2,92 pri -15ºC EER : 4,96 pri +33C Расхладни флуид : R410A Садржај фреона 6 kg Убацивање ваздуха зими +14,9 (51%) /+24°C (29%) Извлачење ваздуха зими -11 (99%) / -15,7°C (100%) капацитет измењивача зими: 9 kW Убацивање ваздуха лети +26,6 (47%) / +21°C (66%) Извлачење ваздуха лети +32,4 (36%) / +38,8°C (25%) капацитет рекуперације лети: 5,74 kW Потисни вентилатор са директно куплованим и фреквентно регулисаним моторима типа ЕЦ за довод ваздуха, са антивибрационим опругама следећих карактеристика: Мотор тип:DOMEL 747.3.397 x 1 kom запремински проток ваздуха Lu= 6600 m³/h екстерни пад притиска у убацном каналу Pext=450 Pa екстерни пад притиска у усисном каналу Pext=50 Pa укупни пад притиска Ptot=878Pa снага електромотора: 1,22 kWel SFP ефикасност мотора: 1,3 kW(m³/s) Ниво звучног притиска у складу са ИСО 3741 за у околину и ИСО3741 за околину и ИСО 5136 за у канале у каналу свежег убацног ваздуха: Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k All 85 80 82 84 81 80 78 78 dB 87 dB(A) у каналу свежег спољњег ваздуха : Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k All 84 82 85 77 74 75 77 79 dB 84 dB(A) у околину : Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k All 76 68 61 65 50 49 46 49 dB 64 dB(A) Одсисни вентилатор са директно куплованим и фреквентно регулисаним моторима типа ЕЦ за извлачење ваздуха следећих карактеристика: Мотор тип: DOMEL 747.3.397 1 kom запремински проток ваздуха Lu=6600 m³/h екстерни пад притиска у одсисном каналу Pext=400 Pa екстерни пад притиска у отпадном каналу Pext=50 Pa укупни пад притиска Ptot=706 Pa снага електромотора: 0,98 kWel SFP ефикасност мотора: 1,09 kW(m³/s) Ниво звучног притиска у складу са ИСО 3741 за у околину и ИСО 5136 за у канале у каналу свежег убацног ваздуха: Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k All 85 80 82 84 81 80 78 78 dB 87 dB(A) у каналу свежег спољњег ваздуха : Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k All 84 82 85 77 74 75 77 79 dB 84 dB(A) у околину : Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k All 76 68 61 65 50 49 46 49 dB 64 dB(A) Излазна секција са демперима у кућишту за спољну уградњу. Усисна хауба за свеж и за отпадни ваздух. Флексибилне везе за спајањем на доводни и одсисни канал. Дампери за регулацију количине ваздуха класе непропусности 3, у комплету са он/офф погоном и повратном опругом, 24 V Аутоматика клима коморе са опремом у пољу: TBLZ12310-Сензор притиска x 2 ком. температурни каналски сензор 3 ком BT1,2,3 сензор притиска протока ваздуха у комори код вентилатора-2 ком сензор густине ваздуха BT40,BT41 2 kom диференцијални сензор притиска филтера BP1,BP2, BP6 - 5 kom сензор ротације измењивача топлоте BG1 сензор фине регулације ротационог измењивача топлоте BP10 Регулациони дисплеy са екраном осетљивим на додир Modnus i Bacnet protokol |  |  |  |  |

Објекат 1.2

| Редни број [1] | Опис радова [2] |  | Материјал/опрема и захтевани критеријуми [3] |  |  | Произвођачи [4] |  | Модел [5] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Грађевински и грађевинско занатски радови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-04 | Набавка материјала, транспорт и израда термо-изолационе фасаде од тврде камене вуне д=10цм. |  | Компактне плоче од тврде камене минералне вуне дебљине 10 цм, постојане густине, негорив, отпоран на високе температуре, паропропустан, отпоран на старење, хемијски неутралан, топлотне проводљивости 0.035 W/мК, класе горивости А1, декларисане пристисне чврстоће при 10%-тном сабијању 50кПа, деламинације 10кПа,производње Кнауф Инсулатион Сербиа или другог произвођача сличног квалитета. - Као доказ усаглашености са захтеваним карактеристикама доставити: - технички лист производа ( у техничким листовима назначити тражене карактеристике ) |  |  |  |  |  |  |  |
| od 10-01 do 10-19 | Набавка, израда, транспорт и уградња фасадне браварије од алуминијумских профила са видним оковом и термопрекидом типа Reynaers SL 38 или слично за прозоре, односно Reynaers СS 77 или слично за врата. Застакљивање трослојним стаклом у термопакету 4+12Ар+4+12Ар+4 |  | - Набавка, израда, транспорт и уградња фасадне браварије од алуминијумских профила Минималне карактеристике које треба да буду испуњене: -трослојним стаклом у термопакету 4+12Ар+4+12Ар+4 - Uw<1,5 W/m2К -Доставити сертификат за квалитет анодизације „QUALANOD“ - Водонепропусност ≤600Pa -Отпорност на вазд. пропустљивост - 4 -Отпорност на притисак од ветра – мин 800 Pa - минимум 20000 узастопних отварања - Као доказ усаглашености са захтеваним карактеристикама доставити: - технички лист производа ( у техничким листовима назначити тражене карактеристике ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-01 | Набавка материјала, транспорт и уградња подних керамичких плочица, димензија 40x40 цм, у цементном малтеру на постојећој подлози. Плочице I класе, глазиране, противклизне, поставити у цементном малтеру у слогу по избору инвеститора. Подлогу претходно испрскати цементним млеком. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Полагање извести равно и плочице залити цементним млеком. Постављене плочице фуговати антибактеријском фуг масом и очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. |  | Подне керамичке плочице I класе, произвођача Ragno. Protivkliznost min klasa R9 - Као доказ усаглашености са захтеваним карактеристикама доставити: - технички лист производа ( у техничким листовима назначити тражене карактеристике ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-01 | Набавка, траснспорт и покривање крова бибер црепом прве класе марке "Tondach" или одговарајуће у типу густог покривања преко припремљене подлоге – летава. |  | Набавка, траснспорт и покривање крова бибер црепом прве класе Минималне карактеристике које треба да буду испуњене: -димензије 19*40cm -маса 1,9кг -категорија Retro line, боја природно црвена Користити све системске елемнте за покривање. Као доказ усаглашености са захтеваним карактеристикама доставити: технички листови ( у техничким листовима назначити тражене карактеристике ) |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  | Инсталација климатизације и вентилације |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.1 |  | ВРВ системи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | GMV5 All DC Inverter VRF са високоефикасним DC инвертер компресором и DC инвертер мотором вентилатора. Tip: GMV-785WM/B-X, Производ: GREE ili sličan | Капацитет хлађења Qh=78.5kW Капацитет грејања Qgr= 87.5 kW Апсорбована снага: хлађење : 21.06kW грејање : 22kW Могућност рада при распону напона: 320V-460V Степен енергетске ефикасности: EER = 4,00 Степен енергетске ефикасности: COP = 4,32 Напајање: 3 ph / 380 - 415 V / 50 Hz Расхладни медиј: R410A Димензије Ш × Д × В [mm]: 2x(1340x765x1740) mm Стандардно подручје рада: хлађење: -5 °C do +52 °C спољашње температуре ДБ грејање: - 20 °C do +24 °C спољашње температуре ДБ Маса уређаја: 645 kg Пресек спојних цеви: течна фаза: 19,05 [mm] гасна фаза: 31,8 [mm] уље: 9,52 [mm] Ниво звучног притиска, мерено на 1m удаљености: 65 dB(A) Максималан број унутрашњих јединица: 42 Пуњење радног флуида: 13.4 kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Унутрашња касетна четворосмерна јединица инвертерског VRF система грејања / хлађења,Тип: Tip: GMV-ND22T/B-T Производ: GREE или сличан | Вертикални swing, функција ауто-чишћења Заштита од замрзавања, Функција тихог рада, бела боја Снага хлађења Qh = 2.8 kW Снага грејања Qg = 3.2kW Апсорбована снага: 0,035 kW Ниво звучног притиска: 41/39/35 dB(A) Запремински проток ваздуха: V = 500/450/400 m3/h Димензије јединице Ш × Д × В [mm]: 596x596x240 Димензије панела Ш × Д × В [mm]: 670x670x50 Маса јединице: 24 kg Пречник цеви: гас: 9.52[mm] течни: 6.35 [mm] Напајање: 1 ph / 220 - 240 V / 50 Hz У обиму испоруке: филтер ваздуха и бежични даљински управљач |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Smart Централна контрола VRF система Tip: CE52-24F(C) Производ: GREE или сличан | Смарт Централна контрола ВРФ система дијагонала екрана 7" високе резолоције у боји осетљив на додир за водјење до 255 унутрасњих јединица. Функција прегледа свих параметара, управљење свим финкцијама. Велицина дисплеја 7" Напајање: 1 ph / 220 - 240 V / 50 Hz Опсег рада при напону : od 110V do 240 V. |  |  |  |  |  |  |  |
| B.3 |  | Инсталација клима комора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Клима комора(СК-2.1 и СК-2.2) са интегрисаном реверзибилном инвертер топлотном помпом Производње SWEGON или еквивалентно, тип GOLD F RX HC011, | Клима комора се састоји од следећих секција: Улазна секција са демперима у кућишту за спољну уградњу.Усисна хауба за свеж и за отпадни ваздух.Флексибилне везе за спајањем на доводни и одсисни канал.Дампери за регулацију количине ваздуха класе непропусности 3, у комплету са он/офф погоном и повратном опругом, 24V. Recirkulaciona sekcija u funkciji odleđivanja Предфилтер за спољасњи ваздух на убацном делу клима коморе. Предфилтер за доводни ваздуха је равног типа. Димензије врећа : 1x(596x596x48), 1x(596x292x48) mm Филтери за спољашњи ваздух на убацном делу клима коморе Филетри доводног ваздуха су врећастог типа, ePM1 50%, отпорни на пламен у складу са F1 DIN 53438 и отпорни на температуре +110oC. Филтере на месту држи уређај са брзим закључавањем. Димензије врећа: 2x(490x592x370-8). Пропуштање ваздуха на бајпасу филтера је прилагођено ePM1 50%(F7) класификацији. Почетни пад притиска 62 Pa. Крајњи пад притиска 162 Pa Филтери за спољашњи ваздух на одсисном делу клима коморе Филетри одсисног ваздуха су врећастог типа ePM10 60%, отпорни на пламен у складу са F1 DIN 53438 и отпорни на температуре +110oC. Филтере на месту држи уређај са брзим закључавањем. Димензије врећа: 2x(490x592x370-8) Пропуштање ваздуха на бајпасу филтера је прилагођено ePM10 60% (M5) класификацији. Почетни пад притиска 28 Pa Крајњи пад притиска 128 Pa Секција реверзибилне инвертер топлотне пумпе са ротационим регенератором толпоте G011FRXHCP01 Ротациони регенератор топлоте тип RECOsorptic Високо ефикасни регенератор топлоте са површином од Зеолита са великом способношћу транспорта и апсорбције водене паре из ваздуха. "No Carry Over " функција захваљујући којој се постиже низак проценат полутаната у свежем ваздуху из отпадног ваздуха( испод 0,5%), а који се постиже сталном контролом притисака на ротору, правилним балансирањем протока и регулисањем броја обртаја ротационог регенератора "Cooling Recoovery" функција којом је могуће обезбедити бесплатно хлађење када је год то могуће Степен ефикасности: температурни 81,1 % (84,9% при истим протоцима) Степен регенерације влаге зими: 86,4 % Степен регенерације влаге лети: 83,6 % количина ваздуха убацивање /извлачење: 6600 / 6600м3/х Убацивање ваздуха зими -15,3 (100%) /+14,9°Ц (51%) Извлачење ваздуха зими +22 (40%) / -11°C (100%) капацитет рекуперације зими: 40,8 kW Убацивање ваздуха лети +33 (35%)/+26,6° C (47%) Извлачење ваздуха лети +25 (50%) /+32,4° C (36%) капацитет рекуперације лети: 8.65 kW са аутоматиком за регулисање броја обртаја точка Реверзибилна инвертер топлотна пумпа ваздушна страна пад притиска сув / влажан : 15/16 Pa брзина ваздуха: 1,4 m/s потрошња ел.енергије зими : 3 kWel потрошња ел.енергије лети : 1,17 kWel Топлотна снага на грејању: 9 kW Расхладна снага : 5,74 kW COP : 2,92 pri -15ºC EER : 4,96 pri +33C Расхладни флуид : R410A Садржај фреона 6 kg Убацивање ваздуха зими +14,9 (51%) /+24°C (29%) Извлачење ваздуха зими -11 (99%) / -15,7°C (100%) капацитет измењивача зими: 9 kW Убацивање ваздуха лети +26,6 (47%) / +21°C (66%) Извлачење ваздуха лети +32,4 (36%) / +38,8°C (25%) капацитет рекуперације лети: 5,74 kW Потисни вентилатор са директно куплованим и фреквентно регулисаним моторима типа ЕЦ за довод ваздуха, са антивибрационим опругама следећих карактеристика: Мотор тип:DOMEL 747.3.397 x 1 kom запремински проток ваздуха Lu= 6600 m³/h екстерни пад притиска у убацном каналу Pext=450 Pa екстерни пад притиска у усисном каналу Pext=50 Pa укупни пад притиска Ptot=878Pa снага електромотора: 1,22 kWel SFP ефикасност мотора: 1,3 kW(m³/s) Ниво звучног притиска у складу са ИСО 3741 за у околину и ИСО3741 за околину и ИСО 5136 за у канале у каналу свежег убацног ваздуха: Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k All 85 80 82 84 81 80 78 78 dB 87 dB(A) у каналу свежег спољњег ваздуха : Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k All 84 82 85 77 74 75 77 79 dB 84 dB(A) у околину : Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k All 76 68 61 65 50 49 46 49 dB 64 dB(A) Одсисни вентилатор са директно куплованим и фреквентно регулисаним моторима типа ЕЦ за извлачење ваздуха следећих карактеристика: Мотор тип: DOMEL 747.3.397 1 kom запремински проток ваздуха Lu=6600 m³/h екстерни пад притиска у одсисном каналу Pext=400 Pa екстерни пад притиска у отпадном каналу Pext=50 Pa укупни пад притиска Ptot=706 Pa снага електромотора: 0,98 kWel SFP ефикасност мотора: 1,09 kW(m³/s) Ниво звучног притиска у складу са ИСО 3741 за у околину и ИСО 5136 за у канале у каналу свежег убацног ваздуха: Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k All 85 80 82 84 81 80 78 78 dB 87 dB(A) у каналу свежег спољњег ваздуха : Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k All 84 82 85 77 74 75 77 79 dB 84 dB(A) у околину : Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k All 76 68 61 65 50 49 46 49 dB 64 dB(A) Излазна секција са демперима у кућишту за спољну уградњу. Усисна хауба за свеж и за отпадни ваздух. Флексибилне везе за спајањем на доводни и одсисни канал. Дампери за регулацију количине ваздуха класе непропусности 3, у комплету са он/офф погоном и повратном опругом, 24 V Аутоматика клима коморе са опремом у пољу: TBLZ12310-Сензор притиска x 2 ком. температурни каналски сензор 3 ком BT1,2,3 сензор притиска протока ваздуха у комори код вентилатора-2 ком сензор густине ваздуха BT40,BT41 2 kom диференцијални сензор притиска филтера BP1,BP2, BP6 - 5 kom сензор ротације измењивача топлоте BG1 сензор фине регулације ротационог измењивача топлоте BP10 Регулациони дисплеy са екраном осетљивим на додир Modnus i Bacnet protokol |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  | Инсталација климатизације и вентилације |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.1 |  | ВРВ системи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | GMV5 All DC Inverter VRF са високоефикасним DC инвертер компресором и DC инвертер мотором вентилатора. Tip: GMV-450WM/B-X, Производ: GREE ili sličan |  | Капацитет хлађења Qh=45kW Капацитет грејања Qgr= 50 kW Апсорбована снага: хлађење : 12,65kW грејање : 13kW Могућност рада при распону напона: 320V-460V Степен енергетске ефикасности: EER = 3,56 Степен енергетске ефикасности: COP = 43,85 Напајање: 3 ph / 380 - 415 V / 50 Hz Расхладни медиј: R410A Димензије Ш × Д × В [mm]: 1340x765x1605 mm Стандардно подручје рада: хлађење: -5 °C do +52 °C спољашње температуре ДБ грејање: - 20 °C do +24 °C спољашње температуре ДБ Маса уређаја: 360 kg Пресек спојних цеви: течна фаза: 12,7 [mm] гасна фаза: 28,6 [mm] уље: 9,52 [mm] Ниво звучног притиска, мерено на 1m удаљености: 63 dB(A) Максималан број унутрашњих јединица: 26 Пуњење радног флуида: 10,3 kg |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Унутрашња касетна четворосмерна јединица инвертерског VRF система грејања / хлађења,Тип: Tip: GMV-ND28T/B-T Производ: GREE или сличан |  | Вертикални swing, функција ауто-чишћења Заштита од замрзавања, Функција тихог рада, бела боја Снага хлађења Qh = 2.8 kW Снага грејања Qg = 3.2kW Апсорбована снага: 0,035 kW Ниво звучног притиска: 41/39/35 dB(A) Запремински проток ваздуха: V = 500/450/400 m3/h Димензије јединице Ш × Д × В [mm]: 596x596x240 Димензије панела Ш × Д × В [mm]: 670x670x50 Маса јединице: 24 kg Пречник цеви: гас: 9.52[mm] течни: 6.35 [mm] Напајање: 1 ph / 220 - 240 V / 50 Hz У обиму испоруке: филтер ваздуха и бежични даљински управљач |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Унутрашња касетна четворосмерна јединица инвертерског VRF система грејања / хлађења,Тип: Tip: GMV-ND36T/B-T- Производ: GREE или сличан |  | Вертикални swing, функција ауто-чишћења Заштита од замрзавања, Функција тихог рада, бела боја Снага хлађења Qh = 3,6 kW Снага грејања Qg = 4kW Апсорбована снага: 0,035 kW Ниво звучног притиска: 41/39/35 dB(A) Запремински проток ваздуха: V = 700/600/400 m3/h Димензије јединице Ш × Д × В [mm]: 596x596x240 Димензије панела Ш × Д × В [mm]: 650x650x50 Маса јединице: 24 kg Пречник цеви: гас: 12,7[mm] течни: 6,35 [mm] Напајање: 1 ph / 220 - 240 V / 50 Hz У обиму испоруке: филтер ваздуха и бежични даљински управљач |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Smart Централна контрола VRF система Tip: CE52-24F(C) Производ: GREE или сличан |  | Велицина дисплеја 7" Напајање: 1 ph / 220 - 240 V / 50 Hz Опсег рада при напону : od 110V do 240 V. |  |  |  |  |  |  |
| B.3 |  | Инсталација клима комора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Клима комора(СК-1.4) са интегрисаном реверзибилном инвертер топлотном помпом Производње SWEGON или еквивалентно, тип GOLD F RX HC011, |  | Клима комора се састоји од следећих секција: Улазна секција са демперима у кућишту за спољну уградњу.Усисна хауба за свеж и за отпадни ваздух.Флексибилне везе за спајањем на доводни и одсисни канал.Дампери за регулацију количине ваздуха класе непропусности 3, у комплету са он/офф погоном и повратном опругом, 24V. Recirkulaciona sekcija u funkciji odleđivanja Предфилтер за спољасњи ваздух на убацном делу клима коморе. Предфилтер за доводни ваздуха је равног типа. Димензије врећа : 1x(596x596x48), 1x(596x292x48) mm Филтери за спољашњи ваздух на убацном делу клима коморе Филетри доводног ваздуха су врећастог типа, ePM1 50%, отпорни на пламен у складу са F1 DIN 53438 и отпорни на температуре +110oC. Филтере на месту држи уређај са брзим закључавањем. Димензије врећа: 2x(490x592x370-8). Пропуштање ваздуха на бајпасу филтера је прилагођено ePM1 50%(F7) класификацији. Почетни пад притиска 62 Pa. Крајњи пад притиска 162 Pa Филтери за спољашњи ваздух на одсисном делу клима коморе Филетри одсисног ваздуха су врећастог типа ePM10 60%, отпорни на пламен у складу са F1 DIN 53438 и отпорни на температуре +110oC. Филтере на месту држи уређај са брзим закључавањем. Димензије врећа: 2x(490x592x370-8) Пропуштање ваздуха на бајпасу филтера је прилагођено ePM10 60% (M5) класификацији. Почетни пад притиска 28 Pa Крајњи пад притиска 128 Pa Секција реверзибилне инвертер топлотне пумпе са ротационим регенератором толпоте G011FRXHCP01 Ротациони регенератор топлоте тип RECOsorptic Високо ефикасни регенератор топлоте са површином од Зеолита са великом способношћу транспорта и апсорбције водене паре из ваздуха. "No Carry Over " функција захваљујући којој се постиже низак проценат полутаната у свежем ваздуху из отпадног ваздуха( испод 0,5%), а који се постиже сталном контролом притисака на ротору, правилним балансирањем протока и регулисањем броја обртаја ротационог регенератора "Cooling Recoovery" функција којом је могуће обезбедити бесплатно хлађење када је год то могуће Степен ефикасности: температурни 81,1 % (84,9% при истим протоцима) Степен регенерације влаге зими: 86,4 % Степен регенерације влаге лети: 83,6 % количина ваздуха убацивање /извлачење: 2950 / 2700м3/х Убацивање ваздуха зими -15,3 (100%) /+14,9°Ц (51%) Извлачење ваздуха зими +22 (40%) / -11°C (100%) капацитет рекуперације зими: 40,8 kW Убацивање ваздуха лети +33 (35%)/+26,6° C (47%) Извлачење ваздуха лети +25 (50%) /+32,4° C (36%) капацитет рекуперације лети: 8.65 kW са аутоматиком за регулисање броја обртаја точка Реверзибилна инвертер топлотна пумпа ваздушна страна пад притиска сув / влажан : 15/16 Pa брзина ваздуха: 1,4 m/s потрошња ел.енергије зими : 3 kWel потрошња ел.енергије лети : 1,17 kWel Топлотна снага на грејању: 9 kW Расхладна снага : 5,74 kW COP : 2,92 pri -15ºC EER : 4,96 pri +33C Расхладни флуид : R410A Садржај фреона 6 kg Убацивање ваздуха зими +14,9 (51%) /+24°C (29%) Извлачење ваздуха зими -11 (99%) / -15,7°C (100%) капацитет измењивача зими: 9 kW Убацивање ваздуха лети +26,6 (47%) / +21°C (66%) Извлачење ваздуха лети +32,4 (36%) / +38,8°C (25%) капацитет рекуперације лети: 5,74 kW Потисни вентилатор са директно куплованим и фреквентно регулисаним моторима типа ЕЦ за довод ваздуха, са антивибрационим опругама следећих карактеристика: Мотор тип:DOMEL 747.3.397 x 1 kom запремински проток ваздуха Lu= 2900 m³/h екстерни пад притиска у убацном каналу Pext=450 Pa екстерни пад притиска у усисном каналу Pext=50 Pa укупни пад притиска Ptot=878Pa снага електромотора: 1,22 kWel SFP ефикасност мотора: 1,3 kW(m³/s) Ниво звучног притиска у складу са ИСО 3741 за у околину и ИСО3741 за околину и ИСО 5136 за у канале у каналу свежег убацног ваздуха: Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k All 85 80 82 84 81 80 78 78 dB 87 dB(A) у каналу свежег спољњег ваздуха : Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k All 84 82 85 77 74 75 77 79 dB 84 dB(A) у околину : Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k All 76 68 61 65 50 49 46 49 dB 64 dB(A) Одсисни вентилатор са директно куплованим и фреквентно регулисаним моторима типа ЕЦ за извлачење ваздуха следећих карактеристика: Мотор тип: DOMEL 747.3.397 1 kom запремински проток ваздуха Lu=2900 m³/h екстерни пад притиска у одсисном каналу Pext=400 Pa екстерни пад притиска у отпадном каналу Pext=50 Pa укупни пад притиска Ptot=706 Pa снага електромотора: 0,98 kWel SFP ефикасност мотора: 1,09 kW(m³/s) Ниво звучног притиска у складу са ИСО 3741 за у околину и ИСО 5136 за у канале у каналу свежег убацног ваздуха: Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k All 85 80 82 84 81 80 78 78 dB 87 dB(A) у каналу свежег спољњег ваздуха : Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k All 84 82 85 77 74 75 77 79 dB 84 dB(A) у околину : Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k All 76 68 61 65 50 49 46 49 dB 64 dB(A) Излазна секција са демперима у кућишту за спољну уградњу. Усисна хауба за свеж и за отпадни ваздух. Флексибилне везе за спајањем на доводни и одсисни канал. Дампери за регулацију количине ваздуха класе непропусности 3, у комплету са он/офф погоном и повратном опругом, 24 V Аутоматика клима коморе са опремом у пољу: TBLZ12310-Сензор притиска x 2 ком. температурни каналски сензор 3 ком BT1,2,3 сензор притиска протока ваздуха у комори код вентилатора-2 ком сензор густине ваздуха BT40,BT41 2 kom диференцијални сензор притиска филтера BP1,BP2, BP6 - 5 kom сензор ротације измењивача топлоте BG1 сензор фине регулације ротационог измењивача топлоте BP10 Регулациони дисплеy са екраном осетљивим на додир Modnus i Bacnet protokol |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца о произвођачима материјала и опреме:

Понуђач треба да попуни образац о произвођачима материјала и опреме на следећи начин:

У колони 4. (Произвођачи) унети име произвођача материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена.

У колони 5. (Модел) унети име модел/тип материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена и за исти приложити технички лист у свему у складу са условима конкурсне документације. На техничком листу мора бити уписана веза са овим обрасцем односно редни број из прве колоне. Из садржаја техничког листа морају се на недвосмислен начин утврдити наведени критеријуми.

| Датум: |  | Потпис овлашћеног лица: |
| --- | --- | --- |