
ОБРАЗАЦ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ
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	АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
	
	
	

	1. 
	ТОПЦЕМ кошуљица, Набавка, транспорт и израда изравнавајућег слоја од двофракцијског брзосушећег полимерцеметног естриха машинским путем, повећане носивости са контролисаним скупљањем чврстоће 30Н/мм2, a као подлога за завршни хабајући слој (систем као ТОПЦЕМ мапеи или еквивалентно). Пре израде естриха подлога се третира СН везом.
	Равнавајућег слој од двофракцијског брзосушећег полимерцеметног естриха повећане носивости са контролисаним скупљањем чврстоће 30Н/мм2 на притисак, након 28 дана.

- Доставити атесте и/или техничке листове као доказ тражених карактеристика.

	
	

	2. 
	Машинско малтерисање зидова танкослојним малтером. Подлога на коју се наноси малтер мора бити чврста, чиста и сува, без слабо везаних делова и масних мрља. Припрема
малтера се врши машински. Малтер се наноси у две фазе, методом свеже на свеже, на претходно припремљену, суву подлогу. На бетонске или друге глатке површине потребно је нанети контакт у циљу побољшања пријањања малтера.
На ивице поставити металне угаоне профиле. Припрема подлоге је обавеза извођача. Чврстоћа на притисак након 28 дана 3.2 МПа и на савијање 1.5 МПа, прионљивост за гас бетон 0.25 МПа, паропропусност- коефицијент отпора дифузији водене паре 8.8.
	Машинско малтерисање зидова.
Чврстоћа на притисак након 28 дана 3.2 МПа и на савијање 1.5 МПа, прионљивост за гас бетон 0.25 МПа, паропропусност- коефицијент отпора дифузији водене паре 8.8.

-Доставити атесте издате од независне лабораторије као доказ тражених карактеристика

	
	

	3. 
	Израда цементне кошуљице машинским путем, размере 1:3 као подлоге за постављање завршне облоге пода. Припрема
масе се врши машински. Карактеристике цемента : почетак везивања 200 минута, експанзија 0,4 мм, почетна чврстоћа након  2 дана 16 МПа , а након 28 даба 42 МПа. Цементна кошуљица лако армирана. Горња површина глатко пердашена. Дилатационе спојнице се
постављају на поља маx 25 м2, са дужином стране маx 5 м1. Ширина спојнице 3-5 мм испуњена трајно еластичном
запривком. Припрема подлоге је обавеза извођача радова.
	Израда цементне кошуљице машинским путем. Карактеристике цемента : почетак везивања 200 минута, експанзија 0,4 мм, почетна чврстоћа након  2 дана 16 МПа , а након 28 дана 42 МПа.

-Доставити техничке листове као доказ тражених карактеристика


	
	

	4. 
	ХИ подова. Набавка материјала, транспорт и израда хоризонталне хидроизолације полимерцементном хидроизолацијом (типа као Мапеластик - Мапеи или еквивалентно). Керамика или мермер се директно лепи преко хидроизолације. Постојећу подлогу очистити, одстранити све невезане делове, ако је потребно искрпити оштећења, наквасити да подлога буде влажна без барица на површини. Све спојеве зид-под и зид-зид обрадити еластичном гумираном полиестерском траком (Мапебанд), продоре обрадити гумираним полистиренским манжетнама (Мапебанд манжетна). На комплетну површину нанети слој глетерицом високо еластичног цементно- полимерног малтера (приоњивости 1,0Н/мм, растзљивости 30 по ДИН 53504 са премошћавањем пукотина ширине до 0,5мм) у који се утискује мрежица од стаклених влакана. Други слој нанети након 5 сати или сутрадан. Изолацију поставити у свему према пројекту, детаљима и упутствима произвођача. Хидроизолацију подићи уз обимне зидове мин. 20цм, а спој вертикалне и хоризонталне хидроизолације додатно ојачати еластичном мрежицом што је обухваћено ценом. Хидроизолацију извести у свему према Техничком опису, важећим прописима, техничким условима, детаљима и упутству произвођача.
	Високо еластични цементно- полимерни малтер (приоњивости 1,0Н/мм, растзљивости 30 по ДИН 53504 са премошћавањем пукотина ширине до 0,5мм) у који се утискује мрежица од стаклених влакана. 

- Доставити атесте и/или техничке листове као доказ тражених карактеристика.

	
	

	5. 
	Синтетичка кровна хидроизолацијска мембрана на бази FPO-PP, ојачана стакленом тканином. Може се поставити у системима са механичким учвршћењем, као и испод оптерећења (баласта).
Минимум карактеристика које кровна мембрана мора да испуни:
- Дебљина мембране д=1.8 мм
-Маса по јединици површине 2,1 кг / м² (-5 / + 10%)
- Затезна чврстоћа ≥ 850 N/50м
Кровна мембрана као тип Баудер THERMOFIN 18 или еквивалентни производ истих техничких и естетских карактеристика.
	Синтетичка кровна хидроизолацијска мембрана на бази FPO-PP, ојачана стакленом тканином. Може се поставити у системима са механичким учвршћењем, као и испод оптерећења (баласта).
Минимум карактеристика које кровна мембрана мора да испуни:
- Дебљина мембране д=1.8 мм
-Маса по јединици површине 2,1 кг / м² (-5 / + 10%)
- Затезна чврстоћа ≥ 850 N/50мм
Кровна мембрана као тип Баудер THERMOFIN 18 или еквивалентни производ истих техничких и естетских карактеристика.

- Доставити техничке листове као доказ тражених карактеристика.


	
	

	6. 
	Израда фасадне облоге. Као топлотни изолатор служи минерална вуна топлотне проводљивости 0,035 W/mK, класа реакције на пожар А1.  Изолационе плоче лепити за фасадни зид лепком предвиђеним за ову врсту радова са обавезним постизањем хоризонталности и вертикалности фасаде и додатно причврстити
шрафовима, типловима и пластичним шајбнама. Карактерситике лепка су : чврстоћа на притисак 14,5 МПа, након 28 дана на савијане мин 4,2 Мпа, прионљивост за минералну вуну мин 0,02 МПа, коефицијент капиларног упијања влаге 0,045 кг/м2, коефицијент отопра дифузији водене паре µ= 24,2.  Плоче поставити
на судар без зазора да не би дошло до појаве термичких мостова. Преко овог слоја поставити пластично рабиц плетиво у
слоју лепка. Завршна обрада фасаде је малтерисање силиконским акрилним декоративним малтером са микрофибер
влакнима - изглед бетона. Произвођач Кнауф или одговарајући.
Обрачун по м2 комплетно изведене фасадне облоге са
употребом скеле.
	Израда фасадне облоге. Као топлотни изолатор служи минерална вуна топлотне проводљивости 0,035 W/mK, класа реакције на пожар А1.

-Доставити техничке листове као доказ тражених карактеристика

Карактерситике лепка су : чврстоћа на притисак 14,5 МПа, након 28 дана на савијане мин 4,2 Мпа, прионљивост за минералну вуну мин 0,02 МПа, коефицијент капиларног упијања влаге 0,045 кг/м2, коефицијент отопра дифузији водене паре µ= 24,2.

-Доставити атесте издате од независне лабораторије као доказ тражених карактеристика




	
	

	7. 
	Заштита бетонских површина изложених спољашњим условима експлоатације једнокомпонентним премазом у два слоја.
Примена препарата у свему према упутству произвођача. На местима где је потребно предвидети употребу скеле.
Минимум карактеристика које премаз за заштиту бетона мора
да испуни:
- Противпрашна заштита;
- ЦО2 пропусност ЕН 1062-6 вриједност Сд ≥ 150 за дебљину наноса 100 нанометара;
- упијање воде ЕН 1062-3 <0,03 кг / м2  ;
- Одговара захтевима ЕН 1504-2.
Произвођач ЈУБ, тип Такрил или одговарајући.
Обрачун по м2.
	Заштита бетонских површина изложених спољашњим условима експлоатације једнокомпонентним премазом у два слоја.
Примена препарата у свему према упутству произвођача. На местима где је потребно предвидети употребу скеле.
Минимум карактеристика које премаз за заштиту бетона мора
да испуни:
- Противпрашна заштита;
- ЦО2 пропусност ЕН 1062-6 вриједност Сд ≥ 150 за дебљину наноса 100 нанометара;
- упијање воде ЕН 1062-3 <0,03 кг / м2  ;
- Одговара захтевима ЕН 1504-2.

-Доставити техничке листове као доказ тражених карактеристика



	
	

	8. 
	Kaсетирани плафон, префабриковани.
Испорука и монтажа минералног спуштеног плафона призвођача АРМСТРОНГ или еквивалентно, тип Сахара Microlook (упуштених ивица), димензија 1200x300x15mm, реакција на пожар A2 – s1, d0, рефлексија светлости 85%, коефицијент апсорпције звука aw=0.60, звучна изолација Dncw=34 dB, влагоотпорност 95% RH. Панели се постављају на оригиналну носећу подконструкцију произвођача Армстронг или еквивалнетно, тип Прелуде висине 43мм, ширине 15мм и минималне носивости 10,5кг/м2 беле боје, коју чине главни носачи дужине 3600мм и попречни носачи дужине 300мм. На местима забрављења попречних носача користити типски STAC елемент. Позицијом обухвати и ободни Shadowline профил. Уградне светиљке и вентилациона опрема морају бити качени посебно. У свему осталом важе одредбе општих услова. Јединичном ценом обухватити сва бушења и украјања плафона за монтажу светиљки, анемостата, дифузора и др. што се неће посебно плаћати. У цену укалкулисати и израду и монтажу ревизионих отвора са поклопцима, као и додатна ојачања за качење разних елемената у складу са пројектом.
	Kaсетирани плафон, префабриковани.
реакција на пожар A2 – s1, d0, рефлексија светлости 84%, коефицијент апсорпције звука aw=0.60, звучна изолација Dncw=34 dB, влагоотпорност 95% RH. 7.9 кг/м2 маса, тежина плоча. На местима забрављења попречних носача користити типски STAC елемент. 

- Доставити атесте и/или техничке листове као доказ тражених карактеристика.

	
	

	9. 
	Набавка и монтажа подне гранитне керамике у просторијама дефинисаним пројектом, типа као ''KEOPE Granigliatti 30x30'', 30x60'', 60x60'', 60x90'', или сл., боја према пројектом ентеријера или еквивалентно серије доказано еквивалентне. Димензија керамике 300/300мм. Противклизност керамике Р11. Фуге 2мм, боје према пројектом ентеријера или еквивалентно. Сва спајања у угловима обрадити силиконом и да се уклапа са фугама. Плоче се лепе за подлогу лепком предвидјеним за ову врсту радова. Лепак мора бити водоотпоран и нетоксичан. 
	Гранитна керамика димензија 300/300мм. Противклизност керамике Р11.

- Доставити атесте и/или техничке листове као доказ тражених карактеристика.

	
	

	10. 
	Израда подне облоге - саморазливајућег епоксидног пода са свим потребним предрадњама. Облога у боји по избору
пројектанта. Премаз мора бити отпоран на оптерећење, хемијске супстанце и температуру. Овај под се излива преко
равних бетонских плоча или преко идеално равне цементне кошуљице. Подна облога се израђује у свему према упутству произвођача подне облоге и техничком опису. Минимум
карактеристика које епоксидни премаз мора да испуни:
- Ниски садржај испарљивих органских једињења (ВОЦ) у складу
са ЛЕЕД захтевима
-сила притиска 73 Н/мм2
-сила савијања 35 Н/мм2
- отпорност на удар ИР 4
Припрема подлоге је обавеза извођача радова.
	Израда подне облоге - саморазливајућег епоксидног пода са свим потребним предрадњама. Облога у боји по избору
Пројектанта . Минимум
карактеристика које епоксидни премаз мора да испуни:
- Ниски садржај испарљивих органских једињења (ВОЦ) у складу
са ЛЕЕД захтевима
-сила притиска 73 Н/мм2
-сила савијања 35 Н/мм2
- отпорност на удар ИР 4

-Доставити техничке листове као доказ тражених карактеристика

	
	

	11. 
	Набавка и транспорт материјала и полагање хомогене винилне подне спортске облоге према одобреном узорку, типа као Таркет Оминспорт Тренинг или еквивалентно. Облога дебљине 5мм, тежине до 4,230 kg/m2, завршни слој Topclean XP® protection, ролне димензије 2X23м, и да не подржава развој буђи и гљивица, а на претходно припремљену и изравнату цементну косуљицу. Украјање винилне подне облоге на суво, лепљење на под дисперзивним, еколоским лепком – са варењем спојева електродом у боји изабране подне облоге. Након варења спој довести у идеалну раван са подом. Квалитет и врста облоге у класи произвођаца "ТАРКЕТТ-Еминент" или еквивалентно. Сав настали отпад однети на градску депонију. Лепљење форматизера ПВЦ лајсне у подножју зида (угао са подом), ради добијања радијуса винилне облоге. Лепљење вршити неопренским типа Хенкел К1720 или еквивалентно, еколошким контакт лепком на претходно изравнатој, чистој и суво припремљеној подлози. Тип и димензије форматизера према детаљу. Сав материјал обезбеђује извођач радова. Сав настали отпад однети на депонију. Лепљење ПВЦ завршне капе на завршетку винилне облоге на висини 10цм од пода, у подножју зида изнад радијуса винилне облоге зида, на ивици са зидом. Лепљење вршити неопренским, еколошким контакт лепком типа Хенкел К 1720 на претходно изравнатој, чистој и суво припремљеној подлози. Тип и димензије ПВЦ завршне капе према детаљу главног архитектонског пројекта. Сав материјал обезбеђује извођач радова.
	Облога дебљине 5мм, тежине до 4,230 kg/m2, завршни слој Topclean XP® protection, ролне димензије 2X23м, и да не подржава развој буђи и гљивица, а на претходно припремљену и изравнату цементну косуљицу. Лепљење вршити неопренским, еколошким контакт лепком.
Вертикална деформација 1мм.

- Доставити атесте и/или техничке листове као доказ тражених карактеристика.

	
	

	12. 
	Облагање фасаде фасадним композитним алуминијумским плочама типа ALUKOBOND или еквивалентно, које су профилисане према растеру фасаде. Дилатациони спојеви се заптивају трајно еластичним материјалом, а према детаљу испоручиоца фасаде.  Веза између фасаде и носеће конструкције изводи се преко два угаоника, од којих се један уграђује у конструкцију а други самоштелујући везује за њега на  које се поставља челична подконструкција за ношење  ALUKOBOND плоча .Топлотна проводљивост котви Eff < 0.200 W/(kNK) . При дејству пожара котве треба да задрже стабилност 90 минута. Спој алуминијума и челичне подконструкције заштитити одговарајућим премазима.  Финалне фасадне ALUKOBOND плоче су алуминијумски сендвич од два алуминијумска лима међусобно  спојена епоксидним лепком и тако чине јединствену плочу дебљине д=3-4мм.Финална видна страна се елоксира и завршно обрађује у свему према избору аутора пројекта фасаде, у тону дефинисаном у пројекту. Пре израде ALUKOBOND  фасаде извођач је у обавези да све узорке материјала  достави  аутору пројекта фасаде на увид и сагласност.
	Облагање фасаде фасадним  ALUKOBOND плочама које су профилисане према растеру фасаде.
Финалне фасадне ALUKOBOND плоче су алуминијумски сендвич од два алуминијумска лима укупне дебљине д=3-4мм.
 
-Доставити техничке листове као доказ тражених карактеристика


При дејству пожара котве треба да задрже стабилност 90 минута.    

-Доставити атесте издате од независне лабораторије као доказ тражених карактеристика

	
	

	13. 
	Унутрашња врата са алуминијумским
довратником.
Интерно ЛИНЕАР се састоје од штока од алуминијумских профила, са могућношћу прилагођавања дебљини зида. Профил је заштићен процесом пластификације у боји по избору пројектанта. Крило врата је од тубулар плоче иверице, двострано обложено са МДФ плочама у деблињи од 6мм и ХПЛ-ом у дебљини од 1.0мм. Звучна изолација врата 30 дБ. Боја ХПЛ-а, из каталога добављача, по избору пројектанта. Ивице крила врата су додатно ојачене тврдим дрветом и алуминијумским профилима. Врата су опремљена системским оковом који је предвиђен за честу употребу и брава је
магнетна. Квака је део додатне опреме и бира се уз сагласност надзорног органа и обавезан
коментар пројектанта. Ценом обухватити и
монтажу унутрашњеих и спољних клупица и
солбанака према детаљу.
	Унутрашња врата са алуминијумским
довратником се састоје од штока од алуминијумских профила, са могућношћу прилагођавања дебљини зида1. Крило врата , двострано обложено са МДФ плочама у деблињи од 6мм и ХПЛ-ом у дебљини од 1,0 мм.  Звучна изолација врата 30 дБ

-Доставити атесте издате од независне лабораторије као доказ тражених карактеристика за цео склоп (врата)

	
	

	14. 
	Набавка, израда, транспорт и уградња фасадних прозора од  алуминијумских профила  произвођача са  термопрекидом.
Топлотна проводљивост профила  Уф =2,0 W/м2/К или мањи .
Уградњу  вршити преко челичних држача.

Приликом уградње избећи директан додир челика и алуминијума.Сви челични елементи и остали елементи за фиксирање позиције,опшивни елементи,као и материјал за термичку и хидро изолацију по ободу отвора су саставни део позиције.

Позиција је застакљена термоизолационим стаклом типа 4+16+4, Ug=1,1 W/м2/К (4мм float +16 мм пуњено аргоном + 4 мм нискоемисионо LOW-е са термикс лајсном)
Укупан коефицијент пролаза топлоте за цео прозор  мора бити U=1.45 W/м2/К или мањи.
Пропустљивост ваздуха у складу са EN 12207 -класа 3
Отпорност према пропуштању воде у складу са EN 12208 класа 8А
Отпорност према оптерећењу ветра у скалду са EN 12210 класа Ц4
Звучна изолација производа класа 1 (35-39 дБ)

Напомена: 
Уградњу вршити у складу са радионичким детаљима које израђује извођач радова,на основу димензија позиција узетих на лицу места, а све у складу са препорукама произвођача система.Детаљи морају бити одобрени од стране одговорног пројектанта и наџорног органа.Извођач је дужан да достави атестну документацију усаглашену са ЕН стандардима. За потребе понуде, неопходно је да извођач достави атесте за предложене материјале. Уградња обавезно преко слепог штока, димензија према прорачуну извођача за сваки појединачни тип, а од кутијастих челичних профила, анкерисаних за постојећи зид на мин.3 места по дужини профила. Ценом обухватити и монтажу унутрашњеих и спољних клупица и солбанака према детаљу. обрачун по комаду елемента фасадне алуминарије према спецификацији 
	Набавка, израда, транспорт и уградња фасадних прозора од  алуминијумских профила  произвођача са  термопрекидом.
Топлотна проводљивост профила  Уф =2,0 W/м2/К или мањи .

Позиција је застакљена термоизолационим стаклом типа 4+16+4, Ug=1,1 W/м2/К (4мм float +16 мм пуњено аргоном + 4 мм нискоемисионо LOW-е са термикс лајсном)
Укупан коефицијент пролаза топлоте за цео прозор  мора бити U=1.45 W/м2/К или мањи.
Пропустљивост ваздуха у складу са EN 12207 -класа 3
Отпорност према пропуштању воде у складу са EN 12208 класа 8А
Отпорност према оптерећењу ветра у скалду са EN 12210 класа Ц4
Звучна изолација производа класа 1 (35-39 дБ)

-Доставити атесте издате од независне лабораторије као доказ тражених карактеристика за цео склоп (прозор)






	
	

	15. 
	Набавка, израда, транспорт и уградња фасадне алуминарије (врата и портали) од  алуминијумских профила  са  термопрекидом 
Топлотна проводљивост профила  Уф =1,25 W/м2/К или мањи .
     
Позиција је застакљена двоструким термоизолационим стаклом типа 6+12+6, Ug=1,1 W/м2/К (3.3.1 мм нискоемисионо LOW-е + 12 мм пуњено аргоном 90 % + 3.3.1 мм  float са термикс лајсном)

Укупан коефицијент пролаза топлоте за врата  мора бити U=1.15 W/м2/К или мањи.
Пропустљивост ваздуха у складу са EN 12207 -класа 3
Отпорност према пропуштању воде у складу са EN 12208 класа 7А
Отпорност према оптерећењу ветра у скалду са EN 12210 класа Ц4
Звучна изолација производа класа 1 (35-39 дБ)

Напомена: 
Уградњу вршити у складу са радионичким детаљима које израђује извођач радова,на основу димензија позиција узетих на лицу места, а све у складу са препорукама произвођача система.Детаљи морају бити одобрени од стране одговорног пројектанта и наџорног органа.Извођач је дужан да достави атестну документацију усаглашену са ЕН стандардима. За потребе понуде, неопходно је да извођач достави атесте за предложене материјале. Уградња обавезно преко слепог штока, димензија према прорачуну извођача за сваки појединачни тип, а од кутијастих челичних профила, анкерисаних за постојећи зид на мин.3 места по дужини профила. Ценом обухватити и монтажу унутрашњеих и спољних клупица и солбанака према детаљу. обрачун по комаду елемента фасадне алуминарије према спецификацији
	Набавка, израда, транспорт и уградња фасадне алуминарије (врата и портали) од  алуминијумских профила  са  термопрекидом 
Топлотна проводљивост профила  Уф =1,25 W/м2/К или мањи .

Позиција је застакљена двоструким термоизолационим стаклом типа 6+12+6, Ug=1,1 W/м2/К (3.3.1 мм нискоемисионо LOW-е + 12 мм пуњено аргоном 90 % + 3.3.1 мм  float са термикс лајсном)

Укупан коефицијент пролаза топлоте за врата  мора бити U=1.15 W/м2/К или мањи.
Пропустљивост ваздуха у складу са EN 12207 -класа 3
Отпорност према пропуштању воде у складу са EN 12208 класа 7А
Отпорност према оптерећењу ветра у скалду са EN 12210 класа Ц4
Звучна изолација производа класа 1 (35-39 дБ)

-Доставити атесте издате од независне лабораторије као доказ тражених карактеристика за цео склоп (врата)



     

	
	

	16. 

	Хибридни травњак
Уградња носећег слоја d=32 cm.
Набавка и уградња завршног слоја песка 19 cm.
Узорковање песка и земље у лабораторији и одређивање идеалног
коренског микса. Набавка и уградња коренског микса 13 cm.
Ласерска нивелација терена грејдером и ручна дорада ваљањем.
Поставка хибридне траве 62 mm.
Пуњење хибридне траве топ дресером напредним миксом
разбацивањен топ дресером и четкање у слојевима. Сејање траве
сејалицом и бацање одговарајућег ђубрива.
Досејавање фудбалске траве.
Одржавање терена заливањем, кошење и обука стадионског особља
уз надзор наредних 60 дана.
Обрачун радова обухвата набавку компоненти, транспорт,
лабораторијске анализе, контролу квалитета, припрему терена,
уградњу носећег слоја, поставка хибридне траве и сејање природне
траве,као и негу првих 60 дана.
Препоручене техничке карактеристике хибридног травњака
Хибридно влакно треба бити произведено од стране FIFА
PREFFERED PRODUCER вештачке траве.
Карактеристике влакна:
100% Mоmofilament Polyethylene, UV - Стабилизовано, 12000 dtex.
Дебљина влакна минимум 320 μm - S profile увијеног спиралног
облика са ојачањем у средини.
Производни метод - Linear tufting.
Минималан број убода/lm - 120/lm.
Tufts - петље/m2 - 3.780.
Минималан број влакана/m2 - 45.360.
Минимална висина влакна 62 mm.
Минимална тежина влакна 580 gr/m2.
Минимална тотална висина 64 mm.
Минимална тотална тежина 780 gr/m2.
Подлога хибридне траве је ткана и специјално дизајнирана од
напредних полимера минималне тежине 200 gr/m2.
Ткана примарна подлога хибридне траве састављена од 100%
Полиолефина.
Латекс није дозвољен у примарној подлози.
Испуна хибридне траве насипним миксом песка, органске материје
и плуте 90-120 kg/m2 у финалном слоју (плута гранулометрије 1-2
mm).
Инсталација по упутствима произвођача.
Ширина ролне минимум 180 cm.
Дужина ролне према захтеву из пројекта.
Боја влакана - зелена у две нијансе.
Постојаност боје влакана ниво 7 (DIN 54004).
UV Стабилност ˃5.000 сати UV-А.
Пропустљивост воде минимум 400 lit/m2 без испуне.
Врста произвођача Domo Sports Grass (Sports & Leisure Group NV).
Model Domo Fusion
	Хибридно влакно треба бити произведено од стране FIFА
PREFFERED PRODUCER вештачке траве.
Карактеристике влакна:
100% Mоmofilament Polyethylene, UV - Стабилизовано, 12000 dtex.
Дебљина влакна минимум 320 μm - S profile увијеног спиралног
облика са ојачањем у средини.
Производни метод - Linear tufting.
Минималан број убода/lm - 120/lm.
Tufts - петље/m2 - 3.780.
Минималан број влакана/m2 - 45.360.
Минимална висина влакна 62 mm.
Минимална тежина влакна 580 gr/m2.
Минимална тотална висина 64 mm.
Минимална тотална тежина 780 gr/m2.
Подлога хибридне траве је ткана и специјално дизајнирана од
напредних полимера минималне тежине 200 gr/m2.
Ширина ролне минимум 180 cm.
Дужина ролне према захтеву из пројекта.
Боја влакана - зелена у две нијансе.
Постојаност боје влакана ниво 7 (DIN 54004).
UV Стабилност ˃5.000 сати UV-А.
Пропустљивост воде минимум 400 lit/m2 без испуне.

- Доставити атесте или техничке листове као доказ тражених карактеристика.
[bookmark: _GoBack]По захтеву наручиоца у стручној оцени понуда потребно је доставити узорак предметног материјала у форми „исечка“ адекватне величине 
	
	

	17. 
	Стадионске столице
Набавка, испорука и монтажа стадионске
столице за посетиоце.Столица је израђена од
високоиздржљивог полимера-бризгано од PP
impact Copolymera, произвођача "Bobex" или
еквивалентно.
Сви материјали који су уграђени у столицу
испитани су на чврстоћу и
издржљивост.Столица мора бити отпорна на
пламен и UV стабилна.Атести се морају
приложити.Боја столице је према одабиру
пројектанта и инвеститора.
Димензијe столице су цца ширина наслона 400
мм, висина наслона 377 мм, ширина седишта
425мм и дубина седишта 400мм.
Фиксирају се за бетонске трибине путем вијка.

	Столица је израђена од
високоиздржљивог полимера-бризгано од PP impact Copolymera
Сви материјали који су уграђени у столицу испитани на чврстоћу и
издржљивост.
Столица мора бити отпорна на
пламен и UV стабилна.
Доставити атесте. Боја столице је према одабиру пројектанта и инвеститора.
Димензијe столице су цца ширина наслона 400мм, висина наслона 377 мм, ширина седишта 425мм и дубина седишта 400мм.

- Доставити атесте и/или техничке листове као доказ тражених карактеристика.

	
	

	18. 
	Фотеље у ВИП ложи:

Набавка, допрема и монтажа фотеље за VIP
ложу.
Димензије фотеље су цца -ширина наслона
480мм, висина наслона 860мм, ширина
седишта 480мм и дубина седишта 500 мм,
произвођача "Bobex" или еквивалентно.
Фиксирање на бетонску подлогу је путем
челичног постоља.
Седиште и наслон су ергономски обликовани
и пресвучени полиуретанском пеном
повишене тврдоће и густине 3 цм
дебљине.Произведено процесом дувања HDPE
са дуплим зидом за високу
чврстину.Монтирање је на алуминијумски
носач отпоран на корозију.Комплетно
затворен механизам за преклапање који се
активира опругом.
Фотеља је тапациран у негоривом штофу у
класи B1 према немачком стандарду DIN
4102-1, водонепропусном, отпорном на UV
зраке, отпорном на гребање, уљно одбојан,
отпоран на ниске температуре до -23°,
еластичан. (Ocean, Мercis.si). 
Металне позиције пластифициране према РАЛ
карти боја. Систем подизања седишта је
бешумно путем посебног механизма или
путем тега са ублаживачима удара. 
Монтажа на равној и косој подлози.
Фотеље поседују заједнички руконаслон. 
Обрачун по комаду комплетно монтиране
столице.

	Столица је израђена од високоиздржљивог полимера-бризгано од PP impact Copolymera.
Сви материјали који су уграђени у столицу испитани на чврстоћу и
издржљивост.
Столица мора бити отпорна на
пламен и UV стабилна.
Атести се морају
приложити. Боја столице је према одабиру
пројектанта и инвеститора.
Димензије фотеље су цца -ширина наслона 480мм, висина наслона 860мм, ширина седишта 480мм и дубина седишта 500 мм, Фиксирање на бетонску подлогу је путем челичног постоља.
Седиште и наслон су ергономски обликовани и пресвучени полиуретанском пеном повишене тврдоће и густине 3 цм
дебљине. Произведено процесом дувања HDPE са дуплим зидом за високу
чврстину. 
Комплетно затворен механизам за преклапање који се
активира опругом.
Фотеља је тапациран у негоривом штофу у класи B1 према немачком стандарду DIN 4102-1, водонепропусном, отпорном на UV зраке, отпорном на гребање, уљно одбојан, отпоран на ниске температуре до -23°, еластичан. (Ocean, Мercis.si). 
Металне позиције пластифициране према РАЛ карти боја. Систем подизања седишта је бешумно путем посебног механизма или путем тега са ублаживачима удара. Монтажа на равној и косој подлози. Фотеље поседују заједнички руконаслон. 

- Доставити техничке листове као доказ тражених карактеристика.
	
	

	19. 
	Набавка, допрема и монтажа фотеље за
медије.
Димензије фотеље су цца -ширина наслона
480мм, висина наслона 860мм, ширина
седишта 480мм и дубина седишта 500
мм,произвођача "Bobex" или еквивалентно.
Фиксирање на бетонску подлогу је путем
челичног постоља.
Седиште и наслон су ергономски обликовани
и пресвучени полиуретанском пеном
повишене тврдоће и густине 3 цм
дебљине.Произведено процесом дувања HDPE
са дуплим зидом за високу
чврстину.Монтирање је на алуминијумски
носач отпоран на корозију.Комплетно
затворен механизам за преклапање који се
активира опругом.
Фотеља је тапацирана у негоривом штофу у
класи B1 према немачком стандарду DIN
4102-1, водонепропусном, отпорном на UV
зраке, отпорном на гребање, уљно одбојан,
отпоран на ниске температуре до -23°,
еластичан. (Ocean, Мercis.si).
Металне позиције пластифициране према РАЛ
карти боја. Систем подизања седишта је
бешумно путем посебног механизма или
путем тега са ублаживачима удара.
Монтажа на равној и косој подлози.
Фотеље поседују заједнички руконаслон.
Обрачун по комаду комплетно монтиране
столице.
	Димензије фотеље су цца -ширина наслона480мм, висина наслона 860мм, ширина седишта 480мм и дубина седишта 500 мм.
Фиксирање на бетонску подлогу је путем
челичног постоља.
Седиште и наслон су ергономски обликовани
и пресвучени полиуретанском пеном
повишене тврдоће и густине 3 цм
дебљине.Произведено процесом дувања HDPE са дуплим зидом за високу
чврстину. Монтирање је на алуминијумски носач отпоран на корозију.Комплетно затворен механизам за преклапање који се активира опругом.
Фотеља је тапацирана у негоривом штофу у класи B1 према немачком стандарду DIN 4102-1, водонепропусном, отпорном на UV зраке, отпорном на гребање, уљно одбојан, отпоран на ниске температуре до -23°, еластичан. (Ocean, Мercis.si).
Металне позиције пластифициране према РАЛ карти боја. Систем подизања седишта је бешумно путем посебног механизма или путем тега са ублаживачима удара.
Монтажа на равној и косој подлози.
Фотеље поседују заједнички руконаслон.

- Доставити техничке листове као доказ тражених карактеристика.
	
	

	
	ВАН ОБЈЕКТА - ВОДОВОД
	
	
	

	1.
	Набавка, транспорт и монтажа
полиетиленских водоводних цеви за називни
притисак 10 бара према прописима и
условима произвођача, прилозима и
обрасцима из пројекта као и препорукама
надзорног органа. Приликом затрпавања цеви,
места на којима се налазе спојеви оставити
отворена све док се не изврши потребно
хидрауличко испитивање цевовода.
Испитивање на пробни притисак извршити
према условима водовода уз присуство
надзорног органа и претставника.
Све набављене ПЕ цеви, са спојним материјалом, као и сви фазонски комади, по спецификацији материјала, морају имати фабричке атесте у складу са стандардима и само тако могу бити допремљени и депоновани на градилишту.
Произвођач Пештан или одговарајуће.
	ХДПЕ водоводне цеви произведене према EN 12201, за радни притисак минимум 10 bar-а (SDR17).

Начин доказивања:

Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од независне лабораторије.

	
	

	2.
	Набавка и уградња пумпи за заливање из
резервоара
Q=10l/s, h=40м
радна+резервна
Произвођача Grundfos или одговарајуће.
	Компактно, поуздано пумпно постројење састављено од хоризонталних вишестепених, центрифугалних пумппних уређаја са фреквентним регулаторима, са заштитом рада на суво.
Q=10l/s, h=40м

Начин доказивања:

Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од независне лабораторије.

	
	

	3.
	Израда спринклер система - заливни систем са распршивачима типа I-25 са дизнама и свим потребним фитинзима за спајање и компонентама, електромагнетних вентила типа PGV-151 6/4" UN са контролом протока или одговарајућих,  елементи за аутоматско управљање система.
Hunter (Scala Garden) заливни систем или одговарајуће.
У цену обрачунати и постројење за подизање
притиска воде за заливање из водоводне мреже произвођача Grundfos или одговарајуће.

	Роторски pop-up распршивачи, подесив угао заливања од 50°-360°, млазнице радијуса од 14.0 до 21.6 м, потрошња Q=13,6-120,7 л/мин, препоручени притисак од P=2,5-7 бара.
Електромагнетни вентил протока Q=75-450 л/мин, препоручени притисак P=1,5-10 бара.

Управљачка јединица се напаја из мреже 220 В и преко трафоа се редукује напон на 24 В и у програмирано време почиње циклично да даје напон 24 В према електромагнетним вентилима у такође унапред испрограмарином трајању за сваки вентил односно сваку зону појединачно.

Управљачка опрема система са три независна програма, могућност 4 стартовања по програму, односно 12 стартовања дневно,

Пожељно је користити системска решења једног произвођача или потврђене (од стране произвођача) компатибилне производе.


Начин доказивања:

Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од независне лабораторије.

	
	

	
	ВАН ОБЈЕКТА - КАНАЛИЗАЦИЈА
	
	
	

	4.
	Испорука и монтажа сливника са
решетком за тежак саобраћај носивости D400
- Ф 400/150 са решетком за тежак саобраћај
	Полипропиленски сливник (тело сливника од полипропилена као референтно) са таложником и ливено гвозденом решетком класе оптерећења минимум D400, сви спојеви елемената преко интегрисане ЕПДМ спојнице, водонепропусност до 0,5 бара према ДИН 4060. 

Начин доказивања:

Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од независне лабораторије.

	
	

	5.
	Набавка, траснпорт и монтажа канала за линијско
одводњавање по систему ACO Drain Multiline, ACO Monoblock или одговарајући, према SRPS EN 1433 и DIN 19580, за оптерећења до класе Д400, са интегрисаним EPDM заптивањем како би се формирао водонепропусан спој у складу са IKT тестом, са сигурносним закључавањем решетке без завртња тип Drainlock, направљеног од ACO полимербетона отпорног на десјтво мраза и соли, са интегрисаним заштитним рубом од поцинкованог челика.
Прикључак на канализацију извести уз помоћ сабирног окна канала са кантицом и са хоризонталним прикључком са интегрисаном гуменом спојницом за цев. На деоницама канала дужине веће од 10 метара предвиђене су два инспекциона канала са ливено гвозденом решетком коју је могуће уклонити ради одржавања и то један елемент на почетку и један на крају. Деонице канала дуже од 76 метара морају имати четири инспекциона канала, на почетку, крају и две на средини деонице (оквирно на око 25 m растојања).
Канали се испоручују комплет са прибором за монтажу до потпуне функционалности. Полагање и монтажу елемената за формирање пројектованих дренажних канала урадити у складу са спецификацијом, детаљима из пројекта и упутствима.

	Канал за линијско одводњавање
атмосферских вода од полимербетона, класе оптерећења до D400. Особине полимера:
Отпорност на савијање: > 22 Н/мм2
Отпорност на притисак: > 90 Н/мм2
Модул еластичности: око 25 кН/мм2
Густина: 2,1 – 2,3 г/цм3
Дубина продора воде: 0 мм
Отпорност на деловање хемикалија: висока
Дубина површинских неравнина: око 25 μм
Ревизиони eлементи, сабирна окна и чеони поклопци од полимербетона класе оптерећења до D400, решетка од ливеног гвожђа, за класу оптерећења
D400.

Пожељно је користити системска решења једног произвођача или потврђене (од стране произвођача) компатибилне производе.

Начин доказивања:

Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од независне лабораторије.


	
	

	6.
	Испорука и монтажа ливеногвоздених шахт
поклопаца са рамом тежине 163 кг.
	Поклопци од ливеног гвожђа или нодуларног лива класе оптерећења D400, према стандарду SRPS EN 124.
Постављање преко растеретних АБ плоча и прстенова.
Са опцијом закључавања за спречавање крађе и системом за пригушење буке при преласку возила

Начин доказивања:

Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од независне лабораторије.

	
	

	7.
	Набавка и уградње сепаратора уља са бајпасом
Q=60l/s, произвођача ACO, тип
OLEOPATOR-BYPASS-C-FST или одговарајући.
	Сепаратор лаких нафтних деривата са bypass-ом, према SRPS EN 858, са таложником, протока дефинисаног пројектом,– пропусност од 60-300 л/с
■ Опција за одводњавање великих површина у
комбинација са традиционалним сепаратором
технологија
■ Све функције интегрисане у један резервоар
■ Заузима мало простора
■ Интегрисана веза за узорковање
уређаја
■ Укључујући гумени заптивни прстен 


Начин доказивања:

Технички лист или декларација о перформансама или извештај о испитавању/атест издат од независне лабораторије.

	
	

	8.
	Набавка и уградња пумпи за препумпавање
отпадних вода
фекалне воде 
кишне воде Q=34l/s, h=5м
на две радне предвиђена 1 резервна,
произвођача Грунфос или одговарајућа.
	Компактна препумпна станица од ПЕ- а или ПП-а једностепене, центрифугалне пумпе дизајниране за рад са отпадном водом, техничких карактеристика датим пројектом, контролер и техничка заштита и сензор нивоа интегрисани у самој пумпи.

Начин доказивања:

Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од независне лабораторије.

	
	

	
	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - ОБЈЕКАТ
	
	
	

	9.
	Набавка, транспорт и монтажа водоводних
цеви ППР за инсталације унутрашњег
водовода са изолацијом
Обрачун по м' готовог цевовода 
	полипропилен рандом кополимер PP-R цеви и фитинг за инсталацију топле и хладне хигијенско санитарне воде PN20.
Термоизолација водоводних цеви - паропропусна, "halogenfree" од материјала класе горивости мин B1 који не испушта отровне материје за
развод ван зидова.
Антикондензациона изолација од синтетичке гуме за водоводне цеви положене у зидовима.

Начин доказивања:

Технички лист или извештај о испитавању/атест 

	
	

	10.
	Испорука и монтажа постројења за повишење
притиска постројење за повишење притиска
хидрантске мреже.
Q = 5,0 l/s, H = 15 m
Произвођача Грунфос или одговарајуће.
	Компактно постројење за повишење притиска у хидрантској мрежи састављено од вертикалних вишестепених центрифугалних пумпи, неповратних и изолационих вентила, постоља, носача електроормана, електроормана са елементима аутоматике, МПЦ контрола, експанзиона посуда, заштита од рада на суво, манометар, пумпе техничких карактеристика дефинисаних пројектом.

Начин доказивања:

Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од независне лабораторије.

	
	

	11.
	Испорука и монтажа ПВЦ глатких канализационих цеви, у складу са ЕН13476-2,
са интегрисаном спојницом и ЕПДМ заптивним
прстеном.
Произвођач Пештан или одговарајуће.

	ПП канализационe цеви и фитинг, за монтажу у објекту, спајање преко муфова, а водонепропусност се остварује преко заптивних прстенова израђених од ЕПДМ гуме (ЕН 681), који су уметнути у муф.
Цеви треба да буду произведене према EN 13476-2.

Начин доказивања:

Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од независне лабораторије.

	
	

	12.
	Испорука и монтажа подних сливника у санитарним чворовима
линијски сливник код тушева
тачкасти сливник
	Линијски туш канал , Уски шлиц туш канала даје импресивни капацитет излива до 0,8 л/сец са воденим стубом од 20 мм (према СРПС ЕН 1253), а 0,5 л/с без воденог стуба.


Начин доказивања:

Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од независне лабораторије.

	
	

	13.
	Испорука и монтажа сливника на трибинама стадиона

тачкасти сливник пречника 110 mm (произвођач MCH са ливеном решетком 25x25 антивандал или одговарајући

линијски сливник (канал од композита) произвођача ACO, MEA, Pipelife или одговарајуће
	Тачкасти сливник пречника 110 мм за спољашњу са иноксном решетком Садрже корпицу за отпатке и клапну која блокира ширење непријатних мириса из цевовода. Могућност подешавања висине сливника ради тачне нивелације. Направљени од полипропилена. Носивост ливене решетке (DIN 1691) L15-1500 kg, топлотна отпорност до 90°C, у складу са EN 1253-1.


Начин доказивања:

Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од независне лабораторије.


	
	

	14.
	Набавка, транспорт и монтажа комплетног WC-
а за јавне просторе.
Конзолна керамичка WЦ шоља 1. класе, одигнута од пода мин. 6 цм, са даском са поклопцем од тврде пластике произвођача Geberit Group Кolo или одговарајуће.
У тоалетима за посетиоце:
самоносиви инсталациони оквирни елемент са коленом д90/110 мм са звучно изолованом убујмицом, спојним комадом за WC шољу са заптивним манжетама и сетом звучне изолације, вијцима за учвршћење керамике и свим потребним прибором за уградњу према упутствима произвођача, са временски ограниченим WC вентилом, све као Tempofix 3, антивандал, произвођача Delabie, Геберит или одговарајуће.
У осталим тоалетима:
монтажни инсталациони елемент за WC
шољу уградне висине 112 цм са нискошумним
уградним водокотлићем и штедном двоколичинском (6/3лит) inox типком за активирање испирања.
Инсталациони елемент самоносив за уградњу у сувомонтажну зидну или предзидну конструкцију обложену гипскартонским плочама, комплет са
интегрисаним угаоним (ЕК) вентилом
прикључка воде, нискошумним уливним
вентилом, одводним коленом д90/110 мм са
звучно изолованом убујмицом, спојним
комадом за WЦ шољу са заптивним манжетама
и сетом звучне изолације, вијцима за
учвршћење керамике и свим потребним
прибором за уградњу према упутствима
произвођача. 
Произвођач Геберит или одговарајуће.


Пратећа галантерија произвођача Delabie или одговарајуће.
	Конзолна керамичка WC шоља 1. класе за јавне објекте без унутрашњег обода, са демонтажним седиштем ради чишћења. 
У тоалетима за посетиоце:
самоносиви инсталациони оквирни елемент са временски ограниченим WC вентилом, антивандал. 
У осталим тоалетима:
Инсталациони елемент са нискошумним уградним водокотлићем. Типка за активирање од inox-а, двоколичинско испирање, подесив проток у котлићу од 3/4.5-6/7.5 и 9l по испирању.


санитарна галантерија од нерђајућег челика 304: држач папира за ролну од 200м са бравицом за закључавање
конзолна wc четка
Вешалица fi 62 x 100, inox. 

Начин доказивања:

Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од стручне лабораторије.

	
	

	15.
	Набавка, транспорт и монтажа комплетног WЦ-
а за особе са посебним потребама, који се
састоји од: специјалне конзолне керамичке WЦ
шоље (Лауфен Либертyлине) дужине цца 70 цм, висине цца 45-50 цм, одигнуте од пода мин. 6 цм с демонтажном даском без поклопца.
У тоалетима за посетиоце:
самоносиви инсталациони оквирни елемент са временски ограниченим WC вентилом, одводним
коленом д90/110 мм са звучно изолованом
обујмицом, спојним комадом за WЦ шољу са
заптивним манжетама и сетом звучне изолације,
вијцима за учвршћење керамике и свим потребним прибором за уградњу према упутствима произвођача. све као Tempofix 3, антивандал, произвођача Delabie, Геберит, или одговарајуће.
У осталим тоалетима:
монтажни инсталациони елемент за WЦ
шољу уградне висине 112 цм са нискошумним
уградним водокотлићем и штедном двоколичинском (6/3лит) inox типком за активирање испирања. Инсталациони
елемент самоносив за уградњу у сувомонтажну
предзидну конструкцију обложену
гипскартонским плочама, комплет са
интегрисаним угаоним (ЕК) вентилом
прикључка воде, нискошумним уливним
вентилом, одводним коленом д90/110 мм са
звучно изолованом обујмицом, спојним
комадом за WЦ шољу са заптивним манжетама
и сетом звучне изолације, вијцима за
учвршћење керамике и свим потребним
прибором за уградњу према упутствима
произвођача. Приоизвођач Геберит или одговарајуће.

	Конзолна керамичка WC шоља 1. класе за особе са хендикепом за јавне објекте, дужине 70цм, висине 45-50цм, одигнуте од пода мин. 6цм, с демонтажном даском без поклопца.
У тоалетима за посетиоце:
самоносиви инсталациони оквирни елемент са временски ограниченим WC вентилом, антивандал.
У осталим тоалетима:
самоносиви инсталациони елемент са нискошумним уградним водокотлићем. Типка за активирање од иноxа, двоколичинско испирање, подесив проток у котлићу од 3/4.5-6/7.5 и 9l по испирању.
санитарна галантерија од нерђајућег челика 304: држач папира за ролну од 200м са бравицом за закључавање
конзолна wc четка
Вешалица fi 62 x 100, inox. 

Начин доказивања:

Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од стручне лабораторије.

	
	

	16.
	Набавка, транспорт и монтажа ТРОКАДЕРО
уређаја који се састоји од: конзолне керамичке
шоље (Лауфен-Бернина), комплет са решетком
за одлагање канте, - монтажног инсталационог
елемента за трокадеро уградне висине 178 цм са
нискошумним уградним водокотлићем (Геберит
арт. ХУ-WАГ 6010-М) и типком за активирање
водокотлића од иноxа са додатним фиксирањем
- модел Мамбо (Геберит арт 115.751).
Инсталациони елемент самоносив за уградњу у
сувомонтажну зидну или предзидну
конструкцију обложену гипскартонским
плочама, комплет са интегрисаним угаоним
(ЕК) вентилом прикључка воде, нискошумним уливним вентилом, одводним коленом д90/110 мм, спојним комадом за шољу
са заптивним манжетама, арматурним
прикључцима, вијцима за учвршћење
керамике и свим потребним прибором за
уградњу према упутствима произвођача.
Произвођач Геберит или одговарајуће.
Стојећа једноручна батерија за топлу и хладну воду са флексибилним везама и изливом за трокадеро. Производ Delabie, Geberit или одговарајуће.
	Конзолна керамичка шоља са никлованом покретном решетком, монтажни инсталациони елемент за трокадеро са нискошумним уградним водокотлићем и типком за активирање
водокотлића од иноxа са додатним фиксирањем.
Батерија једноручна са изливом за трокадеро, са претходно подесивим механичким мешањем ТВ+ХВ.

Начин доказивања:

Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од стручне лабораторије.

	
	

	17.
	Набавка, транспорт и монтажа умиваоника за јавне просторе:
керамички умиваоник 1. класе са никлованим сифоном са испустом д32 мм, монтажних инсталационих елемената уградне висине 112-130 цм (Геберит Дуофиx арт 111.493). Инсталациони елементи самоносиви, за уградњу у
сувомонтажну зидну или предзидну
конструкцију обложену гипскартонским
плочама, комплет са одводним коленом д50 мм
и сифонском заптивком 44/32 мм, вијцима за
учвршћење плоче и свим потребним
причврсним прибором и спојним
материјалом. Произвођач Геберит или
одговарајуће.
У тоалетима за посетиоце:
Електронске сензорске арматуре за умиваоник, антивандалска варијанта са мрежним напајањем, са претходно подесивим механичким мешањем ТВ+ХВ, перлатором са ограничењем протока воде, уградним сетом за прикључак воде са ситима против нечистоћа и неповратним вентилима,
уградни сет са исправљачем за напајање 230/12В. Произвођач Геберит или Delabie или одговарајуће.
У осталим тоалетима:
једноручна батерија за топлу и хладну воду, антивандалска израда са претходно подесивим механичким мешањем ТВ+ХВ, перлатором са ограничењем протока воде, са флексибилним везама и изливом за умиваонике. Производ Delabie или одговарајуће.
У инвалидском тоалету:
Набавка, транспорт и монтажа комплетног
умиваоника за особе са посебним потребама,
који се састоји од: керамичког болничког
умиваоника (Лауфен Рехаб) са плитким
хоризонталним прикључком д40 мм на уградни сифон одвода, са поклопцем од иноxа, монтажног инсталационог елемента за болнички умиваоник са стојећом арматуром, висине уградње 112 цм. Инсталациони елемент самоносив
за уградњу у сувомонтажну зидну или
предзидну конструкцију обложену
гипскартонским плочама, комплет са
скривеним уградним сифоном д50 мм, плочом
са арматурним прикључцима са укљученом
звучном изолацијом, вијцима за учвршћење
керамике и свим потребним причврсним
прибором и спојним материјалом.
Електронска сензорска арматура са изливом за умиваонике за особе са посебним потребама, антивандал варијанта са мрежним напајањем, са ручицом за спољашње подешавање температуре воде, перлатором са ограничењем протока воде, два флексибилна црева Р⅜" за прикључак воде са ситима против нечистоћа и неповратним вентилима, 2 угаона вентила ДН15, спојена на довод воде. 
Приоизвођач Геберит, Delabie или одговарајуће.
Пратећа галантерија произвођача Delabie или одговарајуће.
	Керамички надградни умиваоник 1.
класе за јавне објекте, са пониклованим сифоном с испустом д32 мм и сифонским заптивачем клик-клаком 62/32, самоносиви инсталациони елемент за умиваоник са одводним
коленом д50 мм и сифонском заптивком 44/32мм, вијцима за учвршћење плоче и свим потребним
причврсним прибором и спојним материјалом.
У тоалетима за посетиоце:
Aнтивандал батерија за умиваоник, са гаранцијом од 10 година, електронска, сензорска активација са мрежним напајањем и уградним сетом са исправљачем за напајање, са подесивим механичким мешачем, прикључак воде са ситима против нечистоћа и неповратним вентилима, задовољава LEED и BREE стандард проток 3l/min притисак 3bara (подесив проток од 1.5 - 6l/min), са временским ограничењем.
У осталим тоалетима:
Батерија антивандалске израда са претходно подесивим механичким мешањем ТВ+ХВ, перлатором са ограничењем протока воде, активација меки додир.
У инвалидском тоалету:
Керамички инвалидски (болнички) умиваоник са плитким хоризонталним прикључком на уградни сифон одвода, са поклопцем од иноxа, самоносиви инсталациони елемент за умиваоник са скривеним уградним сифоном д50 мм и плочом са арматурним прикључцима, електронска сензорска са изливом за умиваонике за особе са посебним потребама, са мрежним напајањем, антивандал, са ручицом за спољашње подешавање температуре воде и перлатором са ограничењем протока воде, са временским ограничењем.

Држач убруса, inox диспанзер, минимум 750 комада. 
Дозатор сапуна,  1l, inox.
Зглобно огледало са ручицом за подешавање у инвалидском тоалету.
Aнтивандал inox 40/60 или веће за групу умиваоника у тоалетима за посетиоце.

  
Начин доказивања:

Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од стручне лабораторије.

	
	

	18.
	Набавка и уградња конзоле узидног туша са
ружом спојено на довод воде са аутоматским
временским затварањем, производ Delabie или одговарајуће.
	Антивандал батерија са временским ограничењем коришћења на један притисак.
Антивандал округла туш ружа са блокатором против ротације, дубине 35mm протока 6l/min на 3 bar-а. Ружа од хромираног месинга са карактеристиком штедње воде до 80%.

Начин доказивања:

Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од стручне лабораторије.

	
	

	19.
	Набавка, транспорт и монтажа комплетног
писоара за јавне просторе који се састоји од керамичког писоара
1. класе са уградним прикључком воде и
скривеним сифоном
У тоалетима за посетиоце:
монтажни инсталациони елемент за писоар са временски ограниченим испирним вентилом, све као Tempofix 3 за писоаре, антивандал, произвођача Delabie или одговарајуће. Инсталациони елемент самоносив за уградњу у сувомонтажну зидну или предзидну конструкцију обложену гипскартонским плочама, комплет са испирном цеви д32мм са заптивном манжетом, уградним
исисним сифоном и одводним коленом д50мм,
вијцима за учвршћење керамике и свим
потребним причврсним прибором и спојним
материјалом, ИЦ (инфрацрвени) сензорски
уређај за активирање испирања
писоара, антивандал варијанта са штедњом
воде, покривна плоча иноx. Приоизвођач
Геберит, Delabie или одговарајуће.
У осталим тоалетима:
монтажни инсталациони елемент за писоар
уградне висине 112-130 цм са уградним сетом
уређаја са типком за активирање испирања.
Инсталациони елемент самоносив за уградњу у
сувомонтажну зидну или предзидну
конструкцију обложену гипскартонским
плочама, комплет са интегрисаним пригушним
вентилом прикључка воде, испирном цеви
д32мм са заптивном манжетом, уградним
исисним сифоном и одводним коленом д50мм,
вијцима за учвршћење керамике и свим
потребним причврсним прибором и спојним
материјалом. Приоизвођач Геберит или одговарајуће.
	Керамички писоар 1. класе за јавне објекте са скривеним сифоном.

У тоалетима за посетиоце:
самоносиви инсталациони оквирни елемент са временски ограниченим испирним вентилом за писоаре, антивандал.

У осталим тоалетима:
самоносиви инсталациони елемент за писоар са уградним сетом уређаја са inox типком за активирање испирања.

Начин доказивања:

Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од стручне лабораторије.


	
	

	20.
	Набавка и монтажа електричних бојлера.
	Бојлери под притиском, inox казан.

Начин доказивања:
Технички лист.

	
	

	
	ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТЛАЦИЈЕ
	
	
	

	1.
	Рефлектор за осветљење терена, Philips, tip ARENA VISION LED gen 3, BVP 427 1950/857, OUT T35, 1420W, 5700K, 179522lm, IP66, IK08  или слична . Подржава последње стандарде за телевизијско емитовање (нема ефекта треперења у телевизијским преносима). Дизајнирана за спортске и друге вишенаменске објекте. Температура боје у опсегу од 5500К-6000К.Испоручује се са DMX драјвером/интејфејсом EMP 400DMX или сличним. Светиљка је ускађена са Европским стандардима и директивама и поседује CE знак и ознаку ENEC   или  сл.

	Степен заштите IP66,
Заштита од удара IK08,
DMX интерфејс
CE i ENEC ознаке
Начин доказивања:
Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од независне лабораторије

	
	

	2.
	Уградна светиљка израђена у LED технологији предвиђена за монтажу у плафоне видљивог профила, погодна за осветљавање канцеларијских простора са степеном бљештања UGR≤19.  Светиљка се испоручује са модулима са бојом светлости 4000K, електронским предспојним уређајем и индексом репродукције боје Ra>80. Животни век светиљке је 50.000 сати.  Светиљка треба да буде усклађена са европским стандардом о сигурном и правилном раду, да има ENEC ознаку. Светиљка треба да има CE знак. Светиљка је типа Philips RC132V W60L60 1xLED36S/840 OC или одговарајућа
	
Степен репродукције боје Ra>80, Температура боје 4000К,             Фактор бљештања UGR≤19             Животни век мин. 50000h
Начин доказивања:
Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од независне лабораторије

	
	

	3.
	Светиљке у тоалетима и ходницима за посетиоце са повећаном заштитом од удара -мин IK08, 4000K, животни век мин 30.000 сати,типа Philips, Buck или сл.
	Антивандал извебда, или- min IK08
Температура боје 4000К
Животни век мин. 30000 сати


Начин доказивања:
Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од независне лабораторије
	
	

	4.
	Нисконапонска склопна опрема у разводним орманима- Schenider electric или сл.
	Стандарди IEC/EN 60947-2,  IEC/EN60898-1, IEC 60364, IEC 61008
Начин доказивања:
Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од независне лабораторије

	
	

	5.
	Електро галантерија (Прекидачи, утичнице ...)  Halogen free типа Legrand  Mosaic или сл.
	Према стандаардима IEC60669-1, IEC 60669-2-1, IEC 60884-1, IEC 60670-22
Начин доказивања:
Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од независне лабораторије
	
	

	6.
	DMX контролер- са 512 адреса, скалабилан,са могућношћу повезивања са до 40 Pharos контролера.Програмира се помоћу софтвера са екстерног рачунара.
Након програмирања и учитавања креираних сценарија, ради независно без потребе за рачунаром. Pharos LPC контролерможе бити контролисан преко интернета мреже. Захваљујући уграђеном Wеб серверу, могуће је даљински приступити контролеру, проверити његов статус, ажурирати сценарија итд.
Модел PHAROS LPC 1 910503702288 PHAROS LRC9685 LPC 1 или одговарајући .
	Поседује 512 канала/адреса.
Скалабилан са могућношћу повезивања 40 контролера 
Могућност приступа и контроле преко интернета

Начин доказивања:
Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од независне лабораторије
	
	

	7.
	BMS/CSNU-Интеграција свих система за надзор и управљање за потребе формирања оперативног центра за управљање догађајима према стандардима ФИФА (Venue operating centre – VOC) базирана је на софтvверској платформи сличној типу Arena NX односно EBI произвођача Honeywell-или одговарајући .
	
	
	

	8.
	Интегрисани систем за надзор и управљање базира се на Arena NX односно Enterprise Building Integrator (EBI) платформи Honeywell са контролерима Eagle Hawk i Hawk8000 или сличној. Arena NX односно EBI jе јединствена платформа која омогућава интеграцију свих система за надзор и управљање на стадиону. Arena NX односно EBI у једном корисничком интерфејсу обједињује контролу и управљање расветом, климатизацијом, грејањем и хлађењем (KГХ), менаџмент енергијом, видео надзор (CCTV), контролу приступа, дојаву пожара, евакуациони систем и противпровалну заштиту. На овај начин се постиже максимални 
степен ефикасности управљања објектом, енергетске ефикасности објекта, ефикасности одржавања и физичко-техничке заштите у складу са захтевима ФИФА/УЕФА
	У једном корисничком интерфејсу обједињena контролa и управљање расветом, климатизацијом, грејањем и хлађењем (KГХ), менаџмент енергијом, видео надзор (ЦЦТВ), контролу приступа, дојаву пожара, евакуациони систем и противпровалну заштиту.

Начин доказивања:
Технички лист 
	
	

	9.
	Модуларан УПС систем Legrand Keor Mod , или сличан  снаге(1-5)x25kW,лако проширив до укупно од 125kW са интерним батеријама унутар рек ормана.
Модуларан УПС систем са једним рек кабинетом
за смештај УПС модула и посебним делом у истом кабинету који је припрепљен за прикључење батеријског сета. УПС и батеријски модули се додају и/или мењају простим убацивањем у УПС рек орман у on line режиму.
Сваки УПС модул мора садржати сопствени статички бајпас. Минималне захтеване техничке карактеристике:
-УПС модул снаге 25kW 3x400V/230V+N трофазни улаз/трофазни излаз
-дупла on line конверзија и сопствени статички бајпас
-фактор снаге на улазу>0,99
-THDI<3% на улазу
-ефикасност по модулу>96%
-заменом једног модула могуће је отклонити испад склопа односно могуће је повећати снагу комплетног УПС-а или степен редудансе

-USB, RS-232, слот за SNMP, безнапонски излази
стандарди 
EN 62040-1, EN62040-2, EN62040-3


	Модуларан УПС систем са УПС и батеријским модулима који се могу додавати и/или мењати убацивањен у УПС рек орман у on line режиму.
Карактеристике модула:
-УПС модул снаге 25kW 3x400V/230V+N трофазни улаз/трофазни излаз
-дупла on line конверзија и сопствени статички бајпас
-фактор снаге на улазу>0,99
-THDI<3% на улазу
-ефикасност по модулу>96%
-заменом једног модула могуће је отклонити испад склопа односно могуће је повећати снагу комплетног УПС-а или степен редудансе

стандарди 
EN 62040-1, EN62040-2, EN62040-3

Начин доказивања:
Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од одговарајуће лабораторије
	
	

	10.
	Дизел електрични агрегат за резервно напајање
 објекта Energoglobal или одговарајући. ДЕА је опремљен са аутоматском контролом рада, која омогућава командовање и аутоматско стартовање. ДЕА следећих карактеристика: 
-називни напон 3x400V/230V
-називна фреквенца 50Hz
-фактор снаге 0,8
-број обртаја 1500
Електроагрегат/дизел мотор/генератор (Volvo, Perkins или сличан)

Микропроцесорски контролно управљачки модул.
Напредни логички контролер за аутоматски старт.
Анализатор мреже са могућношћу мерења и приказа електричних величина и аналазу хармоника THDI.

Комуникација: Ethernet, SNMP, Email, USB, RS-485, RS-232, Modbus.
Усклађеност са стандардима:
2006/42/EC-Machinery safety
2014/30/EU-Low voltage
2014/35/EU-Elektromagnetic compatibility
2000/14/EC-Sound power leve-Бука
ISO 8528-1, или одговарајући SRPS стандарди

	Усклађеност са стандардима:
2006/42/EC-Machinery safety
2014/30/EU-Low voltage
2014/35/EU-Elektromagnetic compatibility
2000/14/EC-Sound power leve-Бука
ISO 8528-1, или одговарајући SRPS стандарди.
Комуникација: Ethernet, SNMP, Email, USB, RS-485, RS-232, Modbus.


Начин доказивања:
Технички лист или извештај о испитавању/атест издат од независне лабораторије
	
	

	
	ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ТИС И АДП
	
	
	

	1.
	19" самостојећи БД и серверски рек израђен од челичног лима са предњим и задњим перфорираним вратима и бравом, постољем висине 100мм и сетом за уземљење, димензија 800x 1000 x 2000 мм (ШxДxВ), капацитета 42ХУ.
Комплет са елементима за вертикално ранжирање каблова, 19" носачима, 2 x вертикалним напојним шинама 230В, кровним уводником каблова и кровним носачима ПНК регала.
Орман уземљити на најближу шину за изједначење
потенцијала.
	Димензије ормана:
-  42У, 800мм x 1000мм
-  19" формат за смештање опреме
- Са предњим и задњим реверзибилним микроперфорираним вратима (минимум 80%)
- Уклоњиве бочне стране ради лакшег приступа опреми
- Опремљен са четири 19“ вертикална носача, са опцијом подешавања по дубини и дворструким обележавањем јединица (U)
- Опремљен са 2 увода за каблове са четкицама, 1U
- Опремљен фиксним постољем од пуних плоча висине минимум 100mm.
- Носивост mинимум 15kg по Unit-u 
- IP20 степен заштите у складу са  IEC EN 60529
- IK08 степен заштите у складу са стандардом IEC EN 62262
- Отпорност на потресе и вибрације у складу са стандардом IEC 61587-1, ниво DL4
- Отпорност на корозију: Класа C2 у складу са EN ISO 12944-2 i 3K3 у складу са IEC EN 60721-3-3
- У сагласности са стандардима EIC 60950-1, ANSI/EIA-310-E i IEC 60297-3-100

Компатибилност: Сви рек ормани, елементи и пратећа опрема (вентилатори, термостат, полице, водичи каблова и сл.) морају бити компатибилни како би се постигла пуна функционалност опреме

Начин доказивања:
Технички лист

	
	

	2.
	Телекомуникациона прикључница са конекторским механизмом типа RJ45 cат.6А /10GB screen.

	Модул STP Cat6а са металном заштитом (shielding) 
- Модули се монтирају брзом методом , без алата
- У сагласности са стандардима: ISO/IEC 11801 ed. 2.2, June 2011, EN 50173-1 May 2011 (DIN EN 50173-1), TIA 568-C.2, IEC 60603-7-51, 60512-27-100
- Обавезна подршка за  PoE (IEEE 802.3af), PoEP (IEEE 802.3at), 4PpoE (IEEE 802.3bt) стандарде за напајање уређаја преко мреже
- Усклађеност са IEC 60512-99-001/002
- Потребно је да поседује сертификат од независне европске лабараторије
- Са заштитом од прашине
Компатибилност: Сви елементи структурно кабловског система (кабл конекције на утичницама и панелима, преспојни каблови и сл.) мора бити исте категорије и компатибилни ради постизања пуне функционалности система.

Начин доказивања:
Технички лист или извештај о испитавању / aтест издат од независне лабораторије
	
	

	3.
	Набавка, испорука и полагање инсталационог кабла типа:
 - S/FTP 4x2x23AEG, LSOH, cат. 6а.
	Бакарни кабл Cat6a:
- Кабл је S/FTP, пун пресек, LS0H
- Кабл је минимимум Cat.6а, до 500МHz
- Индустриjски кабл, погодан и за спољну монтажу
- Усклађен са стандардима TIA 568-C.2, ISO/IEC 11801 ed. 2.2, IEC 61156-5, EN 50173, EN
50188-4-1
- Са омотачем од безхалогених маса, са додатним водонепропусним слојем
- Негориви, у сагласности са стандардима: IEC 60332-1, IEC 60754-2, IEC 61034
- Предвиђен са рад у минималном температурном опсегу од -20 °C do +60 °C
- CPR сертификован за примену у грађевини у сагласности са стандардом EN 50575, минимум Eca класа
Компатибилност: Сви елементи структурно кабловског система (кабл конекције на утичницама и панелима, преспојни каблови и сл.) мора бити исте категорије, ради постизања пуне функционалности система.

Начин доказивања:
Технички лист или извештај о испитавању / aтест издат од независне лабораторије

	
	

	4.
	Access point сличан типу Cisco Catalyst 9120AX, internal
antennas; Wi-Fi 6; 4x4:4 MIMO

	Бежична приступна тачка (Access Point -AP) 
- Подршка рада у три различита режима рада - multi-channel, single-channel  или у хибридном моду (multichannel и Single channel kombinovano) преко контролера
- Напајање преко PoE, Према 802.3at стандарду
- Подржани фреквенцијски опсези од 2.4 GHz и 5 GHz
- Опремљен са  6 омнидирекционих антена:
2 x омни-дирекционе антене - добиtак 5.2dBi на 2.4 GHz и 4 x омни-дирекционе антене минимум 6.9 dBi на 5 GHz опсегу
- Wireless перформансе према IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wave 2) стандардима
- 802.11ac beamforming
- Подршка за 2x2:2ss multiuser MIMO
- Брзина протока података до 866,7Mb/s
- Минимум 1х 10/100/1000T Ethernet порт
- Load balancing
- Брзи roaming при преласку са једног AP-a на други
- Коринисчки captive портал који захтева аутентификацију нових корисника пре приступа бежичној мрежи
- Аутоматска селекција канала
- Пoдршка за Wireless Distribution System (WDS)
Podržani protokoli:
- IEEE 802.11k Radio Resource Measurement of Wireless LANs
- IEEE 802.11v Basic Service Set Transition Management Frames
- IEEE 802.11r Fast Basic Service Set Transition
- IEEE 802.11e WMM for Quality of Service
- IEEE 802.11i WPA/WPA2/802.1x for Security
- IEEE 802.3x Flow Control
- IEEE 802.1Q VLAN Tagging
- IEEE 802.1X authentication and accounting
- IEEE 802.1X RADIUS support
- Минимум 5 година произвођачке гаранције
- Обезбеђена сервисна подршка у трајању од годину дана (са могућношћу продужавања на годишњем нивоу) 
- Сва активна мрежна опрема (свичеви,  SFP модули, софтверски контролер, AP-ovi) мора бити истог произвођача, ради постизања пуне компатибилности и функционалности система

Начин доказивања:
Технички лист

	
	

	5.
	L3 стекабилни Ethernet switch са 24x 1 GE / 10 GE SFP
портова, сличан типу Cisco Catalyst 9300-24S.
Комплет са потребним лиценцама.
	- Са урачунатом опремом за рековску монтажу
- Минимум 12 SFP/SFP+ слотова за смештај 1Gb/s SFP или 10Gb/s SFP+ модула
- Минимум 4 10/100/1000T бакарних RJ-45портова
- Switching fabric минимум 320 Gb/s
- Брзина прослеђивања пакета минимум 238 Mpps
- Минимум16 000 MAC адреса
- Минимум 40Gb/s stacking пропусног опсега
- Неопходна подршка за технологију виртуелног стека, са минимум 2 уређаја у стеку, који су дефинисани и функционишу као 1 виртуални свич.
- Подршка за RIPv1/v2 и статичко рутирање
- Подршка за SNMP v1/v2c /v3
- Подршка за IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
- Подршка за  SSHv2, SSLv2 i SSLv3
- Ограничење протока (bandwidth limiting) по порту или по класи саобраћаја
- Минимум 5 година произвођачке гаранције
- Обезбеђена сервисна подршка у трајању од годину дана (са могућношћу продужавања на годишњем нивоу) 
- Сва активна мрежна опрема (свичеви,  SFP модули, софтверски контролер, AP-ovi) мора бити компатибилни ради постизања пуне компатибилности и функционалности система.

Начин доказивања:
Технички лист

	
	

	6.
	Мрежни видео снимач (NVR), укупног капацитета 128 канала, са 12x12TB SATA HDD и преинсталираним лиценцама 
Сличан типу Honeywell MAXPRO NVR PE-128

	- подршка за софтвер за управљање и снимање до 128 IP камерa
- капацитет HDD минимално 16-144 TB
- 2 x 1GbE мрежни прикључак
- редудантно напајање (1200W)
- снимање до 128 канала
- Network bandwidth / throughput 800 Mbps
- подржава максимално 256 stream-ова
- напредна аналитика
- у комплету са лиценцама
- могућност интеграције са осталим системима техничке заштите кроз софтвер за интеграцију.

Начин доказивања:
Технички лист

	
	

	7.
	2MP фиксна bullet ИП камера за спољашну монтажу за
надзор периметра објекта, улаза на стадион и унутрашњих
простора. Комплет са носачем за назидну монтажу.
Слична типу HBW2GR1/ HBW2GR3 Honeywell.

	- 1/2.8" CMOS HD сензор, резолуција 1937 x 1097 пиксела, 2.1MP
- сочиво 2.8 до 12 mm, ауто варифокално (AVF) са IC корекцијом, високе резолуције
- Видео компресија H.265; H.264; M- JPEG
- вишеструко конфигурабилни H.265 или H.264 и M-JPEG стримови, са подесивим пропусним опсегом и фреквенцијом слика
- Динамички опсег мин. 92 dB WDR
- IR илуминатор, 4x LED 850nm, видљивост у мраку до 50m
- IP67 и IK10 заштита кућишта
- Енкрипција података: TLS1.0/1.2, AES128, AES256
- видео аналитика у самој камери
- ONVIF компатибилна
- 1 аларми улаз, 1 релејни излаз
- директно iSCSI снимање; снимање на меморијску SD картицу (до 2 TB)
- могућност редудантног напајања: 24 VAC / +12 VDC, Power-over-Ethernet 48 VDC nominal IEEE 802.3af (802.3at Tip 1)

Начин доказивања:
Технички лист

	
	

	8.
	8MP фиксна буллет IP камера за унутрашњу и спољашну монтажу за надзор периметра објекта и улаза на стадион
Слична типу HBW8PR2 Honeywell.

	- 1/2.9" CMOS HD сензор, минимална резолуција 3072 x 1728 пиксела, 5.3MP
- сочиво 2.7 до 12 mm, ауто варифокално (AVF) са IC корекцијом, високе резолуције
- Видео компресија H.265; H.264; M- JPEG
- вишеструко конфигурабилни H.265 или H.264 и M-JPEG стримови, са подесивим пропусним опсегом и фреквенцијом слика
- Динамички опсег мин. 92 dB WDR
- IP67 и IK10 заштита кућишта
- 1 аларми улаз, 1 релејни излаз
- директно iSCSI снимање; снимање на меморијску SD картицу (до 2 TB)
- могућност редудантног напајања: 24 VAC / +12 VDC, Power-over-Ethernet 48 VDC nominal IEEE 802.3af (802.3at Tip 1)

Начин доказивања:
Технички лист

	
	

	9.
	2MP IP антивандал dome камера за унутрашњу и спољашну монтажу за надзор простора испод трибина и унутрашњих простора стадиона.
Слична типу H4W2GR1V Honeywell
	- 1/2.9" CMOS HD сензор, резолуција 1920 x 1080 пиксела, 2 MP
- сочиво 3 до 10 mm, ауто варифокално (AVF) са IC корекцијом, високе резолуције
- Видео компресија H.265; H.264; M- JPEG
- вишеструко конфигурабилни H.265 или H.264 и M- JPEG стримови, са подесивим пропусним опсегом и фреквенцијом слика
- Динамички опсег мин. 90 dB WDR
- IR илуминатор, 10x LED 850 nm, видљивост у мраку до 30 m
- IP67 и IK10 заштита кућишта
- 1 аларми улаз, 1 релејни излаз
- директно iSCSI снимање; снимање на меморијску SD картицу (до 2 TB)
- могућност редудантног напајања: 24 VAC / +12 VDC, Power-over-Ethernet 48 VDC nominal IEEE 802.3af (802.3at Tip 1)

Начин доказивања:
Технички лист

	
	

	10.
	Speed dome брзопокретна (PTZ) IP камера, са 30x
оптичким zoom-ом и 16x дигиталним zoom-ом.
Слична типу HDZP 304DI Honeywell

	- 1/2.8 type CMOS сензор, резолуција 1945 x 1097 пиксела, (2.13 MP)
- сочиво 4.5 mm - 135 mm (Ф1.6 - Ф4.4) са 30x оптичким увећањем, дигитално увећање 16x
- видео компресија H.265, H.264, M-JPEG; вишеструко конфигурабилни H.265, H.264 и M-JPEG стримови
- фраме рате 60 fps у свим резолуцијама
- Механички Дан/Ноћ филтер: монохроматски, колор, аутоматски режими
- Defog функција: побољшава видљивост у магловитим условима, или при сценама са изузетно слабим контрастом
- Интегрисани пан/тилт погон
- Пан 360° континулано, Тилт: -90°-3°, брзина до пресет позиције: Pan 240°/ s, Tilt 160°/ s, прецизност пресета до ± 0.1°;
- маскирање: минимум 32 индивидуално подесивих маски; минимум 256 пресет позиција
- Редудантно напајање: 24 VAC i/ili PoE+ 20 W (IR off) / 25 W (IR on)
- Kућиште камере за спољашњу инсталацију - IP66

Начин доказивања:
Технички лист

	
	

	11.
	Централни уређај система сигнализације провале, максималног капацитета 264 провалних зона. Уређај је у кућишту за назидну монтажу, са акумулаторским батеријама 12Vdc/27Ah и Етхернет прикључком.
Сличан типу Honeywell Galaxy GD-264.

	- максимално 599 зона
- максимално 32 контролисаних врата
- максимално до 32 групе
- максимално до 2000 корисника
- уграђен Ethernet прикључак за дојаву и комуникацију са другим системима
- могућност интеграције са осталим системима техничке заштите кроз софтвер за интеграцију.

Начин доказивања:
Технички лист

	
	

	12.
	Централни контролер система контроле приступа за контролу до 16 врата са Ethernet портом за IP комуникацију са централним сервером. Комплет са кућиштем за назидну монтажу, напојним модулом и резервним акумулатоским батеријама 12Vdc / 17Ah.
Сличан типу Tema line TS2 Honeywell
	- минимално физичко повезивање до 4 читача картица преко Wiegand интерфејса за комуникацију, 
- напајање читача директно са контролера, 
- минимално 8 надзираних аналогних улаза који могу да се користе као дигитални или као аналогни контакт, 
- минимално 8 релејних излаза, Ethernet 10/100BaseT RJ45 и RS485 порт за конекцију са сервером,
- локална buffer меморија compact flash min. 2 GB, 
- ауторизација, контрола отварања/затварања и регистрација проласка и у offline режиму рада,
- испоручује се у комплету са кутијом са 2 DIN шине, напајањем од 60W, заштитом од пренапона и интегрисаним уређајем за пуњење батерија са ЛЕД статусним индикаторима и температурним сензором
- могућсност интеграције са осталим системима техничке заштите кроз софтвер за интеграцију.

Начин доказивања:
Технички лист

	
	

	13.
	Софтвер за интеграцију система техничке заштите, са интерфејсима ка системима контроле приступа, противпровалне сигнализације и видео надзора.
Сличан типу Enterprise Buildings Integrator (EBI)
	Софтвер за интеграцију система техничке заштите:
- интеграција система система контроле приступа, контроле посетилаца и праћење лица
- интеграција система дојаве пожара
- интеграција система за гласовно обавештавање (озвучење)
- интеграција система видео надзора са укљученом аналитиком
- интеграција система противпровале
- поседује интерактивне мапе и HTML5 програмабилне акционе планове
- подржава оригиналну мобилну апликацију (Android или iOS) за управљање алармним догађајима
- подржава до 200.000 адреса (детекторских тачака) у једном систему
- подржава до 500 догађаја у континуитету у једној секунди
- софтвер за интеграцију због пуне компатабилности мора бити од компатибилан са опремом која се интегрише кроз софвтер 

Начин доказивања:
Технички лист

	
	

	14.
	Микропроцесорска аналогно-адресабилна модуларна централа за сигнализацију пожара са интегрисаном оперативном конзолом и одговарајућим кућиштем за смештање комплетне опреме; капацитета 8 аналогно адресабилних петљи са по маx.127 адресабилних уређаја у петљи. Централа треба да има ВдС атест и да задовољава стандарде ЕН54-2 и 4, у комплету са напојним блоком и АКУ батеријом потребног капацитета за рад 72х у нормалном режиму и 0,5х у алармном режиму рада
Слична типу ESSER IQ8Control 
	- модуларног типа са уграђеним модулима за прихват 8 петљи са 127 адреса у свакој петљи и 6 мониторисаних илаза за сирене
- могућност проширења броја петљи
- могућност управљања са максималним 4096 детекторских тачака по једном панелу
- могућност повезивања /умрежавања са макс. 32 централе и оперативне конзоле, мрежна картица за повезивање на LAN ради комуникације са графичким софтвеом за надзор или софтвером за интеграцију
- панел са LCD екраном осетљивим на додир у боји (800x480px) са аутоматским позадинском осветљењем и исписом на српском језику
- опремљења са 4 Ethernet интерфејса, једним USB портом, 2 CAN порта и једним меморијским слотом
 - са напајањем 26-29 ВДЦ, 6А, за надзор и пуњење батерија за нормалан рад 72h у мирном режиму и 30 мин у алармном стању
- са кућиштем за назидну монтажу
- у складу са ЕН54-2 и VdS стандардима
- долази са лиценцом која омогућава интеграцију са софтвером за интеграцију свих система техничке заштите.

Начин доказивања:
Технички лист

	
	

	
	МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
	
	
	

	1.
		Високо ефикасна реверзибилна топлотна пумпа ваздух-вода са "херметиц вапоур ињецтион сцролл" компресорима за постизање високе температуре фреона и при изузетно ниским температурама спољњег ваздуха. ХП користи фреон R410A Топлотна пумпа поседује свој електро орман са одговарајућом опремом са DDC контролором за управљање и надзор над радом расхладног агрегата, flowswitch-цевима, манометрима за  ниски и високи притисак , температурним сензорима и сензорима притиска и осталим елементима за потпун надзор и управљање расхладним агрегатом (топлотном пумпом) и антивибрационе ослонце. У
 HP је интегрисана функција даљинског управљања радом топлотне пумпе путем спољног сигнала од старне аутоматике .
Eurovent сертификат – класа A уређаја, Топлотна пумпа је опремљена  
"Smart defrost" функцијом која омогућава реверзибилан рад вентилатора кондензатора чиме се значајно скраћује период када је машина у прекиду испоруке енергије за грејање.
Остала опрема која се испоручује са топлотном пумпом
Аутоматика за каскадну везу за рад две топлотне пумпе
 Даљински контролер за параметрирање из подстанице
Струјнои релеј са циркулациону пумпу уграђен у орману топлотне пумпе 
Детектор протока на воденој страни
Антивибрационе подлоге
Грејачи против смрзавања типа "RA" 
Понуђач треба да достави детаљан опис понуђене опреме, са свим
битним параметрима из којих би се видела ефикасност рада система (фактор EER, ангажована снага електромотора агрегата, протока воде, падове притиска кроз  кондензатор/испаривач).



		Технички подаци




	Произвођач: BLUE BOX, или слично

	тип: ZETA REV XT 18.4

	Qh=(35ºC pri 7/12C )=149.7 kW,

	Qg(-10ºC 50/45C)= 104.8 kW

	Радни режим при хлађењу: 7/12°C

	Радни режим при грејању: 50/45°C

	Радни опсег хлађења: (-10 - 50º)

	Радни опсег грејања: (-20 - 40º)

	Маx темп. Излазне воде при tsp= - 20ºC, tf=55ºC

	Називни притисак инсталације:  6 bar

	Радни флуид: вода

	Улазна снага компресора са топлотне пумпе Греј/Хлађ
: 47,2 / 53,8 kW

	 COP (-20ºC) : 2,25

	EER (35ºC) : 2,74

	Максимална излазна температура воде : 65ºC

	Napajanje max jednovreno (E1): 3~400V, 83 kW, LRA= 288A, FLA=147.6A

	Тип компресора:  scroll

	Број компресора:  4

	Парцелизација: 25-100%

	Фреон 410A

	Звучна: снага: 87 dB (A) у складу са ISO 3744

	Звучни притисак : 54 dB (A)  у складу са ISO 3744

	димензије:  d x š x v= 2258x2050x1371mm



	Техничке карактеристике:
	Qh=140.0 kW,

	Qg=100.0 kW

	Радни флуид: вода

	Максимална излазна температура воде : 100ºC

	

	Тип компресора:  scroll

	Број компресора:  4

	Парцелизација: 25-100%

	Фреон 410A
Звучна снага 95 дБ (А)




Начин доказивања:
Технички лист
Еуровент сертификат произвођача

	
	

	2.
	Фенкоили за двоцевни систем, касетног типа у комплету са иструјном плочом, трокраким ел моторним регулационим вентилом, арматуром, пумпом за кондензат и перивим филтером. Производ фирме: "CARRIER", следећих карактеритика:
тип: 42GWC004
	Техничке карактеристике:

Начин доказивања:
Технички лист
Еуровент сертификат произвођача

	
	

	3.
	Фенкоили за двоцевни систем, касетног типа у комплету са иструјном плочом, трокраким ел моторним регулационим вентилом, арматуром, пумпом за кондензат и перивим филтером. Производ фирме:  "CARRIER", sledećih karakteritika:
тип : 42GWC008
	Техничке карактеристике:


Начин доказивања:
Технички лист
Еуровент сертификат произвођача

	
	

	4.
	Фенкоили за двоцевни систем, касетног типа у комплету са иструјном плочом, трокраким ел моторним регулационим вентилом, арматуром, пумпом за кондензат и перивим филтером. Производ фирме: "CARRIER", следећих карактеритика:
тип : 42GWC010
	Техничке карактеристике:

Начин доказивања:
Технички лист
Еуровент сертификат произвођача

	
	

	5.
	Фенкоили за двоцевни систем, касетног типа у комплету са иструјном плочом, трокраким ел моторним регулационим вентилом, арматуром, пумпом за кондензат и перивим филтером. Производ фирме :
"CARRIER",следећих карактеритика:
тип  : 42GWC012
	Техничке карактеристике:


Начин доказивања:
Технички лист
Еуровент сертификат произвођача

	
	

	6.
	Фенкоили за двоцевни систем, касетног типа у комплету са иструјном плочом, трокраким ел моторним регулационим вентилом, арматуром, пумпом за кондензат и перивим филтером. Производ фирме: "ЦАРРИЕР", следећих карактеритика:
tip : 42GWC016
	Техничке карактеристике:

Начин доказивања:
Технички лист
Еуровент сертификат произвођача

	
	

	7.
	Фенкоили за двоцевни систем, касетног типа у комплету са иструјном плочом, трокраким ел моторним регулационим вентилом, арматуром, пумпом за кондензат и перивим филтером. Производ фирме: "CARRIER", следећих карактеритика:
тип: 42GWC020
	Tehničke karakteristike:


Начин доказивања:
Технички лист
Еуровент сертификат произвођача

	
	

	8.
	Фенкоили за двоцевни систем, зидног типа са  пумпом за кондензат и перивим филтером И арматуром. Производ фирме: "CARRIER", sledećih karakteritika:
тип : 42WHC-020
	Tehničke karakteristike:


Начин доказивања:
Технички лист
Еуровент сертификат произвођача

	
	

	9.
	Фенкоили за двоцевни систем, зидног типа са  пумпом за кондензат и перивим филтером И арматуром. Производ фирме : "CARRIER", следећих карактеритика:
тип : 42WHC-028
	Tehničke karakteristike:

Начин доказивања:
Технички лист
Еуровент сертификат произвођача

	
	

	10.
	Фенкоили за двоцевни систем, зидног типа са  пумпом за кондензат и перивим филтером И арматуром. Производ фирме : "CARRIER", следећих карактеритика:
тип: 42NMS-015F
	Tehničke karakteristike:


Начин доказивања:
Технички лист
Еуровент сертификат произвођача

	
	

	11.
		Плочасти варени измењивачи топлоте производ : Danfoss-Трако, следећих карактеристика
тип:   2 x HL4R-172H (батерија од два комада)

	Qhl= 153KW

	примар: мешавина вода етиленгликол са 30% glikola, twu/twi=7¤/12¤C

	Gp= 7.31 l/s, dpp= 2 kPa

	секундар:  вода, twu/twi= 8¤/13¤C

	Gs= 7.94 l/s, dps= 4 kPa



	Техничке карактеристике:
	Qhl= 153KW

	примар: мешавина вода етиленгликол са 30% glikola, twu/twi=7¤/12¤C

	Gp= 7.31 l/s, dpp= 2 kPa

	секундар:  вода, twu/twi= 8¤/13¤C

	Gs= 7.94 l/s, dps= 4 kPa



Начин доказивања:
Извештај о испитивању/атест издат од независне лабораторије или атест издат од стране произвођача опреме.
	
	

	12.
		Плочасти варени измењивачи топлоте производ : Данфосс-Трако, следећих карактеристика
тип:   HL1-22

	Qgr= 50KW

	примар:  вода, twu/twi=90¤/70¤C

	Gp= 0.61 l/s, dpp= 5 kPa

	секундар:  вода, twu/twi=40¤/55¤C

	Gs= 0.81 l/s, dps= 17 kPa



	Техничке карактеристике:

Начин доказивања:
Извештај о испитивању/атест издат од независне лабораторије или атест издат од стране произвођача опреме.
	
	

	13.
	Електрични топловодни котао у комплету са аутоматиком, производ: "TERMOMONT", капацитета Qk= 48KW
	техничке карактеристике:
Qk= 48KW
Начин доказивања:
Извештај о испитивању/атест издат од независне лабораторије или атест издат од стране произвођача опреме.
	
	

	14.
		Инсталација соларних колектора: Испорука и монтажа Вертикални соларни колектор производње РемаСол или евивалентних за вертикалну монтажу Колекторски простор (између стакла и апсорбера) испуњен племенитим гасом-аргоном. Апсорпциони слој је трајно заштићен од прашине, влаге и штетних материјала из ваздуха. Ефикасни апсорбер са континуалном површином, са вакумски нанетим апсорционим слојем и са дуплим цевним меандрима. Кућиште соларног колектора
RemaSol C 150+ састоји се од елоксираног алиминијума сиве боје. Као задњи зид користи се челични лим дебљине 0.6мм, са заштитном превлаком од алуминијума/цинка. Колектор је покривен једноделним стакленим панелом са ниским садрзајем гвождја, дебљине 3.2мм, израђеним од сигурносног стакла, са малим садржајем гвожђа, има високу пропустљивост за светлост (провођење светлости од 82%), а екстремно добро подноси оптерећење. Слој минералне вуне, дебљине 40мм,обезбеђује веома добру топлотну изолацију  и висок степен корисности колектора. Ефикасни површински апсорбер од бакра има на себи високо селективни вакумски нанети слој. Ради постизања веома доброг прелаза топлоте, цевни меандри, постављени на леђној страни, ултразвучно заварени са њим.


	Технички подаци:


	Бруто површина колектора 2.49m2

	Површина апсорбера 2.37m2

	Ширина  1140mm

	Висина 2187mm

	Dubina 87mm

	Тежина (празан) 42kg

	Запремина течности 1.7 lit.

	Оптички степен корисности 95%

		Коефицијент губитака топлоте к1 (W/qмК) 3.639

	Коефицијент губитака топлоте к2 (W/qмКˆ2) 0.0009




	Koeficijent gubitaka toplote k2 (W/qmKˆ2) 0.0009

	Дозв. радни притисак 10bar 

	Макс. температура мировања 211˚C

				Обим испоруке:

	сет за повезивање између колектора, сет по 




	сет за повезивање између колектора, сет по 




	сет за повезивање између колектора, сет по 




	set za povezivanje između kolektora, set po 

	колектору (у два транспортна угла: осигурачи x4,

	таласасто INOX црево 95mm дужине  x2)



	Техничке карактеристике:
По спецификацији.
Начин доказивања:
Извештај о испитивању/атест издат од независне лабораторије или атест издат од стране произвођача опреме.
	
	

	15.
		Rekuperatorske jedinice proizvod firme :"JAKKA", u kompletu sa navedenom pratećom opremom kao i dovodnim i odsisnim ventilatorima, filterima, za vertikalnu ugradnju,  sledećih veličina

	tip : JRH 54(B)-400-HBS

	L=400m3/h, Hex=300Pa

	Nev = 2 x 180W

	toplovodni grejač : Qtg= 2KW, twu/ twi= 50¤/ 40¤C

	Električni kanalski predgrejač :  Qeg= 2 KW

	u kompletu sa : 

	-presostati zaprljenosti filtera, 2 komada

	-automatski by-pass sa Belimo motorom (BS)

	-protivkišna žaluzina : JRV, 2 komada

	-kontrola broja obrtaja ventilatora : JAKKA REM-5

	-konektori, 4 komada

	-kontrolni panel sa regulisanjem : 1-nezavisna kontrola oba ventilatora, 2-automatskog by-passa i indikatora zaprljanosti filtera, 3-toplovodnog izmenjivača i elektro predgrejača



		Техничке карактеристике:
L=400m3/h, Hex=300Pa

	Nev = 2 x 180W

	топловодни грејач
: Qtg= 2KW, twu/ twi= 50¤/ 40¤C

	Електрични каналски предгрејач
:  Qeg= 2 KW

		у комплету са : 




	-пресостати запрљености филтера, 2 комада


	-аутоматски by-pass sa Belimo мотором
 (BS)

	-противкишна жалузина: JRV, 2 комада


Начин доказивања:

Извештај о испитивању/атест издат од независне лабораторије или атест издат од стране произвођача опреме.
	
	

	16.
		тип : JRH 54(B)-600-HBS

	L=600m3/h, Hex=350Pa

	Nev = 2 x 300W

	топловодни грејач: Qtg= 3KW, twu/ twi= 50¤/ 40¤C

	Електрични каналски предгрејач:  Qeg= 3 KW

	у комплету са :

	-пресостати запрљености филтера, 2 комада

	-аутоматски by-pass са Belimo мотором (BS)

	-противкишна жалузина: JRV, 2 комада

	-контрола броја обртаја вентилатора: JAKKA REM-5

	-конектори, 4 комада

	-контролни панел са регулисањем : 1-независна контрола оба вентилатора, 2-аутоматског бy-пасса и индикатора запрљаности филтера, 3-топловодног измењивача и електро предгрејача




	Tehničke karakteristike:
	L=600m3/h, Hex=350Pa

	Nev = 2 x 300W

	топловодни грејач: Qtg= 3KW, twu/ twi= 50¤/ 40¤C

	Електрични каналски предгрејач:  Qeg= 3 KW

	у комплету са :

	-пресостати запрљености филтера, 2 комада

	-аутоматски by-pass са Belimo мотором (BS)

	-противкишна жалузина: JRV, 2 комада



Начин доказивања:
Извештај о испитивању/атест издат од независне лабораторије или атест издат од стране произвођача опреме.
	
	

	17.
		Рекуператорске јединице производ фирме:"JAKKA", у комплету са наведеном пратећом опремом као и доводним и одсисним вентилаторима, филтерима, за вертикалну уградњу,  следећих величина
tip : JRH 54(B)-1000-HBS

	L=950m3/h, Hex=200Pa

	Nev = 2 x 300W

	топловодни грејач: Qtg= 3KW, twu/ twi= 50¤/ 40¤C

	Електрични каналски предгрејач:  Qeg= 3 KW

		у комплету са : 

	-пресостати запрљености филтера, 2 комада




	-пресостати запрљености филтера, 2 комада

	-аутоматски by-pass са Belimo мотором  (BS)

	-противкишна жалузина: JRV, 2 комада

	-контрола броја обртаја вентилатора
: JAKKA REM-5

	-конектори, 4 комада

	-контролни панел са регулисањем : 1-независна контрола оба вентилатора, 2-аутоматског by-passa и индикатора запрљаности филтера, 3-топловодног измењивача и електро предгрејача




		Техничке карактеристике:
L=950m3/h, Hex=200Pa

	Nev = 2 x 300W

	топловодни грејач: Qtg= 3KW, twu/ twi= 50¤/ 40¤C

	Електрични каналски предгрејач :  Qeg= 3 KW

	u kompletu sa : 

	-пресостати запрљености филтера, 2 комада

	-аутоматски by-pass са Belimo мотором
 (BS)

	-противкишна жалузина: JRV, 2комада




Начин доказивања:
Извештај о испитивању/атест издат од независне лабораторије или атест издат од стране произвођача опреме.
	
	

	18.
		Рекуператорске јединице производ фирме:"JAKKA", у комплету са наведеном пратећом опремом као и доводним и одсисним вентилаторима, филтерима, за вертикалну уградњу,  следећих величина
 tip : JRV 54(B)-1000-HBS- Вертикалног типа

	L=950m3/h, Hex=200Pa

	Nev = 2 x 300W

	топловодни грејач: Qtg= 3KW, twu/ twi= 50¤/ 40¤C

	Електрични каналски предгрејач:  Qeg= 3 KW

		у комплету са : 

	-пресостати запрљености филтера, 2 комада




	-пресостати запрљености филтера, 2 комада

	-аутоматски by-pass sa Belimo мотором (BS)

	-противкишна жалузина: JRV, 2комада

	-контрола броја обртаја вентилатора: JAKKA REM-5

	-конектори, 4 komada

	-контролни панел са регулисањем : 1-независна контрола оба вентилатора, 2-аутоматског  by-passa и индикатора запрљаности филтера, 3-топловодног измењивача и електро предгрејача



		Техничке карактеристике:
L=950m3/h, Hex=200Pa

	Nev = 2 x 300W

	топловодни грејач: Qtg= 3KW, twu/ twi= 50¤/ 40¤C

	Електрични каналски предгрејач
:  Qeg= 3 KW

	у комплету са :

	-пресостати запрљености филтера, 2 комада


	-аутоматски  by-pass sa Belimo мотором
 (BS)

	-противкишна жалузина: JRV, 2 komada



Начин доказивања:
Извештај о испитивању/атест издат од независне лабораторије или атест издат од стране произвођача опреме.
	
	

	19.
	Испорука и монтажа предизолованих цеви, за –
развод-поврат-Tihelman, димензије медијумске
цеви 180x16,4 мм;
Изолација од полиуретанске пене према
EN 253, gustine >= 50 kg/m3, термичке проводљивости
<=0,030 W/(m K), у HDPE омотачу према
EN253, отпорном на удар, дебљина min 3,6 mm;
Број прикључака 184 – izlaz d25 PE 100,
SDR11, PN16, дужина 130mm
Произвођач REHAU
Позицијом обухваћен сав потребан материјал за
повезивање Tihelman развода и прикључака са
цевима грејног поља.
-Ø180x16,4 мм, спољни пречник 250 мм

	Техничких карактеристика:
цеви 180x16,4 мм;
Изолација од полиуретанске пене према
EN 253, gustine >= 50 kg/m3, термичке проводљивости
<=0,030 W/(m K), у HDPE омотачу према
EN253, отпорном на удар, дебљина min 3,6 mm;
Начин доказивања:
Извештај о испитивању/атест издат од независне лабораторије или атест издат од стране произвођача опреме
	
	

	20.
	Испорука и уградња цеви, за инсталацију грејања
траве, RAUTHERM S, са цеви од полиетилена
умреженог под високим притиском (Pe-Xa)
према DIN16892, производ REHAU или сл. истих
карактеристика
-Ø25х2,3
	Техничких карактеристика:
цеви од полиетилена умреженог под високим притиском (Pe-Xa) према DIN16892, производ REHAU или сл. истих карактеристика
-Ø25х2,3
Начин доказивања:
Извештај о испитивању/атест издат од независне лабораторије или атест издат од стране произвођача опреме
	
	



Упутство за попуњавање обрасца о произвођачима материјала и опреме: 
	Понуђач треба да попуни образац о произвођачима материјала и опреме на следећи начин:
У колони 4. (Произвођачи) унети име произвођача материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена.
У колони 5. (Модел) унети име модел/тип материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена и за исти приложити технички лист у свему у складу са условима конкурсне документације. На техничком листу мора бити уписана веза са овим обрасцем односно редни број из прве колоне. Из садржаја техничког листа морају се на недвосмислен начин утврдити наведени критеријуми.

	Датум:
	
	Потпис овлашћеног лица:

	
	
	



