## VENDOR LISTA
Образац о произвођачима материјала и опреме
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
Р.Б. | ОПИС РАДОВА,МАТЕРИЈАЛ, ОПРЕМА И ЗАХТЕВАНИ КРИТЕРИЈУМИ | Произвођач: | Модел:
1 | 2 | 3 | 4
1.3 Пројекат архитектуре
3.03. | Набавка материјала, транспорт и малтерисање површина специјалним санационим малтером ојачаним влакнима, високе чврстоће на бази природно хидруличног креча , типа MAPEI MapeWall Render&Strenghten или еквивалент истих или бољих карактеристика. Минималне карактеристике које морају да буду испуњене: - Макс. зрно агрегата (EN 1015-1) (mm): 2.5 - Запреминска густина (kg/m3): 1500 - Запреминска густина свежег малтера (EN 1015-6) (kg/m3): 1900 Као доказ испуњености захтеваних карактеристика приложити технички лист производа.
3.07. | Набавка материјала и уградња стиродура XPS (екструдирани полистирен). Минималне карактеристике које морају да буду испуњене: - Топлотна проводљивост λD: 0.033 W/mK (d=30mm) - Притисна чврстоћа при 10% стишљивости: ≥300 kPa - Понашање при горењу: класа "Е" (према EN 13501-1) Као доказ испуњености захтеваних карактеристика приложити технички лист производа.
3.08. | Набавка, транспорт и уградња термо изолационог материјала од тврде камене минералне вуне, типа Knauf Insulation КР ПОД ПЛУС- или еквивалент. Минималне карактеристике које морају да буду испуњене: - Топлотна проводљивост λD: 0.039 W/mK (према EN 12667) - Класа реакције на пожар: А1-негорив материјал (према EN 13501-1) - Стишљивост: CP3 (према EN 12431) Као доказ испуњености захтеваних карактеристика приложити технички лист производа.
4.01. | Набавка, испорука и монтажа слаганог крова који се састоји од једнослојне синтетичке ФПО хидроизолације, дебљине 2мм, камене вуне д=25 цм,50 kPa, λ=0,037 W/m2K, парне бране, ТР челичног поцинкованог пластифицираног лима висине по прорачуну. Минималне карактеристике које морају да буду испуњене: а) ФПО хидроизолација - Ефективна дебљина: 2.0 mm (-5% / +10%)(према EN 1849-2) - Реакција на пожар: Класа Е (EN ISO 11925-2,према EN 13501-1) - Отпорност споја на смицање: ≥ 500 N/50 mm (према EN 12317-2) - Савитљивост при ниским температурама: ≤ -40 °C (према EN 495-5) б) камена вуна - Топлотна проводљивост λD: 0.037 W/mK (према EN 12667) - Класа реакције на пожар: А1-негорив материјал (према EN 13501-1) - Отпорност према протоку ваздуха AFr: > 5 kPa.s/m2 (према EN 29053) Као доказ испуњености захтеваних карактеристика приложити технички лист производа.
6.01. | Набавка, израда, транспорт и уградња фасадне браварије од алуминијумских профила са видним оковом и термопрекидом типа Alumil S67 или слично. Топлотна проводљивост профила је Uf=1,6 – 1.8 W/m2K. Доставити сертификат за калитет пластификације “QUALICOAT”. Дубина уградње штока је минимум 67 mm, а крила 75 mm. Обавезно је да у оси стакло-пакета буде постављен термопрекид у профилу, како би изотерма прозора била у идеално избалансирана. Све заптивне гуме су од ЕПДМ-а. Стакло је двослојно, 4 mm - аргон 16 mm - 4 mm и ниско емисионо (Low-e), што веће светлосне пропустљивости, са коефицијентом топлотне проводљивости Ug=1,0 W/m2K. Захтевани топлотни коефицијент целог прозора је Uw=1,31 W/m2K Комплетна браварска позиција мора да буде сертификована и системска. Доставити следеће сертификате: a) водонепоропусност (СРПС ЕН 12208:2008), Class 9A б) отпорност на ваздушну пропустљивост (СРПС ЕН 12207:2017), Class 4 в) отпорност на притисак од ветра(СРПС ЕН 12210:2017) Class C4 г) звучна изолација: 35 dB (класа I) д) топлотна проводљивост целог прозора: Uw=1,31 W/m2K ђ) класификација на основу резултата испитивања реакције на пожар: A2 s1d0(SRPS EN 13501-1:2019) Напомена: Уградњу вршити у складу са РАЛ стандардом и радионичким детаљима које израђује извођач радова, на основу димензија позиција узетих на лицу места, а све у складу са препорукама произвођача система. Детаљи морају бити одобрени од стране одговорног пројектанта и надзорног органа. Извођач је дужан да достави атестну документацију усаглашену са српским и ЕН стандардима.
6.02. | Набавка, израда, транспорт и уградња фасадне браварије од алуминијумских профила са видним оковом и термопрекидом типа Alumil S67 или слично. Топлотна проводљивост профила Uf=2,1 W/m2K или мањa. Доставити сертификат за квалитет пластистификације “QUALICOAT“. Дубина уградње штока је минимум 67 mm, а крила 75 mm. Обавезно је да у оси стакло-пакета буде постављен термопрекид у профилу, како би изотерма прозора била идеално избалансирана. Све заптивне гуме су од ЕПДМ-а. Стакло је двослојно, сигурносно, споља 6 mm ламинирано 3.3.1 ниско емисионо (Low-e), 12mm 90% аргон, а унутра 6 mm ламинирано 3.3.1 (Flot) што веће светлосне пропустљивости, са коефицијентом топлотне проводљивости Ug=0,8 W/m2K. Захтевани топлотни коефицијент целих врата је Uw=1,4 W/m2K. Комплетна браварска позиција мора да буде сертификована и системска. Врата се отварају на споља. Доставити следеће сертификате: a) водонепоропусност (СРПС ЕН12208:2008), Class 9A б) отпорност на ваздушну пропустљивост (СРПС ЕН12207:2017), Class 4 в) отпорност на притисак од ветра (СРПС ЕН12210:2017) Class C4 г) звучна изолација: 35 dB (класа I) д) топлотна проводљивост целих врата: Uw=1,4 W/m2K ђ) класификација на основу резултата испитивања реакције на пожар: A2 s1d0. Напомена: Уградњу вршити у складу са РАЛ стандардом и радионичким детаљима које израђује извођач радова, на основу димензија позиција узетих на лицу места, а све у складу са препорукама произвођача система. Детаљи морају бити одобрени од стране одговорног пројектанта и надзорног органа. Извођач је дужан да достави атестну документацију усаглашену са српским и ЕН стандардима.
4.2 Пројекат електроенергетских инсталација
6.1. | Светиљка слична типу 771-FAVOURITE, произвођач IBV HUNGARIA или одговарајућа. Минималне карактеристике које морају да буду испуњене: - Укупна снага светиљке: 39.0W - Температура боје светла 4000 К - Иницијални флукс светиљке је 5300lm - Степен заштите IP66 Као доказ испуњености захтеваних карактеристика приложити технички лист производа.
6.3. | Светиљка слична типу DL ALU DALI DN 150 или одговарајућа. Минималне карактеристике које морају да буду испуњене: - Напон мреже 230 V - Укупна снага светиљке: 14.0W - Температура боје светла 4000 К - Иницијални флукс светиљке је 1260lm - Степен заштите IP44/IP20 Као доказ испуњености захтеваних карактеристика приложити технички лист производа.
6.4. | Светиљка слична типу Pin 300 DALI или одговарајућа. Минималне карактеристике које морају да буду испуњене: - Укупна снага светиљке: 15.0W - Температура боје светла 4000 К - Иницијални флукс светиљке је 1505lm - Степен заштите IP65 Као доказ испуњености захтеваних карактеристика приложити технички лист производа.
6.5. | Светиљка слична типу EASYLINE GEAR TRAY/ L 1404, произвођач Petridis или одговарајућа. Минималне карактеристике које морају да буду испуњене: - Укупна снага светиљке: 25.0W - Температура боје светла 4000 К - Иницијални флукс светиљке је 5150lm - Степен заштите IP54 Као доказ испуњености захтеваних карактеристика приложити технички лист производа.
6.8. | Светиљка слична типу GR-1936/15L, произвођач Petridis или одговарајућа. Минималне карактеристике које морају да буду испуњене: - Укупна снага светиљке: 3.4W - Иницијални флукс светиљке је 105lm - Степен заштите IP65, аутономије 3h Као доказ испуњености захтеваних карактеристика приложити технички лист производа.
6.9. | Светиљка слична типу GR-290, произвођач Petridis или одговарајућа. Минималне карактеристике које морају да буду испуњене: - Укупна снага светиљке: 3.7W - Иницијални флукс светиљке је 270lm, аутономија 1.5 h - Степен заштите IP40 Као доказ испуњености захтеваних карактеристика приложити технички лист производа.
6.10. | Светиљка слична типу GR-291, произвођач Petridis или одговарајућа. Минималне карактеристике које морају да буду испуњене: - Укупна снага светиљке: 3.7W - Иницијални флукс светиљке је 270lm, аутономија 1.5 h - Степен заштите IP40 Као доказ испуњености захтеваних карактеристика приложити технички лист производа.
6.11. | Светиљка слична типу GR-292/WP, произвођач Petridis или одговарајућа. Минималне карактеристике које морају да буду испуњене: - Укупна снага светиљке: 3.7W - Иницијални флукс светиљке је 160lm, аутономија 3 h - Степен заштите IP65 Као доказ испуњености захтеваних карактеристика приложити технички лист производа.
6.12. | Светиљка слична типу GR-293/M/HL, произвођач Petridis или одговарајућа. Минималне карактеристике које морају да буду испуњене: - Укупна снага светиљке: 4.9W - Иницијални флукс светиљке је 330lm, аутономија 3 h - Степен заштите IP20 Као доказ испуњености захтеваних карактеристика приложити технички лист производа.
6.13. | Светиљка слична типу GR-1936/15L, произвођач Petridis или одговарајућа. Минималне карактеристике које морају да буду испуњене: - Укупна снага светиљке: 3.4W - Иницијални флукс светиљке је 105lm - Степен заштите IP65, аутономије 3h Као доказ испуњености захтеваних карактеристика приложити технички лист производа.
Пројекат машинских инсталација
2. Ваздушни део
3.02.1 | Центрифугалне пумпе за циркулацију воде са потребним прикључцима и арматуром. Пумпе су производ "Grundfos" – Немачка тип: MAGNA3 50-180 F (секундар хладна вода фен-коил) или одговарајуће. Минималне карактеристике које морају да буду испуњене: - течност: вода - опсег температуре окружења: од 0 до 40 °C - распон температуре течности: од -10 до 110 °C - стварно израчунати проток: V=12,3 m3/h - постигнута висина пуме: H=108 kPa - max радни притисак: 10 bar - напон: 1х230 V - ел. снага: 23-764 W - ел. струја: 0,24-3,45 A - прикључак: DN50 - тежина: 18,9 kg Као доказ испуњености захтеваних карактеристика приложити технички лист производа.
3.02.3 | Центрифугалне пумпе за циркулацију воде са потребним прикључцима и арматуром. Пумпе су производ "Grundfos" – Немачка тип: MAGNA3 50-150 F (секундар топла вода фен-коил) или одговарајуће. Минималне карактеристике које морају да буду испуњене: - течност: вода - опсег температуре окружења: од 0 до 40 °C - распон температуре течности: од -10 до 110 °C - стварно израчунати проток: V=9,5 m3/h - постигнута висина пуме: H=108 kPa - max радни притисак: 10 bar - напон: 1х230 V - ел. снага: 22-601 W - ел. струја: 0,23-2,75 A - прикључак: DN50 Као доказ испуњености захтеваних карактеристика приложити технички лист производа.
3.02.4 | Центрифугалне пумпе за циркулацију воде са потребним прикључцима и арматуром. Пумпе су производ "Grundfos" – Немачка тип: MAGNA3 65-150 F (секундар топла вода коморе) или одговарајуће. Минималне карактеристике које морају да буду испуњене: - течност: вода - опсег температуре окружења: од 0 до 40 °C - распон температуре течности: од -10 до 110 °C - стварно израчунати проток: V=17,7 m3/h - max радни притисак: 10 bar - напон: 1х230 V - ел. снага: 29-1.377 W - ел. струја: 0,30-6,18 A - прикључак: DN65 - тежина: 22,7 kg Као доказ испуњености захтеваних карактеристика приложити технички лист производа.
Б Телефонска мрежа
3. | VoIP HD телефон 2 линије а) 2-линије/2-СИП б) LCD 132x48 дисплеј; ц) опремљен са штитом од буке ради смањења позадинске буке Као доказ испуњености захтеваних карактеристика приложити технички лист производа.
Г Систем озвучења
1. | Модул проширења петљи a) До 6 зона, односно звучних линија; б) Специјално подешен за рад у петљи; ц) Сви излази се могу појединачно адресирати д) Макс. 3 модула проширења на један порт локалне мреже 1xL-Net; (без додатних 24VDC) e) Макс. оптерећење по каналу: 500W; ф) Редундантна веза у локалној мрежи 2xRJ45; г) EN54-16; х) директно повезивање на излазну линију појачала Као доказ испуњености захтеваних карактеристика приложити технички лист производа и овлашћење од стране произвођача понуђене опреме за испоруку, монтажу и одржавање понуђене опреме која је предмет набавке (Ауторизацију (МАФ) произвођача понуђене опреме).
2. | Појачивач за управљање звучничком петљом а) Управља са до 200 изолаторских модула (FIM) б) Прослеђује 800W аудио сигнала из појачала за напајање и управљање изолаторских модула ц) ЕН54-16; Као доказ испуњености захтеваних карактеристика приложити технички лист производа и овлашћење од стране произвођача понуђене опреме за испоруку, монтажу и одржавање понуђене опреме која је предмет набавке (Ауторизацију (МАФ) произвођача понуђене опреме).
3. | Изолаторски модул грешке у петљи: а) аутоматски детектује и изолује прекид линије или звучнике у квару између два изолатора. б) осигурава рад осталих звучника у истој петљи; ц) ЕН54-17; Као доказ испуњености захтеваних карактеристика приложити технички лист производа и овлашћење од стране произвођача понуђене опреме за испоруку, монтажу и одржавање понуђене опреме која је предмет набавке (Ауторизацију (МАФ) произвођача понуђене опреме).
4. | Плафонски звучник, а) Снага: 6/3/1,5W; б) DC-блокирајући кондензатор: 2,2uF; ц) IP оцена: IP21; д) Сертификовано: ЕН 54-24:2008; Као доказ испуњености захтеваних карактеристика приложити технички лист производа и овлашћење од стране произвођача понуђене опреме за испоруку, монтажу и одржавање понуђене опреме која је предмет набавке (Ауторизацију (МАФ) произвођача понуђене опреме).
5.2 Инсталација за аутоматску дојаву пожара
5.2/1.1 | Адресабилни интерактивни оптички детектор пожара а) идеалан за детекцију тињајућих пожара; б) подаци са детектора се анализирају интерактивним програмабилним алгоритмима, чиме се постиже висок имунитет на лажне аларме услед велике брзине ваздуха, инсеката, прашине и RF интерференције; ц) једноставно адресирање помоћу јединственог фабричког броја; д) поседује LED лампицу која обезбеђује лако и једноставно налажење сваког уређаја; е) испуњава стандард EN54 & AS 7240 Парт 7; ф) Заштита IP41. Предвиђени аутоматски јављачи пожара треба да поседују исправу о усаглашености са нормативима SRPS ЕN54-7 и исправу о усаглашености са Правилником о електромагнетској компатибилности („Сл. Гласник РС“, бр. 25/2016) Као доказ испуњености захтеваних карактеристика приложити технички лист производа и овлашћење од стране произвођача понуђене опреме за испоруку, монтажу и одржавање понуђене опреме која је предмет набавке (Ауторизацију (МАФ) произвођача понуђене опреме).
5.2/1.2 | Адресабилни интерактивни термодиференцијални детектор пожара а) Интерактивни адресабилни термодиференцијални детектор , даје брз одговор на пораст температуре.; б) подаци са детектора се анализирају интерактивним програмабилним алгоритмима, чиме се постиже висок имунитет на лажне аларме; ц) једноставно адресирање помоћу јединственог фабричког броја; д) поседује LED лампицу обезбеђује лако и једноставно налажење сваког уређаја; е) испуњава стандард EN54 & АS 7240 Парт 5; ф) Заштита IP41 Предвиђени аутоматски јављачи пожара треба да поседују исправу о усаглашености са нормативима SRPS EN54-5 и исправу о усаглашености са Правилником о електромагнетској компатибилности („Сл. Гласник РС“, бр. 25/2016) Као доказ испуњености захтеваних карактеристика приложити технички лист производа и овлашћење од стране произвођача понуђене опреме за испоруку, монтажу и одржавање понуђене опреме која је предмет набавке (Ауторизацију (МАФ) произвођача понуђене опреме).
5.2/1.4 | Адресабилни ручни јављач пожара у кућишту за унутрашњу назидну или узидну монтажу: а)једноставно повезивање путем блока са терминалним конекторима; б) тампер заштита против неовлашћеног скидања; ц) у себи садржи изолатор петље који у случају кратке или отворене везе на петљи омогућава несметан рад система; д) испуњава стандард ЕN 54-11 & 17. Јављач треба да поседује потврду о усаглашености са стандардом SRPS EN54-11 и 17 Као доказ испуњености захтеваних карактеристика приложити технички лист производа и овлашћење од стране произвођача понуђене опреме за испоруку, монтажу и одржавање понуђене опреме која је предмет набавке (Ауторизацију (МАФ) произвођача понуђене опреме).
5.2/1.9 | Конвенционална сирена за звучну дојаву пожара за унутрашњу или спољашњу монтажу: а) селекција 32 тонова; б) јачина звука 100dB/1м; ц) црвене боје; д) врло ниске потрошње у алармном стању 10mА/24VDC; е) IP65 заштита; ф) испуњава ЕN 54-3 стандард. Сирена треба да поседује потврду о усаглашености SRPS EN54-3 Као доказ испуњености захтеваних карактеристика приложити технички лист производа и овлашћење од стране произвођача понуђене опреме за испоруку, монтажу и одржавање понуђене опреме која је предмет набавке (Ауторизацију (МАФ) произвођача понуђене опреме).
В Систем видео обезбеђења
1. | Буллет камера са следећим карактеристикама: а) Резолуције 8 мегапиксела б) детекција: алармна детекција базирана на детекцији људског тела и аудио детекција ц) стандард: ЕН 60950-1 д) објектив: 2.8мм е) минимално осветљење у режиму боје: 0,005 Луx, ф) складиштење на микро СД картицу г) функција мрежног складиштења (НАС) х) уграђен микрофон и) компактибилност: ОНВИФ ј) напајање ПОЕ Као доказ испуњености захтеваних карактеристика приложити технички лист производа и овлашћење од стране произвођача понуђене опреме за испоруку, монтажу и одржавање понуђене опреме која је предмет набавке (Ауторизацију (МАФ) произвођача понуђене опреме).
Упутство за попуњавање обрасца о произвођачима материјала и опреме: Понуђач треба да попуни образац о произвођачима материјала и опреме на следећи начин: У колони 3. (Произвођачи) обавезно унети име произвођача материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена. U koloni 4. (Model) uneti ime model/tip materijala/opreme za koju je data cena u obrascu strukture cena i za isti priložiti tehnički list (i ostalu dokumentaciju zahtevanu ovim obrascem, navedenu u koloni 2: Opis radova, materijal/oprema i zahtevani kriterijum) u svemu u skladu sa uslovima konkursne dokumentacije odnosno ovim obrascem (kolona 2: Opis radova, materijal/oprema i zahtevani kriterijum). Na tehničkom listu mora biti upisana veza sa ovim obrascem odnosno redni broj iz prve kolone. Iz sadržaja tehničkog lista (koji sadrži detaljnu specifikaciju ponuđenog proizvoda) kao dokaza o usaglašenosti sa zahtevanim minimalnim karakteristikama (i iz ostale dokumentacije zahtevane ovim obrascem) mora se na nedvosmislen način utvrditi usaglašenost sa minimalnim zahtevanim karakteristikama/kriterijumima i biti jasno vidljivo da ponuđeni proizvodi u potpunosti odgovaraju traženim tehničkim specifikacijama, sve kako je naručilac naveo u Obrascu strukture ponudjene cene i ovom obrascu. Ukoliko postoji razmimoilazenje izmedju Obrasca strukture cena i ovog obrasca u pogledu kriterijuma/performansi koje potrebno ispuniti i tehnicke dokumentacije koju je potrebno dostaviti uz ponudu ponudjaca, preovladava definisano u ovom obrascu. Ukoliko nije posebno navedeno u opisu pojedinih pozicija, svuda gde se navodi konkretan tip, robni znak, patent, proizvođač ili standard podrazumeva se da stoji „ili odgovarajuće“ (navedeno se odnosi na sve pozicije za vrste radova i opreme u Predmeru i predračunu radova i ovom obrascu)
| Датум: | Потпис овлашћеног лица:
| ________________________ | ________________________