{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["građevinski radovi ","elektro radovi ","mašinski radovi ","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":5},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"građevinski radovi ","index":0,"n_rows":80,"n_cols":6,"rows_kept":80,"merged":[[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[6,0,7,0],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[6,4,7,4],[6,5,7,5],[10,0,11,0],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[10,4,11,4],[10,5,11,5],[12,0,15,0],[12,2,15,2],[12,3,15,3],[12,4,15,4],[12,5,15,5],[16,1,16,4],[18,1,18,5],[20,0,22,0],[20,1,22,1],[20,2,22,2],[20,3,22,3],[23,1,24,1],[23,2,24,2],[23,3,24,3],[23,4,24,4],[23,5,24,5],[25,0,28,0],[29,0,30,0],[29,2,30,2],[29,3,30,3],[29,4,30,4],[29,5,30,5],[31,0,32,0],[31,2,32,2],[31,3,32,3],[31,4,32,4],[31,5,32,5],[38,0,40,0],[38,1,40,1],[38,2,40,2],[38,3,40,3],[41,0,43,0],[41,2,43,2],[41,3,43,3],[41,4,43,4],[41,5,43,5],[48,0,50,0],[48,1,50,1],[48,2,50,2],[48,3,50,3],[51,0,53,0],[51,2,53,2],[51,3,53,3],[51,4,53,4],[51,5,53,5],[58,0,60,0],[58,1,60,1],[58,2,60,2],[58,3,60,3],[61,0,63,0],[61,2,63,2],[61,3,63,3],[61,4,63,4],[61,5,63,5],[64,0,65,0],[64,2,65,2],[64,3,65,3],[64,4,65,4],[64,5,65,5],[66,0,67,0],[66,2,67,2],[66,3,67,3],[66,5,67,5],[74,2,74,3],[75,2,75,3],[76,2,76,3],[77,2,77,3],[78,2,78,3],[79,2,79,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"ZEMLJANI RADOVI "]
[]
["            Pos","Opis","            Jedinica mere","            Količina","DIN. ","Ukupno "]
[{"$nulls":4},"po jedinici mere","DIN."]
[]
["        1","MAŠINSKI I RUČNI ISKOP ","m3",238," "]
[null,"Mašinski i ručni iskop u zemljištu II i III kategorije u za izgradnju crpne stanice, u svemu prema crtežima Iskop se radi mašinski a gde to nije moguće ručno.  Iskopani materijal se deponuje van radnog pojasa, a gde to nije moguće celokupni iskop odvesti na lokaciju koja je za to definisana. \nPrilikom iskopa odmah vršiti i razupiranje jame ako je potrebno tako da se obezbedi potpuna sigurnost.\nIskop raditi do kote dna predviđene projektom.\nU cenu iskopa su uračunati iskop, sva potrebna razupiranja, zaštita drugih instalacija, deponovanje zemlje na potrebnom odstojanju, grubo planiranje dna, crpljenje podzemne vode, obezbeđenje iskopane jame znacima upozorenja, održavanje iskopa, kao i svi drugi troškovi koji terete ovu poziciju. Iskop će se vršiti mašinskim putem a po potrebi i ručno. Stvarna kategorizacija zemljišta će se utvrditi prilikom iskopa uz saglasnost Nadzornog organa.\n Obračun je po m3 iskopa.\n"]
[2,"Nabavka, transport, istovar, razastiranje i nabijanje peskovito - šljunkovitog materijala ispod objekta u sloju od d=10cm, kao i oko objekta do na 1 m od površine terena, a pre postavljanja tampon sloja kao podloge za kolovoz.\n Obračun po m3\n","m3",4.5,"         "," "]
["        3","Zatrpavanje materijalom iz iskopa oko zidova objekta u slojevima od po 30 cm, sa nabijanjem do projektom tražene zbijenosti. \nObračun po m3 ubačenog i nabijenog materijala.\n","m3",123.5," "," "]
["        4","CRPLJENJE PODZEMNE VODE","čas",60," "," "]
[null,"Crpljenje podzemne vode iglo filterima ili nekom drugom metodom. U slučaju potrebe kao ispomoć koristiti muljne pumpe a pri tome voditi računa o kritičnom gradijentu. Obračun po utrošku energije za korišćenje pumpe."]
["        5","TRANSPORT  VIŠKA MATERIJALA","m3",44.6," "," "]
[null,"        Utovar i odvoz viška zemljanog materijala iz iskopa na deponiju koju odredi nadzorni organ."]
[null,"        U jediničnu cenu pozicije ulazi utovar, prevoz kamionom do deponije, istovar i razastiranje."]
[null,"        Obračun po m3."]
[null,"Ukupno zemljani radovi"]
[]
[null,"2. Betonski i armirano betonski radovi \nSvi betonski radovi moraju biti izvedeni prema opisima iz opšte tehničkih uslova. U cenu su uračunati nabavka, transport materijala, spravljanje i ugrađivanje betona. Oplata i skele se neće posebno obračunavati već njihova cena ulazi u pojedinačne cene betonskih radova.\n"]
[]
["            Pos","Opis","            Jedinica mere","            Količina","DIN. ","Ukupno "]
[{"$nulls":4},"po jedinici mere","DIN."]
[]
[null,"Izrada tamponskog sloja debljine d=10 cm od nearmiranog betona MB 15. Obračun po m2.","m2",18,"         "," "]
["        1"]
["        2","Betoniranje fekalne crpne stanice vodonepropusnim armiranim-betonom MB30 (VDP8) u svemu prema projektu. Obračun po m3. (sve 4 CS)","m3",1.25," ","         "]
[null,"-gornja ploča","m3 ",2.4," ","         "]
[null,"-donja ploča","m3",18.75," ","         "]
[null,"-zidovi"]
["        3","Betoniranje šahta iza fekalne crpne stanice vodonepropusnim armiranim-betonom MB30 (VDP8) u svemu prema projektu. ","m3",4.05," "," "]
[null,"        Obračun po m3."]
["        4","Izrada nasipnog betona za pad nearmiranim betonom MB 15 u svemu prema projektu.","m3","        0,26"," "," "]
[null,"        Obračun po m3."]
[null,"Ukupno beton. i arm.betonski radovi",{"$nulls":3},0]
[]
[]
[null,"ARMIRAČKI RADOVI"]
[]
["            Pos","Opis","            Jedinica mere","            Količina","DIN. ","Ukupno "]
[{"$nulls":4},"po jedinici mere","DIN."]
[]
["        1",null,"kg",1.858," "," "]
[null,"Nabavka, transport, istovar, ispravljanje, čiščenje, sečenje, savijanje i ugrađivanje betonskog gvoždja prema statičkom proračunu.( RA 400/500 – 2) "]
[null,"Obračun po kg."]
[null,"        Ukupno armirački radovi",{"$nulls":3},0]
[]
[null,"IZOLATORSKI RADOVI"]
[]
["            Pos","Opis","            Jedinica mere","            Količina","DIN. ","Ukupno "]
[{"$nulls":4},"po jedinici mere","DIN."]
[]
["        1",null,"m2",26.25," "," "]
[null,"Izrada zaštite unutrašnjih betonskih površina u objektu, vodonepropusnim penetratom u svemu prema uputstvu proizvođača. "]
[null,"        Obračun po m2."]
[null,"        Ukupno izolaterski radovi",{"$nulls":3},0]
[]
[]
[]
["            Pos","Opis","Jedinica mere","Količina","DIN. ","Ukupno "]
[{"$nulls":4},"po jedinici mere","DIN."]
[]
["        1","        NEPREDVIĐENI RADOVI","pauš",1,null,"         "]
[null,"        Ova pozicija obuhvata obezbeđenje ili izmeštanje prepreka kao što su bandere, podzemne i nadzemne instalacije, i slično. Kada se utvrdi tačan položaj podzemnih instalacija, treba izvestiti investitora i nadležnu komunalnu organizaciju, kako bi se blagovremeno izvršilo obezbeđenje instalacija ili njihovo izmeštanje. Troškovi otkrivanja, obezbeđenja instalacija, dozvoljena pomeranja, kao i obnova oštećene signalizacije padaju na teret ove pozicije radova. Eventualna izmeštanja postojećih instalacija izvan gabarita iskopanog dela obračunaće se posebno po računu JKP koje je izvelo radove."]
[null,"        U ovu poziciju ulazi i obezbeđenje nesmetanog odvijanja automobilskog i pešačkog saobraćaja u toku izvođenja radova (postavljanje saobraćajnih znakova, osvetljenje noću, privremeni putni prelazi i sl.)."]
["        3","        Zaptivanje svih otvora posle prolaza cevi \" Lukobitom\" ili sl. ","kom",4," "," "]
[null,"        Obračun po kom."]
["        4","        Izrada i ugrađivanje poklopaca od rebrastog lima S=5+1mm. ","         ","         ","         ","         "]
[null,"        Obračun po kom.",null,null,"         "]
["         ","dim 150x150cm","Kom",1," "," "]
["         ","dim 60x60cm","Kom",1," "," "]
["         "]
["         ","Ukupno razni radovi",{"$nulls":3},0]
[]
[]
[null,"        1. Zemljani radovi",0]
[null,"        2. Betonski i armirano betonski radovi",0]
[null,"        3. Armirački radovi",0]
[null,"        4. Izolaterski radovi",0]
[null," 5. Razni radovi",0]
[null,"UKUPNO ",0]

{"sheet":"elektro radovi ","index":1,"n_rows":122,"n_cols":8,"rows_kept":122,"merged":[[0,1,0,5],[5,1,5,7],[7,1,7,7],[9,1,9,7],[11,1,11,7],[12,0,12,7],[14,0,14,5],[55,4,55,6],[59,0,59,7],[61,0,61,7],[62,1,62,3],[63,1,63,3],[64,1,64,3],[65,1,65,3],[66,1,66,3],[67,1,67,3],[68,1,68,3],[69,1,69,3],[70,1,70,3],[71,1,71,3],[72,3,72,6],[75,0,75,7],[76,1,76,3],[77,2,77,3],[79,2,79,3],[80,2,80,3],[81,2,81,3],[82,2,82,3],[83,3,83,6],[85,0,85,7],[89,0,89,7],[91,0,91,7],[92,0,92,7],[93,2,93,3],[94,2,94,3],[95,2,95,3],[96,2,96,3],[97,2,97,3],[98,2,98,3],[99,3,99,6],[101,0,101,7],[102,1,102,3],[103,1,103,3],[104,1,104,3],[105,1,105,3],[106,1,106,3],[107,1,107,3],[108,3,108,6],[112,0,112,7],[115,0,115,7],[116,1,116,5],[116,6,116,7],[117,1,117,5],[117,6,117,7],[118,1,118,5],[118,6,118,7],[119,1,119,5],[119,6,119,7],[120,1,120,5],[120,6,120,7],[121,0,121,5],[121,6,121,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["4.5.5.","ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ОПРЕМЕ И РАДОВА -електро радови "]
[]
[]
[null,"ОПШТЕ НАПОМЕНЕ"]
[]
[null,"        Овим предмером и предрачуном предвиђа се испорука свог материјала наведеног у позицијама и свог ситног неспецифицираног материјала потребног за комплетну израду и уграђивање, како је то  наведено у појединим позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад, као и довођење у исправно (првобитно) стање свих оштећених места на већ изведеним радовима и конструкцијама."]
[]
[null,"        Сав  употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати стандардима.  Сви радови морају  бити изведени  са стручном радном снагом,  у потпуности према техничким прописима важећим за предметне врсте радова."]
[]
[null,"        У цену се урачунава цена свог наведеног материјала у позицијама, цена монтажног неспецифицираног материјала и цена радне снаге. Цена укључује и израду све евентуално потребне радионичке документације, испитивање и пуштање у рад свих елемената инсталација наведених у позицијама."]
[]
[null,"        Наведени типови и произвођачи појединих делова опреме или инсталационог материјала нису обавезни. Извођач може уградити и другу опрему, односно материјал, али под условом да тај има исте електротехничке и конструктивне карактеристике као и наведени, а што претходно потвђује и оверава стручно лице - стручни надзор. "]
["4.5.5. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА И ОПРЕМЕ"]
[]
[" А   Испорука, транспорт, уградња и повезивање опреме ормана аутоматике фекалнe црпнe станицe\"ЈУГ 4\""]
["Р. бр.","Референца","Опис","Произвођач","Јед. мере","Коли-чина","Јед. цена "," Цена"]
[1,"INS80 3P","Главни прекидач - растављач Compact 3P 80A","Schneider Electric","ком",1," "," "]
[2,"TM221CE16T","PLCТМ221CE16Т 14×DI, 10×DO, 2×AI, modbus + ethernet портови","Schneider Electric","ком",1," "," "]
[3,"HARMONY STO\n& STU","\"Touch\" панел у боји 5,7\" , 5''7 Color;  Modbus port + Ethernet port","Schneider Electric","ком",1," "," "]
[4,"ABL6TS16U","Трансформатор 230-400/230V 160VA","Schneider-Electric","ком",1," "," "]
[5,"XBTZ9980","Кабл за повезивање \"Touch\" панела на PLC","Schneider Electric","ком",1," "," "]
[6,"ABL8REM24050","Јединица напајања 230VAC/24VDC, 5А","Schneider Electric","ком",1," "," "]
[7,"Mini CAS II","Релеј детекције продора флуида у кућиште статора","XYLEM/Flygt","ком",2," "," "]
[8,"SRC 311","Фреквентни регулатор 4- 7,4 кW","XYLEM/Flygt","ком",2," ","  "]
[9,"H-0-A Interface","Модул екстерног проширења за фреквентни регулатор за даљинско I/O управљање.","XYLEM/Flygt","ком",2," "," "]
[10,"ENM10","Пловак за контролу нивоа воде - регулатор нивоа ENM10 са 13m кабла PVC Nitrile 3x0,75mm2","XYLEM/Flygt","ком",2," "," "]
[11,"XB5AD33","Изборни прекидач 1-0-2, NO+NO, предвиђен за монтажу на врата ормана, отвор Ø22,3 mm","Schneider Electric","ком",2," "," "]
[12,"A9Z05440","Диференцијална заштита 40А/300mА","Schneider-Electric","ком",1," "," "]
[13,"EASY 9","Аутоматски заштитни прекидач 3P, \"C\", 25А за фреквентне регулаторе","Schneider Electric","ком",2," "," "]
[14,"EASY 9","Аутоматски заштитни прекидач 3P, \"C\", 16А за трополну прикључницу","Schneider Electric","ком",2," "," "]
[15,"EASY 9","Аутоматски заштитни прекидач 1P, \"C\", 25А за двополну прикључницу, вентилатор за хлађење ормана и антикондензациони грејач","Schneider Electric","ком",1," "," "]
[16,"EASY 9","Аутоматски заштитни прекидач 1P, \"C\", 6А за командни напон помоћних релеја","Schneider Electric","ком",1," "," "]
[17,"EASY 9","Аутоматски заштитни прекидач 1P, \"C\", 6А за сигнализацију","Schneider Electric","ком",1," "," "]
[18,"A9F74202","Минијатурни заштитни осигурач 1P C 3,15А са кућиштем за напајање PLC","Schneider Electric","ком",1," "," "]
[19,"AB1FU10135U","Стезаљка за топљиви осигурач  4×20mm","Schneider Electric","ком",1," "," "]
[20,"RXM4AB2B7","1P, помоћни релеј 24VDC за управљање, сигнализацију рада и квара","Schneider Electric","ком",8," "," "]
[21,"RXZE2M114M","Подножје за помоћни релеј са претходне позиције","Schneider Electric","ком",8," "," "]
[22,"NSYCAG223LPF","Решетка за проветравање ормана 223×223mm","Schneider Electric","ком",1," "," "]
[23,null,"Светиљка у орману са магнетним качењем и прикључницом","Schrack Technik","ком",1," "," "]
[24,"XB7EV04GP3","Сигнална LED 24V DC црвена (квар фреквентног регулатора)","Schneider-Electric","ком",2," "," "]
[25,"XB7EV03GP3","Сигнална LED 24V DC зелена (рад фреквентног регулатора)","Schneider-Electric","ком",2," "," "]
[26,"NSYCCOTHC","Термостат за антикондензациони грејач","Schneider Electric","ком",1," "," "]
[27,"NSYCCOTHC","Термостат за хлађење ормана","Schneider Electric","ком",1," "," "]
[28,"NSYCR150WU2","Грејач ормана 150W","Schneider Electric","ком",1," "," "]
[29,null,"Трофазна назидна прикључница са заштитним поклопцем","Aling Conel","ком",1," "," "]
[30,null,"Једнофазна назидна прикључница са заштитним поклопцем","Aling Conel","ком",1," "," "]
[31,"NSYPLM108BG \n","Полиестерски орман 1056×852×350mm, са једним вратима, отвором за вентилацију на врху, IP656, уградња на зид, IK10, RAL 7035","Schneider Electric","ком",1," "," "]
[32,"NSYPAP108G","Унутрашња врата ормана са позиције 30","Schneider Electric","ком",1," "," "]
[33,"NSYMM108","Равна метална нерђајућа монтажна плоча за орман са позиције 30","Schneider Electric","ком",1," "," "]
[34,13508,"Монтажни панел са прикључним клемама 40А","Schneider Electric","ком",1," "," "]
[35,"LTU 601  ","Потапајући сензор нивоа са каблом и држачем. Предвиђен за употребу у системима отпадних вода, муља и вискознијих флуида. Oпсег 0-10,0 MVP, са 13m кабла PVC Nitrile 3x0,75mm2",null,"ком",1," "," "]
[36,null,"Монтажни материјал",null,"ком",1," "," "]
[37,null,"Израда ормана",null,"ком",1," "," "]
[38,null,"Апликативни софтвер за PLC, панел и фреквентни регулатор",null,"ком",1," "," "]
[39,null,"Тестирање и пуштање опреме аутоматике у рад",null,"ком",1," "," "]
[{"$nulls":4},"УКУПНО А:",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
[]
["4.5.5. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА И ОПРЕМЕ"]
[]
[" Б   Грађевински радови на подземном полагању каблова и инсталација фекалне црпне станице \"ЈУГ 4\""]
["Р. бр.","Опис",null,null,"Јед. мере","Коли-чина","Јединична цена"," цена"]
[1,"Ручни ископ рова правоугаоног пресека у земљи III категорије ширине 0,40m а дубине 1m. У цену ископа урачунати ископ, обезбеђење подземних инсталација, грубо планирање дна рова.",null,null,"m3",40," "," "]
[2,"Затрпавање кабла у рову до висине 10cm изнад кабла по техничким стандардима",null,null,"m3",8," "," "]
[3,"Затрпавање рова са потребним збијањем до захтеване збијености по техничким стандардима",null,null,"m3",32," "," "]
[4,"Набавка, транспорт и уградња полиетиленске цеви Φ90mm  у коју се полажу напојни каблови",null,null,"m",10," "," "]
[5,"Набавка, транспорт и уградња полиетиленске цеви HDPE PE - 100 D 50mm SDR 17 у коју се полажу каблови у резервоару",null,null,"m",10," "," "]
[6,"Набавка, транспорт и уградња PVC штитника за означавање подземних електричних инсталација",null,null,"ком",100," "," "]
[7,"Набавка, транспорт и уградња PVC траке за заштитно обележавање подземних електричних инсталација",null,null,"m",100," "," "]
[8,"Геодетско снимање трасе положених инсталација",null,null,"m",470," "," "]
[9,"Израда армираног бетонског постоља са уводом за каблове од PE цеви димензија 700×1000×500mm",null,null,"ком",1," "," "]
[{"$nulls":3},"УКУПНО Б:",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
["  В   Испорука, постављање и повезивање каблова фекалне црпне станице"]
["Ознака","Опис",null,null,"Јед. мере","Коли-чина","Јединична цена"," цена"]
["W1","PP00 A 4×16mm²","Eлектроенергетско напајањe постројења ( са ископом рова, полагањем кабла, за",null," "," "," "," "]
[null,null,"затрпавањем, постављањем позор траке)",null,"m",420]
["W5, W8","H07RN-F 4×2,5mm²","Електроенергетско напајање и заштита М1 i M2",null,"m",20," "," "]
["W3, W4","H07RN-F 3×0,75mm²","Повезивање сигналног пловка",null,"m",10," "," "]
["W2, W6, W7, W9, W10","H07RN-F 2×0,75mm²","Термичка заштита, заштита од продора воде мотора M1 i М2, хидростатска сонда",null,"m",36," "," "]
[null,"P/F 1×16mm²","Уземљавање и изједначавање потенцијала металних површина и предмета унутар објекта црпне станице, ормана и осталих металних површина",null,"m",20," "," "]
[{"$nulls":3},"УКУПНО В:",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["Напомена: Уколико је испоручена дужина кабла уз електромоторне погоне пумпи довољна за уградњу и повезивање, не изводи се настављање каблова."]
[]
[]
[]
["4.5.5. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА И ОПРЕМЕ"]
[]
["  Г    Испорука и уградња материјала за израду и повезивање инсталације уземљења и изједначења потенцијала"]
["        фекалниe црпнe станицe"]
["Р. бр.","Референца","Опис",null,"Јед. мере","Коли-чина","Јединична цена"," цена"]
[1,"SRPS C.K5.030","Поцинкована трака 25×4mm за израду инсталације уземљења   ",null,"kg",120," "," "]
[2,"SRPS C.K5.030","Поцинкована трака 20×3mm за израду инсталације изједначења потенцијала",null,"kg",50," "," "]
[3,"SRPS N.B4.925","Елементи за израду инсталације уземљења и изједначења потенцијала",null,"ком",20," "," "]
[4,"SRPS N.B4.936","Елементи за израду инсталације уземљења и изједначења потенцијала 60×60mm",null,"ком",20," "," "]
[5,"SRPS N.B4.942","Поцинкована цев Ø50mm (2\") и дужине 3m за израду вертикалног уземљивача ",null,"ком",8," "," "]
[{"$nulls":3},"УКУПНО Г:",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["  Д     Израда техничке документације и извођење енергетског прикључка фекалнe црпнe станицe "]
["Р. бр.","Opis",null,null,"Јед. мере","Коли-чина","Јединична цена"," цена"]
[1,"Израда пројекта изведеног објекта изведених радова и уграђене опреме\n",null,null,"ком",1," "," "]
[2,"Израда стручног налаза о испитивању електричних инсталација и инсталације уземљења",null,null,"ком",1," "," "]
[3,"Повезивање, тестирање комплетне опреме и пуштање у рад система ",null,null,"ком",1," "]
[4,"Испорука потребне опреме за повезивање црпне станице на надзорно управљачки систем SCADA у седишту дистрибутера. Проширење програма за приказ за додатну црпну станицу",null,null,"ком",1," "," "]
[5,"Трошкови изградње електроенергетског прикључка 17,25 kW",null,null,"ком",1," "," "]
[{"$nulls":3},"УКУПНО Д:",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
[]
["4.5.5. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА И ОПРЕМЕ"]
[]
[]
["Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А"]
["А","  Испорука, транспорт, уградња и повезивање опреме ормана аутоматике фекалнe црпнe станицe           ",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Б","  Грађевински радови на подземном полагању каблова и инсталација фекалнe црпнe станицe            ",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
["В","  Испорука, постављање и повезивање каблова фекалнe црпнe станицe ",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Г","  Испорука и уградња материјала за израду и повезивање инсталације уземљења и изједначења потенцијала ",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Д","  Израда техничке документације и извођење енергетског прикључка",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
["У К У П Н О ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УГРАДЊА  И ПОВЕЗИВАЊЕ ОПРЕМЕ",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"mašinski radovi ","index":2,"n_rows":18,"n_cols":7,"rows_kept":18,"merged":[[14,0,15,0],[14,1,15,1],[14,3,15,3],[14,5,15,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"PREMER I PREDRAČUN RADOVA -MAŠINSKI RADOVI CS"]
[]
[]
[null,"opis","ponuđena oprema (navesti tip opreme i karakerisitike )","j.m","količina","jednična cena","ukupna cena "]
[1,"Utopna pumpa\nsledećih karakteristika;\n- kapacitet……………   60 l/s\n- napor......................    7,0m\n- snaga motora..........   7 kW\n- napajanje ...............   400V,50Hz\n- klasa izolacije.........   IP68\n- zaštita......................  F\nDirektan start, impeler od livenog gvožđa, komplet sa oslonom stopom, potisnim  kolenom, automatskom spojnicom, vođicom, lancem za dizanje dužine  cca 7 m, kablom dužine 10 m,  konekcija za pražnjenje DN150 mm,  ugradnja u beton, punpa treba da zadovolava minimalne karakteristike pumpe D06U-SLU1 + DNYT4-GSEQ1AC + NA1A2OM-10 + AS-H06/06B1 FFT incl. AB-H06/06B1 proizvođača Hidrosal. \n",null,"kom",4]
[2,"Nepovratni kugla ventil,    DN150 NP10 u prirubničkom izvođenju, sa kućištem od sivog liva.",null,"kom.",4," "," "]
[3,"Montažno-demontažna prirubnicaDN150 NP 10 od sivog liva.,",null,"kom",4," "," "]
[4,"Ručni zasun sa točkom,DN150 NP10 u prirubničkom izvođenju, sa kućištem od sivog liva.",null,"kom",4]
[5,"Cevne veze,sastavljene od antikoroziono zaštićenih cevi i fazonskih komada sledećih mera:",null,"komplet "]
[null,"- ø150*4,5 2,9 mm, l=6000mm,",null,"kom.",4]
[null,"- koleno DN150,900,  ",null,"kom.",4]
[]
[6,"Potapajući senzor nivoa za otpadne vode opseg 0-10 MVPSa kablom 12 m i držačem",null,"kompl.",4]
[7,"Regulator nivoa ENM10 sa 13 m kabla 3*0,75 mm2",null,"kompl.",4," "]
[{"$nulls":4},4,null," "]
[]
[{"$nulls":5},"Ukupan iznos "]

{"sheet":"Sheet3","index":3,"n_rows":9,"n_cols":3,"rows_kept":9,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"REKAPITULACIJA -CS"]
[]
[null,"Građevinski radovi ",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"elektro radovi ",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"mašinski radovi ",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"UKUPNO  bez pdv-a",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"PDV"]
[null,"Ukupno sa pdv-om "]