{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["predmer","prstenovi sahtova"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2,"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"predmer","index":0,"n_rows":110,"n_cols":10,"rows_kept":110,"merged":[[107,4,107,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"ПРЕДЕМЕР И ПРЕДРАЧУН ДЕОНИЦА \"ЈУЖНИ ТОК\""]
[]
["Ред.\nБр.","ОПИС ПОЗИЦИЈЕ","Јед.\nМере","Количина","Јединична цена (РСД)","Износ\n(РСД)"]
[]
[null,"I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ"]
[]
["1.","Обележавање трасе пројектованих колектора према подацима из пројекта и одговарајућим техничким условима. Јединичном ценом је обухваћен сав потребан материјал, опрема и радови на обележавању пројектованих траса колектора, формирању мреже привремених хоризонталних и вертикалних репера и њиховом осигурању у току читавог извођења радова. Након обележавања траса сачинити записник (са цртежима, мерама, фотографијама) о постојећем стању коловоза, паркинга, колских улаза, тротоара, зелених површина, околних објеката и свих осталих видљивих објеката који се налазе у зони изградње",null,null,"."]
[null,"Обрачун по м' ","m'",{"v":491,"d":"491.00"}," "," "]
["2.","Утврђивање тачног положаја подземних инсталација. Позицијом су обухваћени трошкови на испитивања локације помоћу одговарајућих детектора, \"шлицовање\" попречних профила на траси ручним ископом рова дубине 1,0-2,5 м  и сарадња са надлежним комуналним и другим предузећима у циљу благовремено предузимања мера заштите."]
[null,"Обрачун по м' ","m'",{"v":100,"d":"100.00"}," "," "]
["4.","Израда Елабората о измени режима саобраћаја у време одвијања радова."]
[null,null,"paušal",{"v":1,"d":"1.00"},null," "]
["5.","Обезбеђење саобраћајница, на деловима на којима се изводе пројектовани радови, у складу са важећим законима, прописима, прибављеним елаборатима, сагласностима и сл. Поставити и одржавати сву предвиђену хоризонталну, вертикалну и светлосну сигнализацију у току читавог трајања радова."]
[null,null,"paušal",{"v":1,"d":"1.00"},null," "]
[null,"УКУПНО I:",{"$nulls":3}," "]
[]
[null,"II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ"]
[]
["1.","Ископ рова ширине 1,2 м у земљишту II-IV категорије са одбацивањем ископаног материјала на мин 1,0 м од ивице рова. Ископ рова извршити према пројектованим котама, нагибима и димензијама, у складу са одговарајућим техничким условима. Ако се при ископу наиђе на друге инсталације и објекте извођач је дужан да изврши њихово обезбеђење, и да на том делу врши ручни ископ. Позиција обухвата заштиту других инсталација, депоновање земље на потребном одстојању, грубо планирање дна рова, црпљење подземне воде, обезбеђење ископа подградом, одржавање рова, као и све друге трошкове који терете ову позицију. Позиција обухвата проширени ископ на местима шахтова и укрштања са другим инсталацијама као и ископ за сливничке везе (3%). Машински ископ 95% ручни 5%. "]
[null,"Обрачун по м3 ископане земље."]
[null,"Машински ископ (95%)",{"$nulls":5}," "]
[null,"дубина 0-2 м","m3","1199,81"," "," ",null," "," "," "]
[null,"дубина 2-4 м","m3","342,90"," "," ",null," "," "," "]
[null,"Ручни ископ (5%)"]
[null,"дубина 0-2 м","m3","59,97"," "," "]
[null,"дубина 2-4 м","m3","18,05"," "," "]
[]
["3.","Ручно планирање дна рова у земљишту II-IV категорије са тачношћу +- 2 цм, према пројектованим котама, и са депоновањем ископог материјала ван рова. Планирање обухвата и позицију сабијања подлта до модула збијености од 15 Мpa. "]
[null,"Обрачун по м2","m2","624,43"," "," "]
["4.","Израда постељице и заштитног слоја око цеви песка.  Постељица је дебљине 10 цм, слој изнад круне цеви 30 цм. При уградњи песак се збија у слојевима од 10 цм, до степена збијености од 95% по Проктору, у свему према одговарајућим техничким условима. "]
[null,"Обрачун по м3 ","m3","427,27"," "," "]
[]
["5.","Затрпавање рова шљунком (ломљеним каменим агрегатом) 0-32мм. Затрпавање се врши у слојевима од 20цм са сабијањем до модула збијености од 15 Мpa. "]
[null,"Обрачун по м3.","m3","786,65"," "," "]
["6.","Утовар и одвоз вишка материјала на депонију коју одреди Инвеститор до 5км удаљености са грубим планирањем на депонији."]
[null,"Обрачун по м3","m3","481,35"," "," "]
[]
[null,"УКУПНО II :",{"$nulls":3}," "]
[]
[]
[null,"III БЕТОНСКИ РАДОВИ"]
[]
["1.","Израда бетонске плоче дебљине 10 cm за канализационе шахтове од неармираног бетона МБ 20. Позицијом обухваћена и израда слоја од ломљеног каменог агрегата (шљунка) дебљине 10 cm испод бетонске плоче. Подтло и слој агрегата збијају се до модула збијености од 20 Mpa."]
[null,"Обрачун по комаду.","kom",13," "," "]
["2.","Набавка, транспорт и уградња армирано-бетонских доњих прстенова-кинета висине 0,5 м за шахтове у свему према детаљима датим на цртежу и важећим прописима за ову врсту посла. Бетонске површине морају бити глатке и правилне. По вертикалној страни силаза поставити гвоздено-ливене пењалице испуштене ван зида 15 цм и убетониране у целу дебљину зида на сваких 30 цм. "]
[null,"Обрачун по комаду.","kom",13," "," "]
["3.","Набавка, транспорт и уградња армирано-бетонских прстенова за шахтове Ø 1000/1000 у свему према детаљима датим на цртежу и важећим прописима за ову врсту посла. Бетонске површине морају бити глатке и правилне. По вертикалној страни силаза поставити гвоздено-ливене пењалице испуштене ван зида 15 цм и убетониране у целу дебљину зида на сваких 30 цм. "]
[null,"Обрачун по комаду.","kom.",17," "," "]
["4.","Набавка, транспорт и уградња армирано-бетонских прстенова за шахтове Ø 1000/500 у свему према детаљима датим на цртежу и важећим прописима за ову врсту посла. Бетонске површине морају бити глатке и правилне. По вертикалној страни силаза поставити гвоздено-ливене пењалице испуштене ван зида 15 цм и убетониране у целу дебљину зида на сваких 30 цм. "]
[null,"Обрачун по комаду.","kom.",9," "," "]
["5.","Набавка, транспорт и уградња армирано-бетонских прстенова за шахтове Ø 1000/250 у свему према детаљима датим на цртежу и важећим прописима за ову врсту посла. Бетонске површине морају бити глатке и правилне. По вертикалној страни силаза поставити гвоздено-ливене пењалице испуштене ван зида 15 цм и убетониране у целу дебљину зида на сваких 30 цм. "]
[null,"Обрачун по комаду.","kom.",4," "," "]
["6.","Набавка, транспорт и уградња армирано-бетонских завршних прстенова за шахтове Ø1000/670/600 у свему према детаљима датим на цртежу и важећим прописима за ову врсту посла. Бетонске површине морају бити глатке и правилне. По вертикалној страни силаза поставитит гвоздено-ливене пењалице испуштене ван зида 15 цм и убетониране у целу дебљину зида на сваких 30 цм. "]
[null,"Обрачун по комаду уграђеног прстена.","kom.",13," "," "]
["7.","Набавка, транспорт и уградња бетонског растеретног прстена за поклопац у свему према детаљима датим на цртежу."]
[null,"Обрачун по комаду уграђеног прстена.","kom.",13," "," "]
["8.","Формирање дна кинете ревизионог силаза. Позицијом је обухваћена  набавка, довоз, справљање, уградња и нега бетона  МБ20 са малтерисањем цементним малтером у два слоја и глачањем другог слоја до црног сјаја."]
[null,"Обрачун по комаду изведене кинете.","kom.",13," "," "]
[]
[null,"УКУПНО IV :",{"$nulls":3}," "]
[]
[]
[null,"IV МОНТЕРСКИ  РАДОВИ"]
[]
["1.","Набавка, транспорт и монтажа полипропиленских двослојних коругованих цеви ДН400 глатке унутрашње површине, класе чврстоће прстена SN8, према стандарду EN 13476. Називни пречник цеви (DN) је унутрашњи пречник цеви (ID). Цена обухвата сав цевни материјал, фитинге и прелазне комаде, растур материјала, постављање цеви у рову, преглед сваке цеви и споја, спуштање цеви на пешчану подлогу и повезивање.",{"$nulls":6}," "]
[null,"Обрачун по м' монтиране цеви.","m'",{"v":491,"d":"491.00"}," "," "]
["2.","Набавка, транспорт и монтажа пластичних уводника за шахт (КГФ комад). Мерење и обрачун је  по комаду комплетно монтираног улошка."]
[null,null,"kom.",13," "," "]
["3.","Набавка, транспорт и монтажа ливено-гвоздених поклопаца за шахтове Ø 600, заједно са рамом за уградњу, Д 400 ЕН124. Рам поклопца се поставља на оплату шахта при његовом извођењу и бетонира се заједно са плочом. Поклопац уградити у равни терена."]
[null,"Обрачун по комаду уграђеног поклопца.","kom.",13," "," "]
["4.","Набавка, транспорт и монтажа ливено-гвоздених пењалица према ЕН 13101. Пењалице поставити у два реда наизменично са међусобним размаком 30 цм по висини. По завршеном уграђивању, пењалице очистити и премазати антикорозивном бојом у два слоја."]
[null,"Обрачун по комаду уграђене пењалице.","kom.",86," "," "]
["5.","Повезивање са постојећом канализационом мрежом. Позицијом су обухваћена сва неопходна штемовања постојећег ревизионог окна, увлачење канализационе цеви и обрада споја у циљу обезбеђивања водонепропусности истог са набаком и довозом потребног материјала."]
[null,"Обрачун по комаду изведеног прикључка.","kom.",1," "," "]
[]
[null,"УКУПНО V :",{"$nulls":3}," "]
[]
[null,"V РАЗНИ РАДОВИ"]
[]
["1.","Снижавање нивоа подземне воде се може вршити"]
[" ","бунарима или иглофилтерима за време извођења "]
[null,"следећих радова: ископ рова, планирања дна рова"]
[null,"монтажних радова,разупирања бокова рова, израде"]
[null,"шахтова, ископа за црпну станицу, израде доње плоче"]
[null,"и зидова црпне станице и затрпавања рова до изнад"]
[null,"нивоа подземне воде"]
[null,"Плаћа се према броју сати","h",{"v":200,"d":"200.0"}]
["2.","Испирање колектора након завршетка радова. Позицијом су обухваћени сви трошкови на испирању канала са одстрањивњем свих грубих предмета и прљавштине."]
[null,"Плаћа се по м' испраног колектора.","m'",{"v":491,"d":"491.000"}," "," "]
["3.","Хидрауличко испитивање. Позицијом су обухваћени сви трошкови на испитивању цевовода  као и ревизионих окана на водонепропусност, а по завршеној монтажи појединих деоница цевовода и уз обавезно присуство Надзорног органа. Испитивање извести према СРПС ЕН 1610. Све евентуалне недостатке отклонити пре затрпавања рова."]
[null,"Плаћа се по м' испитаног колектора.","m'",{"v":491,"d":"491.000"}," "," "]
["4.","Снимање изведеног стања. Извођач је у обавези да по извршеном геодетском снимању и израдом (2 примерка) и предајом елабората геодетских радова РГЗ-у прибави потврду о извршеном снимању водова од стране РГЗ-а и исту достави Инвеститору пре обављања техничког прегледа објекта. Позицијом су обухваћене све неопходне таксе за почетак радова и податке, сав рад на снимању, изради и предаји елабората геодетских радова РГЗ-у, као и остале трошкове овере од стране надлежног органа."]
[null,"Плаћа се по м' снимљене канализационе мреже.","m'",{"v":491,"d":"491.000"}," "," "]
["5.","Израда пројекта изведеног објекта (ПИО)  у аналогном облику у као и у дигиталном формату (ацад, wорд, еxцел, ПДФ, електронски сертификован). ПИО   мора обавезно да садржи: ситуацију (подлога на којој је рађен ИДП или ПЗИ са геодетским снимком изведеног цевовода и објеката (Р=1:500-1:1000), подужни профил, геодетски снимак са свим инсталацијама снимљеним у откопаном рову, потврда о збијености   материјала, записник о хидрауличком  испитивању, као и сву осталу  неопходну атестну документацију према  прописима за ову врсту радова. "," "," "," "," "]
[null,"Обрачун се врши паушално.","Пауш.",1," "," "]
[]
[null,"УКУПНО VI :",{"$nulls":3}," "]
[]
[]
["РЕКАПИТУЛАЦИЈА"]
[]
[null,"I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ",{"$nulls":3}," "]
[null,"II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ",{"$nulls":3}," "]
[null,"III БЕТОНСКИ РАДОВИ",{"$nulls":3}," "]
[null,"IV МОНТЕРСКИ  РАДОВИ",{"$nulls":3}," "]
[null,"V РАЗНИ РАДОВИ",{"$nulls":3}," "]
[]
[null,"УКУПНО",null,null," "]
[null,"ПДВ (20%)",{"$nulls":3}," "]
[null,"УКУПНО СА ПДВ-ом",{"$nulls":3}," "]

{"sheet":"prstenovi sahtova","index":1,"n_rows":15,"n_cols":21,"rows_kept":15,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Шахт","(pomocni- dubina iskopa H iz civil-a)","Висина шахта\n(m)","ЛГ поклопац","Растеретни АБ прстен","Koнус 600","Kинета 500","(pomocni- ostatak posle konusa I kinete)","(pomocni 1- prsten 1000)","(pomocni)","(pomocni 2- prsten 1000)","(pomocni 1-prsten 500)","(pomocni 2-prsten 500)","(pomocni 1-prsten 250)","(pomocni 2-prsten 250)",null,"Прстен 1000","Прстен 500","Прстен 250","(pomocni penjalice)","Пењалице"]
["SAHT 1 ",1.909,1.929,1,1,1,1,0.8490000000000002,0,0.8490000000000002,1,0,0,0,0,null,1,0,0,{"v":4.792792792792793,"d":"4.79"},4]
["SAHT 2",2.253,2.273,1,1,1,1,1.193,1,0.19300000000000006,0,0,0,0,1,null,1,0,1,{"v":5.8258258258258255,"d":"5.83"},5]
["SAHT 3",2.231,2.251,1,1,1,1,1.1709999999999998,1,0.17099999999999982,0,0,0,0,1,null,1,0,1,{"v":5.759759759759759,"d":"5.76"},5]
["SAHT 4",2.371,2.391,1,1,1,1,1.311,1,0.31099999999999994,0,0,1,0,0,null,1,1,0,{"v":6.18018018018018,"d":"6.18"},6]
["SAHT 5",2.471,2.491,1,1,1,1,1.411,1,0.41100000000000003,0,0,1,0,0,null,1,1,0,{"v":6.48048048048048,"d":"6.48"},6]
["SAHT 6",2.532,2.552,1,1,1,1,1.472,1,0.472,0,0,1,0,0,null,1,1,0,{"v":6.663663663663663,"d":"6.66"},6]
["SAHT 7",2.401,2.421,1,1,1,1,1.3409999999999997,1,0.34099999999999975,0,0,1,0,0,null,1,1,0,{"v":6.270270270270269,"d":"6.27"},6]
["SAHT 8",2.411,2.431,1,1,1,1,1.351,1,0.351,0,0,1,0,0,null,1,1,0,{"v":6.3003003003003,"d":"6.30"},6]
["SAHT 9",2.341,2.361,1,1,1,1,1.2810000000000001,1,0.28100000000000014,0,0,1,0,0,null,1,1,0,{"v":6.09009009009009,"d":"6.09"},6]
["SAHT10",3.771,3.791,1,1,1,1,2.711,2,0.7109999999999999,0,1,0,1,0,null,2,1,1,{"v":10.384384384384383,"d":"10.38"},10]
["SAHT11",3.541,3.561,1,1,1,1,2.481,2,0.48099999999999987,0,0,1,0,0,null,2,1,0,{"v":9.693693693693692,"d":"9.69"},9]
["SAHT12",3.271,3.291,1,1,1,1,2.211,2,0.21099999999999985,0,0,0,0,1,null,2,0,1,{"v":8.882882882882882,"d":"8.88"},8]
["SAHT13",3.421,3.441,1,1,1,1,2.3609999999999998,2,0.36099999999999977,0,0,1,0,0,null,2,1,0,{"v":9.333333333333332,"d":"9.33"},9]
["UKUPNO:",null,null,13,13,13,13,21.144000000000002,16,5.143999999999999,1,1,8,1,3,0,17,9,4,92.65765765765765,86]