## Naslovna
Видиковац Каблар, део КП 3114, КО Рошци, Чачак
5 - ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

## 5
Видиковац Каблар, део КП 3114, КО Рошци, Чачак
5 - ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
НАПОМЕНА: - свака позиција опреме обухвата испоруку, монтажу и повезивање, а свака позиција инсталационог материјала обухвата испоруку и постављање (полагање)
Ред. бр. | Опис | Јед. | Кол. | Јединична цена / РСД | Укупна цена / РСД
Рек и основна рековска опрема
1 | Рек орман MDF за потребе свих телекомуникационих и сигналних система; Метални рek орман 19" самостојећи, висине 21 ХУ, димензија основе 600 x 600 мм, носивости 300 Кг, са бочним страницама које се могу скидати, стакленим вратима са бравицом и кључем, отвором за улазак каблова са горње и доње стране. Орман треба да буде опремљен следећом опремом: вентилатором, прстеновима за вертикално вођење каблова, осветљењем, опремом за обележавање и уземљење ормана, осталом неспецифицираном опремом неопходном за монтажу (шине, шрафови, полице...). У орман се монтира и пасивна опрема за завршетак инсталације и панел са четком за улаз каблова | ком | 1
| Светиљка ЛЕД за ормар, минимум 8W | ком | 1
| 19" Напојни панел са 7x шуко утичница 230 ВАЦ и пренапонском заштитом, 1ХУ, минимум 2м напојни кабл | ком | 1
| 19" Пeч панел за 24 модула, монтажа без алата, празан, висине 1ХУ, укључује и splice protector | ком | 1
| РЈ45 Модул за монтажу у печ панел, кат.6а | ком | 24
| 19" Панел за ранжирање каблова, 5 већих ПВЦ прстенова 80x40мм, 1ХУ | ком | 1
| 19" Фиксна полица, 1ХУ, 80кг, перфорирана | ком | 2
| Ранжирни прстен 80x80мм, за вертикално ранжирање | ком | 6
| 19" Кровни вентилаторски панел са вентилаторима и термостатом | ком | 1
| Преспојни / ранжирни кабл, S/FTP кat.6a LS0H. Укупну количину поделити по одговарајућим дужинама у складу са позицијом у реку. Препоручена дужина је 2м. | ком | 24
| Укупно свега наведеног у текућој позицији. Једним комплетом се опрема једна ИТ / електро просторија | комплет | 1
Активни део мрежне опреме у реку
2 | PoE Свич 16-портни, уградња у рек орман; користи се за потребе свих система; Управљив, 100 Мегабитни L2 свич; управљање помоћу апликације или cloud wеб портала, брзо подешавање, мониторисање и управљање. Такође, управљање могуће локално кроз wеб графички интерфејс. Садржи 16 комада РЈ-45 10/100/1000 PoE портa, као и 2 комада РЈ-45, 1Gb порта за аплинк; Подршка за разноврсне мрежне функционалности, као што су дефинисање VLAN, агрегација линкова, виртуелно рутирање редундантних протокола, мапирање, надзирање портова, filtering, sampling, load balancing, rate limiting, class of service (CoS), као и остале кључне функције за рад мрежне етернет инфраструктуре високих перформанси | ком | 1
3 | NVR - Мрежни видео рекордер, 8-канални, највише 3U мрежни снимач са подршком за H.265+/H.265 / H.264+/H.264 видео формате Може се повезати до 8 ИП камера Могућност прикључења најмање 2 комада САТА ХДД за континуирано снимање видео записа, РАИД 5 подршка; Синхрона репродукција; подршка за различите резолуције снимања; Мрежни интерфејс РЈ-45 10/100/1000 Мbps, самоприлагодљиви Ethernet интерфејс испорука, монтажа, повезивање | ком | 1
4 | HardDisk 8TB за видео обезбеђење, прилагођен раду у режиму 24/7 испорука, монтажа, повезивање | ком | 2
5 | Монитор мале дијагонале за потребе видео надзора; повезивање на NVR, постављање у рек на полицу | ком | 1
6 | УПС уређај за беспрекидно напајање, постављање на дно река - On-line double conversion (VFI) - Снага: 4000ВА / 3600W, Фактор снаге(Цос Фи): 0.9 - Номинални улазни напон: 220 - 230 - 240Vac - 276 Vac при 100% оптерећења - Улазна фреквенција: 50 Hz / 60 Hz ± 5 HZ - Корекција улазног фактора снаге: > 0.98 - Струјно изобличење THDi: <=5% - Толеранција напона на бy-пасс-у: 180 - 264Vac - Номинални напон на излазу: 220 - 230 - 240 Vac - Дисторзија излазног напона при линеарном / не-линеарном оптерећењу: < 1% / ≤3% - Капацитет преоптерећења: 100% - 110% за 1 минут; 110% - 133% активира бyпасс након 1 минут, гашење након 1 сат, 133%-150% ктивира бyпасс након 5 сек. гашење након 10 мин, >150% 0,5 секунди - Аутономија: 7 минута при пуном оптерећењу. - Време пуњења батерије: 4-6 сати - Тоwер / рацк монтажа - Комуникација: УСБ порт, РС232 порт, слот за комуникационе картице - Стандарди: ЕН 62040-1:2008; ЕН 62040-1/ЕЦ:2009; ЕН 62040-1/А1:2013 анд Дирецтиве 2014/35/ЕУ; ЕН 62040-2 анд Дирецтиве 2014/30/ЕУ | ком | 1
Периферна опрема
7 | LTE 4G модем / рутер потпуно прилагођен за спољну употребу, PoE конекција, инсталација на стуб на крову објекта; користи се за обезбеђивање потреба за интернет конекцијом свих система; mini SIM слот, LAN порт | ком | 1
8 | ЛЕД екран за приказивање туристичких информација и презентација. Техничке карактеристике:
Pixel pitch: 1.53мм
Димензије екрана (ШxВ): 1280 x 800мм
Димензије модула: 320 x 160мм
Резолуција модула: 208 x 104пиксела
Резолуција екрана: 832 x 520пиксела
Површина екрана 1,02м2
Тип диоде: SMD1212
Фреквенција освежавања екрана: ≥3840Hz
Сцан: 1/26
Осветљај: ≥600цд/м²
Радни напон: AC 220V/380V 47-64Hz
Најбоља удаљеност за гледање ≥1.5м
Пријемна картица: капацитет 512x384пx, слична типу Novastar MRV266
Предајна картица: капацитет 1.300.000пиксела, ДВИ ИН, 2xРЈ45 ОУТ, слично типу Novastar МСД300
Кућиште/кабинет: Челик/Алуминијум
ЛЕД екран индоор
| испорука, монтажа, повезивање | комплет | 3
9 | 5 Mpx bullet фиксна мрежна камера ИП PoE, подешавање различитих резолуција Висококвалитетна слика са резолуцијом од 5 Мpx Одличне перформансе при слабом осветљењу Ефикасна технологија компресије H.265+ Јасна слика уз јако позадинско осветљење захваљујући WDR технологији Напредна технологија стриминга која омогућава несметан приказ уживо и самоисправљање података у лошој мрежи Отпорна на воду и прашину (IP67) Подршка за аларме, Систем може у великој мери да смањи лажне аларме које генеришу циљеви који нису људи или возила, значајно побољшавајући ефикасност и ефективност аларма. Широки динамички опсег; Дан и ноћ: ИР филтер; Подешавање угла, Померање, нагиб и ротација. Етхернет интерфејс: 1 РЈ45 10 М/100 М самоприлагодљиви Ethernet порт;
Детекција покрета, видео аларм за неовлашћено коришћење; откривање промене сцене, Снимање лица, детекција преласка линија, детекција упада, детекција улаза у регион, детекција изласка региона; отпремање на NAS/меморијску картицу/FTP, обавештавање центра за надзор, покретање снимања, снимање окидача, слање е-поште, звучно упозорење; Анти-треперење, огледало, маска приватности Пожељни атести: EMC:FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2019); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015);Safety:UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2006+A2:2013, IEC 62368-1:2014+A11:2017); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015); LOA (SANS IEC60950-1); Environment: CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) Protection: IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002). Позиција обухвата и одговарајући носач
| испорука, монтажа, повезивање | ком | 4
10 | 5 Mpx dome фиксна мрежна камера ИП PoE, подешавање различитих резолуција Висококвалитетна слика са резолуцијом од 5 Mpx Одличне перформансе при слабом осветљењу Ефикасна технологија компресије H.265+ Јасна слика уз јако позадинско осветљење захваљујући WDR технологији Напредна технологија стриминга која омогућава несметан приказ уживо и самоисправљање података у лошој мрежи Отпоран на воду и прашину (ИП67) и антивандал (ИК10) Подршка за аларме за класификацију циљева људи или возила на уређаје. Систем може у великој мери да смањи лажне аларме које генеришу циљеви који нису људи или возила, значајно побољшавајући ефикасност и ефективност аларма. Широки динамички опсег; Дан и ноћ: ИР филтер; Подешавање угла Померање, нагиб, ротација Видео компресија: H.265/H.264/H.264+/H.265+, Прекидач дан/ноћ, аутоматски распоред; Побољшање слике; Подешавања слике: Режим ротирања, засићење, осветљеност, контраст, оштрина, појачање, подесив баланс белог, Алармни улази и излази; Уграђени микрофон; Складиштење на НВР; Ethernet интерфејс РЈ45 10 М/100 М самоприлагодљиви Еthernet порт
Детекција покрета, видео аларм за неовлашћено коришћење, откривање промене сцене, детекција аудио изузетака Функција Снимање лица; Заштита периметра, детекција преласка линија, детекција упада, детекција улаза у регион, детекција изласка региона; Отпремање на НАС/меморијску картицу/ФТП, обавештавање центра за надзор, покретање снимања, слање е-поште, Анти-треперење, огледало, маска приватности Услови покретања и рада: -30 °C до 60 °C; Влажност 95% или мање (без кондензације); Напајање: 12 VDC ± 25%, заштита од обрнутог поларитета PoE: 802.3ат, класа 4; Пожељни атести: EMC:FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2019); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015);Safety:UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2006+A2:2013, IEC 62368-1:2014+A11:2017); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015); LOA (SANS IEC60950-1); Environment: CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) Protection: IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002). Позиција обухвата и одговарајући носач
| испорука, монтажа, повезивање | ком | 3
Пасивни део мреже
11 | Набавка, испорука и полагање S/FTP кабла 4x2x23AWG Cat.6a за унутрашњу или спољашњу монтажу, оклопљен фолијом, са спољашњим омотачем LSZH (IEC 61034 i IEC 60754-1 i 2, самогасив према (IEC 60332-1), укупне тежине веће од 53 кг/км, с подршком за IEEE 802.3at. Позиција обухвата потребан материјал за израду трасе, а количина је дата са резервом | m | 500
12 | Конектор мушки RJ45 Cat.6a, за директну уградњу на инсталациони кабл AWG26-23, раван; количина обухвата потребе свих система | ком | 12
13 | Набавка, испорука и полагање проводника за уземљење ормана и разделника са бакарним језгром и изолацијом од безхалогених маса тип N2XH 1 х 16mm². Позиција обухвата потребан материјал за израду трасе | m | 30
Инсталациони материјал
14 | Савитљиве ребрасте инсталационе цеви за употребу у свим системима. Цеви треба да поседују исправу о усаглашености, која потврђује испуњеност услова према Правилнику о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона („Сл.гласник РС, бр.25/2016), а испитује се у складу са СРПС ЕН 60332, СРПС ЕН 61386-1 и СРПС ЕН 61386-2-1. Минмалне карактеристике су: - Унутрашњи пречник минимум Ø20 mm - Цев је безхалогена HF - Не ослобађа отровне паре приликом горења у складу са IEC60754-2:1991 - Отпорност на притисак минимум 125N | м | 300
15 | ЦЕВ PE ∅50; испорука, полагање, повезивање, заптивање и чишћење трасе | м | 5
16 | Чврсти челични стуб висине минимум 3м, у комплету са опремом за анкерисање у бетонску плочу крова Испорука, монтажа | ком | 1
Остали потребни радови и предаја кориснику
17 | Остали ситан неспецифициран материјал, испорука и монтажа | комплет | 1
18 | Мерење протока сигнала РЈ45 линкова са издавањем извештаја | ком | 12
19 | Пуштање у рад. Услуга обухвата: - провера исправности изведене инсталације - обука корисника, - примопредаја и састављање записника о функционалном испитивању и пуштању у рад | комплет | 1
|  | УКУПНО: |  |  | 0

## Рекапитулација
Видиковац Каблар, део КП 3114, КО Рошци, Чачак
5 - ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
| 5 - ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  | 0
|  | УКУПНО: |  | 0
|  | ПДВ: |  | 0
|  | УКУПНО СА ПДВ: |  | 0
Пројектант
Миленко Мишић, дипл.ел.инж.
ИКС 353 0743 03
МУП 07 број 152-28/14