## Рек. термичког омотача
СПЕЦИФИКАЦИЈА И ПРЕДМЕР РАДОВА
Реконструкцију термичког омотача, Зграде за спорт и физичку културу - затворени базен са пратећим садржајем, Ул. Милоша Обреновића 189, у Обреновцу
1.00. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
Поз. | Опис позиције | J.M. | Количина | Јед. цена | Укупно
1.01 | Постављање и скидање фасадне скеле. Обрачун по м2 постављене скеле. | м2 | 2320
1.02 | Амортизација фасадне скеле. Обрачун по м2 фасаде. | м2 | 2320
1.03 | Постављање заштитне градилишне ограде. Ограда висине 2м се има поставити око објекта. Са свим радом и материјалом, обрачун по м1. | м1 | 250
1.04 | Постављање градилишне табле 200x300цм са држачима. У цену улази сав материјал и рад. Са свим радом и материјалом, обрачун по ком. | ком | 1
1.05 | Прање постојеће фасаде. Прање фасаде се врши водом под високим притиском. Са свим потребним радом и материјалом, обрачун по м2. | м2 | 3700
1.06 | Скидање постојећих клима уређаја са фасаде ради израде топлотне изолације. Спољашње јединице се скидају, одлажу у магацин по упутству инвеститора, по завршетку радова уређаји се враћају на фасаду. У цену улази сав рад и материјал- скидање, складиштење, поновно постављање уређаја, нови носачи. Обрачун по комаду. | ком | 3
1.07 | Демонтажа постојећих позиција фасадне браварије- прозори и врата. Демонтажа обухвата неоходну заштиту подова и опреме у објекту током извођења радова, пажљиво скидање свих позиција фасадне столарије са окапницама и унутрашњим клупицама и скалдиштење по налогу инвеститора. У цену улази сав рад и материјал. Обрачун по комаду. | ком | 95
1.08 | Санирање оштећених делова фасаде. Најпре обити фасадне површине које су оштећене. На претходно опрану и припремљену конструкцију се наноси слој лепка у који се утискује арматурна мрежица од стаклених влакана и слој лепка за глетовање. У цену улази сав потребан материјал и рад. Обрачун по м2. | м2 | 400
1.09 | Скидање постојећих вертикалних олука ради израде топлотне изолације. Сви олуци се демонтирају и складиштење по налогу инвеститора. У цену улази сав рад и потребан материјал. Обрачун по м1 олука. | м1 | 150
1.10 | Скидање постојећих рекламних панела на јужној фасади ради израде топлотне изолације. Панели се демонтирају и складиште у магацину инвеститора, по завршетку радова панели се враћају у првобитни положај. У цену улази сав рад и потребан материјал. Обрачун паушално. | пауш. | 1
1.00 | УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
2.00. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
Поз. | Опис позиције | J.M. | Количина | Јед. Цена | Укупно
2.01 | Набавка материјала и израда топлотне фасаде сокла. Материјал је екструдирани полистирен, XPS, дебљине 8цм. Лепљење извести по упуту произвођача. Завршна обрада кулир пласт од природног камена (у боји по избору инвеститора). У цену улази подлога за боље пријањање фасаде на раније опране подлоге. Са свим радом и материјалом, обрачун по м2. | м2 | 250
Набавка материјала и израда топлотне фасаде на фасадном зиду. Материјал је тврде плоче камене минералне вуне дебљине 12цм, најмање 110кг/м3. На претходно опрани зид се наноси подлога за боље пријањање фасаде. Изолационе плоче се постављају на основни зид лепљењем полимер-цементним лепком који се наноси на плоче линијски по обиму и тачкасто по површини плоче, а затим и механички причвршћују (6 – 8 типлова/м2). Потом се наноси слој лепка у који се утискује арматурна мрежица од стаклених влакана и слој лепка за глетовање. Завршна обрада фасаде је силикатно-силиконска фасада, гранулације 1.5мм. Са свим радом и материјалом, обрачун по м2.
2.02 | Тврде плоче камене минералне вуне дебљине 12цм | м2 | 1089
2.03 | Тврде плоче камене минералне вуне дебљине 3цм | м2 | 325
Набавка материјала и израда шпалетни око фасадних отвора. Материјал је тврде плоче камене минералне вуне дебљине 3цм, најмање 110кг/м3. На претходно опрани зид се наноси подлога за боље пријањање фасаде. Изолационе плоче се постављају на основни зид лепљењем полимер-цементним лепком који се наноси на плоче линијски по обиму и тачкасто по површини плоче, а затим и механички причвршћују (6 – 8 типлова/м2). Потом се наноси слој лепка у који се утискује арматурна мрежица од стаклених влакана и слој лепка за глетовање. Завршна обрада фасаде је силикатно-силиконска фасада, гранулације 1.5мм. Са свим радом и материјалом, обрачун по м2.
2.04 | Шпалетне ширине до 18цм. 1м'=0,5м2 | м2 | 268
2.05 | Шпалетне ширине 25-50цм. 1м'=1м2 | м2 | 66
2.00 | УКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
3.00. ЛИМАРСКИ РАДОВИ
Поз. | Опис позиције | J.M. | Количина
3.01 | Набавка материјала и израда вертикалних олука. Олуци су кружног облика профила 120 мм од лима р.ш. 38 цм. Челични пластифицирани лим 0.5мм, у боји по избору инвеститора. Обрачунати по м1. | м1 | 150
3.02 | Набавка материјала и израда откапног лима на фасадним зидовима. Откапни лим је развијене ширине до 45цм. Материјал је челични пластифицирани лим 0.5мм, у боји по избору инвеститора. Све комплет обрачунати по м1. | м1 | 20
3.00 | УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ:
4.00. ФАСАДНА БРАВАРИЈА
Поз. | Опис позиције | J.M. | Количина | Јед. Цена | Укупно
4.01 | Израда и монтажа алуминијумских улазних врата. Профили су од алуминијумских елоксираних профила са термопрекидом Uf<=1.5W/m2K. Боја по избору инвеститора. Прозор опремљен са две заптивне гуме. Застакљење троструким стаклом од тога једно нискоемисионо са испуном од аргона, 4флоат - 15Аргон - 4флоат - 15Аргон - 4нискоемисионо. Ug<=0.8W/m2K. Оков квалитетан са атестима за потребну носивост. У цену улази сав потребан материјал и рад. Пре израде браварије све мере узети на градилишту, израдити радионичку документацију са детаљима и на исту добити сагласност инвеститора.Обрачун по комаду. Врата опремљена инокс рукохватима према нацрту. Брава цилиндрична кодирана. Обрачун по комаду. Морају бити испоштовани следећи критеријуми из Прилога 6 Јавног позива: Критеријуми минималне енергетске ефикасности за пројекте који обухватају мере из одељка I. став 1 тачка 1) овог јавног позива (у даљем тексту: ЈП) су следећи: 1) Зграда после реализације мера мора бити минимално унапређена за два енергетска разреда или да буде сврстана најмање у енергетски разред „C” (латинично слово Ц) 2) Минимални услови за пројектовање реконструкције термичког омотача за фасадну столарију: - стакло: коефицијент пролаза топлоте не сме бити већи од Ug=0,8 W/m²K - профил : коефицијент пролаза топлоте не сме бити већи од Uf=1,1 W/m²K - за улазна врата и веће стаклене портале коефицијент пролаза топлоте за профил не сме бити већи од Uf=1,5 W/m²K. за зидове и плафоне : - дебљина термичке изолације не мања од 10 cm камене вуне.
4.02 | Фасадна врата поз.8, дим. 470 x 254 цм. | ком. | 2
4.03 | Фасадна врата поз.9, дим. 170 x 220 цм. | ком. | 4
4.04 | Фасадна врата поз.13, дим. 470 x 229 цм. | ком. | 1
Фасадни прозори израђени из алуминијумских елоксираних профила са термопрекидом Uf<=1.1W/m2K. Боја по избору инвеститора. Прозор опремљен са две заптивне гуме. Оквир прозора предвидети са профилом за прикључак подрозорске клупице. Поља се отварају око доње хоризонталне осовине. Оков стандардног квалитета. Застакљење троструким стаклом од тога једно нискоемисионо са испуном од аргона, 4флоат - 15Аргон - 4флоат - 15Аргон - 4нискоемисионо. Ug<=0.8W/m2K. Механизам за отварање на кип, без ручице са ручном полугом. У свему према шеми. У цену улази сав потребан материјал и рад. Пре израде браварије све мере узети на градилишту, израдити радионичку документацији са детаљима и на исту добити сагласност инвеститора. Обрачун по комаду. Морају бити испоштовани следећи критеријуми из Прилога 6 Јавног позива: Критеријуми минималне енергетске ефикасности за пројекте који обухватају мере из одељка I. став 1 тачка 1) овог јавног позива (у даљем тексту: ЈП) су следећи: 1) Зграда после реализације мера мора бити минимално унапређена за два енергетска разреда или да буде сврстана најмање у енергетски разред „C” (латинично слово Ц) 2) Минимални услови за пројектовање реконструкције термичког омотача за фасадну столарију: - стакло: коефицијент пролаза топлоте не сме бити већи од Ug=0,8 W/m²K - профил : коефицијент пролаза топлоте не сме бити већи од Uf=1,1 W/m²K - за улазна врата и веће стаклене портале коефицијент пролаза топлоте за профил не сме бити већи од Uf=1,5 W/m²K. за зидове и плафоне : - дебљина термичке изолације не мања од 10 cm камене вуне.
4.05 | Фасадни прозор поз.1, дим. 470 x 80 цм. Прозор је опремљен маханизмом за отварање на кип без ручице са ручном полугом. | ком. | 33
4.06 | Фасадни прозор поз.2, дим. 470 x 80 цм. Прозор је опремљен маханизмом за отварање на кип без ручице са ручном полугом. | ком. | 1
4.07 | Фасадни прозор поз.3, дим. 470 x 80 цм. Прозор је опремљен маханизмом за отварање на кип без ручице са ручном полугом. | ком. | 1
4.08 | Фасадни прозор поз.4, дим. 440 x 80 цм. Прозор је опремљен маханизмом за отварање на кип без ручице са ручном полугом. | ком. | 2
4.09 | Фасадни прозор поз.10, дим. 470 x 120 цм. | ком. | 1
4.10 | Фасадни прозор поз.12, дим. 80 x 80 цм. Прозор је опремљен маханизмом за отварање на кип без ручице са ручном полугом. | ком. | 1
Фасадни прозори израђени из алуминијумских елоксираних профила са термопрекидом Uf<=1.5W/m2K. Боја по избору инвеститора. Прозор опремљен са две заптивне гуме. Оквир прозора предвидети са профилом за прикључак подрозорске клупице. Поља се отварају око доње хоризонталне осовине. Оков стандардног квалитета. Застакљење троструким стаклом од тога једно нискоемисионо са испуном од аргона, 4флоат - 15Аргон - 4флоат - 15Аргон - 4нискоемисионо. Ug<=0.8W/m2K. Механизам за отварање на кип, без ручице са ручном полугом. У свему према шеми. У цену улази сав потребан материјал и рад. Пре израде браварије све мере узети на градилишту, израдити радионичку документацији са детаљима и на исту добити сагласност инвеститора. Обрачун по комаду. Морају бити испоштовани следећи критеријуми из Прилога 6 Јавног позива: Критеријуми минималне енергетске ефикасности за пројекте који обухватају мере из одељка I. став 1 тачка 1) овог јавног позива (у даљем тексту: ЈП) су следећи: 1) Зграда после реализације мера мора бити минимално унапређена за два енергетска разреда или да буде сврстана најмање у енергетски разред „C” (латинично слово Ц) 2) Минимални услови за пројектовање реконструкције термичког омотача за фасадну столарију: - стакло: коефицијент пролаза топлоте не сме бити већи од Ug=0,8 W/m²K - профил : коефицијент пролаза топлоте не сме бити већи од Uf=1,1 W/m²K - за улазна врата и веће стаклене портале коефицијент пролаза топлоте за профил не сме бити већи од Uf=1,5 W/m²K. за зидове и плафоне : - дебљина термичке изолације не мања од 10 cm камене вуне.
4.11 | Фасадни прозор поз.5, дим. 470 x 259 цм. | ком. | 2
4.12 | Фасадни прозор поз.6, дим. 470 x 153 цм. | ком. | 13
4.13 | Фасадни прозор поз.7, дим. 470 x 420 цм. | ком. | 20
4.14 | Фасадни прозор поз.11, дим. 470 x 180 цм. | ком. | 8
4.15 | Фасадни прозор поз.14, дим. 300 x 320 цм. | ком. | 2
4.16 | Фасадни прозор поз.15, дим. 470 x 158-386 цм. | ком. | 2
4.17 | Фасадни прозор поз.16, дим. 470 x 158-386 цм. | ком. | 2
4.18 | Набавка и уградња спољашњих алуминијских окапница ширине до 32цм, у боји по избору инвеститора. Са свим радом и материјалом, обрачун по м1. | м1 | 308
4.19 | Набавка и уградња спољашњих алуминијских окапница ширине до 15цм, у боји по избору инвеститора. Са свим радом и материјалом, обрачун по м1. | м1 | 94
4.20 | Набавка и уградња унутрашњих подпрозорских клупица од композита. Ширина клупице 15м. Са свим радом и материјалом, обрачун по м1. | м1 | 94
4.00. | УКУПНО ФАСАДНА БРАВАРИЈА
6.00. РАЗНИ РАДОВИ
Поз. | Опис позиције | J.M. | Количина
6.01 | Бојење постојећих олучних металних цеви везаних са сливником. Цеви се имају бојити у боји по избору инвеститора. У цену улази сав потребан материјал и рад. Обрачун по м1. | м1 | 20
6.02 | Обрада унутрашњих шпалетни око новоуграђене фасадне браварије након уградње прозора. Обрада се врши грађевинским лепком. Стаклена мрежица се поставља у два слоја грађевинског лепка, на ивице се поставља угаона лајсна. Шпалетне се глетују у два слоја и завршно боје полудисперзијом- бела боја. Унутрашња шпалетна ширине до 20цм, укупно 95 позиција фасадне столарије. Све комплет са потребним радом и материјалом обрачунати по м1 обрађене шпалетне. | m1 | 820
6.03 | Набавка и уградња кутија за громобранске инсталације на фасадним зидовима. Кутије се имају уградити у нову топлотну изолацију. У цену урачунат сав рад и материјал на скидању и поновном враћању громобрана. Обрачун по комаду. | ком | 10
6.00 | УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:
УКУПНО
1.00. | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
2.00. | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
3.00. | ЛИМАРСКИ РАДОВИ
4.00. | ФАСАДНА БРАВАРИЈА
6.00. | РАЗНИ РАДОВИ
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
ПДВ 20%
УКУПНО СА ПДВ-ом:

## Рек. термотехничких инсталација
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
Реконструкцију термотехничких инсталација - система за грејање, Зграде за спорт и физичку културу - затворени базен са пратећим садржајем, Ул. Милоша Обреновића 189, у Обреновцу
НАПОМЕНА: У СВЕ ПОЗИЦИЈЕ УРАЧУНАТ ЈЕ РАД, МАТЕРИЈАЛ И ПРЕВОЗ
Уколико се опрема разликује од предвиђене, потребно је претходно проверити карактеристике исте. Извођач има право да угради опрему од другог произвођача под условом да иста задовољава услове који су дати у пројектној документацији. Сва опрема мора имати пратећу атестну документацију.
| Опис позиције | Јединица мере | Коли-чина | Цена (динара) без ПДВ-а | Укупно
A | Вентили
1 | Замена свих вентила на постојећим радијаторима, која обухвата демонтажу постојећих ручних радијаторских вентила, и испоруку и монтажу ЕК и правих термостатских сетова (термостатски вентил + термо глава), производња HERZ, или одговарајуће. Нове вентиле поставити према правилима струке.
Обрачун по комаду замењеног вентила
| DN15 | ком. | 50
A | Вентили
Б | Циркулационе пумпе
2 | Замена циркулационе пумпе гране радијаторског грејања гардеробе и ресторана (приземља), која обухвата пажљиву демонтажу постојеће циркулационе пумпе у постојећој подстаници, чишћење и предају кориснику, као и испоруку и монтажу циркулационе пумпе са електронски контролисаном брзином радамотора са спојним и заптивним материјалом, производња Grundfos, или одговарајућа.
Тип MAGNA 1 50-60 F
Спајање: DN50
G =3.784(m³/h)
H = 29kPa
N = 20.91-252 W
| 1x230 V | ком. | 1
3 | Замена циркулационе пумпе гране радијаторског грејања канцеларијских и техничких просторија (подрума), која обухвата пажљиву демонтажу постојеће циркулационе пумпе у постојећој подстаници, чишћење и предају кориснику, као и испоруку и монтажу циркулационе пумпе са електронски контролисаном брзином радамотора са спојним и заптивним материјалом, производња Grundfos, или одговарајућа.
Тип ALPHA1 L 32-40 180
Спајање: G2
Hmax = 4m
N = 4-25 W
| 1x230 V | ком. | 1
4 | Замена циркулационе пумпе гране подног грејања гардероба, која обухвата пажљиву демонтажу постојеће циркулационе пумпе у постојећој подстаници, чишћење и предају кориснику, као и испоруку и монтажу циркулационе пумпе са електронски контролисаном брзином радамотора са спојним и заптивним материјалом, производња Grundfos, или одговарајућа.
Тип ALPHA1 L 32-40 180
Спајање: G2
Hmax = 4m
N = 4-25 W
| 1x230 V | ком. | 1
5 | Замена циркулационе пумпе гране подног грејања базенске хале, која обухвата пажљиву демонтажу постојеће циркулационе пумпе у постојећој подстаници, чишћење и предају кориснику, као и испоруку и монтажу циркулационе пумпе са електронски контролисаном брзином радамотора са спојним и заптивним материјалом, производња Grundfos, или одговарајућа.
Тип MAGNA 1 50-180 F
Спајање: DN50
H = 18m
N = 22.13-769 W
| 1x230 V | ком. | 1
Б | Циркулационе пумпе
В | Припремни и завршни радови
6 | Проучавање пројектне документације, одлазак на објекат и сагледавање фактичког стања, са евентуалним писменим сугестијама на недостатак у пројектној документацији. | паушално
7 | Испуштање воде из система грејања у целом објекту са циљем замене радијаторских вентила. | паушално
8 | Завршни радови који обухватају пробу инсталације на хладан водени притисак и топлу пробу и израда записника о извршеном испитивању, пуштање у пробни рад, израду пројекта стварно изведених радова у три примерка. | паушално
9 | Испирање комплетне инсталације грејања хемијски припремљене. | паушално
10 | Завршни радови, рашћишћавање градилишта са одвозом вишка материјала, пробни погон у трајању до 15 дана и предаја инсталација крајњем кориснику (инвеститору). | паушално
В | Припремни и завршни радови
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
A | Вентили
Б | Циркулационе пумпе
В | Припремни и завршни радови
| УКУПНО А-В |  |  | без ПДВ-а
ПДВ
са ПДВ-ом

## Рекапитулација
СПЕЦИФИКАЦИЈА И ПРЕДМЕР РАДОВА
Зграда за спорт и физичку културу- затворени базен са пратећим садржајем, ул. Милоша Обреновића 189, Обреновац
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1.00. | ГРАЂЕВИНСКО-ЗНАТСКИ РАДОВИ НА ТЕРМИЧКОМ ОМОТАЧУ
2.00. | РАДОВИ НА ТЕРМО-ТЕХНИЧКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
ПДВ 20%
УКУПНО СА ПДВ-ом: