## Образац структуре понуђене цене
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
НАБАВКА РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ГРАДСКОГ БАЗЕНА
I АРХИТЕКТУРА И ГРАЂЕВИНА
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
бр. | ОПИС | јед.мере | количина | Цена | Укупно
|  |  |  | РСД | РСД
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
НАПОМЕНА:
Техничком документацијом предвиђена је опрема која према каталошкој документацији и упуствима испоручиоца опреме испуњава параметре који су пројектом захтевани.
Извођач радова може уградити опрему и других произвођача, под условом да та опрема има исте или боље карактеристике (у складу са перформансама опреме датим у пројекту), као и габарите који се у пројектовану инсталацију могу без измена уклопит
Извођач радова код подношења понуда мора сагледати целокупне радове увидом у текстуалну и графичку документацију, како не би касније дошло до неоправданих накнадних рад
У свакој позицији овога предмера и предрачуна, уколико није супротно написано, обухваћени су:
.- Набавка и транспорт до места уградње
.- Монтажа и уградња
.- Израда специфичних склопова
.- Испорука и монтажа помоћног монтажног и потрошног материјала
.- Потребан алат, скеле и транспорт средстава
.-Теренски додаци радника, смештај и исхрана и превоз радника
За сваку измену пројекта потребно је добити сагласност пројектанта.
1. | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
1.1. | Машинско скидање хумуса у слоју од 10 цм са одбацивањем на страну ради каснијег коришћења за насипање у кругу комплекса. 34,46 x 27,06 + 10,71 x 30,84 + 1,32 x 21,40 + 3,35 x 19,40 + 20,00 x 13,00 = 1616,02 м2
|  | м2 | 1616.02
1.2. | Машински ископ земље III категорије у широком ископу са одвозом. Ископ извршити Према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити у камион и одвезсти на депонију где то одреди инвеститор. 2,75 x 33,92 x 25,92 + 0,50 x 0,30 x 33,92 x 25,92 + 1,50 x 17,92 x 10,92 + 0,50 x 0,70 x 33,92 x 25,92 + 3,85 x 33,92 x 25,92 + 3,85 x 9,46 x 9,44 +5,15 ( 20,16 x 11,53 + 3,35 x 18,16 ) + 0,50 x 1,50 ( 2,50 x 35,42 x 2 +2,10 x 25,92 + 20,92 x 2 + 10,92 x 2 + 4,75 x 4,85 + 4,75 x 15,61 + 4,75 x 21,66 + 3,50 x 10,90 + 3,50 x 10,56 ) = 5.355,31 м3
|  | м3 | 5355.31
1.3. | Набавка и насипање каменог агрегата испод подлоге темељних плоча великог и малог базена у слоју д = 60 цм и испод техничке етаже у слоју од д = 10 цм са набијајем у слојевима по 10 цм до потпуне збијености. Пре насипања каменог агрегата уваљати земљану подлогу до потпуне збијености. 0,60 ( 33,92 x 25,92 + 17,92 x 10,92 ) + 0,10 ( 14,87 x 18,64 + 2 x 11,55 + 9,45 x 9,40 ) = 683,85 м2
|  | м2 | 683.85
1.4. | Насипање шљунка изнад каменог агрегата, испод подлоге темељних плоча великог и малог базена и испод техничке етаже у слоју од д = 11 цм са набијајем до потпуне збијености. 1074,89 + 389,11 = 1.464,00 м2
|  | м2 | 1464
1.5. | Насипање земље у слојевима од по 10 цм са набијањем до потпуне збијености око зидова базена и техничке етаже, из ископа. 0,50 x 1,50 ( 2,50 x 35,42 x 2 + 2,10 x 25,92 + 20,92 x 2 + 10,92 x 2 + 4,75 x 4,85 + 4,75 x 15,61 + 4,75 x 21,66 +3,50 x 10,90 + 3,50 x 10,56 ) = 427,80 м3
|  | м3 | 427.8
1.6. | Машински утовар у камион и одвоз преостале земље из ископа на депонију где то одреди инвеститор. 5.355,31 – 427,80 = 4.627,51 м3
|  | м3 | 4627.51
УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
2. | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
Овим радовима обухваћена је израда и уградња бетона који се класично уграђује на градилишту. Јединичном ценом обухваћена је и израда потребне оплате, а која се неће посебно исказивати. Бетон за све конструктивне елементе објекта израдити, уградити и неговати у свему по Правилнику о техничким мерама и условима за бетон и армирани бетон.
2.1. | Бетонирање подлоге темељне хидроизолације базена, машинског дела објекта и подлоге преливних канала од неармираног бетона д = 10 цм у свему према датим детаљима. Из ПОЗ 1.4.
|  | м2 | 1464
2.2. | Бетонирање темељне плоче великог и малог базена од водонепропустног армираног бетона д = 30 цм, са датим падовима у свему према статичком прорачуну и детаљима, МБ 30. Приликом бетонирања поставити цеви за пролаз потребних инсталација. Не сме се дозволити накнадно пробијање отвора кроз темељну плочу. 0,30 ( 25,66 x 33,66 + 12,63 x 10,66 + 5,33 x 5,33 x 3.14 x 0,50 ) = 312,89 м3
|  | м3 | 312.89
2.3. | Бетонирање темељне плоче машинске сале и темеља плоче испод преливног базена од водонепропустног армираног бетона д = 40 цм са датим у свему према статичком прорачуну и детаљима, МБ 30. Приликом бетонирања поставити цеви за пролаз потребних инсталација. Не сме се дозволити накнадно пробијање отвора кроз темељну плочу. 0,40 ( 13,85 x 17,90 + 10,50 x 2 + 9,21 x 8,56 ) = 348,61 м3
|  | м3 | 348.61
2.4. | Бетонирање армирано бетонских вертикалних зидова великог и малог базена, д = 30 цм, МБ 30, од водонепропустног армираног бетона са глатком потребном оплатом у свему према статичком прорачуну и детаљима. Приликом бетонирања поставити цеви за пролаз потребних инсталација. Не сме се дозволити никакво накнадно пробијање отвора кроз зид. 0,30 x 25,66 ( 2,20 + 1,80 ) + 0,30 x 2 x 33,06 x 1,80 + 0,30 ( 0,30 x 0,50 x 33,06 x 2 + 1,10 x 10,66 + 0,50 x 2 x 0,60 x 12,00 + 0,40 x16,27 + 0,50 x 0,20 x 16,27 ) = 78,08 м3
|  | м3 | 78.08
2.5. | Бетонирање армирано бетонског вертикалних зидова техничке етаже, д = 25 цм, МБ 30, са глатком потребном оплатом у свему према статичком прорачуну и детаљима. Приликом бетонирања поставити цеви за пролаз потребних инсталација и пролаза. Не сме се дозволити никакво накнадно пробијање отвора кроз зид. 0,25 x 4,30 ( 19,90 x 2 + 17,90 + 13,10 x 2 ) + 0,25 x 3,50 ( 9,06 x 2 + 8,56 x 2 ) + 0,25 x 3,20 x ( 8,75 x 2 + 3,10 ) + 0,20 x 3,20 x 3,1 –0,25 ( 1,80 x 3,00 + 3,00 x 3,00 x 2 + 0,80 x 2,05 x 3 + 0,80 x 2,40 + 0,80 x 1,20 x 2 ) = 88,67 м3
|  | м3 | 88.67
2.6. | Бетонирање армирано бетонских хоризонталних плоча изнад техничке етаже, д = 25 цм, МБ 30, са глатком потребном оплатом у свему према статичком прорачуну и детаљима Приликом бетонирања поставити цеви за пролаз потребних инсталација. Не сме се дозволити никакво накнадно пробијање отвора кроз зид. 0,25 ( 20,03 x 10,25 + 7,95 x 3,60 + 9,28 x 8,56 ) = 78,34 м3
|  | м3 | 78.34
2.7. | Бетонирање армирано бетонских вертикалних стубова у машинској сали у свему према статичком прорачуну и детаљима, МБ 30, са глаткој оплати. 0,30 x 0,30 x 4,30 x 4 = 1,55 м3
|  | м3 | 1.55
2.8. | Бетонирање армирано бетонске ограде изнад машинске сале на равном крову од армираног бетона, д = 20 цм у глаткој оплати МБ 30 у свему према статичком прорачуну и детаљима. 0,20 x 0,55 ( 4,50 x 2 + 10,55 x 2 ) – 1,80 x 0,55 = 3,31 м3
|  | м3 | 3.31
2.9. | Израда међуспратне конструкције, ТМ3 у свему према статичком прорачуну и детаљима. 4,50 x 10,55 = 47,48 м2
|  | м2 | 47.48
2.10. | Бетонирање армирано бетонских хоризонталних надвратника и надпрозорника, МБ 30 са потребном оплатом. Све остало радити према статичком прорачуну и детаљима. 0,20 ( 0,25 x 1,20 x 3 + 0,12 x 1,10 ) = 0,21 м3
|  | м3 | 0.21
2.11. | Бетонирање армирано бетонске косе плоче, МБ 30 са потребном обрађеном оплатом, у свему према статичком прорачуну и детаљима, д = 12 цм, МБ 30. 2,54 x 1,30 x 2 + 0,46 x 1,50 = 7,30 м2
|  | м2 | 7.3
2.12. | Бетонирање армирано бетонске плоче, МБ 30 са потребном обрађеном оплатом, у свему према статичком прорачуну и детаљима, д = 12 цм. 1,10 x 3,57 x 2 + 1,20 x 1,14 = 9,22 м2
|  | м2 | 9.22
2.13. | Бетонирање армирано бетонске равне подестне плоче, МБ 30 са потребном обрађеном оплатом, у свему према статичком прорачуну и детаљима, д = 12 цм, МБ 30. 3,10 x 2,00 = 6,20 м2
|  | м2 | 6.2
2.14. | Бетонирање степеника армираним бетоном у глаткој оплати, МБ 20. 0,50 x 0,30 x 0,175 ( 12 x 1,10 + 4 x 1,20 ) = 0,48 м3
|  | м3 | 0.48
2.15. | Бетонирање армирано бетонске завршне плоче вентилације у глаткој оплати, МБ 30, д = 12 – цм до 20 цм. 0,90 x 1,90 = 1,71 м2
|  | м3 | 1.71
2.16. | Бетонирање армирано бетонског преливног канала, МБ 30 са потребном обрађеном оплатом за формирање канала дубине 23 цм, у свему према статичком прорачуну и детаљима. Подложна плоча је д = 15 цм, а вертикални, бочни зидови, д = 30 цм, са формирањем фалца за решетку у свему према детаљу. ( 0,15 x 0,56 + 0,50 x 0,12 x 0.12 + 0,20 x 0,23 ) x ( 25,00 + 34,60 +10,00 + 12,80 x 2 + 15,70 ) + ( 0,15 x 0,56 + 0,50 x 0,12 x 0.12 +0,20 x 0,23 + 0,33 x 0,38 ) 24,60 = 21,68 м3
|  | м3 | 21.68
2.17. | Бетонирање плоче од неармираног бетона д = 10 цм, као подлоге за хидроизолације преливног канала, д = 10 цм. Плочу бетонирати преко набијеног шљунка. 0,60 ( 34,60 x 2 + 26,60 + 11,60 + 12,00 x 2 + 39,20 ) +0,90 x 26,60 = 126,30 м2
|  | м2 | 126.3
УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
3. | АРМИРАЧКИ РАДОВИ
3.1. | Набавка, исправљање, сечење, савијање и монтажа глатке аматуре у свему према статичком прорачуну и дељима. Количина арматуре је узета апроксимативно, 40 кг / м3 бетона, а стварна количина утврдиће се грађевинском књигом.
|  | КГ | 37450
АРМИРАЧКИ РАДОВИ УКУПНО
4. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ
За све зидарске радове употребити квалитетан материјал, а зидање, малтерисање и остале зидарске радове извршити са квалификованом радном снагом. Уколико се зидање врши при повишеним температурама, опеку потапати у воду пре зидања. Сва малтерисања извршити са равним површинама и оштрим ивицама.
4.1. | Обзиђивање вентилационог канала зидом од опеке у продужном малтеру 1:2:6, д = 20 цм са везивањем са остављеним анкерима за армиранобетонски зид. 0,20x 4,25 ( 0,80 x 2 + 1,80 ) + 0,20 x 0,50 x 1,80 = 3,07 м3
|  | м3 | 3.07
4.2. | Зидање унутрашњих носивих зидова од опекарских блокова у продужном малтеру 1:2:6, д = 25 цм. 0,20 x 4,35 x 3,10 x 2 = 5,40 м3
|  | м3 | 5.4
4.3. | Зидање унутрашњих преградних зидова од гитер опеке у продужном малтеру 1:2:6, д = 12 цм. 4,25 ( 4,20 + 1,10 ) – 0,80 x 2,00 = 20,93 м3
|  | м3 | 20.93
4.4. | Обзиђивање вертикалне хидроизолације зидова гитер опеком д = 12 цм, у продужном малтеру 1:2:6. 25,92 ( 1,97 + 1,73 ) + 0,50 x 0,30 x 33,92 x 2 + 1,73 x 33,90 x 2+ 1,10 x 10,92 + 0,60 x 12,46 x 2 + 0,40 x 16,16 + 0,50 x 0,20 x16,16 + 0,50 x 0,50 x 12,46 x 2 + 4,30 ( 20,16 + 14,11 + 18,16+ 3,35 +1,94 +10,00 ) + 3,00 ( 9,31 + 8,82 + 9,44 ) = 638,86 м2
|  | м2 | 638.86
4.5. | Малтерисање плафона у техничкој етажи продужним малтером у размери 1:3:9, са глетовањем површина. 6,20 + 10,32 + 314,13 = 330,65 м2
|  | м2 | 330.65
4.6. | Малтерисање свих унутрашњих зидова у продужном малтеру 1:3:9. 4,30 x 58,80 + 4,30 ( 9,80 + 12,20 + 11,20 + 2,41 + 10,12 ) +3,00 x 25,20 – ( 2,40 + 6,00 x 2 ) = 1.153,59 м2
|  | м2 | 1153.59
4.7. | Малтерисање свих фасадних зиданих зидова у продужном малтеру 1:3:9. 3,75 x 10,95 + 3,50 ( 10,95 + 3,90 x 2 ) – ( 3,00 + 6,00 ) = 97,69 м2
|  | м2 | 97.69
УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ:
5. | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
5.1. | Израда хоризонталне хидроизолације зидова, подова и равних кровова са потребним преклопима. Хидроизолацију извести у следећим слојевима: хладан битуменски премаз ''А'' врућ битуменски премаз '' МТХ'' хидроизолациона трака – кондор 3 врућ битуменски премаз ''МТХ'' хидроизолациона трака-кондор 3 врућ битуменски премаз ''МТХ'' или одговарајући. 25,60 x 33,60 + 10,60 x 12,30 + 44,10 + 20,03 x 10,50 + + 3,35 x 17,90 + 9,31 x 8,56 = 1.384,61 м2
|  | м2 | 1384.61
5.2. | Израда хоризонталне хидроизолације равних проходних и непроходних кровова са потребним преклопима. Хидроизолацију извести у следећим слојевима: хладан битуменски премаз ''А'' врућ битуменски премаз '' МТХ'' 210,315 + 59,965 + 79,6936 + хидроизолациона трака – кондор 3 врућ битуменски премаз ''МТХ'' хидроизолациона трака-кондор 3 врућ битуменски премаз ''МТХ'' или одговарајући. 20,03 x 10,50 + 3,35 x 17,90 + 9,31 x 8,56 + 10,85 x 4,50 = 398,80 м2
|  | м2 | 398.8
5.3. | Израда вертикалне хидроизолације зидова са потребним преклопима. Хидроизолацију извести у слојевима као предходна позиција. 2,50 ( 25,66 + 33,66 ) + 2,20 ( 25,66 + 33,66 ) + 1,40 ( 10,66 +12,30 ) + 0,90 x 12,30 + 0,80 x 44,60 + 4,70 ( 20,03 x 2 + 13,85 x 2 ) + 3,90 ( 9,28 x 2 + 8,56 ) = 781,94 м2
|  | м2 | 781.94
5.4. | Набавка и постављање термоизолације на фасади преко вертикалних зидова од тврдо пресованог стиропора, д = 15 цм. 3,30 x 10,25 + 3,00 ( 10,25 + 3,90 x 2 ) – ( 3,00 – 6,00 ) = 289,58 м2
|  | м2 | 289.58
5.5. | Набавка и постављање термоизолације од тврдо пресованог стиропора изнад машинског дела, равног крова и платоа, д = 10 цм. Преко слоја термоизолације је подлога и под платоа за сунчање или заштитни слој непроходне терасе. Из ПОЗ 5.2.
|  | м2 | 398.8
УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
6 | ЛИМАРСКИ РАДОВИ
6.1. | Опшивање бетоског венца на крову техничке етаже, венаца пластифицираним гвозденим лимом д = 0,8 мм, са причвршћивањем за пљоште гвожђе заварено за анкер на сваких 1,00 м, развијене ширине 45 цм. 10,85 x 2 + 4,50 x 2 = 30,70 м
|  | м2 | 30.7
6.2. | Опшивање вентилације пластифицираним гвозденим лимом д = 0,8 мм, развијене ширине 0,65 м. 0,70 x 2 + 1,80 x 2 = 5,00 м
|  | м | 5
6.3. | Опшивање солбанака пластифицираним гвозденим лимом д = 0,8 мм, развијене ширине 0,45 м. 1,20 x 4 + 2,40 + = 8,00 м
|  | м | 8
6.4. | Израда и монтажа одводних олучнних вертикала од поцинкованог лима д = 0,55 мм, пресека 12 x 12. Олук се причвршћује за зид гвозденим кукама 5.5. на сваких 2,00 м.
|  | м | 4.1
УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ:
7. | БРАВАРСКИ РАДОВИ
7.1. | Израда и уградња двокрилних улазних браварских врата са надсветлом, од кутијастих профила 60.40.3. и укрућењем од кутијастих профила 40.30.3, обострано обложеног гвозденим пластифицираним лимом д = 1,00 мм и термичком испуном. Застакљени део се застакљен двоструко термоизолационим стаклом 4+12+4. Са унутрашње стране уградити мрежу за заштиту од инсеката. Боја врата по избору пројектанта. Оков се уграђује од елеоксираног алуминијума са цилиндар бравом са три кључа. Врата финално обрађена. ПОС I дим. 1,80 x 3,00 м
|  | ком | 1
7.2. | Израда и уградња трокрилних браварских врата на фасади, са крилима за изношење филтера по потреби, са застакљеним делом од кутијастих профила 60.40.3. и укрућењем од кутијастих профила 40.30.3, обострано обложеног гвозденим пластифицираним лимом д = 1,00 мм и термичком испуном. Застакљени део се застакљен двоструко термоизолационим стаклом 4+12+4. Са унутрашње стране уградити мрежу за заштиту од инсеката. Боја врата по избору пројектанта. Оков се уграђује од елеоксираног алуминијума са цилиндар бравом са три кључа. Врата финално обрађена. ПОС II дим. 3,00 x 3,00 м
|  | ком | 1
7.3. | Израда и уградња једнокрилних браварских врата за улаз у оставу алата од кутијастих профила 60.40.3, и укрућењем од кутијастих профила 40.30.3, обострано обложеног гвозденим пластифицираним лимом д = 1,00 мм са оковом од елоксираног алуминијума. Оков се уграђује од елеоксираног алуминијума са цилиндар бравом са три кључа. Врата финално обрађена. ПОС III дим. 0,70 x 2,05 м ; ПОС IV дим. 0,80 x 2,05 м
| ПОС III дим. 0,70 x 2,05 м ; | ком | 1
| ПОС IV дим. 0,80 x 2,05 м | ком | 3
7.4. | Израда и уградња трокрилних браварских врата на машинској сали, са крилима за изношење филтера и крила за пролаз радника по потреби са застакљеним делом од кутијастих профила 60.40.3. и укрућењем од кутијастих профила 40.30.3, обострано обложеног гвозденим пластифицираним лимом д = 1,00 мм и термичком испуном. Застакљени део се застакљен двоструко термоизолационим стаклом 4+12+4. Боја врата по избору пројектанта. Оков се уграђује од елеоксираног алуминијума са цилиндар бравом са три кључа. Врата финално обрађена.
| ПОС V дим. 3,00 x 3,00 м | ком | 1
7.5. | Израда и уграђивање браварских вентилационих решетки изграђених од кутијастих профила 40.40.3. Од пластифицираног лима. Са унутрашње стране уградити мрежицу као заштиту од инсеката.
| ПОС VI дим. 1,20 x 0,33 м | ком | 2
7.6. | Израда и уградња пењалица на зиду филтерске станице за улаз у компезациони базен, од бетонског гвожђа ∅ 18 мм, дужине 0,60 м, на размаку од 30 цм. Пењалице укотвити прописно у зид. Прву пењалицу подићи од пода минимум 0,30 м. Сви делови се боје масном бојом два пута и лакирају.
|  | ком | 1
7.7. | Израда и уграђивање браварског прозора, од елоксираног алуминијума, између филтерске станице и компезационог базена, изграђених од кутијастих профила застакљеног равним провидним стаклом д = 4,0 мм. Прозор финално обрађен.
| ПОС. VII дим. 2,40 x 0,80 м | ком | 1
| ПОС. VIII дим. 1,20 x 0,80 м | ком | 2
7.8. | Израда и уградња пењалица на великом и малом базену, од иноx 18/8/2, ∅ 43 са пречкама на размаку од 25 цм. Пењалице укотвити прописно у бочне рукохвате, а рукохвате у под платоа и зид базена. Прву пречку подићи од пода базена минимум 0,35 м. Размак рукохвата је 0,60 м, а висина изнад базена 0,75 м.
| П1 до дубине 1,80 м | ком | 2
| П2 до дубине 2,20 м | ком | 2
| П3 до дубине 1,10 м | ком | 2
7.9. | Израда степенишне ограде и галерије од гвоздених пониклованих профила 40.40.2 и рукохвата од цеви Ǿ 50 са испуном од профила Ǿ 14 на максималном размаку од 14 цм. Висина ограде је 1,10 м конструкцију анкерисати у подну плочу. Сви делови се морају урадити према важећим прописима.
| О1 дим 3,10 x 1,10 | ком | 1
| О2 дим 2,10 x 1,10 | ком | 1
| О3 дим 3,00 x 1,10 | ком | 2
| О4 дим 3,00 x 1,10 | ком | 1
УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ
8. | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
8.1. | Набавка и постављање зидних, глазираних, керамичких плочица прве класе у слогу фуга на фугу у базену у лепљењем, без размака, д = 1,0 цм, у тону по избору пројектанта. 33,06 ( 1,80 x 2 + 0,40 ) + 25,06 ( 2,20 + 1,80 ) + 12,03 ( 0,60 x 2 + 0.50 ) + 31,14 ( 0,40 + 0.20 x 0.50 ) = 268,50 м2
|  | м2 | 268.5
8.2. | Набавка и постављање зидних, глазираних, керамичких плочица прве класе у слогу фуга на фугу, у компезационом базену у цементном малтеру 1:3, без размака, д = 1,0 цм, дим 10,0 x 10,0 цм у тону по избору пројектанта. 3,00 x ( 8,06 x 2 + 9,06 x 2 ) – 0,80 ( 1,20 x 2 + 2,40 ) = 98,88 м2
|  | м2 | 98.88
8.3. | Набавка и уграђивање средњих линија пливачких стаза у великом базену ширине 20 цм, од црних керамичких плочица прве класе са постављањем у цементном малтеру фуга на фугу, у свему према важећим прописима. 0,25 x 8 x 28,50 = 57,00 м2
|  | м2 | 57
8.4. | Набавка и уграђивање подних керамичких плочица у великом базену прве класе са постављањем у цементном малтеру фуга на фугу. Мора се обратити пажња на дужину базена која мора бити у свим деловима иста и 33,00 до + 0,03 м. 33,00 x 25,00 – 57,00 = 766,00 м2
|  | м2 | 766
8.5. | Набавка и уграђивање подних керамичких плочица у малом базену прве класе са постављањем у цементном малтеру фуга на фугу. Све остало као позиција 8.4.
|  | м2 | 159.25
8.6. | Набавка и уграђивање подних керамичких плочица у компезационом базену, прве класе са постављањем у цементном малтеру 1:3, фуга на фугу, димензија 10 x 10 цм у тону по избору пројектанта.
|  | м2 | 72
8.7. | Набавка и уграђивање плочица од противклизне гранитне керамике у филтерској станици, прве класе са постављањем у цементном малтеру 1:3, фуга на фугу, димензија 10 x 10 цм у тону по избору пројектанта. 5.43 + 16.43 +193,64 + 7,75 + 9,30 + 5,58 + 4,00 + 6,20 = 320,33 м2
|  | м2 | 320.33
8.8. | Облагање газишта и степеница степеница противклизном гранитном керамиком, д = 1 цм у цементном малтеру 1:3 у слогу фуга на фугу са истовременом израдом сокле, висине 10 цм у тону по избору пројектанта.
|  | м2 | 7.68
8.9. | Облагање чела степеника противклизном гранитном керамиком д = 1,0 цм у цементном малтеру 1:3, у тону по избору пројектанта. 0,175 ( 1,10 x 22 + 1,20 x 4 ) = 5,08 м2
|  | м2 | 5.08
8.10. | Постављање профилисаних керамичких плочица на преливним деловима базена цементном малтеру 1:3, у тону по избору пројектанта. 1,20 ( 34,60 x 2 + 25,00 x 2 + 12,80 x 2 + 10,00 + 52,82 ) = 249,15 м2
|  | м2 | 249.15
8.11. | Постављање решетки од прохрома у профилисаним каналима поред базена по димензијама и дељима из пројекта. Ширина решетке је 26 цм и поставља се целом дужином и ширином базена. 34,06 x 2 + 25,00 x 2 + 12,53 x 2 + 10,00 + 48,53 = 201,71 м
|  | м2 | 201.71
УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:
9. | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
9.1. | Бојење плафона техничке етаже полудисперзивним бојама, у белом тону, у онолико слојева док се не добије уједначен тон. 29,45 + 230,23 = 259,68 м2
|  | м2 | 259.68
9.2. | Прскање фасадних зидова фасадном бојом у онолико слојева док се не добије уједначен тон, у тону по избору пројектанта. Из ПОС 4.7.
|  | м2 | 97.69
9.3. | Бојење унутрањих зидова дисперзивном бојом у онолико слојева док се не добије уједначен тон, у тону по избору пројектанта. Из ПОС 4.6.
|  | м2 | 1153.59
УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
10. | РАЗНИ РАДОВИ
10.1. | Набавка противпожарних апарата ЦО2, од по 5 кг са постављањем у техничкој етажи.
|  | ком | 2
10. | РАЗНИ РАДОВИ
I АРХИТЕКТУТРА И ГРАЂЕВИНА - РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
2. БЕТОНСКИ И АРМИРАН ОБЕТОНСКИ РАДОВИ
3. АРМИРАЧКИ РАДОВИ
4. ЗИДАРСКИ РАДОВИ
5. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
6. ЛИМАРСКИ РАДОВИ
7. БРАВАРСКИ РАДОВИ
8. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
9. МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
10.РАЗНИ РАДОВИ
УКУПНО без пдв-а
УКУПНО са пдв-ом
II ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
бр. | ОПИС | јед.мере | количина | Цена | Укупно
|  |  |  | РСД | РСД
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
НАПОМЕНА:
Техничком документацијом предвиђена је опрема која према каталошкој документацији и упуствима испоручиоца опреме испуњава параметре који су пројектом захтевани.
Извођач радова може уградити опрему и других произвођача, под условом да та опрема има исте или боље карактеристике (у складу са перформансама опреме датим у пројекту), као и габарите који се у пројектовану инсталацију могу без измена уклопит
Извођач радова код подношења понуда мора сагледати целокупне радове увидом у текстуалну и графичку документацију, како не би касније дошло до неоправданих накнадних рад
У свакој позицији овога предмера и предрачуна, уколико није супротно написано, обухваћени су:
.- Набавка и транспорт до места уградње
.- Монтажа и уградња
.- Израда специфичних склопова
.- Испорука и монтажа помоћног монтажног и потрошног материјала
.- Потребан алат, скеле и транспорт средстава
.-Теренски додаци радника, смештај и исхрана и превоз радника
За сваку измену пројекта потребно је добити сагласност пројектанта.
1 | БАЗЕН 33 x 25 м
ОПРЕМА КОЈА СЕ УГРАЂУЈЕ У КОНСТРУКЦИЈУ БАЗЕНА – ДОВОД, ОДВОД И ПРЕЛИВ
1 | Електро управљачка јединица са 3 сонде за
аутоматску допуну водом компензационог резервоара
| Набавка и испорука | ком | 1
2 | Електромагнетни вентил 2"
| Набавка и испорука | ком | 1
3 | Млазница филтрациона подна 2"/Д50
| Набавка и испорука | ком | 108
4 | Решетке преливног канала 245/22мм, ПП,
УВ отпорне, беле боје
| Набавка и испорука | м | 120
5 | Угаони део решетке преливног канала
245/22мм, ПП, УВ отпорне, беле боје
| Набавка и испорука | ком. | 4
6 | Мердевине са 3+1 степеника
| Набавка и испорука | ком | 2
7 | Мердевине са 4+1 степеника
| Набавка и испорука | ком | 2
8 | Комплет ПВЦ цеви;
цеви (типа ’’АСТРАЛ’’ или одговарајући), фитинзи и прибор
за монтазу истих а за повезивање од
филтера до базена, преливног канала до
комп. резервоара и од резервоара до
филтерског постројења.ПН10
а)ПВЦ цеви које се уграђују у
конструкцију базена
| ДН 50 | м | 168
| ДН 63 | м | 86
| ДН 75 | м | 108
| ДН 90 | м | 30
| ДН 110 | м | 40
| ДН 125 | м | 24
| ДН 140 | м | 54
б)ПВЦ цеви које се уграђују у
машинску сали великог базена
ДН 63-цеви на доводу воде у
| компензациони резервоар | м | 7
ц)ПВЦ цеви за цевни развод око базена
(одвод воде из преливног канала)
| ДН 50 | м | 30
| ДН 110 | м | 10
| ДН 160 | м | 20
| ДН 200 | м | 20
| ДН 250 | м | 40
| ДН 315 | м | 50
9 | ПВЦ фитинзи;
фитинзи (типа "CEPEX" или одговарајуће) и прибор за
монтажу истих а за повезиване од филтера
до базена, преливног канала до
компензационог резервоара и од
резервоара до филтерског постројења.
а)фитинзи који се уграђују у
конструкцију базена
| муф Ø140 мм (01882) | ком | 6
| муф Ø125 мм (01881) | ком | 4
| муф Ø110 мм (01880) | ком | 7
| муф Ø90мм (01879) | ком | 4
| муф Ø75мм (01878) | ком | 6
| Т комад Ø140/75 мм (01848) | ком | 8
| Т комад Ø125/75 мм (01843) | ком | 4
| Т комад Ø110/75 мм (01838) | ком | 4
| Т комад Ø90/75 мм (01833) | ком | 4
| Т комад Ø75/75 мм (01786) | ком | 30
| Т комад Ø110/63 мм (01839) | ком | 3
| Т комад Ø90/63 мм (01834) | ком | 1
| Т комад Ø63/63 мм (01785) | ком | 55
| колено 90 Ø75 мм (01718) | ком | 2
| колено 90 Ø140 мм (01722) | ком | 4
| колено 90 Ø50 мм (01716) | ком | 108
| редукција кратка Ø140/125мм(01932) | ком | 4
| редукција кратка Ø125/110мм(01931) | ком | 4
| редукција кратка Ø110/90мм (01930) | ком | 5
| редукција кратка Ø90/75мм (01929) | ком | 5
| редукција кратка Ø75/63мм(01928) | ком | 52
| редукција кратка Ø63/50мм(01925) | ком | 108
б)фитинзи за цевни развод око базена
| лук α45° ∅63 (01751) | ком | 46
| колено д -∅63 (01716) | ком | 2
| колено д -∅250 (01726) | ком | 2
| колено д -∅315 (01727) | ком | 3
| Т ком ∅110/110 (01788) | ком | 2
| Т ком ∅160/160 (01791) | ком | 6
| Т комад -∅200/200 (01792) | ком | 6
| Т комад -∅250/250 (01794) | ком | 14
| Т комад -∅315/315 (01795) | ком | 16
| редукција кратка д -∅110/63 (18690) | ком | 46
| редукција кратка д -∅160/110 (18692) | ком | 6
| редукција кратка д -∅200/160 | ком | 2
| редукција кратка д -∅200/110 | ком | 38
| редукција кратка д -∅250/200 (01939) | ком | 16
| редукција кратка д -∅315/250 (01940) | ком | 2
| редукција кратка д -∅315/200 (01939) | ком | 16
2 | РАДОВИ НА МОНТАЖИ БАЗЕНСКЕ ОПРЕМЕ
Рад на монтажи целокупне опреме у машинској сали око базена,пуштање у рад опреме, дезинфекција филтера, обука потребног броја људи за руковање, одржавање и експлоатацију филтера, пумпи и осталих уређаја.
БАЗЕН 33 x 25 м- УКУПНО
2 | БАЗЕН ЗА НЕПЛИВАЧЕ
ОПРЕМА КОЈА СЕ УГРАЂУЈЕ У КОНСТРУКЦИЈУ БАЗЕНА – ДОВОД, ОДВОД И ПРЕЛИВ
1 | Млазница филтрациона подна 2"/Д50
| Набавка и испорука | ком | 25
2 | Решетке преливног канала 245/22мм, ПП, УВ отпорне, беле боје
| Набавка и испорука | м | 55
3 | Мердевине са 3+1 степеника
| Набавка и испорука | ком | 2
4 | Комплет ПВЦ цеви;
цеви (типа ’’АСТРАЛ’’ или одговарајуће), фитинзи и прибор
за монтажу истих а за повезивање од
филтера до базена, преливног канала до
комп. резервоара и од резервоара до
филтерског постројења.ПН10
а)ПВЦ цеви које се уграђују у
конструкцију базена
| ДН 50 | м | 37
| ДН 63 | м | 21
| ДН 75 | м | 14
| ДН 90 | м | 30
| ДН 140 | м | 12
б)ПВЦ цеви за цевни развод око базена
(одвод воде из преливног канала)
| ДН 50 | м | 15
| ДН 110 | м | 6
| ДН 160 | м | 16
| ДН 200 | м | 20
| ДН 250 | м | 16
5 | ПВЦ фитинзи;
фитинзи (типа "ЦЕПЕX" или одговарајуће) и прибор за монтажу истих, а за повезивање
од филтера до базена, преливног канала
до компензационог резервоара и од
резервоара до филтерског постројења.
а)фитинзи који се уграђују у
конструкцију базена
| муф Ø140 мм (01882) | ком | 6
| муф Ø125 мм (01881) | ком | 4
| муф Ø110 мм (01880) | ком | 7
| муф Ø90мм (01879) | ком | 4
| муф Ø75мм (01878) | ком | 6
| Т комад Ø140/75 мм (01848) | ком | 8
| Т комад Ø125/75 мм (01843) | ком | 4
| Т комад Ø110/75 мм (01838) | ком | 4
| Т комад Ø90/75 мм (01833) | ком | 4
| Т комад Ø75/75 мм (01786) | ком | 30
| Т комад Ø110/63 мм (01839) | ком | 3
| Т комад Ø90/63 мм (01834) | ком | 1
| Т комад Ø63/63 мм (01785) | ком | 55
| колено 90 Ø75 мм (01718) | ком | 2
| колено 90 Ø140 мм (01722) | ком | 4
| колено 90 Ø50 мм (01716) | ком | 108
| редукција кратка Ø140/125мм(01932) | ком | 4
| редукција кратка Ø125/110мм(01931) | ком | 4
| редукција кратка Ø110/90мм (01930) | ком | 5
| редукција кратка Ø90/75мм (01929) | ком | 5
| редукција кратка Ø75/63мм(01928) | ком | 52
| редукција кратка Ø63/50мм(01925) | ком | 108
ц)фитинзи за цевни развод око базена
| лук α45° ∅63 (01751) | ком | 22
| колено д -∅63 (01716) | ком | 2
| колено д -∅200 (01724) | ком | 1
| Т ком ∅110/110 (01788) | ком | 2
| Т ком ∅160/160 (01791) | ком | 6
| Т комад -∅200/200 (01792) | ком | 6
| Т комад -∅250/250 (01794) | ком | 6
| редукција кратка д -∅110/63 (18690) | ком | 22
| редукција кратка д -∅160/110 (18692) | ком | 6
| редукција кратка д -∅200/160 | ком | 2
| редукција кратка д -∅200/110 | ком | 14
| редукција кратка д -∅250/200 (01939) | ком | 8
РАДОВИ НА МОНТАЖИ БАЗЕНСКЕ ОПРЕМЕ
Рад на монтажи целокупне опреме у машинској сали око базена,пуштање у рад опреме, дезинфекција филтера, обука потребног броја људи за руковање, одржавање и експлоатацију филтера, пумпи и осталих уређаја.
БАЗЕН ЗА НЕПЛИВАЧЕ - УКУПНО
3 | БАЗЕН 33 x 25 м И БАЗЕН ЗА НЕПЛИВАЧЕ - ОСТАЛИ РАДОВИ
1 | Машински ископ рова за постављање
цеви спољног развода
цеви потисног цевовода од машинске
сале до базена за непливаче ширина
рова Б=0,6м, Х=1,1м, Л=40м .
| Обрачун по м3 м3 26,4 | м3 | 26.4
цеви гравитационог одвода од прелива
базена за непливаче до
компензационог базена ширина рова
Б=0,6м, Хср=1,45м, Л=16м.
| Обрачун по м3 | м3 | 14
цеви довода санитарне воде од
водомерног шахта до
компензационог резервоара, ширина
рова Б=0,6м, Хср=1,1м, Л=79м.
| Обрачун по м3 | м3 | 53
2 | Машински ископ рова са подградом за
постављање цеви испуста и прелива из
базена. Х=4,5м, Б=1,5м, Л=24м
Обрачун по м3
| 24,0*4,5*1,5=162м3 | м3 | 162
3 | Набавка,транспорт, насипање и
планирање песка испод, око и изнад
цеви. Песак поставити целом ширином
рова.
| Обрачун по м3 | м3 | 12
4 | Одвоз вишка земље на депонију због
убацивања песка у ров на даљину до
5км.
| Обрачун по м3 | м3 | 12
5 | Насипање, разастирање и набијање
земље из ископа у слојевима од по 30
цм. 255,4-12,0=243,4м3
| Обрачун по м3 | м3 | 243.4
6 | Израда изливне главе од бетона МБ30
на месту испуста воде у реку.
| Обрачун по ком | м3 | 1
Израда ревизионих силаза
7 | Израда комплет ревизионог силаза од
армирано-бетонских прстенова.
У јединичну цену позиције улази израда
кинете, уградња пењалица, израда
горње плоче и уградња поклопца за
лаки саобраћај .
| Обрачун по ком | м | 1
8. | Комплет ПВЦ цеви; цеви (типа
’’АСТРАЛ’’ или одговарајуће), фитинзи и прибор за монтажу истих
Обрачун по м
одвод од базена за непливаче до
| компензационог резервоара Ø250 | м | 16
потисни цевовод од машинске сале до
| базена за непливаче Ø160 | м | 40
9
санитарну воду за радни притисак П=10бара - довод до
компензационог резервоара.
Обрачун по м
|  | м | 80
10 | Набавка и постављање ПВЦ цеви за
канализацију са свим потребним
фазонским комадима за одвод
преливне воде из компензационог
базена и испуст воде из оцедне јаме.
Обрачун по м
| Ø 200мм | м | 24
11 | Испитивање уграђених цевовода на притисак према упутству произвођача | паушално
УКУПНО БАЗЕН 33 x 25 м И БАЗЕН ЗА НЕПЛИВАЧЕ - ОСТАЛИ РАДОВИ
II ХИДОРТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1. БАЗЕН 33 X 25
2. БАЗЕН ЗА НЕПЛИВАЧЕ
3. БАЗЕН 33 x 25 м И БАЗЕН ЗА НЕПЛИВАЧЕ -ОСТАЛИ РАДОВИ
УКУПНО без ПДВ-а:
УКУПНО са ПДВ-ом:
III ЕЛЕКТРО ЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
бр. | ОПИС | јед.мере | количина | Цена | Укупно
|  |  |  | РСД | РСД
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
НАПОМЕНА:
Овим предмером је обухваћена испорука и уградња комплетног материјала као и ситног неспецифицираног материјала потребног за комплетну и квалитетну израду поједине позиције. Сви радови морају бити урађени у складу са важећим прописима и препорукама за израду електро инсталација јаке и слабе струје. Уграђени материјал мора бити првокласног квалитета и мора одговарати важећим стандардима. Радови морају бити изведени са стручном рандом снагом у потпуности према важећим прописима за предметне радове и материјалом првокласног квалитета. Сва евентуална оштећења на свим изведеним радовима морају се отклонити о сопственом трошку. Комплетна инсталација мора бити испитана и пуштена у функционалан погон.
Извођач радова може уградити опрему и других производјача, под условом да та опрема има исте или боље карактеристике (у складу са перформансама опреме датим у пројекту), као и габарите који се у пројектовану инсталацију могу без измена уклопит
Извођач радова код подношења понуда мора сагледати целокупне радове увидом у текстуалну и графичку документацију, како не би касније дошло до неоправданих накнадних радова
У свакој позицији овога предмера и предрачуна, уколико није супротно написано, обухваћени су:
.- Набавка и транспорт до места уградње
.- Монтажа и уградња
.- Израда специфичних склопова
.- Испорука и монтажа помоћног монтажног и потрошног материјала
.- Потребан алат, скеле и транспорт средстава
.-Теренски додаци радника, смештај и исхрана и превоз радника
За сваку измену пројекта потребно је добити сагласност пројектанта.
1 | РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ
1.1. | Испорука и монтажа кабловског прикључног ормана КПК на фасади објекта,комплет са уграђена 3 комада осигурача НХ250/100А и са угрдањом. | комплет | 1
1.2. | Напомена: | kom. | 1
Изабрати и у орман уградити опрему типа SCHRACK или SCHNEIDER или одговарајућу истих карактеристика.
РТ-ФС
Израда,испорука и монтажа главног разводног ормана РТ- ФС за приклјучак на електро мрежу . Орман је челични, слободно стојећи, са вратима И цилиндричним бравама, израђен у ИП 66 заштити.Смешта се код улазних врата у просторији за електро ормане.Са испоруком и уградњом следеце опреме:
-1 ком компактни прекидач снаге 125А
-1 ком ФИД склопка 125А/0,5А
-1 ком ФИД склопка 80А/0,5А
-2 ком ФИД склопка 40А/0,5А
- 1 ком реле фаза
-1 ком командни прекидачи на вратима 1-0,за струју 80А
-2 ком командни прекидачи на вратима 1-0,за струју 40А
-5 ком командни прекидачи на вратима 1-0,за струју 25А
-6 ком командни прекидачи на вратима 1-0,за струју 16А
-5 ком командни прекидачи на вратима 1-0,за струју 10А
-1 ком командни прекидачи на вратима 1-0-2
-1 ком тајмер или уклопни сат
-12 ком ножастих осигурача 100А/20А
-3 ком ножастих осигурача 100А/16А
-6 ком једнополни аутоматски осигурач за 6А
-10 ком једнополни аутоматски осигурач за 10А
-20 ком једнополни аутоматски осигурач за 16А
-2 ком трополни аутоматски осигурач за 16А
-1 ком једнополни аутоматски осигурач за 25А
-3 ком трополни аутоматски осигурач за 25А
-1 ком трополни аутоматски осигурач за 32А
-1 ком фреквантни регулатор брзине за асинхрони ел. мотор снаге 5,5кW са мрежном филтром,
и пригушницом
-4 комфреквантни регулатор брзине за асинхрони ел. мотор снаге 8,8кW са мрежном
филтром, и пригушницом
-5 ком контактор трополни за 25А
-1 ком контактор трополни за 16А
-5 ком контактор једнополни за 10А
-1 ком заштитни моторни прекидач једнополни за 10А за опсег 2,5А-4А
-1 ком заштитни моторни прекидач једнополни за 10А за опсег 0,4А-0,6А
-3 ком заштитни моторни прекидач једнополни за 10А за опсег 0,1А-0,25А
-1 ком термостат за укључивање грејача постављен у струјни круг пулсера који регулише рад вентилатор
-12 ком помоцни реле са три преклопна контакта 10А, 230В АЦ са подножјем и са ЛЕД индикатором
-3 ком лед светиљка 10W заосветлење ормана
-2 ком вентилатор за хлађење ормана 230ВАЦ, 40W са филтром
-2 ком термостат за вентилатор
-1 ком мрежни трафо 230ВАЦ/24ВАЦ, 400ВА
-12 ком сигнална светиљка са лед сијалицом 230ВАЦ зелена
-12 ком сигнална светиљка са лед сијалицом
230 V AC жута
-3 ком сигнална светиљка са лед сијалицом 230ВАЦ црвена
-1 ком трофазна “шуко” приклјучница на вратима ормана
- 1 ком микропрекидач на вратима за укључење прикључнице
У табли оставити 10% резерве простора за смештај машинске опреме и осигурача за резерву.
монтажа опреме испитивање и пуштање у рад са помоћном
материјалом:редне стезаљке, бакарне шине, ПГ уводнице, пертинакс плоче, ПОК канали,ознаке крајева жице, натписне плочице за ознаку, опреме, везни и монтажни материјал
1.3. | Орман са сабирницом за изједначење потенцијала,поставлјен поред ормана РТ-ФС | ком | 1
1.4. | Завршна мерења И испитивања разводних ормана са издавањем потребних атеста,пуштање ормана под напон И | паушално
одржавање у гарантном року.
УКУПНО ПОД 1:
2 | НАПАЈАЊЕ РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ РТ-ФС
Набавка,транспорт И полагање енергетског кабла за прикључак разводне табле РТ-ФС у објекту на напон мреже.
Спољашњи приводни кабал са НН мреже је предвиђен према траси и положају трафо станице.Спољашњи каблови се полажу у земљу у ровове слободно у зеленим површинама и у цевима испод коловоза и бетонских стаза.Како се не зна тачна траса кабла тај део пројекта није узет у обзир.
Главни разводни орман у суседном објекту имаће у себи
мерну групу и са њега ће се напајати суседни објекти па и објекат филтерске станице.
Инсталација унутар објеката филтерске станице се изводи
кабловима ПП00 смештеним делом на носачима каблова и у ПВЦ цевима.
Евентуалне измене на лицу места које могу утицати на дужине каблова крећу се у границама 10-20%.
Обрачун И плаћање по дужном метру:
2.1. | Испорука, уградња и повезивање на оба краја кабла за напајање разводних ормана. Каблови се полажу у свема
према условима датим у графичкој документацији
| ПП00-А-4x95мм2 | м | 100
| ПП00-А – 1x50мм2 | м | 15
| ПП-Y- 1x16мм2 | м | 150
2.2. | Ископ и затрпавање у землјишту 3. И 4. Категорије,рова димензија 0,6x0,8м,са позор траком и ПВЦ цевима које су дате у следећој ставки.Уколико се на поменутој локацији налазе подземне инсталације потребно је обезбедити надзор,надлежних служби, | м | 100
2.3. | Испорука и уградња у ров или бетон или кроз темељ ПВЦ цеви Ø110мм | м | 20
2.4. | Испорука и уградња перфорираних носача каблова, са конзолама и спојним елементима:
| -ПНК-300(комплет) | м | 10
| -ПНК-200(комплет) | м | 50
| -ПНК-100(комплет) | м | 50
| -ПНК-50(комплет) | м | 100
2.5. | Испорука,уградња и повезивање каблова за инсталацију и повезивање на разводни орман РТ-ФС пумпи, вентилатора, грејача и осталих
машинских инсталација
| ПП00-Y -5x16мм2 | м | 60
| ПП00-Y--1x16мм2 | м | 60
| ПП00-Y--5x6мм2 | м | 150
| ПП00-Y--5x2,5мм2 | м | 20
| ПП00-Y--3x2,5мм2 | м | 80
| ПП00-Y--3x1,5мм2 | м | 160
| ПП00-Y--2x1,5мм2 | м | 100
УКУПНО ПОД 2:
3. | ИНСТАЛАЦИЈА РАСВЕТЕ И УТИЧНИЦА
Израда инсталације осветљења,каблом типа ПП и ПП00 који се полаже од разводног ормана до места светиљки.
3.1. | Поз. обухвата испоруку, полагање и повезивање на оба краја кабла (просечна дужина кабла по једном сијаличном месту износи 8м).Обрачунато по једном сијаличном месту
Укључивање са прекидачем поред врата(просечна дужина кабла по једном сијаличном месту износи 8м)-
| обичан прекидач са светлосном сигнализацијом | ком | 21
| Наизменични прекидач са светлосном сигнализацијом | ком | 4
| -без прекидача паник расвета, (просечна дужина кабла по једном сијаличном месту износи 12м) | ком | 10
3.2. | Израда инсталација силуминских монофазних шуко-утичница/ИП65; Поз. подразумева испоруку и уградњу монофазних шуко- утичница са заштитним поклоцем за 25А,250В; комплет са припадајућом дозном и приклјучним каблом типа ПП00- 3x2,5 | ком | 13
мм2. Просечна дужина по једној утичници износи 12 м. Све комплет повезано и испитано.
3.3. | Израда инсталација силуминских монофазних шуко-утичница/ИП65 које се повезују на посебне сабирнице са расветом и које ће бити повезане на агрегатско напајање уколико буде обезбеђено; Поз. подразумева испоруку и уградњу монофазних шуко-утичница са заштитним поклоцем за 25А,250В црвене боје; комплет са припадајућом дозном и | ком | 2
приклјучним каблом типа ПП00- 3x2,5 мм2. Просечна дужина
по једној утичници износи 12 м. Све комплет повезано и испитано.
УКУПНО ПОД 3:
4. | РАСВЕТНА ТЕЛА
4.1. | Испорука и монтажа светиљке за надградњу на бетонску плочу у заштити ИП65, са ЛЕД сијалицама 71W слична типу ПЕРУН ЛЕД. | ком | 21
2,5фт Промонте Ниш или одговарајућа.
4.2. | Испорука и монтажа светиљке за надградњу на бетонску плочу у заштити ИП65,са ЛЕД сијалицама 30W слична типу Промонте Ниш или одговарајућа.. | ком | 3
4.3. | Испорука и монтажа ЛЕД рефлектора сличан типу CAPRICORN EL group Краљево у заштити ИП65 и са ЛЕД. | ком | 1
сијалицом 50W ,боја светлости 5000К.За монтажу на зид за
унутрашњу и спољну расвету или одговарајући.
4.4. | Испорука и монтажа паник светиљке са лед сијалицом у заштити ИП65, | ком | 10
УКУПНО ПОД 4:
5. | ИНСТАЛАЦИЈА ТЕМЕЉНОГ УЗЕМЉИВАЧА И ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА
5.1. | Испорука материјала и израда темељног уземљивача. Поз. подразумева испоруку и уградњу траке FeZn 25x4мм у темељ објекта при изливању темеља са свим потребним (дужине просечно по 5 м. – ком. 7) за повезивање металних маса унутар објекта, врата, суседних објеката и ШИП-а на темељни уземљивач; пратећим материјалом (подупирачи траке, укрсни комади за израду наставака траке и др.), Обрачунато по метру уграђене траке
|  | м | 150
5.2. | Испорука материјала и израда уземљивача у рову испред објеката заједно са напојним каблом.Поз. подразумева испоруку и полагање траке FeZn 25x4мм у ров, ископ рова са свим потребним пратећим материјалом (подупирачи траке, укрсни комади за израду наставака траке и др.), као и израду слободних крајева(дужине просечно по 2 м. – ком. 2) за повезивање разних металних маса .Обрачунато по метру уграђене траке и ископу рова.
|  | м | 120
5.3. | Испорука, уградња шине за изједначавање потенцијала (ШИП), комплет у заштитној лименој кутији за уградњу у зид и повезивање исте на темељни уземљивач објекта; Предметна шина је Cu, димензија 25x4мм, дужине 400мм са припремљеним отворима за завртње М13; Повезивање на темељни уземљивач се изводи поцинкованим завртњем М13 и оловном подлошком
|  | ком | 1
5.4. | Испорука И монтажа траке FeZn 25x4мм за израду сабирног вода за изједначење потенцијала постављеног на потпорама за бетон ЈУС Н.Б4.925 у филтерској подстаници.
На овај сабирни вод одцепима траке повезати цевоводе,носећу металну конструкцију, пумпе,носаче каблова,разводне ормане,метална врата,прозоре и све друге масе.
Везу одцепа на сабирни вод извршити укрсним комадима ЈУС Н.Б4.936 И ЈУС Н.Б4.935,обујмицама за цев ЈУС Н.Б4.915 И заваривањем.Сабирни вод везати на локални СИП у просторији. Превезивање пумпи,прирубница и изолационих уметака бакарном плетеницом пресека 16мм2(л=0,4м до 0,5м) И
завртњима или траком FeZn 25x4ммса обујмицама.
пауш.
5.5. | Мерења и испитивања изведене инсталације са издавањем потребних атеста и то : | ком | 1
-непрекидност заштитног проводника,главног И додатног
изједначавања потенцијала
отпорност изолације електричне инсталације
провера услова заштите аутоматским искључењем напајања
провера исправности галванских веза између металних делова подстаници
потенцијала.
УКУПНО ПОЗ. 5:
6 | ДИЗЕЛ АГРЕГАТ
6.1. | Испорука,транспорт И постављање на бетонски темељ, слободно стојећег дизел агрегата у сопственом кућишту типа модел EKOBOX 17, или одговарајући који има карактеристику снаге 17кВА у stand bay- раду и 15.5кВА у радном режиму. Овај агрегат је опремљен са мотором и генератором, са пуним микропроцесорским контролером и заштитом, обезбеђеним аутоматским стартовањем агрегата по престанку мрежног напона, са интегрисаним резервоаром за гориво за несметан рад од најмање 3х. Агрегат је у кућишту. | kom | 1
УКУПНО ПОЗ. 6
III EЛЕКТРО ЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1. | РАЗВОДНА ТАБЛА
2. | НАПАЈАЊЕ РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ РТ-ФС
3. | ИНСТАЛАЦИЈА РАСВЕТЕ И УТИЧНИЦА
4. | РАСВЕТНА ТЕЛА
5. | ИНСТАЛАЦИЈА ТЕМЕЉНОГ УЗЕМЉИВАЧА И ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА
6. | ДИЗЕЛ АГРЕГАТ
УКУПНО без ПДВ-а рсд
УКУПНО са ПДВ-ом рсд
IV МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
бр. | ОПИС | јед.мере | количина | Цена | Укупно
|  |  |  | РСД | РСД
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
НАПОМЕНА:
Техничком документацијом предвиђена је опрема која према каталошкој документацији и упуствима испоручиоца опреме испуњава параметре који су пројектом захтевани.
Извођач радова може уградити опрему и других производјача, под условом да та опрема има исте или боље карактеристике (у складу са перформансама опреме датим у пројекту), као и габарите који се у пројектовану инсталацију могу без измена уклопит
Извођач радова код подношења понуда мора сагледати целокупне радове увидом у текстуалну и графичку документацију, како не би касније дошло до неоправданих накнадних рад
У свакој позицији овога предмера и предрачуна, уколико није супротно написано, обухваћени су:
.- Набавка и транспорт до места уградње
.- Монтажа и уградња
.- Израда специфичних склопова
.- Испорука и монтажа помоћног монтажног и потрошног материјала
.- Потребан алат, скеле и транспорт средстава
.-Теренски додаци радника, смештај и исхрана и превоз радника
За сваку измену пројекта потребно је добити сагласност пројектанта.
A) | ОПРЕМА У МАШИНСКОЈ САЛИ ЗА ВЕЛИКИ БАЗЕН
1 | Испопрука и монтажа Усисне корпе-пластичне ПВЦ у компезационом базену за цев ДН 225 | ком | 4
2 | Испорука и монтажа бленде од ПВЦ за продор цеви ДН225/НП10 кроз зид компензационог базена. | ком | 3
3 | Испорука и монтажа цеви ПВЦ ДН225, НП10 | м | 10
произвођач Милановић доо Крагујевац или одговарајуће другог произвођача истих карактеристика или бољих
4 | Испорука и монтажа цеви ПВЦ ДН200, НП10бар. | м | 150
произвођач Милановић доо Крагујевац или одговарајуће другог произвођача истих карактеристика или бољих
5 | Испорука и монтажа лептир вентила од ПВЦ за цев ДН225/НП10 са одговарајућим сетом (адаптер, фланса, дихтунг, сафови) | ком | 4
6 | Испорука и монтажа равног неповратног вентила од ПВЦ за цев ДН200, НП10бар | ком | 6
са одговарајућим сетом (адаптер, фланса, дихтунг, сафови)
7 | Испорука и монтажа равног неповратног вентила од ПВЦ за цев ДН225 | ком | 4
са одговарајућим сетом (адаптер, фланса, дихтунг, шафови)
8 | Испорука и монтажа самоусисне центрифугалне пумпе са предфилтером Тип: ARAL C-3000, 11,04 КW, Q = 150 м3/х, H = 15м или одговарајући другог произвођача са истим карактеристиакама. Подразумева се са шрафовима и одговарајућим типловима. | ком | 4
9 | Испорука и монтажа Филтера Тип: ЕУРОПА 2500, 30 м/с, висина испуне 1 м, "Астрал" или одговарајући. Максимални радни притисак 4кг/цм2 | ком | 4
10 | Испорука и монтажа песка гранулације 0.4-0.8мм | кг | 6500
11 | Испорука и монтажа песка гранулације 1-2мм | кг | 2400
12 | Испорука и монтажа Батерије тип Д160, за филтер ЕУРОПА 2500 произвођач "Астрал" или одговарајући. | ком | 4
13 | Испорука средства за чишћење пре лепљења | лит | 5
14 | Испорука одговарајућег лепка за спајање ПВЦ цеви | лит | 30
15 | Испорука и монтажа колена ПВЦ 90º за цев ДН200 | ком | 70
16 | Испорука и монтажа манометра НП 10 бар, 3/8" Ø 80 мм | ком | 4
17 | Испорука и монтажа подних носача за цев ДН200/НП10 бар | ком | 30
18 | Испорука и монтажа потапајуће муљне пумпе (са пловком) за машинску салу Тип ТСЕ 800, 230В-50Хз, Произвођач "Сперони" - Италија Q = 15 м3/х, Х = 9 м, П = 0,8 КW или одговарајућа другог произвођача са истим карактеристикама. | ком | 1
19 | Испорука и монтажа потапајуће муљне пумпе (са пловком) за компензациони базен Тип ТСЕ 800, 230В-50Хз, произвођач "Сперони" - Италија Q = 15 м3/х, Х = 9 м, П = 0,8 КW или одговарајућа другог произвођача са истим карактеристикама. | ком | 1
20 | Испорука и монтажа Т - рачве ПВЦ ДН400/200/100 /НП 10бар | ком | 4
21 | Испорука и монтажа редуцира за цев ПВЦ ДН200-ДН160/НП 10бар | ком | 6
22 | Испорука и монтажа подних носача од прогрома за ПВЦ цев ДН400/НП 10бар | ком | 12
23 | Испорука и монтажа подних носача од прохрома за ПВЦ цев ДН200/НП 10бар | ком | 30
24 | Испорука и монтажа подних носача од прохрома за ПВЦ цев ДН200/НП 10бар | ком | 12
| ОПРЕМА У МАШИНСКОЈ САЛИ ЗА ВЕЛИКИ | БАЗЕН | УКУПНО
Б) | ОПРЕМА У МАШИНСКОЈ САЛИ ЗА ДЕЧИЈИ БАЗЕН
1 | Испопрука и монтажа Усисне корпе-пластичне у компезационом базену за цев | ком | 1
ДН200/НП 10бар
2 | Испорука и монтажа бленде од ПВЦ за продор цеви ДН200 /НП 10бар | ком | 1
кроз зид компензационог базена.
3 | Испорука и монтажа цеви ПВЦ ДН160/НП 10бар | м | 15
произвођач Милановић доо Крагујевац или одговарајуће другог производача истих карактеристика или бољих.
4 | Испорука и монтажа цеви ПВЦ ДН200/НП 10бар | м | 50
произвођач Милановић доо Крагујевац или одговарајуће другог произвођача истих карактеристика или бољих.
5 | Испорука и монтажа лептир вентила ПВЦ за цев ДН200/НП 10бар са одговарајућим сетом (адаптер, фланса, дихтунг, шрафови) | ком | 1
6 | Испорука и монтажа самоусисне центрифугалне пумпе са предфилтером | ком | 1
Тип: АРАЛ Ц-3000, 7,5 КW, Q = 100 м3/х, Х = 14 м,220В или одговарајући другог произвођача са истим карактеристиакама. Подразумева се са шрафовима и одговарајућим типловима.
7 | Испорука и монтажа Филтера Тип: ЕУРОПА 2000, 30 м/с, пречник 2000м, висина испуне 1,0 м, "Астрал" или одговарајући истих карактеристика. Максимални радни притисак 4кг/цм2 | ком | 1
8 | Испорука и монтажа песка гранулације 0.4-0.8мм | кг | 4000
9 | Испорука и монтажа песка гранулације 1-2мм | кг | 1200
10 | Испорука и монтажа Батерије тип 125, за филтер ЕУРОПА 2000 произвођач "Астрал" или одговарајућа. | ком | 1
13 | Испорука и монтажа манометра НП 10 бар, 3/8" Ø 80 мм | ком | 2
14 | Испорука и монтажа подних носача од прохрома за цев ДН200/НП 10бар | ком | 8
15 | Испорука и монтажа зидних носача од прохрома за цев ДН200//НП 10бар | ком | 8
16 | Испорука и монтажа редуцира за ПВЦ цев ДН160-ДН125/НП 10бар | ком | 2
17 | Испорука и монтажа лука 90º за ПВЦ цев ДН160/ХДПЕ-100/СДР17/НП 10бар | ком | 2
Б) | ОПРЕМА У МАШИНСКОЈ САЛИ ЗА ДЕЧИЈИ БАЗЕН УКУПНО
В) | ОПРЕМА ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА БАЗЕНСКЕ ВОДЕ
1 | ДОЗИРНА ПУМПА ОПТИМА ЗА ДОЗИРАЊЕ СРЕДСТВА ЗА КОАГУЛАЦИЈУ ВОДЕ или одговарајућа.
| Капацитет: 5 лит/х, 7-10 бар | ком | 5
2 | ДОЗИРНА ПУМПА EHACTUS ЗА ДОЗИРАЊЕ ХЛОРА и ПХ или одговарајућа. | ком | 2
Капацитет: 5 лит/х, 7-10 бар"
3 | РЕЗЕРВОАР СРЕДСТВА ЗА КОАГУЛАЦИЈУ запремине 150л | ком | 5
4 | УРЕЂАЈ ЗА КОНТРОЛУ ПАРАМЕТАРА ВОДЕ И ДОЗИРАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПХ КОРЕКЦИЈУ И ХЛОРНОГ СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ | ком | 1
В) | ОПРЕМА ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА БАЗЕНСКЕ ВОДЕ УКУПНО
Г) | ИЗВЛАЧЕЊЕ И УБАЦИВАЊЕ ВАЗДУХА
1 | Испорука и уградња каналског ПВЦ вентилатора за убацивање загрејаног ваздуха у просторије: 3,5,6 и 7 | ком | 1
тип: ТД-6000/400 са контролером брзине ПУЛСЕР,
Q=880м3/х + МБЕ-400/60Т (снага грејача 6000W)
произвођач S&P Španija или одговарајући.
2 | Испорука и уградња каналског ПВЦ вентилатора за извлачење ваздуха из машинске сале | ком | 1
тип: ТД-800/200Н,
Q=880м3/х, П=95W, струја 0.45 са реостатом РЕБ-1 произвођач S&P Španija или одговарајући.
3 | Испорука и уградња каналског ПВЦ вентилатора за извлачење ваздуха из хлорне станице | ком | 1
тип: ТД-500/150,
Q=500м3/х, П=50W, струја 0.22А са реостатом РЕБ-1 произвођач S&P Španija или одговарајући.
4 | Испорука и уградња каналског ПВЦ вентилатора за извлачење ваздуха из просторије број 6. | ком | 1
тип: ТД-250/100, Q=180м3/х, П=18W, струја 0.1А са реостатом РЕБ-1
произвођач S&P Španija или одговарајући.
5 | Испорука и уградња каналског ПВЦ вентилатора за извлачење ваздуха из просторије број 7. тип: ТД-250/100, | ком | 1
Q=180м3/х, П=18W, струја 0.1А са реостатом РЕБ-1 произвођач S&P Španija или одговарајући.
6 | Испорука и уградња ПВЦ канализационих цеви са коленима за извлачење ваздуха са свим потребним елементима за као и причвршћивање у верикалном каналу | м | 35
ДН200
7 | Испорука и уградња ПВЦ канализационих цеви са коленима за извлачење ваздуха са свим потребним елементима за као и причвршћивање у верикалном каналу: | м | 15
ДН160
8 | Испорука и уградња ПВЦ канализационих цеви са коленима за извлачење ваздуха са свим потребним елементима за прописно качење и везивање за каналске вентилаторе као и причвршћивање у верикалном каналу: ДН100 | м | 40
9 | Испорука и уградња ПВЦ канализационих цеви са коленима за убацивање ваздуха са свим потребним елементима за прописно качење и везивање за каналске вентилаторе као и причвршћивање у верикалном каналу: ДН250 | м | 40
10 | Испорука и уградња ПВЦ канализационих цеви са коленима за убацивање ваздуха са свим потребним елементима за прописно качење и везивање за каналске вентилаторе као и причвршћивање у верикалном каналу:ДН100 | м | 12
11 | Испорука и уградња аеро вентила Q=100 м3/х | ком | 3
Г) | ИЗВЛАЧЕЊЕ И УБАЦИВАЊЕ ВАЗДУХА
Д) | ОБУКА, ИЗРАДА УПУСТВА
1 | Обука људи са демонстрацијом рада | комплет | 1
2 | Израда детаљног упуства о: коришћењу, одржавању и испирању филтера, дезинфекцији воде, усисавању базена, санитарно техничке мере за нормалан рад базена | ком | 1
Д | ОБУКА, ИЗРАДА УПУСТВА УКУПНО
IV МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ РЕКАПИТУЛАЦИЈА
А) | ОПРЕМА У МАШИНСКОЈ САЛИ ЗА ВЕЛИКИ БАЗЕН
Б) | ОПРЕМА У МАШИНСКОЈ САЛИ ЗА ДЕЧИЈИ БАЗЕН
В) | ОПРЕМА ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА БАЗЕНСКЕ ВОДЕ
Г) | ИЗВЛАЧЕЊЕ И УБАЦИВАЊЕ ВАЗДУХА
Д) | ОБУКА, ИЗРАДА УПУСТВА
УКУПНО без пдв-а рсд
УКУПНО са пдв-ом рсд
V ОПРЕМА И СРЕДСТВА ЗА ПП ЗАШТИТУ
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
бр. | ОПИС | јед.мере | количина | Цена | Укупно
|  |  |  | РСД | РСД
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
НАПОМЕНА:
Техничком документацијом предвиђена је опрема која према каталошкој документацији и упуствима испоручиоца опреме испуњава параметре који су пројектом захтевани.
Извођач радова може уградити опрему и других произвођача, под условом да та опрема има исте или боље карактеристике (у складу са перформансама опреме датим у пројекту), као и габарите који се у пројектовану инсталацију могу без измена уклопит
Извођач радова код подношења понуда мора сагледати целокупне радове увидом у текстуалну и графичку документацију, како не би касније дошло до неоправданих накнадних рад
У свакој позицији овога предмера и предрачуна, уколико није супротно написано, обухваћени су:
.- Набавка и транспорт до места уградње
.- Монтажа и уградња
.- Израда специфичних склопова
.- Испорука и монтажа помоћног монтажног и потрошног материјала
.- Потребан алат, скеле и транспорт средстава
.-Теренски додаци радника, смештај и исхрана и превоз радника
За сваку измену пројекта потребно је добити сагласност пројектанта.
Све радове на постављању противпожарне опреме изводити по пројектној документацији и према упутствима произвођача опреме. Предмер радова подразумева следеће радове на постављању противпожарне опреме са потребним количинама: - испорука, транспорт, осигурање и постављање – монтажу противпожарне опреме по пројектној документацији, - противпожарна опрема се поставља са свим припадајућим деловима у комплету како би била способна за тренутну употребу од стране корисника, - на сваком комплету противпожарне опреме мора да постоји извод из Упутства за руковање и активирање, - сви комплети противпожарне опреме морају бити заштићени од корозије и поуздани у раду, - сав потребан материјал за монтажу и постављање на одговарајућим местима према пројектној документацији, - све припреме и завршне радове на постављању противпожарне опреме завршити пре предаје објекта на коришћење.
A) | ОПРЕМА И СРЕДСТВА ЗА ПП ЗАШТИТУ
1 | Ручни противпожарни апарат за гашење под сталним притиском азота, тип ’’С-9’’ | ком | 1
2 | Ручни противпожарни апарат за гашење угљендиоксидом, тип ’’ЦО2-5’’ | ком | 2
| ОПРЕМА И СРЕДСТВА ЗА ПП ЗАШТИТУ |  | УКУПНО
V ОПРЕМА И СРЕДСТВА ЗА ПП ЗАШТИТУ РЕКАПИТУЛАЦИЈА
УКУПНО без пдв-а рсд
УКУПНО са пдв-ом рсд
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
I | АРХИТЕКТУРА И ГРАЂЕВИНА
II. | ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
III | ЕЛЕКТРЕО ЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
IV | МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
V | ОПРЕМА И СРЕДСТВА ЗА ПП ЗАШТИТУ
УКУПНО без пдв-а
УКУПНО са пдв-ом