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II  ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Предмет ове техничке документације је изградња фекалне канализације у насељу Кумодраж уз улицу Војводе Степе у регулацији постојећих саобраћајница.
На предметној локацији постоји израђена планска документација „ПДР подручја Јајинци целина улице Војводе Степе, општина Вождовац“ („Службени лист града Београда“ бр. 32/14) који покрива само потез дуж улице Војводе Степе и „ПДР подручја Јајинци целина Г, општина Вождовац“ („Службени лист града Београда“ бр. 97/16) који се односи на неколицину приступних улица. Остатак насеља није покривен Планском документацијом.  У насељу не постоји изграђена канализациона мрежа па привремени објекти за каналисање употребљених вода (септичке јаме, биодискови и сл.) могу нарушити квалитет површинских и подземних вода, а сходно томе могу утицати на здравље људи који живе на предметној локацији.
III  ОБАВЕЗЕ ПРОЈЕКТАНТА
Пројектант је дужан да уради предметну техничку документацију на основу:

· Генералног плана Београда до 2021. године,
· ПДР подручја Јајинци целина улице Војводе Степе, општина Вождовац (Службени лист града Београда бр. 32/14), 
· ПДР подручја Јајинци целина Г, општина Вождовац (Службени лист града Београда бр. 97/16)
· Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр.72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. Закон, 9/20, 52/21),
· Правилника о садржини, начину и поступку израде и вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл. гласник РС“ бр. 73/19),
· Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС" бр.68/19),
· Услова и сагласности за пројектовање и прикључење прибављених од стране надлежних имаоца јавних овлашћења,
· Ажурних, оверених геодетских подлога (Катастарско - топографског плана, копије плана водова, копије плана парцела),
· Урађене геотехничке документације,
· Важећих прописа, стандарда и норматива за ову врсту радова,
· Сарадње са надлежним предузећима,
· „Књиге стандарда урбане опреме, мобилијара и текстуре“ усвојене на Скупштини града 18.07.2016.,
· Пројектног задатка Инвеститора.
Обавеза Пројектанта је да, у складу са чланом 145. Закона о планирању иизградњи („Сл. гласник РС“ бр.72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. Закон, 9/20, 52/21) и Правилником о садржини, начину и поступку израде ивршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл. гласник РС“ бр. 73/19) уради Идејни пројекат за потребе прибављања Решења о одобрењу за извођење радова на изградњи фекалне канализације у насељу Кумодраж уз улицу Војводе Степе.
При изради Идејног пројекта држати се следећег:
· Пројектант је дужан да изради Катастарско-топографски план и Елаборат о геотехничким условима изградње.
· У току израде пројекта, пројектант је дужан да сарађује са свим надлежним  предузећима и установама од интереса за израду пројектованих решења. 
· Пројектант је у обавези да присуствује свим радним састанцима који ће бити организовани у Дирекцији везано за реализацију предметног пројекта.
· Пројектант је дужан да сву наведену техничку документацију изради у уговореном року. Укупан рок завршетка подразумева предају комплетне и верификоване техничке документације.

ГЕОДЕТСКЕ ПОДЛОГЕ:
За потребе израде пројекта неопходно је израдити (у аналогном и дигиталном облику): 
· катастарско - топографски план, оверен од стране геодетске организације која има важеће решење надлежног органа (Републичког геодетског завода) за обављање делатности која је предмет јавне набавке (које је прописано Правилником о лиценци за рад геодетске организације и геодетској лиценци („Сл. гласник РС“ бр. 33/10) односно лиценце за рад геодетске организације и то за израду геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат. 
Катастарско - топографски план je подлога за пројектовање ИДП.

IV ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

Пројекат фекалне канализације
Канализација припада Централном систему Београдске канализације и то делу који се каналише по сепарационом начину одвођења употребљених и атмосферских вода. На предметном подручју не постоји изграђена фекална канализациона мрежа. Реципијент новопланиране канализације је колектор Ф250 у Улици Војводе Степе. Крајњи реципијент отпадних вода овог подручја је постојећи Стари кумодрашки колектор 90/150cm.

Од постојеће мреже фекалне канализације на терену постоји само: 
· ФКØ250mm у улици Војводе Степе

Предмет ове техничке документације је израда Идејног пројекта за изградњу секундарне фекалне канализационе мреже у регулацији постојећих саобраћајница Војводе Степе, Ружа, Косовских божура, Пшеничка, Земљорадничка, Даљска, Летња и Ђурђевданска у насељу Кумодраж. Повезивање на постојећи реципијент предметне фекалне канализације остварити гравитационо. 
Потребно је снимити постојеће објекте на терену и у пројекту предвидети потребне радове за превезивање постојећих прикључака.
Орјентациона дужина предметне канализационе мреже пречника мин.Ф250, износи око 5205,0 m. 
Трасу фекалне канализације поставити у складу са важећим синхрон планом, водећи рачуна о усаглашавању новопројектованог стања са постојећим које остаје у функцији.
Нивелету пројектоване канализације усагласити са техничким могућностима гравитационог прикључења нивоа приземља околних објеката, низводним котама постојеће канализације и нивелетом постојећих саобраћајница. На свим преломима трасе и нивелете пројектовати ревизионе силазе. 
Фекалну канализациују димензионисати на основу резултата хидрауличке анализе за гравитирајући слив уз обавезну проверу капацитета реципијента.
У пројекту дати ситуациони приказ пројектоване и постојеће мреже на ажурној катастарско-топографској подлози и посебно на плану водова; Синхрон план; урадити подужне и попречне профиле у погодној размери. На траси поставити довољан број ревизионих силаза у складу са прописима.
Сва кућна прикључења на новопројектовану канализациону мрежу остварити у ревизионим силазима, а уколико то није могуће прикључење извести на рачву са одговарајућом арматуром у складу са техничким условима ЈКП БВК. Пројектом обухватити везу од уличног канала до дворишне ограде.
Цевни материјал одабрати у складу са експлоатационим и геотехничким условима изградње, имајући у виду одабрани цевни материјал на узводним деоницама. Водити рачуна о нивоу подземних вода. Подграђивање ископа дубљих од
1,0 m је обавезно.
Обавеза пројектанта је да за потребе израде Идејног пројекта, за који се прибавља Решење о одобрењу извођења радова по члану 145. Закона, прибави/обнови техничке услове за пројектовање и сагласности/услове имаоца јавних овлашћења на предложену трасу канализације (ЈКП БВК - сектор водовода, ЈП Путеви Београда, ЕДБ, Телеком, Београдске Електране, Србијагас, Зеленило – Београд и др.) о трошку Наручиоца, као и да добије позитивно Мишљење стручне службе ЈКП БВК на урађен Идејни пројекат.
Садржај пројекта:
1. Општа документација
2. Текстуална документација
· Пројектни задатак
· Услови ЈКП – а и надлежних установа
· Технички извештај са хидрауличким прорачуном
3. Нумеричка документација
· Предмер и предрачун
4. Графичка документација
· Прегледна ситуација 
· Ситуација постојеће и пројектоване канализације
· Подужни пресек пројектоване канализације са везом на постојећу мрежу 
· Карактеристични попречни пресеци
· Карактеристични детаљи

Напомена:
· Сви текстуални и графички прилози, као и изјаве одговорних пројектаната морају бити потписани уз уписан број лиценце одговорних пројектаната.
· Пројектант је дужан да уз 3 (три) примерка у аналогом облику, достави комплетну техничку документацију (текстуалну, нумеричку и графичку) у дигиталном облику (активна форма) – dwg, doc, xls и у форми за потребе прибављања Решења о одобрењу за изградњу у поступку обједињене процедуре електронским путем (pdf) на CD – у, у складу са Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Сл.гласник РС'', бр.68/2019).
· Пројектант је дужан да формира пројектну документацију у складу са Упутством за формате електронских докумената и њихово достављање у ЦЕОП-у.
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II  ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
Предмет ове техничке документације је изградња фекалне канализације у насељу Кумодраж уз улицу Војводе Степе у регулацији постојећих саобраћајница.
На предметној локацији постоји израђена планска документација ПДР подручја Јајинци целина улице Војводе Степе, општина Вождовац (Службени лист града Београда бр. 32/14) који покрива само потез дуж улице Војводе Степе и ПДР подручја Јајинци целина Г, општина Вождовац (Службени лист града Београда бр. 97/16) који се односи на неколицину приступних улица. Остатак насеља није покривен Планском документацијом.  У насељу не постоји изграђена канализациона мрежа па привремени објекти за каналисање употребљених вода (септичке јаме, биодискови и сл.) могу нарушити квалитет површинских и подземних вода, а сходно томе могу утицати на здравље људи који живе на предметној локацији.

Пројектант је дужан да уради предметну техничку документацију на основу:
· Генералног плана Београда до 2021. године,
· Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта локалне самоуправе – град Београд (целине I-XIX) (”Сл. лист града Београда", број 20/16, 67/16, 69/17 и 97/17),
· ПДР подручја Јајинци целина улице Војводе Степе, општина Вождовац (Службени лист града Београда бр. 32/14), 
· ПДР подручја Јајинци целина Г, општина Вождовац (Службени лист града Београда бр. 97/16)
· Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр.72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. Закон, 9/20 и 52/21),
· Правилника о садржини, начину и поступку израде и вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл. гласник РС“ бр. 73/19),
· Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС" бр.68/19),
· Услова и сагласности за пројектовање и прикључење прибављених од стране надлежних имаоца јавних овлашћења,
· Идејног пројекта за изградњу секундарне фекалне канализационе мреже,
· Ажурних, оверених геодетских подлога (Катастарско - топографског плана, копије плана водова, копије плана парцела),
· Урађене геотехничке документације,
· Важећих прописа, стандарда и норматива за ову врсту радова,
· Сарадње са надлежним предузећима,
· „Књиге стандарда урбане опреме, мобилијара и текстуре“ усвојене на Скупштини града 18.07.2016.,
· Пројектног задатка Инвеститора.
Пројектант је дужан да сву наведену техничку документацију изради у уговореном року. Укупан рок завршетка подразумева предају комплетне и верификоване техничке документације.

Свеска 3:   ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Пројекат канализације
Канализација припада Централном систему Београдске канализације и то делу који се каналише по сепарационом начину одвођења употребљених и атмосферских вода. На предметном подручју не постоји изграђена фекална канализациона мрежа. Реципијент новопланиране канализације је колектор Ф250 у Улици Војводе Степе. Крајњи реципијент отпадних вода овог подручја је постојећи Стари кумодрашки колектор 90/150cm.
Од постојеће мреже фекалне канализације на терену постоји само: 
· ФКØ250mm у улици Војводе Степе

Потребно је снимити постојеће објекте на терену и у пројекту предвидети њихово гравитационо прикључењe на пројектовану канализацију, у оквиру регулације постојећих улица.
Орјентациона дужина канализационе мреже, пречника мин.Ф250, коју треба иcпројектовати износи око 5205,0 m. Испоштовати минималан дозвољени пречник фекалне канализације од Ф250.
Трасу новопројектоване фекалне канализације поставити у складу са важећим синхрон планом, водећи рачуна о усаглашавању новопројектованог стања са постојећим које остаје у функцији.
Нивелету пројектоване канализације усагласити са техничким могућностима гравитационог прикључења нивоа приземља околних објеката, низводним котама постојеће канализације и нивелетом постојећих саобраћајница. На свим преломима трасе и нивелете пројектовати ревизионе силазе. 
Мрежу димензионисати на основу резултата хидрауличког прорачуна за гравитирајући слив уз проверу капацитета реципијента а носивост цеви и шахтова доказати у оквиру статичког прорачуна.
У пројекту дати ситуациони приказ пројектоване и постојеће мреже на ажурној катастарско-топографској подлози и посебно на плану водова; Синхрон план; урадити подужне и попречне профиле у погодној размери. На траси поставити довољан број ревизионих силаза у складу са прописима.
Сва кућна прикључења на новопројектовану канализациону мрежу остварити у ревизионим силазима, а уколико то није могуће прикључење извести на рачву са одговарајућом арматуром у складу са техничким условима ЈКП БВК. Пројектом обухватити везу од уличног канала до дворишне ограде, као и блиндирање на том месту, до реализације коначне везе до Првог ревизионог силаза.
Цевни материјал одабрати у складу са експлоатационим и геотехничким условима изградње. Водити рачуна о нивоу подземних вода. Подграђивање ископа дубљих од
1,0 m је обавезно.
Садржај пројекта:
1. Општа документација
2. Текстуална документација
· Пројектни задатак
· Услови ЈКП –а и надлежних установа
· Технички извештај са хидрауличким прорачуном
· Технички услови за извођење радова
· Мере заштите на раду 
3. Нумеричка документација
· Предмер и предрачун
4. Графичка документација
· Прегледна ситуација 
· Ситуација постојеће и пројектоване канализације
· Подужни пресек пројектоване канализације са везом на постојећу мрежу 
· Попречни пресеци
· Детаљи потребни за извођење (план оплате, план арматуре, пролаз цеви кроз зидове шахтова  и др.)

Напомена:
· Сви текстуални и графички прилози, као и изјаве одговорних пројектаната морају бити потписани уз уписан број лиценце одговорних пројектаната.
· Пројектант је дужан да уз 3 (три) примерка у аналогом облику, достави комплетну техничку документацију (текстуалну, нумеричку и графичку) у дигиталном облику (активна форма) – dwg, doc, xls и у форми за потребе прибављања употребне дозволеу поступку обједињене процедуре електронским путем (pdf) на CD – у, у складу са Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Сл.гласник РС'', бр.68/2019).
· Пројектант је дужан да формира пројектну документацију у складу са Упутством за формате електронских докумената и њихово достављање у ЦЕОП-у.
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II ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
План превентивних мера
У оквиру Пројекта за извођење секундарне фекалне канализације у постојећим улицама на подручју насеља Кумодраж – Војводе Степе, потребно је израдити План превентивних мера.
План превентивних мера ће, у складу са прописима о планирању и изградњи, заједно са техничком документацијом за изградњу секундарне фекалне канализационе мреже представљати основу за процену ризика од настанка повреда и оштећења здравља на радним местима и у радној околини на предметном градилишту.
План превентивнихмера треба да садржи све елементе прописане Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима („Службени гласник РС“, бр. 14/09 и 95/10), прилог број  5.
Физичко лице, које буде одговорно за израду Плана превентивних мера, мора да поседује Уверење о положеном стручном испиту за обављање послова координатора за израду пројекта.
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за израду
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I OПШТИ ПОДАЦИ
	Инвеститор израде техничке документације:

Инвеститор изградње:            

	Градска општина Вождовац, Београд, ул. Устаничка 53
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II ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
Е1–Елаборат о геотехничким условима изградње
У циљу израде Техничке документације потребно израдити Елаборат о геотехничким условима изградње.Елаборат о геотехничким условима изградње треба да садржи приказ свих изведених истраживања, анализу и реинтерпретацију резултата, дефинисан геотехнички модел терена и геотехничке услове и препоруке за потребе пројектовања и извођења радова. Елаборат о геотехничким условима изградње урадити придржавајући се: Правилника о условима, критеријумима и садржни пројеката за све врсте геолошких истраживања (Сл. гласник РС бр. 45/19), Закона о рударству и геолошким истраживањима (Сл.гласник РС бр. 101/15, 95/18) и Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр.72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21). 












II УЛИЦА ОРАХОВА
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II  ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Предмет ове техничке документације је реконструкција фекалне канализације у насељу Кумодраж у регулацији постојеће саобраћајнице Улице орахова.
Предметна локација обухваћена је Планом „ДУП реконструкције стамбеног насеља Кумодаж 1“, (Сл. лист града Београда бр 17/83), Измене и допуне плана, Сл. лист града Београда бр. 23/84) ГО Вождовац. Према прибављеном катастру водова у Ораховој улици постоји изграђена секундарна канализациона мрежа. У мањем делу насеља не постоји изградња канализациона мрежа па привремени објекти за каналисање употребљених вода (септичке јаме, биодискови и сл.) могу нарушити квалитет површинских и подземних вода. Да би се обезбедили услови за даљи развој канализационе мреже неопходно је реконструисати постојећу канализацију у Ораховој улици у нивелационом смислу, како би се омогућило каналисање узводног слива, у складу са прописаним дубинама.
III  ОБАВЕЗЕ ПРОЈЕКТАНТА
Пројектант је дужан да уради предметну техничку документацију на основу:

· Генералног плана Београда до 2021. године,
· ДУП реконструкције стамбеног насеља Кумодаж 1 (Сл. лист града Београда бр 17/83), Измене и допуне плана (Сл. лист града Београда бр. 23/84) 
· Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр.72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. Закон, 9/20, 52/21),
· Правилника о садржини, начину и поступку израде и вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл. гласник РС“ бр. 73/19),
· Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС" бр.68/19),
· Услова и сагласности за пројектовање и прикључење прибављених од стране надлежних имаоца јавних овлашћења,
· Ажурних, оверених геодетских подлога (Катастарско - топографског плана, копије плана водова, копије плана парцела),
· Урађене геотехничке документације,
· Важећих прописа, стандарда и норматива за ову врсту радова,
· Сарадње са надлежним предузећима,
· „Књиге стандарда урбане опреме, мобилијара и текстуре“ усвојене на Скупштини града 18.07.2016.,
· Пројектног задатка Инвеститора.
Обавеза Пројектанта је да, у складу са чланом 145. Закона о планирању иизградњи („Сл. гласник РС“ бр.72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. Закон, 9/20, 52/21) и Правилником о садржини, начину и поступку израде ивршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл. гласник РС“ бр. 73/19) уради Идејни пројекат за потребе прибављања Решења о одобрењу за извођење радова на реконструкцији фекалне канализације у Улици орахова.
При изради Идејног пројекта држати се следећег:
· Пројектант је дужан да изради Катастарско-топографски план и Елаборат о геотехничким условима изградње.
· У току израде пројекта, пројектант је дужан да сарађује са свим надлежним  предузећима и установама од интереса за израду пројектованих решења. 
· Пројектант је у обавези да присуствује свим радним састанцима који ће бити организовани у Дирекцији везано за реализацију предметног пројекта.
· Пројектант је дужан да сву наведену техничку документацију изради у уговореном року. Укупан рок завршетка подразумева предају комплетне и верификоване техничке документације.

ГЕОДЕТСКЕ ПОДЛОГЕ:
За потребе израде пројекта неопходно је израдити (у аналогном и дигиталном облику): 
· катастарско - топографски план, оверен од стране геодетске организације која има важеће решење надлежног органа (Републичког геодетског завода) за обављање делатности која је предмет јавне набавке (које је прописано Правилником о лиценци за рад геодетске организације и геодетској лиценци („Сл. гласник РС“ бр. 33/10) односно лиценце за рад геодетске организације и то за израду геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат. 
Катастарско - топографски план je подлога за пројектовање ИДП.

IV ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

Пројекат реконструкције канализације
Канализација припада Централном систему Београдске канализације и то делу који се каналише по сепарационом начину одвођења употребљених и атмосферских вода. На предметном подручју фекална канализациона мрежа изграђена је у појединим улицама и деловима улица насеља Кумодраж. Пречници постојеће канализације су:
· ФКØ250mm у улицама Орахова, Кружна, Степеничка
Крајњи реципијент отпадних вода овог подручја је постојећи општи Стари кумодрашки колектор 90/150cm. 
Предмет ове техничке документације је израда Идејног пројекта за за реконструкцију фекалне канализације у Улици орахова у насељу Кумодраж. Повезивање на постојећи реципијент канализације у Ораховој која се не реконструише остварити гравитационо. 
Потребно је снимити постојеће објекте на терену и у пројекту предвидети потребне радове за превезивање постојећих прикључака.
Орјентациона дужина канализационе мреже пречника Ф250 у Улици орахова, коју је потребно реконструисати, износи око 70 m. Деоница предвиђена за реконструкцију налази се на потезу од Улице степеничка до Улице кружна. Реконструкцијом је потребно продубити канализациону мрежу на поменутој деоници како би се будућа узводна канализациона мрежа могла неометано прикључити. 
Трасу фекалне канализације предвиђене за реконструкцију поставити у складу са важећим синхрон планом, водећи рачуна о усаглашавању новопројектованог стања са постојећим које остаје у функцији.
Нивелету пројектоване канализације усагласити са техничким могућностима гравитационог прикључења нивоа приземља околних објеката, низводним котама постојеће канализације и нивелетом постојећих саобраћајница. На свим преломима трасе и нивелете пројектовати ревизионе силазе. 
Реконструисану деоницу димензионисати на основу резултата хидрауличке анализе за гравитирајући слив уз обавезну проверу капацитета реципијента, која је предмет посебне документације.
У пројекту дати ситуациони приказ пројектоване и постојеће мреже на ажурној катастарско-топографској подлози и посебно на плану водова; Синхрон план; урадити подужне и попречне профиле у погодној размери. На траси поставити довољан број ревизионих силаза у складу са прописима.
Сва кућна прикључења на новопројектовану канализациону мрежу остварити у ревизионим силазима, а уколико то није могуће прикључење извести на рачву са одговарајућом арматуром у складу са техничким условима ЈКП БВК. Пројектом обухватити везу од уличног канала до дворишне ограде.
Цевни материјал одабрати у складу са експлоатационим и геотехничким условима изградње, имајући у виду одабрани цевни материјал на узводним деоницама. Водити рачуна о нивоу подземних вода. Подграђивање ископа дубљих од
1,0 m је обавезно.
Обавеза пројектанта је да за потребе израде Идејног пројекта, за који се прибавља Решења о одобрењу извођења радова по члану 145. Закона, прибави техничке услове за пројектовање ЈКП БВК-сектор канализација и сагласности/услове имаоца јавних овлашћења на предложену трасу канализације (ЈКП БВК - сектор водовода, ЈП Путеви Београда, ЕДБ, Телеком, Београдске Електране, Србијагас, Зеленило – Београд и др.), добије позитиван Извештај стручне контроле на урађени Идејни пројекат као и позитивно Мишљење стручне службе ЈКП БВК на урађен Идејни пројекат.
Садржај пројекта:
5. Општа документација
6. Текстуална документација
· Пројектни задатак
· Услови ЈКП – а и надлежних установа
· Технички извештај са хидрауличким прорачуном
· Извештај стручне контроле о извршеном техничком прегледу документације
7. Нумеричка документација
· Предмер и предрачун

8. Графичка документација
· Прегледна ситуација 
· Ситуација постојеће и пројектоване канализације
· Подужни пресек пројектоване канализације са везом на постојећу мрежу 
· Карактеристични попречни пресеци
· Карактеристични детаљи

Напомена:
· Сви текстуални и графички прилози, као и изјаве одговорних пројектаната морају бити потписани уз уписан број лиценце одговорних пројектаната.
· Пројектант је дужан да уз 3 (три) примерка у аналогом облику, достави комплетну техничку документацију (текстуалну, нумеричку и графичку) у дигиталном облику (активна форма) – dwg, doc, xls и у форми за потребе прибављања Решења о одобрењу за изградњу у поступку обједињене процедуре електронским путем (pdf) на CD – у, у складу са Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Сл.гласник РС'', бр.68/2019).
· Пројектант је дужан да формира пројектну документацију у складу са Упутством за формате електронских докумената и њихово достављање у ЦЕОП-у.







ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
за израду
ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ
за реконструкцију фекалне канализације у Улици орахова

I OПШТИ ПОДАЦИ
	Инвеститор израде техничке документације:

Инвеститор изградње:            

	Градска општина Вождовац, Београд, ул. Устаничка 53

ГРАД БЕОГРАД, Секретаријат за комуналне и стамбене послове
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.


	Објекат:
	Фекална канализација у Улици орахова

	Врста техничке документације:
	ПЗИ Пројекат за извођење

	Локација:
	Општина Вождовац



II  ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Предмет ове техничке документације је реконструкција фекалне канализације у насељу Кумодраж у регулацији постојеће саобраћајнице Улице орахова.
Предметна локација обухваћена је Планом ДУП реконструкције стамбеног насеља Кумодаж 1, Сл. лист града Београда бр 17/83, Измене и допуне плана, Сл. лист града Београда бр. 23/84, ГО Вождовац, и према наведеном Плану У Ораховој улици постоји изграђена секундарна канализациона мрежа. У мањем делу насеља не постоји изградња канализациона мрежа па привремени објекти за каналисање употребљених вода (септичке јаме, биодискови и сл.) могу нарушити квалитет површинских и подземних вода. Да би се обезбедили услови за даљи развој канализационе мреже неопходно је реконструисати постојећу канализацију у Ораховој улици у нивелационом смислу, како би се омогућило каналисање узводног слива, у складу са прописаним дубинама.
Пројектант је дужан да уради предметну техничку документацију на основу:
· Генералног плана Београда до 2021. године,
· Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта локалне самоуправе – град Београд (целине I-XIX) (”Сл. лист града Београда", број 20/16, 67/16, 69/17 и 97/17),
· ДУП реконструкције стамбеног насеља Кумодаж 1 (Сл. лист града Београда бр 17/83), Измене и допуне плана (Сл. лист града Београда бр. 23/84) 
· Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр.72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. Закон, 9/20 и 52/21),
· Правилника о садржини, начину и поступку израде и вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл. гласник РС“ бр. 73/19),
· Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС" бр.68/19),
· Услова и сагласности за пројектовање и прикључење прибављених од стране надлежних имаоца јавних овлашћења,
· Идејног пројекта за изградњу секундарне фекалне канализационе мреже,
· Ажурних, оверених геодетских подлога (Катастарско - топографског плана, копије плана водова, копије плана парцела),
· Урађене геотехничке документације,
· Важећих прописа, стандарда и норматива за ову врсту радова,
· Сарадње са надлежним предузећима,
· „Књиге стандарда урбане опреме, мобилијара и текстуре“ усвојене на Скупштини града 18.07.2016.,
· Пројектног задатка Инвеститора.
Пројектант је дужан да сву наведену техничку документацију изради у уговореном року. Укупан рок завршетка подразумева предају комплетне и верификоване техничке документације.

Свеска 3:   ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Пројекат канализације
Канализација припада Централном систему Београдске канализације и то делу који се каналише по сепарационом начину одвођења употребљених и атмосферских вода. На предметном подручју фекална канализациона мрежа изграђена је у појединим улицама и деловима улица насеља Кумодраж. Пречници постојеће канализације су:
· ФКØ250mm у улицама Орахова, Кружна, Степеничка
Крајњи реципијент отпадних вода овог подручја је постојећи општи Стари кумодрашки колектор 90/150cm. 
Предмет ове техничке документације је израда Идејног пројекта за за реконструкцију фекалне канализације у Улици орахова у насељу Кумодраж. Повезивање на постојећи реципијент канализације у Ораховој која се не реконструише остварити гравитационо. 
Потребно је снимити постојеће објекте на терену и у пројекту предвидети њихово гравитационо прикључењe на пројектовану канализацију, у оквиру регулације постојећих улица.
Орјентациона дужина канализационе мреже пречника Ф250 у Улици орахова, коју је потребно реконструисати, износи око 70 m. Деоница предвиђена за реконструкцију налази се на потезу од Улице степеничка до Улице кружна. Реконструкцијом је потребно продубити канализациону мрежу на поменутој деоници како би се будућа узводна канализациона мрежа могла неометано прикључити. 
Трасу новопројектоване фекалне канализације поставити у складу са важећим синхрон планом, водећи рачуна о усаглашавању новопројектованог стања са постојећим које остаје у функцији.
Нивелету пројектоване канализације усагласити са техничким могућностима гравитационог прикључења нивоа приземља околних објеката, низводним котама постојеће канализације и нивелетом постојећих саобраћајница. На свим преломима трасе и нивелете пројектовати ревизионе силазе. 
Мрежу димензионисати на основу резултата хидрауличког прорачуна за гравитирајући слив уз проверу капацитета реципијента а носивост цеви и шахтова доказати у оквиру статичког прорачуна.
У пројекту дати ситуациони приказ пројектоване и постојеће мреже на ажурној катастарско-топографској подлози и посебно на плану водова; Синхрон план; урадити подужне и попречне профиле у погодној размери. На траси поставити довољан број ревизионих силаза у складу са прописима.
Сва кућна прикључења на новопројектовану канализациону мрежу остварити у ревизионим силазима, а уколико то није могуће прикључење извести на рачву са одговарајућом арматуром у складу са техничким условима ЈКП БВК. Пројектом обухватити везу од уличног канала до дворишне ограде, као и блиндирање на том месту, до реализације коначне везе до првог ревизионог силаза.
Цевни материјал одабрати у складу са експлоатационим и геотехничким условима изградње. Водити рачуна о нивоу подземних вода. Подграђивање ископа дубљих од
1,0 m је обавезно.
Садржај пројекта:
5. Општа документација
6. Текстуална документација
· Пројектни задатак
· Услови ЈКП –а и надлежних установа
· Технички извештај са хидрауличким прорачуном
· Извештај стручне контроле о извршеном техничком прегледу документације
· Технички услови за извођење радова
· Мере заштите на раду 
7. Нумеричка документација
· Предмер и предрачун
8. Графичка документација
· Прегледна ситуација 
· Ситуација постојеће и пројектоване канализације
· Подужни пресек пројектоване канализације са везом на постојећу мрежу 
· Попречни пресеци
· Детаљи потребни за извођење (план оплате, план арматуре, пролаз цеви кроз зидове шахтова  и др.)

Напомена:
· Сви текстуални и графички прилози, као и изјаве одговорних пројектаната морају бити потписани уз уписан број лиценце одговорних пројектаната.
· Пројектант је дужан да уз 3 (три) примерка у аналогом облику, достави комплетну техничку документацију (текстуалну, нумеричку и графичку) у дигиталном облику (активна форма) – dwg, doc, xls и у форми за потребе прибављања употребне дозволеу поступку обједињене процедуре електронским путем (pdf) на CD – у, у складу саПравилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Сл.гласник РС'', бр.68/2019).
· Пројектант је дужан да формира пројектну документацију у складу са Упутством за формате електронских докумената и њихово достављање у ЦЕОП-у.








ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
за израду
ПЛАНА ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА
за реконструкцију фекалне канализације у Улици орахова

I OПШТИ ПОДАЦИ
	Инвеститор израде техничке документације:

Инвеститор изградње:            

	Градска општина Вождовац, Београд, ул. Устаничка 53

ГРАД БЕОГРАД, Секретаријат за комуналне и стамбене послове
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.


	Објекат:
	Фекална канализација у Улици орахова

	Врста техничке документације:
	План превентивних мера

	Локација:
	Општина Вождовац



II ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
План превентивних мера
У оквиру Пројекта за извођење секундарне фекалне канализације у постојећој саобраћајница у Улици орахова потребно је израдити План превентивних мера.
План превентивних мера ће, у складу са прописима о планирању и изградњи, заједно са техничком документацијом за изградњу секундарне фекалне канализационе мреже представљати основу за процену ризика од настанка повреда и оштећења здравља на радним местима и у радној околини на предметном градилишту.
План превентивнихмера треба да садржи све елементе прописане Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима („Службени гласник РС“, бр. 14/09 и 95/10), прилог број  5.
Физичко лице, које буде одговорно за израду Плана превентивних мера, мора да поседује Уверење о положеном стручном испиту за обављање послова координатора за израду пројекта.




                                                                                              

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
за израду
Eлабората о геотехничким условима изградње
у оквиру ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА
за реконструкцију фекалне канализације у Улици орахова

I OПШТИ ПОДАЦИ
	Инвеститор израде техничке документације:

Инвеститор изградње:            

	Градска општина Вождовац, Београд, ул. Устаничка 53

ГРАД БЕОГРАД, Секретаријат за комуналне и стамбене послове
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.


	Објекат:
	Фекална канализација у Улици орахова

	Врста техничке документације:
	ИДП Идејни пројекат

	Локација:
	Општина Вождовац


II ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
Е1–Елаборат о геотехничким условима изградње
У циљу израде Техничке документације потребно израдити Елаборат о геотехничким условима изградње.Елаборат о геотехничким условима изградње треба да садржи приказ свих изведених истраживања, анализу и реинтерпретацију резултата, дефинисан геотехнички модел терена и геотехничке услове и препоруке за потребе пројектовања и извођења радова. Елаборат о геотехничким условима изградње урадити придржавајући се: Правилника о условима, критеријумима и садржни пројеката за све врсте геолошких истраживања (Сл. гласник РС бр. 45/19), Закона о рударству и геолошким истраживањима (Сл.гласник РС бр. 101/15, 95/18) и Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр.72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21). 








III КУМОДРАЖ СЕЛО
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
за израду
ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА
за изградњу фекалне канализације у насељу Кумодраж село

I OПШТИ ПОДАЦИ
	Инвеститор израде техничке документације:

Инвеститор изградње:            

	Градска општина Вождовац, Београд, ул. Устаничка 53

ГРАД БЕОГРАД, Секретаријат за комуналне и стамбене послове
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.


	Објекат:
	Фекална канализација у насељу Кумодраж село

	Врста техничке документације:
	ИДП Идејни пројекат

	Локација:
	Општина Вождовац



II  ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Предмет ове техничке документације је изградња фекалне канализације у насељу Кумодраж село у регулацији постојећих саобраћајница.
На предметној локацији постоји израђена планска документација  „ПДР потеза уз Улицу стражарска коса у Великом Мокром Лугу, градске општине Звездара и Вождовац“ (Службени лист града Београда бр. 31/15). Предметни план покрива само потез дуж улице Војводе Степе.  У насељу не постоји изграђена канализациона мрежа па привремени објекти за каналисање употребљених вода (септичке јаме, биодискови и сл.) могу нарушити квалитет површинских и подземних вода, а сходно томе могу утицати на здравље људи који живе на предметној локацији.
III  ОБАВЕЗЕ ПРОЈЕКТАНТА
Пројектант је дужан да уради предметну техничку документацију на основу:

· Генералног плана Београда до 2021. године,
· ПДР потеза уз Улицу стражарска коса у Великом Мокром Лугу, градске општине Звездара и Вождовац, (Службени лист града Београда бр. 31/15), 
· Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр.72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. Закон, 9/20, 52/21),
· Правилника о садржини, начину и поступку израде и вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл. гласник РС“ бр. 73/19),
· Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС" бр.68/19),
· Услова и сагласности за пројектовање и прикључење прибављених од стране надлежних имаоца јавних овлашћења,
· Ажурних, оверених геодетских подлога (Катастарско - топографског плана, копије плана водова, копије плана парцела),
· Урађене геотехничке документације,
· Важећих прописа, стандарда и норматива за ову врсту радова,
· Сарадње са надлежним предузећима,
· „Књиге стандарда урбане опреме, мобилијара и текстуре“ усвојене на Скупштини града 18.07.2016.,
· Пројектног задатка Инвеститора.
Обавеза Пројектанта је да, у складу са чланом 145. Закона о планирању иизградњи („Сл. гласник РС“ бр.72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. Закон, 9/20, 52/21) и Правилником о садржини, начину и поступку израде ивршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл. гласник РС“ бр. 73/19) уради Идејни пројекат за потребе прибављања Решења о одобрењу за извођење радова на изградњи фекалне канализације у насељу Кумодраж село.
При изради Идејног пројекта држати се следећег:
· Пројектант је дужан да изради Катастарско-топографски план и Елаборат о геотехничким условима изградње.
· У току израде пројекта, пројектант је дужан да сарађује са свим надлежним  предузећима и установама од интереса за израду пројектованих решења. 
· Пројектант је у обавези да присуствује свим радним састанцима који ће бити организовани у Дирекцији везано за реализацију предметног пројекта.
· Пројектант је дужан да сву наведену техничку документацију изради у уговореном року. Укупан рок завршетка подразумева предају комплетне и верификоване техничке документације.

ГЕОДЕТСКЕ ПОДЛОГЕ:
За потребе израде пројекта неопходно је израдити (у аналогном и дигиталном облику): 
· катастарско - топографски план, оверен од стране геодетске организације која има важеће решење надлежног органа (Републичког геодетског завода) за обављање делатности која је предмет јавне набавке (које је прописано Правилником о лиценци за рад геодетске организације и геодетској лиценци („Сл. гласник РС“ бр. 33/10) односно лиценце за рад геодетске организације и то за израду геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат. 
Катастарско - топографски план je подлога за пројектовање ИДП.

IV ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

Пројекат фекалне канализације
Канализација припада Централном систему Београдске канализације и то делу који се каналише по сепарационом начину одвођења употребљених и атмосферских вода. На предметном подручју не постоји изграђена фекална канализациона мрежа. Реципијент новопланиране канализације је постојећи колектор Ø300mm у Булевару Пека Дапчевића, чија ће реконструкција на већи пречник бити предмет посебне дозволе. Крајњи реципијент отпадних вода овог подручја је постојећи Стари кумодрашки колектор 90/150cm. За потребе прикључења неопходно је извршити хидролошко хидрауличку анализу у виду посебног елабората за комплетан припадајући слив фекалног колектора у Булевару Пека Дапчевића. Пре почетка израде Идејног пројекта, Елаборат хидролошко хидрауличке анализе доставити у ЈКП БВК на сагласност.
Од постојеће мреже фекалне канализације на терену постоји само: 
· ФКØ300mm у Булевару Пека Дапчевића
Предмет ове техничке документације је израда Идејног пројекта секундарне фекалне канализационе мреже у регулацији постојећих саобраћајница Пролећна, Винарска, Ковачка, Старе порте, Текеришка, Јасмина, Јована Тодоровића, Наредника Грујице Станковића, Воћарска и деловима улица Топола, Војводе Степе, Проломска, Михољска, Ђурђевданска и Божићна у насељу Кумодраж. Повезивање на постојећи реципијент предметне фекалне канализације остварити гравитационо. 
Потребно је снимити постојеће објекте на терену и у пројекту предвидети потребне радове за превезивање постојећих прикључака.
Орјентациона дужина предметне канализационе мреже пречника мин.Ф250, износи око 8380 m. 
Трасу фекалне канализације поставити у складу са важећим синхрон планом, водећи рачуна о усаглашавању новопројектованог стања са постојећим које остаје у функцији.
Нивелету пројектоване канализације усагласити са техничким могућностима гравитационог прикључења нивоа приземља околних објеката, низводним котама постојеће канализације и нивелетом постојећих саобраћајница. На свим преломима трасе и нивелете пројектовати ревизионе силазе. 
Фекалну канализацију димензионисати на основу резултата хидрауличке анализе за гравитирајући слив уз обавезну проверу капацитета реципијента (детаљна хидролошко хидрауличка анализа).
У пројекту дати ситуациони приказ пројектоване и постојеће мреже на ажурној катастарско-топографској подлози и посебно на плану водова; Синхрон план; урадити подужне и попречне профиле у погодној размери. На траси поставити довољан број ревизионих силаза у складу са прописима.
Сва кућна прикључења на новопројектовану канализациону мрежу остварити у ревизионим силазима, а уколико то није могуће прикључење извести на рачву са одговарајућом арматуром у складу са техничким условима ЈКП БВК. Пројектом обухватити везу од уличног канала до дворишне ограде.
Цевни материјал одабрати у складу са експлоатационим и геотехничким условима изградње, имајући у виду одабрани цевни материјал на узводним деоницама. Водити рачуна о нивоу подземних вода. Подграђивање ископа дубљих од
1,0 m је обавезно.
Обавеза пројектанта је да за потребе израде Идејног пројекта, за који се прибавља Решења о одобрењу извођења радова по члану 145. Закона, прибави/обнови техничке услове за пројектовање и сагласности/услове имаоца јавних овлашћења на предложену трасу канализације (ЈКП БВК - сектор водовода, ЈП Путеви Београда, ЕДБ, Телеком, Београдске Електране, Србијагас, Зеленило – Београд и др.) о трошку Наручиоца, као и позитивно Мишљење стручне службе ЈКП БВК на урађен Идејни пројекат. 
Садржај пројекта:
9. Општа документација
10. Текстуална документација
· Пројектни задатак
· Услови ЈКП – а и надлежних установа
· Технички извештај са хидрауличким прорачуном
11. Нумеричка документација
· Предмер и предрачун
12. Графичка документација
· Прегледна ситуација 
· Ситуација постојеће и пројектоване канализације
· Подужни пресек пројектоване канализације са везом на постојећу мрежу 
· Карактеристични попречни пресеци
· Карактеристични детаљи

Напомена:
· Сви текстуални и графички прилози, као и изјаве одговорних пројектаната морају бити потписани уз уписан број лиценце одговорних пројектаната.
· Пројектант је дужан да уз 3 (три) примерка у аналогом облику, достави комплетну техничку документацију (текстуалну, нумеричку и графичку) у дигиталном облику (активна форма) – dwg, doc, xls и у форми за потребе прибављања Решења о одобрењу за изградњу у поступку обједињене процедуре електронским путем (pdf) на CD – у, у складу са Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Сл.гласник РС'', бр.68/2019).
· Пројектант је дужан да формира пројектну документацију у складу са Упутством за формате електронских докумената и њихово достављање у ЦЕОП-у.
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II  ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
Предмет ове техничке документације је изградња фекалне канализације у насељу Кумодраж село у регулацији постојећих саобраћајница.
На предметној локацији постоји израђена планска документација  „ПДР потеза уз Улицу стражарска коса у Великом Мокром Лугу, градске општине Звездара и Вождовац“ (Службени лист града Београда бр. 31/15). Предметни план покрива само потез дуж улице Војводе Степе.  У насељу не постоји изграђена канализациона мрежа па привремени објекти за каналисање употребљених вода (септичке јаме, биодискови и сл.) могу нарушити квалитет површинских и подземних вода, а сходно томе могу утицати на здравље људи који живе на предметној локацији.

Пројектант је дужан да уради предметну техничку документацију на основу:
· Генералног плана Београда до 2021. године,
· Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта локалне самоуправе – град Београд (целине I-XIX) (”Сл. лист града Београда", број 20/16, 67/16, 69/17 и 97/17),
· ПДР потеза уз Улицу стражарска коса у Великом Мокром Лугу, градске општине Звездара и Вождовац, (Службени лист града Београда бр. 31/15), 
· Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр.72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон и 9/20),
· Правилника о садржини, начину и поступку израде и вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл. гласник РС“ бр. 73/19),
· Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС" бр.68/19),
· Услова и сагласности за пројектовање и прикључење прибављених од стране надлежних имаоца јавних овлашћења,
· Идејног пројекта за изградњу секундарне фекалне канализационе мреже,
· Ажурних, оверених геодетских подлога (Катастарско - топографског плана, копије плана водова, копије плана парцела),
· Урађене геотехничке документације,
· Важећих прописа, стандарда и норматива за ову врсту радова,
· Сарадње са надлежним предузећима,
· „Књиге стандарда урбане опреме, мобилијара и текстуре“ усвојене на Скупштини града 18.07.2016.,
· Пројектног задатка Инвеститора.
Пројектант је дужан да сву наведену техничку документацију изради у уговореном року. Укупан рок завршетка подразумева предају комплетне и верификоване техничке документације.

Свеска 3:   ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Пројекат канализације
Канализација припада Централном систему Београдске канализације и то делу који се каналише по сепарационом начину одвођења употребљених и атмосферских вода. На предметном подручју не постоји изграђена фекална канализациона мрежа. Реципијент новопланиране канализације је постојећи колектор Ø300mm у Булевару Пека Дапчевића, чија ће реконструкција на већи пречник бити предмет посебне дозволе. Крајњи реципијент отпадних вода овог подручја је постојећи Стари кумодрашки колектор 90/150cm. 
Од постојеће мреже фекалне канализације на терену постоји само: 
· ФКØ300mm у Булевару Пека Дапчевића

Потребно је снимити постојеће објекте на терену и у пројекту предвидети њихово гравитационо прикључењe на пројектовану канализацију, у оквиру регулације постојећих улица.
Орјентациона дужина канализационе мреже, пречника мин.Ф250, коју треба иcпројектовати износи око 8380 m. Испоштовати минималан дозвољени пречник фекалне канализације од Ф250.
Трасу новопројектованефекалне канализације поставити у складу са важећим синхрон планом, водећи рачуна о усаглашавању новопројектованог стања са постојећим које остаје у функцији.
Нивелету пројектоване канализације усагласити са техничким могућностима гравитационог прикључења нивоа приземља околних објеката, низводним котама постојеће канализације и нивелетом постојећих саобраћајница. На свим преломима трасе и нивелете пројектовати ревизионе силазе. 
Мрежу димензионисати на основу резултата хидрауличког прорачуна за гравитирајући слив уз проверу капацитета реципијента а носивост цеви и шахтова доказати у оквиру статичког прорачуна.
У пројекту дати ситуациони приказ пројектоване и постојеће мреже на ажурној катастарско-топографској подлози и посебно на плану водова; Синхрон план; урадити подужне и попречне профиле у погодној размери. На траси поставити довољан број ревизионих силаза у складу са прописима.
Сва кућна прикључења на новопројектовану канализациону мрежу остварити у ревизионим силазима, а уколико то није могуће прикључење извести на рачву са одговарајућом арматуром у складу са техничким условима ЈКП БВК. Пројектом обухватити везу од уличног канала до дворишне ограде, као и блиндирање на том месту, до реализације коначне везе до Првог ревизионог силаза.
Цевни материјал одабрати у складу са експлоатационим и геотехничким условима изградње. Водити рачуна о нивоу подземних вода. Подграђивање ископа дубљих од
1,0 m је обавезно.
Садржај пројекта:
9. Општа документација
10. Текстуална документација
· Пројектни задатак
· Услови ЈКП –а и надлежних установа
· Технички извештај са хидрауличким прорачуном
· Технички услови за извођење радова
· Мере заштите на раду 
11. Нумеричка документација
· Предмер и предрачун
12. Графичка документација
· Прегледна ситуација 
· Ситуација постојеће и пројектоване канализације
· Подужни пресек пројектоване канализације са везом на постојећу мрежу 
· Попречни пресеци
· Детаљи потребни за извођење (план оплате, план арматуре, пролаз цеви кроз зидове шахтова  и др.)

Напомена:
· Сви текстуални и графички прилози, као и изјаве одговорних пројектаната морају бити потписани уз уписан број лиценце одговорних пројектаната.
· Пројектант је дужан да уз 3 (три) примерка у аналогом облику, достави комплетну техничку документацију (текстуалну, нумеричку и графичку) у дигиталном облику (активна форма) – dwg, doc, xls и у форми за потребе прибављања употребне дозволеу поступку обједињене процедуре електронским путем (pdf) на CD – у, у складу са Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Сл.гласник РС'', бр.68/2019).
· Пројектант је дужан да формира пројектну документацију у складу са Упутством за формате електронских докумената и њихово достављање у ЦЕОП-у.








ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
за израду
ПЛАНА ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА
за изградњу фекалне канализационе мреже у насељу Кумодраж село
I OПШТИ ПОДАЦИ
	Инвеститор израде техничке документације:

Инвеститор изградње:            

	Градска општина Вождовац, Београд, ул. Устаничка 53

ГРАД БЕОГРАД, Секретаријат за комуналне и стамбене послове
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.


	Објекат:
	Фекална канализација у насељу Кумодраж село

	Врста техничке документације:
	План превентивних мера

	Локација:
	Општина Вождовац



II ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
План превентивних мера
У оквиру Пројекта за извођење секундарне фекалне канализације у постојећим улицама на подручју насеља Кумодраж село, потребно је израдити План превентивних мера.
План превентивних мера ће, у складу са прописима о планирању и изградњи, заједно са техничком документацијом за изградњу секундарне фекалне канализационе мреже представљати основу за процену ризика од настанка повреда и оштећења здравља на радним местима и у радној околини на предметном градилишту.
План превентивнихмера треба да садржи све елементе прописане Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима („Службени гласник РС“, бр. 14/09 и 95/10), прилог број  5.
Физичко лице, које буде одговорно за израду Плана превентивних мера, мора да поседује Уверење о положеном стручном испиту за обављање послова координатора за израду пројекта.




                                                                                              

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
за израду
Eлабората о геотехничким условима изградње
за изградњу фекалне канализационе мреже у насељу Кумодраж село
I OПШТИ ПОДАЦИ
	Инвеститор израде техничке документације:

Инвеститор изградње:            

	Градска општина Вождовац, Београд, ул. Устаничка 53

ГРАД БЕОГРАД, Секретаријат за комуналне и стамбене послове
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.


	Објекат:
	Фекална канализација у насељу Кумодраж село

	Врста техничке документације:
	ИДП Идејни пројекат

	Локација:
	Општина Вождовац


II ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
Е1–Елаборат о геотехничким условима изградње
У циљу израде Техничке документације потребно израдити Елаборат о геотехничким условима изградње.Елаборат о геотехничким условима изградње треба да садржи приказ свих изведених истраживања, анализу и реинтерпретацију резултата, дефинисан геотехнички модел терена и геотехничке услове и препоруке за потребе пројектовања и извођења радова. Елаборат о геотехничким условима изградње урадити придржавајући се: Правилника о условима, критеријумима и садржни пројеката за све врсте геолошких истраживања (Сл. гласник РС бр. 45/19), Закона о рударству и геолошким истраживањима (Сл.гласник РС бр. 101/15, 95/18) и Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр.72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21). 
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